## Worksheet
Количество референсов: 258 | [55 empty] | Etim | [66 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF003977 - Номин. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007048 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008240 - Конструкция прибора | RF000040 - Тип изделия/компонента | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF006671 - Вид подключения главной электрич. цепи | EF007129 - Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF005826 - Подходит для защитного выключателя двигателя | EF008187 - Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008188 - Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF001541 - С задержкой | EF001543 - Подходит для выключателя-разъединителя | EF001545 - Подходит для реле перегрузки | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF005863 - Подходит для силового выключателя | EF008233 - Тип переключающего привода | EF000010 - Модель/исполнение | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001126 - Модульное исполнение | EF001499 - Шина передачи данных KNX | EF001500 - Радиочастотная шина передачи данных | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003092 - Стабилизированное выход. напряжение | EF003811 - Другие шинные системы | EF003831 - Шина передачи данных LON | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF006792 - 1-я ступень выход. напряжения | EF007076 - Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц | EF007332 - Защита от короткого замыкания | EF008284 - Макс. выход. ток 1 | EF008855 - Шина передачи данных KNX радио | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF003973 - Возможность настенного монтажа | EF001589 - Подходит для количества полюсов | EF006539 - Макс. количество замков | EF000003 - Способ монтажа | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF008225 - Тип передачи данных | EF001450 - Вспомогат. контакты, расширяемые | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
21722DEK | Возд. авт. выключатель выкат. 3P 800А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27047DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUbHy_ppYbEpGLmp61f77e607d4701643609696.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUbHy_ppYbEpGLmp61f77e607d4701643609696.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 279500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4610007502580 | 49.5 | 57 | 61.5 | см. | 80 | кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...800 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21724DEK | Возд. авт. выкл. выкат. 3P 1250А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27049DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 DEKraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUbHy_ppYbEpGLmp61f77e607d4701643609696.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUbHy_ppYbEpGLmp61f77e607d4701643609696.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 307500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502603 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 100 | см. см. | 80 172 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...1250 А | 415...415 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21730DEK | Возд. авт. выкл. стац. 3P 630А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27006DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 DEKraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 201500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502665 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 100 | см. см. | 50 110 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...630 А | 415...415 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21731DEK | Возд. авт. выкл. стац. 3P 800А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27007DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 DEKraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 207500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502672 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 100 | см. см. | 50 110 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...800 А | 415...415 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21732DEK | Возд. авт. выключатель стац. 3P 1000А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27008DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 205500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502689 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 110 | см. см. | 50 130 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...1000 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21734DEK | Возд. авт. выключатель стац. 3P 1600А 80кА расц. L ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27010DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа L; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели серии ВА-730 устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FyOjfVDvmdge4T5I61f77e69586941643609705.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 229000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502702 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 100 | см. см. | 50 110 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...1600 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21741DEK | Возд. авт. выключатель выкат. 3P 1000А 80кА расц. H ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27071DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S6Ut0c-x4DUSb11x61f77e71dd0e11643609713.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S6Ut0c-x4DUSb11x61f77e71dd0e11643609713.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 297000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502771 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 80 | см. см. | 80 172 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...1000 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21753DEK | Возд. авт. выключатель стац. 3P 1000А 80кА расц. H ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27028DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 236500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502894 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 100 | см. см. | 50 110 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...1000 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21755DEK | Возд. авт. выключатель стац. 3P 1600А 80кА расц. H ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27030DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 243000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4610007502917 | 49.5 120 | 57 80 | 61.5 110 | см. см. | 50 115 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...1600 А | 400...400 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
21756DEK | Возд. авт. выкл. стац. 3P 2000А 80кА расц. H ВА-731 | Dekraft | Выведен из ассортимента | 27031DEK замена на 1 шт. (дата замены 06.04.2021) | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 DEKraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQXdF9Ndrupi3_Ms61f77e7dd49351643609725.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983472 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1694 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1887 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/194 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/195 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21795_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00741_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02210 С-CN.ПБ49.В.00319 |  |  |  | 257500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4610007502924 | 49.5 | 57 | 61.5 | см. | 50 | кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...2000 А | 230...690 В | IP40 (EV006415) | Нет | Подключение на шину (EV009409) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27000DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 400А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 346000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030523 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 3 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27001DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 372000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030530 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27002DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 400500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030547 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27003DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 423000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030554 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27004DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 448000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030561 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27005DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 461000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030578 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27006DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 300000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030585 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27007DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 309000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030592 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27008DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 316000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409030608 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 65 | см. см. | 44 191 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27009DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 332500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030615 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27010DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 339500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409030622 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 65 | см. см. | 44 170 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27011DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 348500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409030639 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 70 | см. см. | 44 190 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27012DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 407000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030646 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27013DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 428000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030653 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27014DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 439500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030660 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27015DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 470000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030677 | 55.3 120 | 66.3 80 | 63 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27016DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 523500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030684 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27017DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 553000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030691 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27018DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 621000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030707 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27019DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 720500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030714 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27020DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 369000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030721 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 3 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27021DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 422500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030738 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27022DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 442500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030745 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27023DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 455500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030752 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27024DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 475500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030769 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27025DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 497500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030776 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 22 177.76 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27026DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 326000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030783 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27027DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 338500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030790 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27028DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 351000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030806 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27029DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 366500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030813 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27030DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 375000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030820 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 110 | см. см. | 44 88.88 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27031DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 384500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030837 | 43.5 120 | 42.5 80 | 51 65 | см. см. | 44 180 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27032DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 449500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030844 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27033DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 463500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030851 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27034DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 477000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030868 | 51.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 54 109.08 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27035DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 496500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030875 | 55 120 | 66.5 80 | 63 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27036DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 549500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030882 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27037DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 581500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030899 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27038DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 652500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030905 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27039DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 3P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 805000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030912 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27040DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 400А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 435500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030929 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 3 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27041DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 456000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030936 | 45 120 | 37 80 | 43 101 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27042DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 518000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030943 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27043DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 553500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030950 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27044DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 576000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030967 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27045DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NlWYt5W1sSUTytUq611fb4c0d6c751629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 593500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409030974 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27046DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 387000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030981 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27047DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 415500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409030998 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27048DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 421000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. |  | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27049DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 441000 | штука | 0 | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 2 | шт. шт. |  | 54.5 54.5 | 45.5 45.5 | 55 55 | см. см. | 70 71 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27050DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 462000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031025 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27051DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8nVpiOo6FWPUKKB611fb4c1082ac1629467841.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 481000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031032 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27052DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 557000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031049 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 110 | см. см. | 90 181.8 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27053DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 587000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031056 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 110 | см. см. | 90 181.8 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27054DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KRrowq6cJEjSJOg2611fb4c44a2581629467844.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 619000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031063 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 110 | см. см. | 90 181.8 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27055DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 630000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031070 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27056DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 670000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031087 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27057DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 734000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. |  | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27058DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 835000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031100 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27059DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/05x7cgkDjUUf-_Db611fb4c5c36081629467845.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 998500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031117 | 65 120 | 55 80 | 50 80 | см. см. | 114 250 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27060DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 120кА расцепитель М ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1193000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031124 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27061DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 5000А 120кА расцепитель М ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 5000 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1561500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031131 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 5000 А | 3 | 2000...2000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 7500...7500 А | 10000...10000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27062DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 6300А 120кА расцепитель М ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 6300 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3du0PuUC5_BX7s5e611fb4ca5d7a21629467850.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 2280000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031148 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 6300 А | 3 | 2520...2520 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 9450...9450 А | 12600...12600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27063DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 539500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031155 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 3 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27064DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 553500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031162 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27065DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 571500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031179 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27066DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 586500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031186 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27067DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 602500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031193 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27068DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T7ph1FpRPpNOQ_g8611fb4cc216f51629467852.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 612000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031209 | 45 120 | 37 80 | 38 110 | см. см. | 38 307.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27069DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 415500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031216 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 3 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27070DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 421000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031223 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 3 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27071DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 441000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031230 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 3 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27072DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 462000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031247 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 3 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27073DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 475000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031254 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 70 141.4 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27074DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPLbuV3XFfJVbMF7611fb4d204c301629467858.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 503000 | штука | 0 | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031261 | 54.5 54.5 | 45.5 45.5 | 55 55 | см. см. | 70 71 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27075DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 587000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031278 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 110 | см. см. | 90 181.8 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27076DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 610000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031285 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 100 | см. см. | 90 195 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27077DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wk2VyTkNpQxEPufQ611fb4d4720f61629467860.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 640000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031292 | 54.5 120 | 53.5 80 | 62 110 | см. см. | 90 181.8 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27078DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 640500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031308 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 3 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27079DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 694500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031315 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 3 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27080DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 761000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031322 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 3 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27081DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 872000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031339 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 3 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27082DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9DxerqDDYzD1lJ3H611fb4d5c77561629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1044500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031346 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 114 230.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27083DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 4000А 120кА расцепитель Н ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1230000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031353 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 4000 А | 3 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27084DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 5000А 120кА расцепитель Н ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 5000 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1569500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031360 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 5000 А | 3 | 2000...2000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 7500...7500 А | 10000...10000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27085DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 3P 6300А 120кА расцепитель Н ВА-733 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-733 Dekraft; 3P; номинальный ток 6300 А; отключающая способность 120 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LSdwsx67rRLkuzMu611fb4d5eb0741629467861.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 2307000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409031377 | 105.5 | 61.5 | 62.5 | см. | 180 | кг. | 4 | 4 | 6300 А | 3 | 2520...2520 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 120 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 9450...9450 А | 12600...12600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27086DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 400А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 458500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031384 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 4 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27087DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 494000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031391 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27088DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 529000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031407 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27089DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 561500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031414 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27090DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 593000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. |  | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27091DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oILx8CZjS1eTxhHT611fb4b77162c1629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 614000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031421 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27092DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 397500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031445 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27093DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 412500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031452 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27094DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 423000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031469 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27095DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 442500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031476 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27096DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 453000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031483 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27097DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QdgT32HiWDRU3EF1611fb4b7933d51629467831.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 463500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031490 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27098DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 541000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031506 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27099DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 568000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031513 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27100DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Lhtbsec4MmRoBYx7611fb4bb3be161629467835.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 585500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031520 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27101DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 625500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031537 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27102DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 693000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031544 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27103DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 735000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031551 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27104DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 824500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031568 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27105DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4zTeJ55mBA6BRRP7611fb4bcc38521629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 960500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031575 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 4 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27106DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 494000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031582 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 4 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27107DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 559500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031599 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27108DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 588500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031605 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27109DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 603000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031612 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27110DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 630500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031629 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27111DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yvKT2mFM1_9ggkzb611fb4bcd74271629467836.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 661000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031636 | 45 120 | 43 80 | 39 110 | см. см. | 24 193.92 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27112DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 418500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031643 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27113DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 435000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031650 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27114DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 453000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031667 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27115DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 474000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031674 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27116DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 483000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031681 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27117DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BJhW2BgvBI2GG8N611fb4bd0281b1629467837.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 496000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031698 | 54.5 120 | 45.5 80 | 55 110 | см. см. | 52 105.04 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27118DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 581500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031704 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27119DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 600000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031711 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27120DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tEUlvOu1Xqsd2FKw611fb4c0754b51629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 617000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031728 | 62.5 120 | 45.5 80 | 59 110 | см. см. | 64 129.28 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27121DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 659500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031735 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27122DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 733500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031742 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27123DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 776000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031759 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27124DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 868000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031766 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27125DEK | Воздушный авт. выключатель стационарный 4P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yWUQcDIh_48VYe7K611fb4c0c1f451629467840.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1074000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031773 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 77 155.54 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 4 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27126DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 400А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 578500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031780 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 4 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27127DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 607500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031797 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27128DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 686000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031803 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27129DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 738500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031810 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27130DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 764000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031827 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27131DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 50кА расцепитель М ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CGqKuMHwY0LmAerc611fb4e1724d31629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 792500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031834 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27132DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 516000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031841 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27133DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 555500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031858 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27134DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 583000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031865 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27135DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 610000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031872 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27136DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 640000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031889 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27137DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e-rbdP8GzBgpEwfW611fb4e194a951629467873.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 666500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031896 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27138DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 719500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031902 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27139DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 757500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031919 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27140DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 80кА расцепитель М ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PqYx2y2W5x4KSOyw611fb4e41590f1629467876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 790500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031926 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27141DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 838500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031933 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27142DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 894000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031940 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27143DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 978500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031957 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27144DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1111500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031964 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27145DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 4000А 100кА расцепитель М ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа M; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KrkVXBBj8OrWpzwU611fb4e57439f1629467877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1328000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409031971 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 4 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27146DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 400А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 400 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 717500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409031988 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 400 А | 4 | 160...160 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 600...600 А | 800...800 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27147DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 737000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. |  | 43.5 120 | 45.5 80 | 48 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27148DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 759500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409032008 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27149DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 780000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409032015 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27150DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 800000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409032022 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27151DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 50кА расцепитель Н ВА-751 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-751 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 50 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8bpiEZDHMzn914jE611fb4e7cef221629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 815500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409032039 | 45 120 | 43 80 | 38 110 | см. см. | 45 363.6 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 50 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27152DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 630А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 630 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 555500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032046 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 630 А | 4 | 252...252 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 945...945 А | 1260...1260 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27153DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 800А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 800 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 583000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032053 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 800 А | 4 | 320...320 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1200...1200 А | 1600...1600 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27154DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 610000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032060 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 1000 А | 4 | 400...400 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1500...1500 А | 2000...2000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27155DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1250А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1250 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 640000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032077 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 100 | см. см. | 84 85 | кг. кг. | 4 | 4 | 1250 А | 4 | 500...500 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 1875...1875 А | 2500...2500 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27156DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 659000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032084 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27157DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-731 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-731 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NU996jaK1DRDwm-p611fb4e7f28e71629467879.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 698000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032107 | 55.5 120 | 54.5 80 | 58 110 | см. см. | 84 169.68 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27158DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 757500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032114 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27159DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 790500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032121 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27160DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 80кА расцепитель Н ВА-732 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-732 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 80 кА, выкатной, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deFlCSgcEXVIeT7D611fb4eabace91629467882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 819000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032138 | 63.5 120 | 54.5 80 | 62 110 | см. см. | 118 238.36 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 80 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27161DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 1600А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 1600 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 854000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032145 | 55 120 | 65 80 | 62 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 1600 А | 4 | 640...640 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 2400...2400 А | 3200...3200 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27162DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 927000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032152 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 2000 А | 4 | 800...800 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3000...3000 А | 4000...4000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27163DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 2500А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 2500 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1015000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032169 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 2500 А | 4 | 1000...1000 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 3750...3750 А | 5000...5000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27164DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 3200А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 3200 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1162000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032176 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 3200 А | 4 | 1280...1280 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 4800...4800 А | 6400...6400 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27165DEK | Воздушный авт. выключатель выкатной 4P 4000А 100кА расцепитель Н ВА-752 | Dekraft |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Воздушный автоматический выключатель серии ВА-752 Dekraft; 4P; номинальный ток 4000 А; отключающая способность 100 кА, стационарный, блок управления типа H; присоединения задние горизонтальные. В базовую комплектацию входят моторный привод (230 В пер.тока), 4 контакта состояния ВКЛ/ОТКЛ, сигнальный контакт, электромагнит включения (230 В пер.тока), независимый расцепитель (230 В пер.тока), сигнальный контакт положения аппарата в корзине, разделители полюсов и рамка передней панели. Выключатели с блоком управления типа H позволяют осуществлять мониторинг и диспетчеризацию защищаемой сети и нагрузок. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75B | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Cf18REq2teRTCnjI611fb4ec1faf61629467884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 1390000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409032091 | 65 120 | 55 80 | 50 110 | см. см. | 133 268.66 | кг. кг. | 4 | 4 | 4000 А | 4 | 1600...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Подключение на шину (EV009409) | Кнопка нажимная (EV000554) | 100 кА | Нет | Нет | Выдвижное/выкатное устройство (EV009210) | Выключатель автоматический воздушный (RV001340) | 4 | Подключение сзади (EV009395) | 6000...6000 А | 8000...8000 А | Да | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27183DEK | Расцепитель независимый AC 230В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 10950 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032206 4680409032213 14680409032210 | 5.8 17.3 36 120 | 4.6 14.8 30.8 80 | 4.6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.359 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27184DEK | Расцепитель независимый AC 400В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 12050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032244 4680409032251 14680409032258 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27185DEK | Расцепитель независимый DC 220В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 13200 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032268 4680409032275 14680409032272 | 5.7 17.3 36 120 | 4.5 14.8 30.8 80 | 4.7 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.36 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 220...220 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27186DEK | Расцепитель независимый DC 110В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v_yX13KAWp2FZR_P611fb4eeac5091629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 12600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032282 4680409032299 14680409032296 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 110...110 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27187DEK | Расцепитель независимый AC 230В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 19800 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032305 4680409032312 14680409032319 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 1.109 21.848 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27188DEK | Расцепитель независимый AC 400В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 23600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032329 4680409032336 14680409032333 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27189DEK | Расцепитель независимый DC 220В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 23600 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032343 4680409032350 14680409032357 | 8.9 17.3 36 120 | 4 14.8 30.8 80 | 7.2 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.217 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 220...220 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27190DEK | Расцепитель независимый DC 110В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного отключения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе катушка независимого расцепителя немедленно отключит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VgOBnQyKVNHgiBmS611fb4eed0bd91629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 23600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032367 4680409032374 14680409032371 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 110...110 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27191DEK | Электромагнит включения AC 230В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 10300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032381 4680409032398 14680409032395 | 5.9 17.3 36 120 | 4.7 14.8 30.8 80 | 4 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.361 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27192DEK | Электромагнит включения AC 400В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 11200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032404 4680409032411 14680409032418 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27193DEK | Электромагнит включения DC 220В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 12300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032428 4680409032435 14680409032432 | 5.7 17.3 36 120 | 4.5 14.8 30.8 80 | 4.6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.359 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 220...220 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27194DEK | Электромагнит включения DC 110В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k49qZ2jNhMw9_XxI611fb4eeeeeaf1629467886.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 11850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032442 4680409032459 14680409032456 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 110...110 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27195DEK | Электромагнит включения AC 230В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 18500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032466 4680409032473 14680409032470 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27196DEK | Электромагнит включения AC 400В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 21950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032480 4680409032497 14680409032494 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Нет | 85 А | 110 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27197DEK | Электромагнит включения DC 220В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 21950 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032503 4680409032510 14680409032517 | 8.7 17.3 36 120 | 4 14.8 30.8 80 | 7.3 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.217 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 220...220 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27198DEK | Электромагнит включения DC 110В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8505902009 | Прочие | Нет | Аксессуар, который служит для дистанционного включения автоматического выключателя. После аккумулирования энергии в автоматическом выключателе замыкающая катушка немедленно включит автоматический выключатель при указанном напряжении питания, которым можно управлять дистанционно. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i1U-6vLeSc5zcn0U611fb4ef172bb1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 21950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032527 4680409032534 14680409032531 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [21 empty] | Нет | 85 А | 110 А | DC (постоян.) (EV000461) | 0 | 0 | 0 | 110...110 В | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27199DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 230В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения. Когда автоматический выключатель включен и его напряжение падает до 70–35 % от номинального напряжения, он может отключиться посредством активации расцепителя. Автоматический выключатель может быть снова замкнут только тогда, когда напряжение питания катушки расцепителя минимального напряжения восстановится до 85 % от номинального напряжения. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k5zIR_NbOcjFOUvu611fb4ef323091629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k5zIR_NbOcjFOUvu611fb4ef323091629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 13150 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032541 4680409032558 14680409032555 | 14 17.3 36 120 | 6.4 14.8 30.8 80 | 10 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.594 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Нет | Нет | Нет | 230...230 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27200DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 400В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения. Когда автоматический выключатель включен и его напряжение падает до 70–35 % от номинального напряжения, он может отключиться посредством активации расцепителя. Автоматический выключатель может быть снова замкнут только тогда, когда напряжение питания катушки расцепителя минимального напряжения восстановится до 85 % от номинального напряжения. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k5zIR_NbOcjFOUvu611fb4ef323091629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k5zIR_NbOcjFOUvu611fb4ef323091629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 14350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032565 4680409032572 14680409032579 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27203DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 230В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения. Когда автоматический выключатель включен и его напряжение падает до 70–35 % от номинального напряжения, он может отключиться посредством активации расцепителя. Автоматический выключатель может быть снова замкнут только тогда, когда напряжение питания катушки расцепителя минимального напряжения восстановится до 85 % от номинального напряжения. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ueo5vtY2neyq4GTi611fb4ef504bf1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ueo5vtY2neyq4GTi611fb4ef504bf1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 23250 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032626 4680409032633 14680409032630 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Нет | Нет | Нет | 230...230 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27204DEK | Расцепитель мин. напряжения AC 400В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения. Когда автоматический выключатель включен и его напряжение падает до 70–35 % от номинального напряжения, он может отключиться посредством активации расцепителя. Автоматический выключатель может быть снова замкнут только тогда, когда напряжение питания катушки расцепителя минимального напряжения восстановится до 85 % от номинального напряжения. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ueo5vtY2neyq4GTi611fb4ef504bf1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ueo5vtY2neyq4GTi611fb4ef504bf1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 28000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032640 4680409032657 14680409032654 | 8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6.5 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27207DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 230В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения с выдержкой времени. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/m6gnhl6gWlEOiRHL611fb4ef6c0151629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/m6gnhl6gWlEOiRHL611fb4ef6c0151629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 29500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032701 4680409032718 14680409032715 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1.35 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Да | Нет | Нет | 230...230 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27208DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 400В ВА-730 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения с выдержкой времени. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/m6gnhl6gWlEOiRHL611fb4ef6c0151629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/m6gnhl6gWlEOiRHL611fb4ef6c0151629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 32400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032725 4680409032732 14680409032739 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1.35 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Да | Нет | Нет | 400...400 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27211DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 230В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения с выдержкой времени. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Xue_bc2U6fJngVe611fb4ef92ee81629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Xue_bc2U6fJngVe611fb4ef92ee81629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 53300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032787 4680409032794 14680409032791 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1.35 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Да | Нет | Нет | 230...230 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27212DEK | Расцепитель мин. напряжения с выдержкой времени AC 400В ВА-750 | Dekraft |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Аксессуар, который служит для отключения автоматического выключателя при снижении напряжения ниже минимального значения с выдержкой времени. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001022 | Расцепитель минимального напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Xue_bc2U6fJngVe611fb4ef92ee81629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Xue_bc2U6fJngVe611fb4ef92ee81629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 63650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409032800 4680409032817 14680409032814 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1.35 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В | Да |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0 | 0 | 0 |  | Да | Нет | Нет | 400...400 В | Да | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27215DEK | Привод моторный AC 230В ВА-731 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 21050 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032879 14680409032876 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 230...230 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27216DEK | Привод моторный AC 400В ВА-731 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 23100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032886 14680409032883 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 400...400 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27217DEK | Привод моторный DC 220В ВА-731 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 25150 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032893 14680409032890 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 220...220 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 220...220 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27218DEK | Привод моторный DC 110В ВА-731 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 24100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032909 14680409032906 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 110...110 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 110...110 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27219DEK | Привод моторный AC 230В ВА-732 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 22150 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032916 14680409032913 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 230...230 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27220DEK | Привод моторный AC 400В ВА-732 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 24250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032923 14680409032920 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 400...400 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27221DEK | Привод моторный DC 220В ВА-732 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 26450 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032930 14680409032937 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 220...220 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 220...220 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27222DEK | Привод моторный DC 110В ВА-732 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 25450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032947 14680409032944 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 110...110 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 110...110 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27223DEK | Привод моторный AC 230В ВА-733 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 32850 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032954 14680409032951 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 230...230 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27224DEK | Привод моторный AC 400В ВА-733 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 36250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032961 14680409032968 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 400...400 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27225DEK | Привод моторный DC 220В ВА-733 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 39500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032978 14680409032975 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 220...220 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 220...220 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27226DEK | Привод моторный DC 110В ВА-733 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IWoUwBwc9prQos65611fb4efc462d1629467887.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 37900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032985 14680409032982 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 110...110 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 110...110 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27227DEK | Привод моторный AC 230В ВА-751 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 37550 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409032992 14680409032999 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 230...230 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27228DEK | Привод моторный AC 400В ВА-751 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 45050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033005 14680409033002 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 400...400 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27229DEK | Привод моторный DC 220В ВА-751 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 45050 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033012 14680409033019 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 220...220 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 220...220 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27230DEK | Привод моторный DC 110В ВА-751 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 45050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033029 14680409033026 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 110...110 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 110...110 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27231DEK | Привод моторный AC 230В ВА-752 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 39700 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033036 14680409033033 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 230...230 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 230...230 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27232DEK | Привод моторный AC 400В ВА-752 | Dekraft |  |  | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 47450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033043 14680409033040 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 400...400 В |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | [7 empty] | 400...400 В |  | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27233DEK | Привод моторный DC 220В ВА-752 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 47450 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 144 | шт. шт. шт. | 4680409033050 | 17.3 37.5 120 | 14.8 31.4 80 | 12.3 26.7 110 | см. см. см. | 3.3 7.683 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 220...220 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 220...220 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27234DEK | Привод моторный DC 110В ВА-752 | Dekraft |  |  | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Нет | Мотор-редуктор аккумулирует электроэнергию для срабатывания автоматического выключателя в обесточенном состоянии. Накопленной энергии достаточно, чтобы отключить или включить автоматический выключатель при срабатывании независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и замыкающего электромагнита. Когда нет доступных источников питания, электроэнергия может быть аккумулирована в автоматическом выключателе с помощью рукоятки механизма. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001030 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/es1VcfW7aeGANugG611fb4f03091a1629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 47450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033067 14680409033064 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 3.3 26.4 480.76 | кг. кг. кг. | [20 empty] | 110...110 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  | 110...110 В | [5 empty] | Моторный привод (EV003983) | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27278DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике 400А ВА-751 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 7000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033654 4680409033661 14680409033668 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 400 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27279DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (630-1600А) ВА-751 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 7200 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033678 4680409033685 14680409033682 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 630 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27280DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (630-800А) ВА-731 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 5950 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033692 4680409033708 14680409033705 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 630 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27281DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (1000-2000А) ВА-731 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 6000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033715 4680409033722 14680409033729 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 1000 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27282DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (2000-3200А) ВА-732 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 6050 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033739 4680409033746 14680409033743 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 2000 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27283DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (1600-4000А) ВА-752 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 7250 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 8 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033753 14680409033767 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.75 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 1600 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27284DEK | Трансформатор тока для измерения тока в N проводнике (4000-6300А) ВА-733 | Dekraft |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | В режиме заземления 3P+N устанавливается на соединительной шине внешнего трансформатора для измерения тока нейтрали (N). Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gx2SivihjashAwGn611fb4f18a0391629467889.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2822 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2116 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.99682_22 ЕАЭС № RU Д-FR.НВ26.В.02689_20 |  |  |  | 6150 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 2 16 288 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033777 4680409033784 14680409033781 | 13 17.3 36 120 | 12 14.8 30.8 80 | 10.1 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 1 2 14 290.88 | кг. кг. кг. кг. | [35 empty] | Шинный трансформатор тока (EV010694) | Нет | 4000 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Да | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27298DEK | Блок питания (вх. напряжение DC (110-220B) вых. напряжение DC 24B) ВА-730/750 | Dekraft |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Может обеспечивать потребителя электропитанием DC 24B. На входе — DC 110 - 220 В; На выходе — DC 24 В. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002540 | Источник питания постоянного тока (DC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JCU71JSR1g2ERh5n611fb4f263f6e1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JCU71JSR1g2ERh5n611fb4f263f6e1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 6600 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033920 14680409033927 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 0.7 5.6 160.59 | кг. кг. кг. | [6 empty] | IP20 (EV006405) | [34 empty] | 70 мм | 90 мм | 53 мм | Нет | Нет | Нет | 3.9 | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет | Да | 24...24 В | 220...400 В | Нет | 0.4 А | Нет | Нет (без) (EV000494) | 3R (EV014035) | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27299DEK | Блок питания (вх. напряжение AC (230-400B) вых. Напряжение DC 24B) ВА-730/750 | Dekraft |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет | Может обеспечивать потребителя электропитанием DC 24B. На входе — AC 230 - 400 В На выходе — DC 24 В. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002540 | Источник питания постоянного тока (DC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JCU71JSR1g2ERh5n611fb4f263f6e1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JCU71JSR1g2ERh5n611fb4f263f6e1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 5300 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 22 396 | шт. шт. шт. | 4680409033937 14680409033934 | 17.3 31.9 120 | 14.8 37.5 80 | 12.3 27.5 97 | см. см. см. | 0.7 5.462 110 | кг. кг. кг. | [6 empty] | IP20 (EV006405) | [34 empty] | 70 мм | 90 мм | 53 мм | Нет | Нет | Нет | 3.9 | AC (перемен.) (EV000460) | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет | Да | 24...24 В | 230...400 В | Нет | 0.4 А | Нет | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27310DEK | Шины выносные комп. 6 шт. ВА-751 3P | Dekraft |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шины ШВ-751 позволяют подключать автоматы серии ВА-751 к разным типам проводников. Комплект 6 шт. Выносные шины производства Dekraft крепятся к клеммам автомата сверху и снизу. Шины выполнены из меди. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 44800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 36 | шт. шт. шт. | 4680409034071 14680409034078 | 27 36 120 | 20.5 31.5 80 | 5.5 26 110 | см. см. см. | 2.23 8.92 175 | кг. кг. кг. | [61 empty] | 3 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27311DEK | Шины выносные комп. 8 шт. ВА-751 4P | Dekraft |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шины ШВ-751 позволяют подключать автоматы серии ВА-751 к разным типам проводников. Комплект 8 шт. Выносные шины производства Dekraft крепятся к клеммам автомата сверху и снизу. Шины выполнены из меди. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2135 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01501_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26809_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 65250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 72 | шт. шт. шт. | 4680409034064 14680409034061 | 27 30.8 120 | 20.5 26.2 80 | 5.5 36 110 | см. см. см. | 2.96 11.84 216.14 | кг. кг. кг. | [61 empty] | 4 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27243DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-751 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 41950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033234 4680409033241 14680409033248 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27244DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-751 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 29000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 32 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033258 4680409033265 | 8.8 17.3 36.5 120 | 7.5 14.8 31.8 80 | 6 12.3 26.5 110 | см. см. см. см. | 0.285 2.7 9.99 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 2 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27245DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-751 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 13800 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033272 4680409033289 14680409033286 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 1 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27246DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-730 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | [7 empty] | 23350 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033296 4680409033302 14680409033309 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27247DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-730 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | [7 empty] | 16200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033319 4680409033326 14680409033323 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 2 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27248DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-730 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | [7 empty] | 7650 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033333 4680409033340 14680409033347 | 9 17.3 36 120 | 6.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.185 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 1 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27249DEK | Блокировка в отключенном состоянии 3 замка 2 ключа ВА-752 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 41950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033357 4680409033364 14680409033361 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27250DEK | Блокировка в отключенном состоянии 2 замка 1 ключ ВА-752 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 29000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409034040 4680409034057 14680409034054 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 2 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27251DEK | Блокировка в отключенном состоянии 1 замок 1 ключ ВА-752 | Dekraft |  |  | 8301409000 | Прочие замки для прочих целей | Нет | Когда автоматический выключатель находится в отсоединенном положении, его можно заблокировать от включения с помощью замка с ключом. В этом случае автоматический выключатель может быть включен только тогда, когда замок открыт ключом и ключ не вынут из замочной скважины. Существует три варианта такого способа блокировки (последние два используются в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом): один замок, один ключ; два замка, один ключ; три замка, два ключа | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002051 | Запорное устройство для выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nbPbZ2-3i80eRZBM611fb4f072a161629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 13800 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 8 64 1152 | шт. шт. шт. шт. | 4680409033371 4680409033388 14680409033385 | 8.8 17.3 36 120 | 7.5 14.8 30.8 80 | 6 12.3 26.2 110 | см. см. см. см. | 0.338 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. кг. | [62 empty] | 1 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27252DEK | Блокировка дверцы ВА-751 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | У выкатного автоматического выключателя ответная часть механизма запирания дверцы распределительного шкафа установлена на боковой стороне выключателя. Механизм запирания дверцы гарантирует, что она не откроется, когда автоматический выключатель находится в положении Connection (Соединение) и Test (Тест). В положении Switch-off (Выключен) дверца распределительного шкафа может быть открыта. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aqDcaqohoNXflSAt611fb4f0bc0301629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aqDcaqohoNXflSAt611fb4f0bc0301629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 6350 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033395 14680409033392 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. | [6 empty] | IP00 (EV006404) | [56 empty] | Монтаж сбоку (EV003965) | Механическая блокировка (EV000551) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27255DEK | Блокировка дверцы ВА-752 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | У выкатного автоматического выключателя ответная часть механизма запирания дверцы распределительного шкафа установлена на боковой стороне выключателя. Механизм запирания дверцы гарантирует, что она не откроется, когда автоматический выключатель находится в положении Connection (Соединение) и Test (Тест). В положении Switch-off (Выключен) дверца распределительного шкафа может быть открыта. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aqDcaqohoNXflSAt611fb4f0bc0301629467888.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aqDcaqohoNXflSAt611fb4f0bc0301629467888.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 6350 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033425 14680409033422 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 2.7 21.6 392.89 | кг. кг. кг. | [6 empty] | IP00 (EV006404) | [56 empty] | Монтаж сбоку (EV003965) | Механическая блокировка (EV000551) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27270DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. для стационарного ВА-752 3Р | Dekraft |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Межфазные перегородки выполнены из изолирующего материала и позволяют в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s-qTszO8LPNLqtRo642130329ed4d1679896626.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s-qTszO8LPNLqtRo642130329ed4d1679896626.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984728 | [6 empty] | 4050 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033579 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 2.6 47.47 | кг. кг. | [35 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27271DEK | Перегородка межфазная комп. 2 шт. для выкатного ВА-752 3Р | Dekraft |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Межфазные перегородки выполнены из изолирующего материала и позволяют в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s-qTszO8LPNLqtRo642130329ed4d1679896626.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/s-qTszO8LPNLqtRo642130329ed4d1679896626.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984728 | [6 empty] | 4050 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033586 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 2.6 47.47 | кг. кг. | [35 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27276DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. для стационарного ВА-752 4Р | Dekraft |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Межфазные перегородки выполнены из изолирующего материала и позволяют в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tnr7wI5ldpWNIF2j64213032b41111679896626.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tnr7wI5ldpWNIF2j64213032b41111679896626.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984728 | [6 empty] | 4870 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033630 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 2.6 47.47 | кг. кг. | [35 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27277DEK | Перегородка межфазная комп. 3 шт. для выкатного ВА-752 4Р | Dekraft |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Межфазные перегородки выполнены из изолирующего материала и позволяют в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tnr7wI5ldpWNIF2j64213032b41111679896626.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tnr7wI5ldpWNIF2j64213032b41111679896626.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984728 | [6 empty] | 4870 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033647 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 2.6 47.47 | кг. кг. | [35 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27297DEK | Модуль передачи сигнала для блока управления Н ВА-730/750 | Dekraft |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Блок выходных сигналов используется для реализации функций связи по протоколу, либо для аварийной сигнализации или индикации неисправностей. Доступна только работа с блоком управления Н. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SZdz3cilZ7belcqg611fb4f25a8681629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SZdz3cilZ7belcqg611fb4f25a8681629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 |  |  |  | 13300 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409033913 14680409033910 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 110 | см. см. см. | 0.7 5.6 160.59 | кг. кг. кг. | [41 empty] | 70 мм | 90 мм | 53 мм | [21 empty] | Прочее (EV000154) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27300DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-751 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991297 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 51500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033944 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 17 309.06 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27301DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-731/ВА-732 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | [7 empty] | 48950 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033951 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 17 309.06 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27302DEK | Блокировка мех. троссами для 2х стац. ВА-752 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991297 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 56100 | штука | 0 | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033968 | 36 36 | 30.8 30.8 | 26.2 26.2 | см. см. | 17 17 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27303DEK | Блокировка мех. троссами для 3х стац. ВА-731/ВА-732 (для схемы 2 ввода + 1 сек.) | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | [7 empty] | 89500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033975 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 25 454.5 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27304DEK | Блокировка мех. троссами для 3х стац. ВА-752 (для схемы 2 ввода + 1 сек.) | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991294 https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 193000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033982 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 25 454.5 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27305DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-751 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991297 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 55550 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409033999 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 17 309.06 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27306DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-730 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | [7 empty] | 49600 | штука | 0 | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409034002 | 36 36 | 30.8 30.8 | 26.2 26.2 | см. см. | 17 17 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27307DEK | Блокировка мех. троссами для 2х вык. ВА-752 | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991297 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 56100 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409034019 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 17 309.06 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27308DEK | Блокировка мех. троссами для 3х вык. ВА-730 (для схемы 2 ввода + 1 сек.) | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 73A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-730 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983447 https://api.systeme.ru/product/media/download/987959 https://api.systeme.ru/product/media/download/991823 | [7 empty] | 89750 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409034026 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 25 454.5 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27309DEK | Блокировка мех. троссами для 3х вык. ВА-752 (для схемы 2 ввода + 1 сек.) | Dekraft |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Тросовая тяга позволяет устанавливать автоматические выключатели вертикально или горизонтально. Оба способа могут применяться в распределительной системе с двумя линиями и одним соединительным интерфейсом. Два автоматических выключателя можно объединить для взаимодействия друг с другом — если один из этих автоматических выключателей будет замкнут, второй будет отключен соединительным устройством. При объединении трех автоматических выключателей можно реализовать работу как одного, так и одновременно двух аппаратов, при этом остальные будут отключены соединительным устройством. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC001044 | Механическая блокировка выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rXZamyydp_hLP-qr611fb4f2782cd1629467890.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/983446 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991294 https://api.systeme.ru/product/media/download/991295 https://api.systeme.ru/product/media/download/991296 https://api.systeme.ru/product/media/download/991298 | [6 empty] | 256000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409034033 | 36 120 | 30.8 80 | 26.2 110 | см. см. | 25 454.5 | кг. кг. | [25 empty] | 0 | 0 | [39 empty] | Нет | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
27315DEK | Шина вертикальная выносная 1 шт. ВА-752 4000А | Dekraft |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шины ШВ-752 позволяют осуществить подключение автоматических выключателей верии ВА-752 4000А вертикально к питаю и нагрузке. Комплект 1шт. Выносные шины производства Dekraft крепятся к клеммам автомата сверху и снизу. Шины выполнены из меди. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | 75A | Dekraft. Аксессуры для воздушных автоматических выключателей ВА-750 | ACB | Dekraft. Воздушные автоматические выключатели | DEP | Декрафт Проектная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TFhf38GkM4pnzoeL61a0a71d26f841637918493.jpeg | 1 | не указан | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984728 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2805 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2615 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02384_22 ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.96574_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.50182_21 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02258_21 |  |  |  | 14700 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409041901 14680409041908 | 17.3 36 120 | 14.8 30.8 80 | 12.3 26.2 105 | см. см. см. | 1.2 18 336 | кг. кг. кг. | [61 empty] | 1 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене