## Worksheet
Количество референсов: 329 | [55 empty] | Etim
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002568 - Класс токоограничения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF006064 - Номин. отключающая способность | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009555 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF000003 - Способ монтажа | EF001391 - Количество полюсов | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002562 - Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | EF002564 - Устойчивость к импульсному току | EF005455 - Частота | EF002561 - Селективная защита | EF000001 - Номин. ток | EF003975 - Номин. ток утечки | EF005127 - Номин. напряжение
S9F31101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YcHBO2544axocS0_67becf834e37e1740558211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YcHBO2544axocS0_67becf834e37e1740558211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3460 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202364 4680409206294 14680409202361 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.4 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.125 1.56 14.64 366 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/toPixw-i59dJpJDK67becf82d2f5e1740558210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/toPixw-i59dJpJDK67becf82d2f5e1740558210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3460 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202371 4680409206300 14680409202378 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.124 1.536 14.424 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BxfsZTURoTnk4AL067becf827515d1740558210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BxfsZTURoTnk4AL067becf827515d1740558210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3460 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202388 4680409206317 14680409202385 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.539 14.451 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Al1fG6ZVFVQZjpNT67becf821ab6a1740558210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Al1fG6ZVFVQZjpNT67becf821ab6a1740558210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3460 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202395 4680409206324 14680409202392 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.6 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.123 1.541 14.469 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cJ7KXskNw8-9ShH167becf81b48781740558209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cJ7KXskNw8-9ShH167becf81b48781740558209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2225 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202401 4680409206331 14680409202408 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.117 1.485 13.965 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jGavBZMYs6IFjoMB67becf81582921740558209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jGavBZMYs6IFjoMB67becf81582921740558209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2240 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202418 4680409206348 14680409202415 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.473 13.857 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nsdbJhSbY44dFqmY67becf80ef6d41740558208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nsdbJhSbY44dFqmY67becf80ef6d41740558208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2915 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202425 4680409206355 14680409202422 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.12 1.497 14.091 354 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EM1EvepVptvqkJrH67becf80966751740558208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EM1EvepVptvqkJrH67becf80966751740558208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2225 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202432 4680409206362 14680409202439 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.496 14.064 353 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6pWTZ0UAUHIkjzvT67becf803c94a1740558208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6pWTZ0UAUHIkjzvT67becf803c94a1740558208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2240 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202449 4680409206379 14680409202446 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.516 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4YeDGRqDEYLAfvMr67becf7fd78c21740558207.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4YeDGRqDEYLAfvMr67becf7fd78c21740558207.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202456 4680409206386 14680409202453 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.124 1.548 14.6 365 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WnCNyuZTvxysOpTc67becf7f779051740558207.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WnCNyuZTvxysOpTc67becf7f779051740558207.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2215 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202463 4680409206393 14680409202460 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.6 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.524 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JsYWU78Tg1E2eCmO67becf7f184ee1740558207.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JsYWU78Tg1E2eCmO67becf7f184ee1740558207.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2240 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202470 4680409206409 14680409202477 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.3 23 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.534 14.406 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/21D4IVo9EClFLsRd67becf7eb74ba1740558206.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/21D4IVo9EClFLsRd67becf7eb74ba1740558206.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2845 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202487 4680409206416 14680409202484 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.541 14.469 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wNmfqGniA4oXmaoW67becf7e642401740558206.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wNmfqGniA4oXmaoW67becf7e642401740558206.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3070 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202494 4680409206423 14680409202491 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.5 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.127 1.58 14.82 371 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dWorqCnAMbpMC3xm67becf7e155961740558206.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dWorqCnAMbpMC3xm67becf7e155961740558206.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202500 4680409206430 14680409202507 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.2 23 27.8 80 | 8.2 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.249 1.565 14.7 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kk7lrAObH5utPii367becf7d51c5b1740558205.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kk7lrAObH5utPii367becf7d51c5b1740558205.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202517 4680409206447 14680409202514 | 10.1 11 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.246 1.54 14.4 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cq4LvkH_S9Snb2L067becf7c8d6d81740558204.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cq4LvkH_S9Snb2L067becf7c8d6d81740558204.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202524 4680409206454 14680409202521 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.245 1.543 14.487 361.688 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vJCPVs9Y6tfvceRT67becf7bb82851740558203.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vJCPVs9Y6tfvceRT67becf7bb82851740558203.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202531 4680409206461 14680409202538 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.246 1.546 14.5 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GHUrgB15yEpILU5k67becf7aee9ed1740558202.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GHUrgB15yEpILU5k67becf7aee9ed1740558202.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4880 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202548 4680409206478 14680409202545 | 10.1 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8.2 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.237 1.489 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dpBbsOrj1YL6qSAS67becf7a2dde71740558202.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dpBbsOrj1YL6qSAS67becf7a2dde71740558202.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202555 4680409206485 14680409202552 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.236 1.483 13.947 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeObyd8DBKiYlqte67becf7953ae31740558201.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeObyd8DBKiYlqte67becf7953ae31740558201.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202562 4680409206492 14680409202569 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 8.1 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.239 1.504 14.136 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-u2DAA8vykjAzv0F67becf78896c11740558200.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-u2DAA8vykjAzv0F67becf78896c11740558200.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202579 4680409206508 14680409202576 | 10.1 10.8 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.24 1.503 14.127 354.048 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YVNGIe0kF4IJTeJ_67becf779666d1740558199.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YVNGIe0kF4IJTeJ_67becf779666d1740558199.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202586 4680409206515 14680409202583 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.243 1.521 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7FN3x-1g6YO5mSzl67becf76e15c41740558198.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7FN3x-1g6YO5mSzl67becf76e15c41740558198.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202593 4680409206522 14680409202590 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.249 1.556 14.6 365 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9f_ADXbhkanwZKqN67becf763f0891740558198.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9f_ADXbhkanwZKqN67becf763f0891740558198.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202609 4680409206539 14680409202606 | 10.1 10.8 28.6 120 | 4.1 23.1 39.6 80 | 7.7 8.8 31.4 105 | см. см. см. см. | 0.244 1.529 14.35 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/os2KTUgIWE8u5mM-67becf758f32c1740558197.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/os2KTUgIWE8u5mM-67becf758f32c1740558197.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202616 4680409206546 14680409202613 | 10.1 11 38.2 120 | 4.2 23 27.8 80 | 7.7 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.243 1.526 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4OcVJMhC5vfTn30g67becf74daab31740558196.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4OcVJMhC5vfTn30g67becf74daab31740558196.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202623 4680409206553 14680409202620 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 7.8 9.2 29 105 | см. см. см. см. | 0.248 1.55 14.6 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6I7PzgRaVqGCG5s767becf7426afd1740558196.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6I7PzgRaVqGCG5s767becf7426afd1740558196.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202630 4680409206560 14680409202637 | 10.1 10.8 28.7 120 | 4.2 23 40.3 80 | 7.7 8.8 30.5 105 | см. см. см. см. | 0.251 1.576 14.774 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GJcJqztfdy0b_wq667becf7375eaa1740558195.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GJcJqztfdy0b_wq667becf7375eaa1740558195.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202647 4680409206577 14680409202644 | 10.1 11.1 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.376 1.556 14.6 365.4 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pZfBMR0YtjOLrool67becf72bb3311740558194.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pZfBMR0YtjOLrool67becf72bb3311740558194.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202654 4680409206584 14680409202651 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.369 1.534 14.4 360.6 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GhCS0cU_TaNj6YeP67becf720f6581740558194.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GhCS0cU_TaNj6YeP67becf720f6581740558194.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202661 4680409206591 14680409202668 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.369 1.536 14.424 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DLRWQBiLIQFzmS_167becf7159c2d1740558193.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DLRWQBiLIQFzmS_167becf7159c2d1740558193.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202678 4680409206607 14680409202675 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.369 1.537 14.433 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yFYXz6KbebD7_Cl-67becf7047f9f1740558192.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yFYXz6KbebD7_Cl-67becf7047f9f1740558192.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202685 4680409206614 14680409202682 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.355 1.485 13.965 351.16 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t-Tbgh3qf_VUWk2V67becf6f98c6b1740558191.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t-Tbgh3qf_VUWk2V67becf6f98c6b1740558191.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202692 4680409206621 14680409202699 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.354 1.473 13.857 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MEbkMyYHwdjbUaKB67becf6ee20a91740558190.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MEbkMyYHwdjbUaKB67becf6ee20a91740558190.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202708 4680409206638 14680409202705 | 10.1 11 29 120 | 5.8 23.1 39.6 80 | 7.8 8.9 31.1 105 | см. см. см. см. | 0.356 1.49 13.987 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9iKuGXG7SNUjT6Nt67becf6d947f01740558189.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9iKuGXG7SNUjT6Nt67becf6d947f01740558189.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202715 4680409206645 14680409202712 | 10.1 11 38.2 120 | 6 22.8 27.8 80 | 8.2 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.358 1.494 14.05 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32JCCtOuYs4uAyZx67becf6c9c2961740558188.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32JCCtOuYs4uAyZx67becf6c9c2961740558188.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202722 4680409206652 14680409202729 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.364 1.518 14.2 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CsJsy1miuz2Zx0Eg67becf6b24b441740558187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CsJsy1miuz2Zx0Eg67becf6b24b441740558187.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202739 4680409206669 14680409202736 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 23 27.8 80 | 8.1 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.37 1.545 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Wxu7MqEg9KfW2tu68305d556341b1748000085.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Wxu7MqEg9KfW2tu68305d556341b1748000085.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202746 4680409206676 14680409202743 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.364 1.516 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kMxO_VEyFhHN1_5I67becf68ae94b1740558184.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kMxO_VEyFhHN1_5I67becf68ae94b1740558184.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202753 4680409206683 14680409202750 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.364 1.518 14.25 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3NyeOo7QyFAoGqoz67becf67b0ef11740558183.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3NyeOo7QyFAoGqoz67becf67b0ef11740558183.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202760 4680409206690 14680409202767 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 8.2 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.369 1.541 14.469 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5_NHdCl-E0bq7o7J67becf66a2d6a1740558182.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5_NHdCl-E0bq7o7J67becf66a2d6a1740558182.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202777 4680409206706 14680409202774 | 10.1 10.9 38.2 120 | 6 23 27.8 80 | 7.7 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.378 1.573 14.757 369.168 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AwJDV49UoJKvic7N67becf6558bd21740558181.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AwJDV49UoJKvic7N67becf6558bd21740558181.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202784 4680409206713 14680409202781 | 10.1 11 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.499 1.556 14.6 365 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhGzSOYMblhSSnPR67ff53589cf701744786264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhGzSOYMblhSSnPR67ff53589cf701744786264.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202791 4680409206720 14680409202798 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.5 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.49 1.532 14.4 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Co37cgPluV9bfo1467ff5357da3ac1744786263.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Co37cgPluV9bfo1467ff5357da3ac1744786263.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202807 4680409206737 14680409202804 | 10.2 10.8 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.9 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.493 1.536 14.424 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PM7izW6j3ybyEzgu67ff5357046c21744786263.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PM7izW6j3ybyEzgu67ff5357046c21744786263.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202814 4680409206744 14680409202811 | 10.2 10.9 28.5 120 | 7.7 23.2 40 80 | 7.5 8.9 31.2 105 | см. см. см. см. | 0.488 1.525 14.314 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-AjpgTY3PrLr0FMh67ff5356081611744786262.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-AjpgTY3PrLr0FMh67ff5356081611744786262.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202821 4680409206751 14680409202828 | 10.2 10.9 28.7 120 | 7.7 23 39.4 80 | 7.6 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.474 1.484 13.927 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WdsP26hPEB-s-pW267ff53552e3f31744786261.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WdsP26hPEB-s-pW267ff53552e3f31744786261.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202838 4680409206768 14680409202835 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.469 1.47 13.83 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_BSeI1iJfMcxuade67becf649f00e1740558180.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_BSeI1iJfMcxuade67becf649f00e1740558180.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202845 4680409206775 14680409202842 | 10.1 11 28.7 120 | 7.7 22.9 39.9 80 | 7.7 8.9 30 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.484 13.95 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tvw2kBdftnp9UAQw67becf63ea0e71740558179.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tvw2kBdftnp9UAQw67becf63ea0e71740558179.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202852 4680409206782 14680409202859 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.478 1.492 14.028 351 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aN9VD_eoDbu1Uxuv67ff535444cb61744786260.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aN9VD_eoDbu1Uxuv67ff535444cb61744786260.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202869 4680409206799 14680409202866 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.482 1.506 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BsWQsEQtL3nZh6fm67becf6310ade1740558179.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BsWQsEQtL3nZh6fm67becf6310ade1740558179.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202876 4680409206805 14680409202873 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 8.1 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.493 1.54 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bgraVpwR5GZsbN1P67becf6261a971740558178.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bgraVpwR5GZsbN1P67becf6261a971740558178.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202883 4680409206812 14680409202880 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.483 1.512 14.208 356 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z3P4fiGsxf3x2iW567becf61b7ccb1740558177.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z3P4fiGsxf3x2iW567becf61b7ccb1740558177.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202890 4680409206829 14680409202897 | 10.1 10.9 28.2 120 | 7.7 23 40.4 80 | 7.8 8.8 31.9 105 | см. см. см. см. | 0.486 1.523 14.283 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zWjPQqwKhDPcjEPH67becf61160dd1740558177.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zWjPQqwKhDPcjEPH67becf61160dd1740558177.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202906 4680409206836 14680409202903 | 10.1 10.9 28.8 120 | 7.7 23.1 39.7 80 | 7.8 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.494 1.544 14.481 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F31463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXQ21aYt7ZbbPXHx67becf606d7e71740558176.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXQ21aYt7ZbbPXHx67becf606d7e71740558176.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202913 4680409206843 14680409202910 | 10.2 10.9 28.5 120 | 7.7 23 40 80 | 7.8 8.8 30.1 105 | см. см. см. см. | 0.501 1.567 14.703 367 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eam1gN9InEJIrhZu67becf5fb84c81740558175.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eam1gN9InEJIrhZu67becf5fb84c81740558175.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2605 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202920 4680409206850 14680409202927 | 10.2 10.9 28.5 120 | 2.2 22.9 39.4 80 | 7.6 8.8 30.4 102 | см. см. см. см. | 0.122 1.531 14.339 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h6fLUy24IO7hkYxH67becf5f5b5f11740558175.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h6fLUy24IO7hkYxH67becf5f5b5f11740558175.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2605 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202937 4680409206867 14680409202934 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.8 8.7 29 102 | см. см. см. см. | 0.124 1.549 14.3 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/27_XWRaa7fg1DQHl67becf5f012091740558175.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/27_XWRaa7fg1DQHl67becf5f012091740558175.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2605 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202944 4680409206874 14680409202941 | 9.8 10.9 30 120 | 2.5 23 40.3 80 | 7.6 9 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.527 14.33 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fFy7ds3y6ikpdz4E67becf5e97e751740558174.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fFy7ds3y6ikpdz4E67becf5e97e751740558174.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2605 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202951 4680409206881 14680409202958 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.5 8.7 29 102 | см. см. см. см. | 0.124 1.566 14.4 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BIV9pL-6kCObSf1i67becf5e3d8c61740558174.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BIV9pL-6kCObSf1i67becf5e3d8c61740558174.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1670 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202968 4680409206898 14680409202965 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.121 1.503 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L8cdrJNoIkiP-g-j67becf5dd7cb61740558173.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L8cdrJNoIkiP-g-j67becf5dd7cb61740558173.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1690 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202975 4680409206904 14680409202972 | 10.1 10.8 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.12 1.486 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wQwA9wsRi9319PUV67becf5d7e7131740558173.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wQwA9wsRi9319PUV67becf5d7e7131740558173.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2190 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202982 4680409206911 14680409202989 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.12 1.496 14.064 353 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6gQ2W3ZNdF5MqHR767becf5d231651740558173.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6gQ2W3ZNdF5MqHR767becf5d231651740558173.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1670 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202999 4680409206928 14680409202996 | 10.1 22 38.2 120 | 2.3 10.3 27.8 80 | 7.4 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.121 1.517 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q82bWrsRyOBk2NCU67becf5cbc73a1740558172.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q82bWrsRyOBk2NCU67becf5cbc73a1740558172.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1690 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203002 4680409206935 14680409203009 | 10.1 23 38.2 120 | 2.3 10.3 27.8 80 | 7.5 9.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.123 1.541 14.2 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8XTcRBWiMQKYdnSz67becf5c5cc341740558172.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8XTcRBWiMQKYdnSz67becf5c5cc341740558172.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1655 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203019 4680409206942 14680409203016 | 10.2 22 38.2 120 | 2.3 10.3 27.8 80 | 7.6 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.12 1.505 13.9 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUma9211QNlMu9Le67becf5beb5ef1740558171.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mUma9211QNlMu9Le67becf5beb5ef1740558171.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1665 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203026 4680409206959 14680409203023 | 10.3 11 29.2 120 | 2.4 22.9 39.4 80 | 7.5 8.9 30.9 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.516 14.236 356 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cBpOr8ClE9hBrfTT67becf5b8e7281740558171.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cBpOr8ClE9hBrfTT67becf5b8e7281740558171.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1690 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203033 4680409206966 14680409203030 | 10.1 10.8 28.5 120 | 2.4 23.1 39.9 80 | 7.6 9 30 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.528 14.32 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HuX_d3UEJ4wbMI_A67becf5b2f6051740558171.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HuX_d3UEJ4wbMI_A67becf5b2f6051740558171.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2140 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203040 4680409206973 14680409203047 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.123 1.546 14.514 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wr6jvXElv61k6fN867becf5ac4d881740558170.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wr6jvXElv61k6fN867becf5ac4d881740558170.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2310 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203057 4680409206980 14680409203054 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.125 1.571 14.739 368.7 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B_InvHQd1v4prsFD67becf5a683991740558170.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B_InvHQd1v4prsFD67becf5a683991740558170.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203064 4680409206997 14680409203061 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.247 1.543 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AWGnGcl11-Sb1Xmt67becf5983e461740558169.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AWGnGcl11-Sb1Xmt67becf5983e461740558169.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203071 4680409207000 14680409203078 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.9 27.8 80 | 8.1 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.243 1.54 14.46 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YRJFHlcf5nx8U1XX67becf58ae1031740558168.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YRJFHlcf5nx8U1XX67becf58ae1031740558168.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203088 4680409207017 14680409203085 | 10.2 10.9 28.8 120 | 4.1 23.1 39.8 80 | 7.7 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.246 1.542 14.454 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7LYwJvcYEw-FWTnV67becf57d1ae11740558167.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7LYwJvcYEw-FWTnV67becf57d1ae11740558167.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203095 4680409207024 14680409203092 | 10.1 22 38.2 120 | 4 10.3 27.8 80 | 7.8 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.252 1.576 14.6 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v3OOsZAtraPi8ahH67becf5707ddd1740558167.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v3OOsZAtraPi8ahH67becf5707ddd1740558167.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3675 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203101 4680409207031 14680409203108 | 10.2 11 28.6 120 | 4.1 22.8 39.6 80 | 7.9 8.8 30.4 102 | см. см. см. см. | 0.238 1.489 13.974 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9mebuEyZ9Hczs0CN67becf56344ba1740558166.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9mebuEyZ9Hczs0CN67becf56344ba1740558166.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3870 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203118 4680409207048 14680409203115 | 10.2 10.8 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.238 1.486 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OGMAsOVRma6Y4Pj167becf555744a1740558165.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OGMAsOVRma6Y4Pj167becf555744a1740558165.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203125 4680409207055 14680409203122 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 7.8 8.9 29 102 | см. см. см. см. | 0.24 1.501 14.109 354 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MoT3XLTmdNrmajOb67becf547888b1740558164.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MoT3XLTmdNrmajOb67becf547888b1740558164.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3840 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203132 4680409207062 14680409203139 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.241 1.512 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v6yMPJPiyaDPkpr967becf539d62f1740558163.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v6yMPJPiyaDPkpr967becf539d62f1740558163.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3870 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203149 4680409207079 14680409203146 | 10.1 10.8 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.242 1.515 14.235 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y2wUUs3zjZK_RkCQ67becf52b60871740558162.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y2wUUs3zjZK_RkCQ67becf52b60871740558162.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203156 4680409207086 14680409203153 | 10.2 10.9 28.8 120 | 4.1 22.9 39.9 80 | 8 8.9 30.1 104 | см. см. см. см. | 0.247 1.546 14.483 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RTgp9iiH7HD-NcQw67becf51d84931740558161.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RTgp9iiH7HD-NcQw67becf51d84931740558161.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3830 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203163 4680409207093 14680409203160 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.243 1.524 14.316 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0qeeJPaqagbQnbDG67becf50dff781740558160.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0qeeJPaqagbQnbDG67becf50dff781740558160.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3535 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203170 4680409207109 14680409203177 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.244 1.53 14.4 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9O-KrnnMTe1i4ocP67becf4fe6b281740558159.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9O-KrnnMTe1i4ocP67becf4fe6b281740558159.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4490 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203187 4680409207116 14680409203184 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.249 1.55 14.6 365 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KMTlqltf8Bgp1qai67becf4ee6b341740558158.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KMTlqltf8Bgp1qai67becf4ee6b341740558158.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4845 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203194 4680409207123 14680409203191 | 10.2 10.9 28.7 120 | 4.2 23 39.8 80 | 7.7 8.8 30.8 105 | см. см. см. см. | 0.252 1.576 14.761 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CCtUM45Sgm6B7aK867becf4e10be21740558158.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CCtUM45Sgm6B7aK867becf4e10be21740558158.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203200 4680409207130 14680409203207 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.369 1.539 14.451 361.6 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vRKeWy0ouIBpsXsq67becf4d38fc21740558157.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vRKeWy0ouIBpsXsq67becf4d38fc21740558157.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203217 4680409207147 14680409203214 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.369 1.537 14.433 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VPEDAjjz6VbSLRvp67becf4c6806c1740558156.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VPEDAjjz6VbSLRvp67becf4c6806c1740558156.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203224 4680409207154 14680409203221 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.369 1.538 14.442 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kZumtiUwj1HLon-567becf4b9ce4a1740558155.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kZumtiUwj1HLon-567becf4b9ce4a1740558155.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203231 4680409207161 14680409203238 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.37 1.537 14.433 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qHzCpaazrFnQx6rk67becf4ad44311740558154.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qHzCpaazrFnQx6rk67becf4ad44311740558154.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203248 4680409207178 14680409203245 | 10.2 11 38.2 120 | 6 23.1 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.355 1.486 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qb-noE5VwDY7hRsE67becf4a112451740558154.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qb-noE5VwDY7hRsE67becf4a112451740558154.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203255 4680409207185 14680409203252 | 10.1 10.9 28.7 120 | 5.9 23 38.9 80 | 8.1 8.8 30.2 102 | см. см. см. см. | 0.353 1.471 13.807 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvBaXx7e4RowY-Qw67becf4944ed01740558153.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvBaXx7e4RowY-Qw67becf4944ed01740558153.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203262 4680409207192 14680409203269 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.358 1.495 14.055 353 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o6GppOTM3gFVovnN67becf4880d191740558152.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o6GppOTM3gFVovnN67becf4880d191740558152.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203279 4680409207208 14680409203276 | 10.1 22 38.2 120 | 6 10.3 27.8 80 | 7.7 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.363 1.517 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WL_AnawOrk6uDff-67becf47b8c2d1740558151.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WL_AnawOrk6uDff-67becf47b8c2d1740558151.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203286 4680409207215 14680409203283 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.362 1.509 14.181 356 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oSjvAahvzsfFujYB67becf4706cc61740558151.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oSjvAahvzsfFujYB67becf4706cc61740558151.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203293 4680409207222 14680409203290 | 10 10.8 28.8 120 | 5.9 23 39.9 80 | 8 8.8 30.6 104 | см. см. см. см. | 0.37 1.544 14.487 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cksFNG32eWnkFDeG67becf4639e411740558150.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cksFNG32eWnkFDeG67becf4639e411740558150.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203309 4680409207239 14680409203306 | 10.1 22 38.2 120 | 5.9 10.3 27.8 80 | 7.7 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.368 1.537 14.2 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DuEyhvPKz1932GtR67becf456dcd71740558149.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DuEyhvPKz1932GtR67becf456dcd71740558149.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203316 4680409207246 14680409203313 | 10.1 10.9 38.2 120 | 6 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 102 | см. см. см. см. | 0.371 1.541 14.2 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/co8bBR3wPuxKoVQV67becf44a955d1740558148.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/co8bBR3wPuxKoVQV67becf44a955d1740558148.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203323 4680409207253 14680409203320 | 10.1 10.9 38.2 120 | 6 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.371 1.542 14.478 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vnoViyj3FZLH4fHj67becf43e2c9a1740558147.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vnoViyj3FZLH4fHj67becf43e2c9a1740558147.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203330 4680409207260 14680409203337 | 10.1 11 28.6 120 | 6.1 23 39.5 80 | 7.9 8.8 30.3 104 | см. см. см. см. | 0.377 1.57 14.727 370 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9D18tErVlg6OyZUD67becf43322271740558147.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9D18tErVlg6OyZUD67becf43322271740558147.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203347 4680409207277 14680409203344 | 10.1 11 28.5 120 | 7.6 22.9 39.9 80 | 7.7 8.9 30.9 105 | см. см. см. см. | 0.485 1.518 14.248 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r9Zy88-O4zGff-OT67becf4270cf21740558146.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r9Zy88-O4zGff-OT67becf4270cf21740558146.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203354 4680409207284 14680409203351 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.491 1.533 14.4 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/65OWgyN7q2p-w7qq67becf41c07461740558145.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/65OWgyN7q2p-w7qq67becf41c07461740558145.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203361 4680409207291 14680409203368 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.49 1.531 14.379 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p0KbTvZ1qNVHOc5z67becf412ece61740558145.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p0KbTvZ1qNVHOc5z67becf412ece61740558145.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203378 4680409207307 14680409203375 | 10.2 10.8 28.4 120 | 7.7 22.9 40.6 80 | 7.6 8.8 30.5 105 | см. см. см. см. | 0.487 1.527 14.32 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/INB0arTU1M22cMFL67ff5353879581744786259.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/INB0arTU1M22cMFL67ff5353879581744786259.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203385 4680409207314 14680409203382 | 10.1 10.9 28.6 120 | 7.7 23.1 39.8 80 | 7.7 8.9 30.7 105 | см. см. см. см. | 0.472 1.475 13.867 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZAObKGPMjqOjrYR767becf40988971740558144.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZAObKGPMjqOjrYR767becf40988971740558144.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203392 4680409207321 14680409203399 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.468 1.464 13.8 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ym1PvNUd3mifQ50P67becf400e2c91740558144.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ym1PvNUd3mifQ50P67becf400e2c91740558144.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203408 4680409207338 14680409203405 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.477 1.492 14.028 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32Wztg7XPhUDsnEc67becf3f53b7f1740558143.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32Wztg7XPhUDsnEc67becf3f53b7f1740558143.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203415 4680409207345 14680409203412 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 8.1 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.478 1.494 14.06 352.4 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_F_YZmXUeUktD5YZ67becf3e9e3491740558142.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_F_YZmXUeUktD5YZ67becf3e9e3491740558142.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203422 4680409207352 14680409203429 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.8 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.481 1.505 14.145 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dkrnRjVv8wNtNZlS67becf3e02d891740558142.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dkrnRjVv8wNtNZlS67becf3e02d891740558142.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203439 4680409207369 14680409203436 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.492 1.536 14.424 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y9x5ooluBDuNjN_i67becf3d578601740558141.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y9x5ooluBDuNjN_i67becf3d578601740558141.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203446 4680409207376 14680409203443 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.485 1.514 14.226 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esPFOHIC9sLQ98pp67becf3caf6491740558140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esPFOHIC9sLQ98pp67becf3caf6491740558140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203453 4680409207383 14680409203450 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.7 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.484 1.515 14.235 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R82Wt5PYeMGP2UoO67becf3c130201740558140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R82Wt5PYeMGP2UoO67becf3c130201740558140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203460 4680409207390 14680409203467 | 10 11 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.492 1.537 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F32463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B-U9kckrziEsyCcv67becf3b54b091740558139.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B-U9kckrziEsyCcv67becf3b54b091740558139.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203477 4680409207406 14680409203474 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.501 1.566 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eAJPrOBQOC5cT6SC67becf3aa12641740558138.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eAJPrOBQOC5cT6SC67becf3aa12641740558138.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203484 4680409207413 14680409203481 | 10.1 11.1 28.5 120 | 2.4 23 40.6 80 | 7.6 8.8 31.2 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.525 14.311 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z18tq5p8qVTGqWti67becf3a456ea1740558138.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/z18tq5p8qVTGqWti67becf3a456ea1740558138.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203491 4680409207420 14680409203498 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.123 1.536 14.424 361.176 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zMAaWCg7ShjxDISM67becf39ddbdb1740558137.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zMAaWCg7ShjxDISM67becf39ddbdb1740558137.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203507 4680409207437 14680409203504 | 10.1 10.8 38.2 120 | 2.5 22.9 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.122 1.537 14.433 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WQ2liB_cImnQ3fuI67becf3982d691740558137.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WQ2liB_cImnQ3fuI67becf3982d691740558137.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203514 4680409207444 14680409203511 | 10.2 11 28.3 120 | 2.4 23 40.4 80 | 7.6 8.8 31.4 105 | см. см. см. см. | 0.121 1.533 14.375 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W3F0CxM-mn2z2b_w686ba956c725a1751886166.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W3F0CxM-mn2z2b_w686ba956c725a1751886166.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2770 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203521 4680409207451 14680409203528 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.116 1.484 13.956 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fLcEy7LlPGByAHWL686baab89bf261751886520.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fLcEy7LlPGByAHWL686baab89bf261751886520.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2795 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203538 4680409207468 14680409203535 | 10.1 10.8 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.5 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.117 1.474 13.866 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SyI4lgdB-bUwNQAM67becf386698c1740558136.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SyI4lgdB-bUwNQAM67becf386698c1740558136.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3635 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203545 4680409207475 14680409203542 | 10.2 11.1 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.119 1.496 14.06 351.44 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B71x0vKWHT-PXqDx67becf38077bf1740558136.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B71x0vKWHT-PXqDx67becf38077bf1740558136.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2770 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203552 4680409207482 14680409203559 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.4 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.12 1.507 14.163 354 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T8LlIJkTDvPOf8Vz67becf37980d91740558135.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T8LlIJkTDvPOf8Vz67becf37980d91740558135.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2795 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203569 4680409207499 14680409203566 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.12 1.51 14.19 355.56 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esek3tNKYlv59XtY67becf373d4da1740558135.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esek3tNKYlv59XtY67becf373d4da1740558135.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2745 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203576 4680409207505 14680409203573 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.7 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.122 1.54 14.46 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MBo8BiFzkIgtEUwo67becf36cf29a1740558134.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MBo8BiFzkIgtEUwo67becf36cf29a1740558134.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2770 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203583 4680409207512 14680409203580 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 23 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.526 14.334 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tuAMCF9qbj4OWq8p67becf367281c1740558134.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tuAMCF9qbj4OWq8p67becf367281c1740558134.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2795 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203590 4680409207529 14680409203597 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.3 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.531 14.379 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qysFSeP0I86213AM67becf3614a051740558134.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qysFSeP0I86213AM67becf3614a051740558134.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203606 4680409207536 14680409203603 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 23 27.8 80 | 7.5 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.123 1.553 14.577 366 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 1P 10kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4dSy0JitF4CzJScd67becf35acba71740558133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4dSy0JitF4CzJScd67becf35acba71740558133.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3830 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203613 4680409207543 14680409203610 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 23.1 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.127 1.582 14.838 371 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 15 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GUJ7mgncKipMrRu067becf354f1b41740558133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GUJ7mgncKipMrRu067becf354f1b41740558133.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203620 4680409207550 14680409203627 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.246 1.537 14.433 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3lFx-dJiCxXdQUaR67becf3470f161740558132.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3lFx-dJiCxXdQUaR67becf3470f161740558132.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203637 4680409207567 14680409203634 | 10.1 11 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.247 1.546 14.5 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pxd1oROpmDESXnE867becf3386daa1740558131.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pxd1oROpmDESXnE867becf3386daa1740558131.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203644 4680409207574 14680409203641 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8.1 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.248 1.543 14.687 367.488 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SUB-X3CDI16yiZLh67becf31759011740558129.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SUB-X3CDI16yiZLh67becf31759011740558129.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203651 4680409207581 14680409203658 | 10.2 10.9 28.6 120 | 4.2 22.8 40.2 80 | 7.7 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.245 1.537 14.412 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ypE7BBD7hxLsJrRK67becf2fa823e1740558127.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ypE7BBD7hxLsJrRK67becf2fa823e1740558127.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203668 4680409207598 14680409203665 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8.2 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.237 1.492 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YYhyumoa6wxAToMt67becf2ecfb761740558126.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YYhyumoa6wxAToMt67becf2ecfb761740558126.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203675 4680409207604 14680409203672 | 10.2 11.1 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.237 1.481 13.929 349.296 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5KV_YDpAyomAaOpq67becf2dece041740558125.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5KV_YDpAyomAaOpq67becf2dece041740558125.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203682 4680409207611 14680409203689 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.238 1.502 14.1 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XmDzD1hJU_lqps2M67becf2cf28561740558124.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XmDzD1hJU_lqps2M67becf2cf28561740558124.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203699 4680409207628 14680409203696 | 10.1 11 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 8.1 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.241 1.503 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xWuENn58_WiTicsS67becf2c07d251740558124.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xWuENn58_WiTicsS67becf2c07d251740558124.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203705 4680409207635 14680409203702 | 10.2 10.9 28.8 120 | 4.1 23.1 40.3 80 | 7.7 9 31.2 105 | см. см. см. см. | 0.241 1.513 14.185 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JPcU6xTEeWph-07f67becf2b0735a1740558123.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JPcU6xTEeWph-07f67becf2b0735a1740558123.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203712 4680409207642 14680409203719 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.246 1.548 14.5 363 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hYAIz0WD0BUNfD8K67becf2a2588f1740558122.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hYAIz0WD0BUNfD8K67becf2a2588f1740558122.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203729 4680409207659 14680409203726 | 10.2 10.9 28.4 120 | 4.1 23 40.4 80 | 7.7 8.8 30.5 105 | см. см. см. см. | 0.244 1.528 14.347 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nu-d9zg91Eikf77F67becf294e4421740558121.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nu-d9zg91Eikf77F67becf294e4421740558121.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203736 4680409207666 14680409203733 | 10.1 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.7 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.245 1.526 14.334 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CjXaEGX0SJP0V7Hh67becf28745111740558120.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CjXaEGX0SJP0V7Hh67becf28745111740558120.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203743 4680409207673 14680409203740 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.247 1.549 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 2P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e_CdEd_ebsICmAHj67becf279eb8d1740558119.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e_CdEd_ebsICmAHj67becf279eb8d1740558119.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203750 4680409207680 14680409203757 | 10.2 10.9 28.5 120 | 4.2 23.1 39.7 80 | 7.7 8.8 30.7 105 | см. см. см. см. | 0.254 1.585 14.813 370 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NAEeiOOtJq2K4NLl67becf26baee91740558118.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NAEeiOOtJq2K4NLl67becf26baee91740558118.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203767 4680409207697 14680409203764 | 10.2 10.8 28.3 120 | 5.9 23.1 40.9 80 | 7.9 8.8 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.365 1.524 14.289 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2LsmvBVpJENGpkp167becf25e57c01740558117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2LsmvBVpJENGpkp167becf25e57c01740558117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203774 4680409207703 14680409203771 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.369 1.537 14.433 361.392 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TXrokYoEuuU-1--G67becf251b0d81740558117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TXrokYoEuuU-1--G67becf251b0d81740558117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203781 4680409207710 14680409203788 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.368 1.534 14.406 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_3TBjjZZoIj35B2F67becf243eba21740558116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_3TBjjZZoIj35B2F67becf243eba21740558116.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203798 4680409207727 14680409203795 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.368 1.536 14.424 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VDaAdQt_boWNeBAs67becf2344dd51740558115.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VDaAdQt_boWNeBAs67becf2344dd51740558115.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203804 4680409207734 14680409203801 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.356 1.486 13.974 351 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DYXnT7mvz8dNFza167becf22632a41740558114.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DYXnT7mvz8dNFza167becf22632a41740558114.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203811 4680409207741 14680409203818 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 22.7 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.353 1.473 13.86 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mQ_r_5ONeVQlR-LM67becf21891f41740558113.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mQ_r_5ONeVQlR-LM67becf21891f41740558113.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203828 4680409207758 14680409203825 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.9 23.1 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.359 1.496 14.064 353 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lI-pPPIE5GUfsoCO67becf20a7abd1740558112.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lI-pPPIE5GUfsoCO67becf20a7abd1740558112.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203835 4680409207765 14680409203832 | 10.1 11 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.359 1.494 14 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xKqSscbYnF2-Sh5N67becf1fbde0c1740558111.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xKqSscbYnF2-Sh5N67becf1fbde0c1740558111.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203842 4680409207772 14680409203849 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 23.1 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.362 1.508 14.172 356 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jvPJS5lfWYJ-Vvy567becf1ed9f121740558110.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jvPJS5lfWYJ-Vvy567becf1ed9f121740558110.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203859 4680409207789 14680409203856 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.37 1.541 14.4 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OCZ_1OXVEV03jh1f67becf1d84fec1740558109.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OCZ_1OXVEV03jh1f67becf1d84fec1740558109.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203866 4680409207796 14680409203863 | 10.1 10.7 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.364 1.515 14.235 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AxDlJ-UGUDulr5xI67becf1cac7681740558108.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AxDlJ-UGUDulr5xI67becf1cac7681740558108.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203873 4680409207802 14680409203870 | 10.2 11 38.2 120 | 6 23 27.8 80 | 8.1 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.365 1.522 14.3 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l-ChUHyxejsJN9Zd67becf1bc8fdc1740558107.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l-ChUHyxejsJN9Zd67becf1bc8fdc1740558107.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203880 4680409207819 14680409203887 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.37 1.539 14.451 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 3P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mikPI2VqiIRaclA_67becf1ac0d251740558106.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mikPI2VqiIRaclA_67becf1ac0d251740558106.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203897 4680409207826 14680409203894 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.8 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.377 1.567 14.7 367.8 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uJfkPMjxayVKYkER67becf19a03fb1740558105.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uJfkPMjxayVKYkER67becf19a03fb1740558105.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203903 4680409207833 14680409203900 | 10.1 10.9 28.8 120 | 7.6 22.9 39.9 80 | 7.7 8.8 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.486 1.52 14.259 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/57VSKykbcI7hk3Ay67becf18d6bea1740558104.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/57VSKykbcI7hk3Ay67becf18d6bea1740558104.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203910 4680409207840 14680409203917 | 10.2 10.9 28.5 120 | 7.7 23 40 80 | 7.9 8.8 30.2 105 | см. см. см. см. | 0.49 1.528 14.335 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gehdWh8EiLaLGTXf67becf181fc431740558104.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gehdWh8EiLaLGTXf67becf181fc431740558104.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203927 4680409207857 14680409203924 | 10.1 10.7 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.488 1.527 14.343 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y7LBUp4e031xIsqW67becf1777ac31740558103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y7LBUp4e031xIsqW67becf1777ac31740558103.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203934 4680409207864 14680409203931 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.49 1.534 14.4 361.6 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/waUvkWd_yC4orb9Q67becf16cd4351740558102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/waUvkWd_yC4orb9Q67becf16cd4351740558102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203941 4680409207871 14680409203948 | 10.1 11 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.482 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3r4GkHbWJuij217a67becf16380ee1740558102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3r4GkHbWJuij217a67becf16380ee1740558102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203958 4680409207888 14680409203955 | 10.2 11 29 120 | 7.7 23 39.5 80 | 7.8 8.8 31.3 105 | см. см. см. см. | 0.471 1.472 13.817 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nfqHegECJRVbJMC-67becf1597f731740558101.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nfqHegECJRVbJMC-67becf1597f731740558101.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 18200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203965 4680409207895 14680409203962 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.477 1.494 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vW3z0v8o8YZNYCG967becf14edc651740558100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vW3z0v8o8YZNYCG967becf14edc651740558100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203972 4680409207901 14680409203979 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.5 22.9 27.8 80 | 7.6 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.476 1.49 14.01 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sxwRd561TodjofYf67becf144ee761740558100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sxwRd561TodjofYf67becf144ee761740558100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203989 4680409207918 14680409203986 | 10.1 10.8 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.481 1.504 14.136 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3XBLEf2jHIgYh7GE67becf139e1a41740558099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3XBLEf2jHIgYh7GE67becf139e1a41740558099.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409203996 4680409207925 14680409203993 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.49 1.536 14.424 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-L3NqvhMLzqm7f9567becf130798e1740558099.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-L3NqvhMLzqm7f9567becf130798e1740558099.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204009 4680409207932 14680409204006 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.7 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.483 1.513 14.217 357 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/icUOOuAADWGoCWnL67becf125d9a41740558098.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/icUOOuAADWGoCWnL67becf125d9a41740558098.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204016 4680409207949 14680409204013 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 8.1 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.484 1.515 14.235 356 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4K_alF-rAnHTUAwd67becf11bdc581740558097.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4K_alF-rAnHTUAwd67becf11bdc581740558097.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204023 4680409207956 14680409204020 | 10.2 11 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.493 1.537 14.5 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9F33463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 4P 10kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M10 | Systeme9 Автоматические выключатели 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fz-hSzY3ssIp0Bna67becf11108791740558097.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fz-hSzY3ssIp0Bna67becf11108791740558097.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990369 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204030 4680409207963 14680409204037 | 10.1 11.1 28.6 120 | 7.6 23.1 40.3 80 | 7.7 8.9 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.505 1.577 14.751 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 30 кА | 15 кА | 6 кВ
S9H31163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 63A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3OoIZdIVXElTWAgO67bed405388a51740559365.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3OoIZdIVXElTWAgO67bed405388a51740559365.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4775 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204047 4680409207970 14680409204044 | 3 11.2 38.2 120 | 10.3 33.3 27.8 80 | 8.5 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.189 2.386 14.7 365 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31180 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 80A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vrh1bdZsm-RCeDc767bed4058de271740559365.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vrh1bdZsm-RCeDc767bed4058de271740559365.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 12 72 | шт. шт. шт. | 4680409204054 4680409207987 14680409204051 | 7.4 32.4 38.2 | 2.7 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 202 2.438 15.17 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31191 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 100A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LgcgdUZleU7lqBjV67bed405e446e1740559365.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LgcgdUZleU7lqBjV67bed405e446e1740559365.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204061 4680409207994 14680409204068 | 8.8 11.3 38.2 120 | 3.3 33.4 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.193 2.43 15.17 380 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31192 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 125A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Aute6ZoOvRl6c8O67bed40644f9d1740559366.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Aute6ZoOvRl6c8O67bed40644f9d1740559366.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204078 4680409208007 14680409204075 | 8.9 11.1 38.2 120 | 3.3 33.4 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.195 2.465 15.4 385 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 63A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1PgPsogl28TecXYS67bed4070f7c01740559367.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1PgPsogl28TecXYS67bed4070f7c01740559367.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204085 4680409208014 14680409204082 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 401 2.418 15.05 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31280 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 80A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YlECW9hzkMtH2VWr67bed407d10e31740559367.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YlECW9hzkMtH2VWr67bed407d10e31740559367.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204092 4680409208021 14680409204099 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 404 2.438 15.17 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31291 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 100A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZJVe1S0HtxPGt5gz67bed408a90391740559368.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZJVe1S0HtxPGt5gz67bed408a90391740559368.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204108 4680409208038 14680409204105 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 404 2.438 15.17 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31292 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 125A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJkh4NMbvugXXEB-67ff5352d39f51744786258.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJkh4NMbvugXXEB-67ff5352d39f51744786258.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204115 4680409208045 14680409204112 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 411 2.476 15.4 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 63A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dIJm8No2lxSsd_Ur67bed40975a131740559369.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dIJm8No2lxSsd_Ur67bed40975a131740559369.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204122 4680409208052 14680409204129 | 8.4 11.1 38.2 120 | 10.3 33.5 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.572 2.392 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31380 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 80A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rlxurPiTDwVKr5Qr67bed40a4afaa1740559370.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rlxurPiTDwVKr5Qr67bed40a4afaa1740559370.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204139 4680409208069 14680409204136 | 8.3 11.2 38.2 120 | 10.3 33.4 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.577 2.414 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31391 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 100A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GlK1pLGLsKV35Uis67bed40b230931740559371.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GlK1pLGLsKV35Uis67bed40b230931740559371.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204146 4680409208076 14680409204143 | 8.3 11.1 38.2 120 | 10.2 33.3 27.8 80 | 7.9 8.9 29 103 | см. см. см. см. | 0.581 2.428 14.968 380 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31392 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 125A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2YqN9lwXazoVQo1H67bed40c0b6f91740559372.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2YqN9lwXazoVQo1H67bed40c0b6f91740559372.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204153 4680409208083 14680409204150 | 8.2 11.1 38.2 120 | 10.2 33.5 27.8 80 | 7.4 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.588 2.466 15.2 378 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 63A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ot0B5CgpDs3mbpwr67bed40cab4d41740559372.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ot0B5CgpDs3mbpwr67bed40cab4d41740559372.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204160 4680409208090 14680409204167 | 11 11.2 38.2 120 | 10.3 33.5 27.8 80 | 7.6 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.757 2.377 14.6 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31480 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 80A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B4HTUhQjLqeC_QuZ67bed40d4a2af1740559373.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B4HTUhQjLqeC_QuZ67bed40d4a2af1740559373.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204177 4680409208106 14680409204174 | 11 11.3 38.2 120 | 10.3 33.3 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.768 2.409 14.8 367 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31491 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 100A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h5MlcWSWS2o6NLr767bed40ddf7301740559373.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h5MlcWSWS2o6NLr767bed40ddf7301740559373.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204184 4680409208113 14680409204181 | 11 11.2 38.2 120 | 10.3 33.6 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.774 2.422 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H31492 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм B 125A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iwHjqr0KBIIRKP1F67bed40e7cc0a1740559374.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iwHjqr0KBIIRKP1F67bed40e7cc0a1740559374.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 26550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204191 4680409208120 14680409204198 | 10.9 11.1 38.2 120 | 10.2 33.3 27.8 80 | 8.5 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.786 2.46 15.1 374 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 63A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wjM6YNEZaiV69TCm67bed40edd0fc1740559374.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wjM6YNEZaiV69TCm67bed40edd0fc1740559374.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3675 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204207 4680409208137 14680409204204 | 3.1 11.3 38.2 120 | 10.3 33.3 27.8 80 | 8.7 8.8 29 103 | см. см. см. см. | 0.19 2.389 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32180 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 80A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xPkd9w8hYYqareUm67bed40f49a331740559375.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xPkd9w8hYYqareUm67bed40f49a331740559375.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3865 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204214 4680409208144 14680409204211 | 3.1 11.2 38.2 120 | 10.2 33.3 27.8 80 | 7.6 8.8 29 103 | см. см. см. см. | 0.193 2.414 14.8 367 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32191 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 100A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-7JfGbKNvZGgWCpS67bed40fc05df1740559375.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-7JfGbKNvZGgWCpS67bed40fc05df1740559375.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3925 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204221 4680409208151 14680409204228 | 3.1 11.2 38.2 120 | 10.4 33.3 27.8 80 | 8.4 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.191 2.422 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32192 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 125A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NJReqvtAJ4ssg9ed67bed4102e4901740559376.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NJReqvtAJ4ssg9ed67bed4102e4901740559376.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204238 4680409208168 14680409204235 | 3.1 11.3 38.2 120 | 10.2 33.3 27.8 80 | 8 8.8 29 103 | см. см. см. см. | 0.195 2.461 15.4 381 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 63A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YWSUyes0kG5iU8ae67bed410f35131740559376.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YWSUyes0kG5iU8ae67bed410f35131740559376.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204245 4680409208175 14680409204242 | 9.2 11 28.7 120 | 5.9 33.3 39.7 80 | 8 9.3 30.6 105 | см. см. см. см. | 0.382 2.403 15.175 379 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32280 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 80A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KeWtdSieOkpxgI0Y67bed411d8f8b1740559377.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KeWtdSieOkpxgI0Y67bed411d8f8b1740559377.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204252 4680409208182 14680409204259 | 5.7 11.1 38.2 120 | 10.4 33.3 27.8 80 | 7.2 9.3 29 104 | см. см. см. см. | 0.386 2.421 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32291 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 100A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q1-DJlogjJcH5LFr67bed412aebf01740559378.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q1-DJlogjJcH5LFr67bed412aebf01740559378.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204269 4680409208199 14680409204266 | 5.6 10.9 38.2 120 | 10.5 33.2 27.8 80 | 7.6 9.2 29 104 | см. см. см. см. | 0.387 2.433 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32292 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 125A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ySENjcWftGExsvHk67bed4139ffce1740559379.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ySENjcWftGExsvHk67bed4139ffce1740559379.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204276 4680409208205 14680409204273 | 5.8 11.3 38.2 120 | 10.4 33.2 27.8 80 | 7.3 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.396 2.476 15.2 378 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 63A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M59ZbYv5UM9vuXvQ67bed414800f71740559380.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M59ZbYv5UM9vuXvQ67bed414800f71740559380.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204283 4680409208212 14680409204280 | 8.3 11.2 38.2 120 | 10.3 33.1 27.8 80 | 8.6 9 29 103 | см. см. см. см. | 0.571 2.389 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32380 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 80A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vDHc3AkqlssmHuUD67bed4157241c1740559381.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vDHc3AkqlssmHuUD67bed4157241c1740559381.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204290 4680409208229 14680409204297 | 8.8 11.2 28.8 120 | 8.4 33.2 39.8 80 | 7.6 9 30.6 103 | см. см. см. см. | 0.577 2.418 15.163 378 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32391 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 100A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hiQSC39Km7HidRSc67bed4165e3d51740559382.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hiQSC39Km7HidRSc67bed4165e3d51740559382.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204306 4680409208236 14680409204303 | 7.4 32.4 38.2 120 | 8.1 10.3 27.8 80 | 8.5 8.1 29 103 | см. см. см. см. | 0.607 2.438 15.17 374 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32392 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 125A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wY_z1_N8L4Ip7O2o67bed4174b1ab1740559383.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wY_z1_N8L4Ip7O2o67bed4174b1ab1740559383.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204313 4680409208243 14680409204310 | 8.3 11.2 29 120 | 10.3 33.5 40.2 80 | 9.2 8.8 30.4 102 | см. см. см. см. | 0.554 2.464 15.509 384 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 63A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvvsLK7GQIQICTyK67bed417e4b791740559383.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvvsLK7GQIQICTyK67bed417e4b791740559383.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204320 4680409208250 14680409204327 | 11 11.1 38.2 120 | 10.4 33.5 27.8 80 | 8.2 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.76 2.38 14.6 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32480 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 80A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FVpDOoVkgS0W-6r567bed4188c4321740559384.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FVpDOoVkgS0W-6r567bed4188c4321740559384.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204337 4680409208267 14680409204334 | 10.9 11.1 38.2 120 | 10.3 33.6 27.8 80 | 8.2 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.769 2.408 14.848 366 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32491 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 100A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R9PJd6r7RclN0o1867bed419375001740559385.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R9PJd6r7RclN0o1867bed419375001740559385.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204344 4680409208274 14680409204341 | 11 11 38.2 120 | 10.2 33.2 27.8 80 | 8.5 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.773 2.422 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H32492 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм C 125A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eYg9BYq5brKhGOms67bed419cbeb41740559385.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eYg9BYq5brKhGOms67bed419cbeb41740559385.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204351 4680409208281 14680409204358 | 11 32.4 38.2 120 | 10.2 10.3 27.8 80 | 8.5 8.1 29 103 | см. см. см. см. | 0.786 2.476 15.4 381 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 63A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9tQRX1OSLEVax-rZ67bed41a39e481740559386.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9tQRX1OSLEVax-rZ67bed41a39e481740559386.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204368 4680409208298 14680409204365 | 3 11.1 38.2 120 | 10.3 33.6 27.8 80 | 7.3 8.8 29 103 | см. см. см. см. | 0.189 2.389 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33180 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 80A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvArhM8JPX8ir2tK67bed41a9b9561740559386.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvArhM8JPX8ir2tK67bed41a9b9561740559386.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 12 72 | шт. шт. шт. | 4680409204375 4680409208304 14680409204372 | 7.4 32.4 38.2 | 2.7 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 202 2.438 15.17 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33191 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 100A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_hHcyZnQj_aVay9w67bed41b0872c1740559387.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_hHcyZnQj_aVay9w67bed41b0872c1740559387.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204382 4680409208311 14680409204389 | 9.3 11.3 38.2 120 | 3.3 33.5 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.193 2.43 15.17 380 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33192 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 125A 1P 10 kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ewnfxlZEqKr5Vwpv67bed41b79ab81740559387.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ewnfxlZEqKr5Vwpv67bed41b79ab81740559387.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 72 1728 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204399 4680409208328 14680409204396 | 9.2 11.1 38.2 120 | 3.3 33.3 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.196 2.471 15.4 385 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 10 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 63A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/U4v-Qev9TVlBPj8F67bed41dd3f9b1740559389.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/U4v-Qev9TVlBPj8F67bed41dd3f9b1740559389.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204405 4680409208335 14680409204402 | 9.6 11.2 28.7 120 | 5.8 33.2 40.3 80 | 7.8 9 30.9 105 | см. см. см. см. | 0.385 2.418 15.212 380 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33280 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 80A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p9IW2H_PnNCEhNpr67bed41ea52e31740559390.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p9IW2H_PnNCEhNpr67bed41ea52e31740559390.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204412 4680409208342 14680409204419 | 9 10.8 28.3 120 | 5.9 33.5 40 80 | 7.7 9 30.2 105 | см. см. см. см. | 0.388 2.437 15.335 383 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33291 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 100A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BhfUJ65vrWLl7mjL67bed41f78a2f1740559391.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BhfUJ65vrWLl7mjL67bed41f78a2f1740559391.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204429 4680409208359 14680409204426 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 404 2.438 15.17 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33292 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 125A 2P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JJmgHs-gST1sVKcU67bed420515001740559392.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JJmgHs-gST1sVKcU67bed420515001740559392.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409204436 4680409208366 14680409204433 | 7.4 32.4 38.2 | 5.4 10.3 27.8 | 8.5 8.1 29 | см. см. см. | 411 2.476 15.4 | г. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 2 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 63A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8DYNC1TqTjgJbb0H67bed42126d281740559393.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8DYNC1TqTjgJbb0H67bed42126d281740559393.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 17700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204443 4680409208373 14680409204440 | 9.2 11.1 38.2 120 | 8.5 33.2 27.8 80 | 7.9 9 29 103 | см. см. см. см. | 0.573 2.393 14.7 364 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33380 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 80A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w5gp7m4z2ukg6eS167bed421f27611740559393.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w5gp7m4z2ukg6eS167bed421f27611740559393.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 18600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204450 4680409208380 14680409204457 | 9.1 11.2 38.2 120 | 8.5 33.3 27.8 80 | 7.8 9.1 29 103 | см. см. см. см. | 0.577 2.415 14.89 370 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33391 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 100A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5-vkb1YSgCB3McqG67bed42474f101740559396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5-vkb1YSgCB3McqG67bed42474f101740559396.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 18850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204467 4680409208397 14680409204464 | 8.3 11.3 38.2 120 | 10.2 33.2 27.8 80 | 7.5 9 29 103 | см. см. см. см. | 0.581 2.429 14.9 369 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33392 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 125A 3P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7UVTKv-C7MGnu9VM67bed42552d8b1740559397.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7UVTKv-C7MGnu9VM67bed42552d8b1740559397.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 24550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 24 576 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204474 4680409208403 14680409204471 | 8.3 11.2 38.2 120 | 10.4 33.5 27.8 80 | 7 9 29 103 | см. см. см. см. | 0.59 2.463 15.1 374 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 63A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aDj_-d4G_0D06-Bd67bed425e61ce1740559397.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aDj_-d4G_0D06-Bd67bed425e61ce1740559397.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 23500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204481 4680409208410 14680409204488 | 10.9 11.1 38.2 120 | 10.3 33.5 27.8 80 | 9.2 9.3 29 103 | см. см. см. см. | 0.758 2.379 14.6 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33480 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 80A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R8Dlpn2znl1wYSzP67bed4267ffc81740559398.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R8Dlpn2znl1wYSzP67bed4267ffc81740559398.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 24750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204498 4680409208427 14680409204495 | 10.9 11 38.2 120 | 10.3 33.5 27.8 80 | 7.8 9.1 29 104 | см. см. см. см. | 0.769 2.413 14.8 367 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33491 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 100A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K0uNNeYkWN78O8PJ67bed4272283d1740559399.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K0uNNeYkWN78O8PJ67bed4272283d1740559399.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 25150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204504 4680409208434 14680409204501 | 11 11.2 38.2 120 | 10.3 33.5 27.8 80 | 9.1 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.773 2.424 14.944 370 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9H33492 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) 27мм D 125A 4P 10 kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9НH, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 125 А, характеристика D, Icn = 10 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен безопасными клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M27 | Systeme9 Автоматические выключатели 27мм 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/f7onSJCw5JFeWCfV67bed427b78051740559399.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/f7onSJCw5JFeWCfV67bed427b78051740559399.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990370 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 32650 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 18 432 | шт. шт. шт. шт. | 4680409204511 4680409208441 14680409204518 | 10.9 11.2 38.2 120 | 10.3 33.4 27.8 80 | 8.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.784 2.46 15.1 370 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | 45 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 6 | IP20 (EV006405) | 4 | 10 кА | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 10 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9R21216 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 16A 2P 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NT6M-4AcQ9D0qEWa67bed2f69aae71740559094.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NT6M-4AcQ9D0qEWa67bed2f69aae71740559094.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209356 14680409209353 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.249 15.5 384 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.01 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R21225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yzmHh2DURa6dI7AY67bed2f6274011740559094.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yzmHh2DURa6dI7AY67bed2f6274011740559094.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209363 14680409209360 | 4.5 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.247 15.4 382 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.01 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/egedAtztI2w3aGGt67bed2f5a7ddb1740559093.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/egedAtztI2w3aGGt67bed2f5a7ddb1740559093.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209370 14680409209377 | 4.6 28.3 120 | 11.2 40.8 80 | 8.7 30.3 105 | см. см. см. | 0.224 14.205 355 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GwFac0rjAVqfNxW867bed2f53564e1740559093.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GwFac0rjAVqfNxW867bed2f53564e1740559093.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209387 14680409209384 | 4.5 28.9 120 | 11.2 40.5 80 | 8.7 30.5 105 | см. см. см. | 0.225 14.163 354 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T4mf1oGSoAVMVppM67bed2f4b37591740559092.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T4mf1oGSoAVMVppM67bed2f4b37591740559092.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209394 14680409209391 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.233 14.5 360 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pn-wa28Ykstup55W67bed2f0ecc691740559088.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pn-wa28Ykstup55W67bed2f0ecc691740559088.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7600 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409209400 14680409209407 | 11.1 38.2 | 9 27.8 | 5 29 | см. см. | 0.223 15.1 | кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/coLOPMc3_Wlt4xie67bed2f0762991740559088.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/coLOPMc3_Wlt4xie67bed2f0762991740559088.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209417 14680409209414 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.225 14.1 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X08OlAmZbW_FGOzb67bed2efed9d11740559087.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X08OlAmZbW_FGOzb67bed2efed9d11740559087.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209424 14680409209421 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.229 14.35 358 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5x73dAR8ka3KPuoJ67bed2ec2b8f81740559084.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5x73dAR8ka3KPuoJ67bed2ec2b8f81740559084.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209431 14680409209438 | 4.5 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.229 14.3 355 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5nPFLEw2l4giVis467bed2eba408f1740559083.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5nPFLEw2l4giVis467bed2eba408f1740559083.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209448 14680409209445 | 4.5 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.227 14.2 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-LA9nUygO9YUxQwj67bed2eac27d41740559082.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-LA9nUygO9YUxQwj67bed2eac27d41740559082.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209455 14680409209452 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.23 14.4 360 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R11216 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 16A 2P 10мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, ток утечки = 10 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jd19ztVDD-QPUq9I67bed30a386011740559114.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jd19ztVDD-QPUq9I67bed30a386011740559114.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209462 14680409209469 | 11.1 29 120 | 4.7 40.2 80 | 8.8 30.4 102 | см. см. см. | 0.245 15.437 380 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.01 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R11225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 10мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 10 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HN4tYU-xHFRj68_W67bed309b4bad1740559113.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HN4tYU-xHFRj68_W67bed309b4bad1740559113.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209479 14680409209476 | 11 38.2 120 | 4.8 27.8 80 | 8.9 29 102 | см. см. см. | 0.248 15.3 377 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.01 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eJeWJ9Tf_vRDQUkV67bed309354001740559113.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eJeWJ9Tf_vRDQUkV67bed309354001740559113.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209486 14680409209483 | 11.1 28.3 120 | 4.8 40.7 80 | 8.9 30.3 102 | см. см. см. | 0.229 14.418 356 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tLYYmU4c9RgX2YWH67bed308b9e941740559112.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tLYYmU4c9RgX2YWH67bed308b9e941740559112.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209493 14680409209490 | 11 28.9 120 | 4.8 39.8 80 | 8.7 30.8 102 | см. см. см. | 0.228 14.392 355 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9JtsMO8y3h8nUsCE67bed308490f91740559112.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9JtsMO8y3h8nUsCE67bed308490f91740559112.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209509 14680409209506 | 11.1 28.6 120 | 4.8 40.1 80 | 8.7 30.3 102 | см. см. см. | 0.229 14.499 358 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 100мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MIMTLVrHfBDNa4XR67bed304aa1fb1740559108.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MIMTLVrHfBDNa4XR67bed304aa1fb1740559108.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209516 14680409209513 | 4.5 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.223 14 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 100мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zPPUrMZQ8muoY8Sy67bed304475291740559108.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zPPUrMZQ8muoY8Sy67bed304475291740559108.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209523 14680409209520 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.223 14 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 100мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A2qQvf3HzIsvkHQb67bed303da3a71740559107.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A2qQvf3HzIsvkHQb67bed303da3a71740559107.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209530 14680409209537 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.227 14.2 355 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14225 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 300мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H2vLw9wIPPyKIIS467bed3012a5301740559105.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H2vLw9wIPPyKIIS467bed3012a5301740559105.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209547 14680409209544 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.225 14.1 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 300мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XxfVrxJXOCtJexzp67bed300b69221740559104.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XxfVrxJXOCtJexzp67bed300b69221740559104.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209554 14680409209551 | 4.6 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.222 14 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 300мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TLwpdgvHqnnEsJVf67bed300550f81740559104.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TLwpdgvHqnnEsJVf67bed300550f81740559104.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209561 14680409209568 | 4.4 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 9.6 29 105 | см. см. см. | 0.226 14.1 351 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R28240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 100мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eEwqFrBsDAIVgr_A67bed2e6c154f1740559078.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eEwqFrBsDAIVgr_A67bed2e6c154f1740559078.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209578 14680409209575 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.224 14 350 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R28263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 100мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c96BJjpzpVgvjqF067bed2e652be61740559078.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c96BJjpzpVgvjqF067bed2e652be61740559078.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209585 14680409209582 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.229 14.3 359 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R28291 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 2P 100мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/80kpAqjuvUHteuga67bed2e5d53b41740559077.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/80kpAqjuvUHteuga67bed2e5d53b41740559077.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16950 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409209592 14680409209599 | 11 38.2 | 8.9 27.8 | 4.9 29 | см. см. | 0.233 15.1 | кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29240 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 300мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bae4js6Vm_Y9i8js67bed2e35eec91740559075.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bae4js6Vm_Y9i8js67bed2e35eec91740559075.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209608 14680409209605 | 4.5 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.227 14.2 352 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29263 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 2P 300мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fSczok7LKK3zBbsi67bed2e2e157d1740559074.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fSczok7LKK3zBbsi67bed2e2e157d1740559074.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209615 14680409209612 | 4.6 38.2 120 | 11.5 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.23 14.4 360 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29291 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 2P 300мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TcEY9Q27_5ye7gX-67bed2e26c6081740559074.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TcEY9Q27_5ye7gX-67bed2e26c6081740559074.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 18500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209622 14680409209629 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.235 14.6 362 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 2 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R22425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qN776hco8jJCU3gH67bed2f4395241740559092.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qN776hco8jJCU3gH67bed2f4395241740559092.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209639 14680409209636 | 8.2 38.2 120 | 9.1 27.8 80 | 11.5 29 105 | см. см. см. | 0.381 10.9 276 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mIpOdFjWj_wivImu67bed2f378df11740559091.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mIpOdFjWj_wivImu67bed2f378df11740559091.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209646 14680409209643 | 8.2 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.383 10.86 269 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E_BORIDlBXkvpZ1K67bed2f2d2cbc1740559090.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E_BORIDlBXkvpZ1K67bed2f2d2cbc1740559090.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 17200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209653 14680409209650 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.39 11.254 285 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ytPPbgY36yJTj7jp67bed2f2385a31740559090.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ytPPbgY36yJTj7jp67bed2f2385a31740559090.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209660 14680409209667 | 8.2 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.659 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R22491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L9vJLtT6ejSEmh4267bed2f1918ea1740559089.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L9vJLtT6ejSEmh4267bed2f1918ea1740559089.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 22350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209677 14680409209674 | 8.3 28.7 120 | 11.5 40.4 80 | 8.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.396 11.517 291 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u9wSwx6hlXBLhugs67bed2ef7db2d1740559087.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u9wSwx6hlXBLhugs67bed2ef7db2d1740559087.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209684 14680409209681 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.38 10.984 278 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jT-xSMsmUm0R28cj67bed2eed39ac1740559086.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jT-xSMsmUm0R28cj67bed2eed39ac1740559086.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209691 14680409209698 | 8.1 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.6 29 105 | см. см. см. | 0.381 11.011 279 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E8yWd6UwXi8uF3Fu67bed2ee370701740559086.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E8yWd6UwXi8uF3Fu67bed2ee370701740559086.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 18900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209707 14680409209704 | 8.3 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.393 11.335 287 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ju5jLBoYPEzo4CR367bed2ed8e98e1740559085.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ju5jLBoYPEzo4CR367bed2ed8e98e1740559085.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 22700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209714 14680409209711 | 8.4 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.404 11.632 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R23491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2lHOUQ5E_5Twn_0m67bed2ecd8e021740559084.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2lHOUQ5E_5Twn_0m67bed2ecd8e021740559084.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 24600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209721 14680409209728 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.403 11.605 293 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/69lDnOcfWJFCj1s_67bed2ea4c45c1740559082.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/69lDnOcfWJFCj1s_67bed2ea4c45c1740559082.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209738 14680409209735 | 8.3 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.381 11.011 279 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dReN2jmVkON9MWQc67bed2e9953871740559081.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dReN2jmVkON9MWQc67bed2e9953871740559081.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209745 14680409209742 | 8.3 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.382 11.038 279 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZfHECrXORThkmt2X67bed2e8d18061740559080.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZfHECrXORThkmt2X67bed2e8d18061740559080.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209752 14680409209759 | 8.1 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.392 11.308 287 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AqelToW1QBk8r2mc67bed2e8177061740559080.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AqelToW1QBk8r2mc67bed2e8177061740559080.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 24750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209769 14680409209766 | 8.2 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.5 291 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R24491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_xAIGH0C-o0WcqDc67bed2e7650061740559079.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_xAIGH0C-o0WcqDc67bed2e7650061740559079.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 26850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209776 14680409209773 | 8.4 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.659 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/U2V56FF0Srp2zKYY67bed307ca6c81740559111.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/U2V56FF0Srp2zKYY67bed307ca6c81740559111.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209783 14680409209780 | 8.2 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.38 11.3 280 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4Y4fDotqBur6oZY067bed307291f21740559111.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4Y4fDotqBur6oZY067bed307291f21740559111.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209790 14680409209797 | 8.3 28.4 120 | 11.2 40.5 80 | 8.7 30.3 104 | см. см. см. | 0.387 11.074 280 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y3IE85PYQs-LYDgJ67bed30684a791740559110.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y3IE85PYQs-LYDgJ67bed30684a791740559110.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209806 14680409209803 | 8.1 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.392 11.3 285 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W6TSexgjqYzBPceJ67bed305d9ee41740559109.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W6TSexgjqYzBPceJ67bed305d9ee41740559109.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 17950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209813 14680409209810 | 8.1 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.659 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R12491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BV-2unMOTe7rtbz_67bed305424791740559109.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BV-2unMOTe7rtbz_67bed305424791740559109.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209820 14680409209827 | 8.3 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.405 211.658 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WMYPOVa3HQOe09TC67bed303758021740559107.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WMYPOVa3HQOe09TC67bed303758021740559107.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209837 14680409209834 | 8.3 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.369 10.687 271 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZiLPrUEkFPdM_cie67bed302dda3a1740559106.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZiLPrUEkFPdM_cie67bed302dda3a1740559106.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209844 14680409209841 | 8.3 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.367 11.3 270 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NQ5173KWwcCdh_BW67bed3024c7601740559106.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NQ5173KWwcCdh_BW67bed3024c7601740559106.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209851 14680409209858 | 8.3 28.7 120 | 11.3 39.7 80 | 8.7 30.3 105 | см. см. см. | 0.38 10.984 278 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4LLZyNM68WmysxlT68305d7112b7b1748000113.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4LLZyNM68WmysxlT68305d7112b7b1748000113.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209868 14680409209865 | 8.2 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.39 11.3 281 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R13491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vCcy-rrlQY94l12M67bed301b6f751740559105.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vCcy-rrlQY94l12M67bed301b6f751740559105.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 21350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209875 14680409209872 | 8.2 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.392 11.2 284 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14425 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0jYROlqCqV5cmoPR67bed2ffe23471740559103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0jYROlqCqV5cmoPR67bed2ffe23471740559103.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209882 14680409209889 | 8.3 30.4 120 | 8.9 40 80 | 11.7 29 105 | см. см. см. | 0.366 10.654 271 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W64sROseH0E9brIQ67bed2ff5a24e1740559103.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W64sROseH0E9brIQ67bed2ff5a24e1740559103.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209899 14680409209896 | 8.3 28.9 120 | 11.3 40.1 80 | 8.7 30.1 104 | см. см. см. | 0.368 10.561 268 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YNagBTjqnWD84Wlp67bed2feb82501740559102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YNagBTjqnWD84Wlp67bed2feb82501740559102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 17950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209905 14680409209902 | 8.1 28.8 120 | 11.1 39.7 80 | 8.8 30.5 105 | см. см. см. | 0.381 10.938 275 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iPAMy-aesdctlEc067bed2fe2e1e21740559102.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iPAMy-aesdctlEc067bed2fe2e1e21740559102.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 21550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209912 14680409209919 | 8.3 28.5 120 | 11.3 39.8 80 | 8.9 30.1 105 | см. см. см. | 0.392 11.192 274 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R14491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLi8IoFfa8iZf1qe67bed2fd9a14e1740559101.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KLi8IoFfa8iZf1qe67bed2fd9a14e1740559101.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 23350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209929 14680409209926 | 8.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.393 11.2 283 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015)
S9R19440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v8mQQh_AT_0Bl-c267bed2fd0abfa1740559101.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v8mQQh_AT_0Bl-c267bed2fd0abfa1740559101.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209936 14680409209933 | 8.4 38.2 120 | 9.2 27.8 80 | 11.5 29 105 | см. см. см. | 0.381 10.9 276 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R19463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qf_6Dw-KWoaiUzuI67bed2fc5068f1740559100.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qf_6Dw-KWoaiUzuI67bed2fc5068f1740559100.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209943 14680409209940 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.393 11.2 284 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R19480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sc4PtXevSij4qRss67bed2f7e98461740559095.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sc4PtXevSij4qRss67bed2f7e98461740559095.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 23650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209950 14680409209957 | 8.3 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.5 291 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R19491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wzPqcofdCDW7Wzih67bed2f73f1801740559095.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wzPqcofdCDW7Wzih67bed2f73f1801740559095.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 25650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209967 14680409209964 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.407 11.6 294 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -5...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | AC (перемен.) (EV000460) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R28440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 100мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B6Qcw8vkA6UA0Cyd67bed2e55d2561740559077.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B6Qcw8vkA6UA0Cyd67bed2e55d2561740559077.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209974 14680409209971 | 8.2 30 120 | 8.8 40 80 | 11.4 30.3 105 | см. см. см. | 0.38 11.006 279 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R28463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 100мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FD9tY9Lno7sOAAg67bed2e4b74a71740559076.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FD9tY9Lno7sOAAg67bed2e4b74a71740559076.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 20850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209981 14680409209988 | 8.2 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.394 11.362 287 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R28491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 100мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 100 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2MKVdQfVYTkc14oQ67bed2e4091f41740559076.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2MKVdQfVYTkc14oQ67bed2e4091f41740559076.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 27050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409209998 14680409209995 | 8.2 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.401 11.551 292 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.1 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29440 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eDmgBGd0V4FmbHzB67bed2e1f04751740559073.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eDmgBGd0V4FmbHzB67bed2e1f04751740559073.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409210000 14680409210007 | 8.2 29 120 | 9 40 80 | 11.4 30.4 105 | см. см. см. | 0.381 11.021 279 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29463 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 63A 4P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mi3QLIbHtsjtbbQr67bed2e14f6bd1740559073.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mi3QLIbHtsjtbbQr67bed2e14f6bd1740559073.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 22700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409210017 14680409210014 | 8.4 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.391 11.2 273 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29480 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u8nqZznScYNStVgE67bed2e0aaeb01740559072.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u8nqZznScYNStVgE67bed2e0aaeb01740559072.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 27250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409210024 14680409210021 | 8.3 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 105 | см. см. см. | 0.405 11.659 295 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 80 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9R29491 | Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 100A 4P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | VDT | Systeme9 ВДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KA1QULJRlb8D-FJS67bed2e006a271740559072.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KA1QULJRlb8D-FJS67bed2e006a271740559072.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990372 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990328 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3330 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3329 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3317 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01324_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01323_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77694_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 29500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 27 648 | шт. шт. шт. | 4680409210031 14680409210038 | 8.2 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 105 | см. см. см. | 0.406 11.686 295 | кг. кг. кг. |  | 45 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 35...35 мм² | 25...25 мм² | -25...+60 °C | Да |  |  |  |  | 6 кВ | DIN-рейка (EV000242) | 4 | 0.3 А | A (EV000896) | 10 кА | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да
S9V11225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 10мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 10 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xMoN8hDZAT0oL8IO67bed2c1a142d1740559041.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xMoN8hDZAT0oL8IO67bed2c1a142d1740559041.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210840 14680409210847 | 8 28.6 120 | 11.9 40.1 80 | 9 30.1 105 | см. см. см. | 0.2 6.615 174 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.01...0.01 А | 220...230 В
S9V13225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 100мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uUPEwVbMeY8_-r6W67bed2bbafeff1740559035.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uUPEwVbMeY8_-r6W67bed2bbafeff1740559035.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210857 14680409210854 | 8.2 38.2 120 | 8.9 27.8 80 | 11.6 29 105 | см. см. см. | 0.192 6.4 168 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V13263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 100мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jq_2SgD2xED5dDHQ67bed2bb301a41740559035.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jq_2SgD2xED5dDHQ67bed2bb301a41740559035.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210864 14680409210861 | 8.1 38.2 120 | 11.7 27.8 80 | 9 29 105 | см. см. см. | 0.198 6.5 171 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V13425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GaUAfnXyZRN2rwwE67bed2baa53ff1740559034.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GaUAfnXyZRN2rwwE67bed2baa53ff1740559034.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210871 14680409210878 | 11.5 38.2 120 | 14.8 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.294 5.061 136.464 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V13463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 100мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g7LQirfWg3OS4cSg67bed2ba1b88c1740559034.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g7LQirfWg3OS4cSg67bed2ba1b88c1740559034.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210888 14680409210885 | 11.6 38.2 120 | 14.9 27.8 80 | 9 29 104 | см. см. см. | 0.311 5.265 141 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V19263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 300мА Тип-AC-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FapnJAPFV62eDX2i67bed2b5a70e41740559029.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FapnJAPFV62eDX2i67bed2b5a70e41740559029.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210895 14680409210892 | 8.1 29 120 | 11.8 40.2 80 | 9 30.8 105 | см. см. см. | 0.209 6.869 180 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 220...230 В
S9V19363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UGajcL7aLu86QBe-67bed2b52084c1740559029.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UGajcL7aLu86QBe-67bed2b52084c1740559029.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409210901 14680409210908 | 11.5 29.1 120 | 12.8 39.9 80 | 8.9 30.3 105 | см. см. см. | 0.284 5.684 151 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 220...230 В
S9V19463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-AC-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QwuMbZK4bd9GgFF167bed2b429f431740559028.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QwuMbZK4bd9GgFF167bed2b429f431740559028.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210918 14680409210915 | 11.7 28.7 120 | 14.8 39.7 80 | 9 30 105 | см. см. см. | 0.313 5.292 142 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 220...230 В
S9V23225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y314D57tuF45R-5F67bed2afce15f1740559023.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y314D57tuF45R-5F67bed2afce15f1740559023.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210925 14680409210922 | 8.2 28.7 120 | 11.8 40.4 80 | 8.9 30 105 | см. см. см. | 0.198 6.518 170 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V23263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/if0tv1_5YJT-rHA967bed2af4ff0c1740559023.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/if0tv1_5YJT-rHA967bed2af4ff0c1740559023.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210932 14680409210939 | 8 38.2 120 | 11.7 27.8 80 | 8.9 29 105 | см. см. см. | 0.206 6.78 219 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.1...0.1 А | 220...230 В
S9V23325 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/86unZDdmm-HjeExE67bed2aec1fe21740559022.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/86unZDdmm-HjeExE67bed2aec1fe21740559022.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409210949 14680409210946 | 11.6 28.8 120 | 12.8 39.7 80 | 9.1 30.7 105 | см. см. см. | 0.273 5.466 146 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.1...0.1 А | 400...400 В
S9V23425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4t-3Y4oWnZQL3Q_867bed2ad84a981740559021.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4t-3Y4oWnZQL3Q_867bed2ad84a981740559021.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210956 14680409210953 | 11.7 28.7 120 | 14.9 40.1 80 | 9 29.9 105 | см. см. см. | 0.296 5.028 136 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.1...0.1 А | 400...400 В
S9V23463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 100мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pWI2b_jjal9iznAI67bed2ad096931740559021.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pWI2b_jjal9iznAI67bed2ad096931740559021.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210963 14680409210960 | 11.4 38.2 120 | 15 27.8 80 | 9 29 104 | см. см. см. | 0.316 5.34 144 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.1...0.1 А | 400...400 В
S9V29263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 300мА Тип-A-S 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9uK2ppcgpVPl-qnh67bed2a911a521740559017.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9uK2ppcgpVPl-qnh67bed2a911a521740559017.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409210970 14680409210977 | 8.3 28.5 120 | 11.8 40.4 80 | 9 30 105 | см. см. см. | 0.208 6.861 179 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V29363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ddubvoUrQcEgJvCD67bed2a88f9121740559016.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ddubvoUrQcEgJvCD67bed2a88f9121740559016.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409210987 14680409210984 | 11.7 28.7 120 | 12.9 40.4 80 | 9 30 105 | см. см. см. | 0.283 5.655 151 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V29463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-A-S 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A S. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VSMkMxREjW4RddNW67bed2a7cf9cb1740559015.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VSMkMxREjW4RddNW67bed2a7cf9cb1740559015.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 19250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409210994 14680409210991 | 11.6 28.9 120 | 14.9 39.9 80 | 9 30 105 | см. см. см. | 0.311 5.281 142 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 3 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V12225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CcrUEaq5d4c76Lrp67bed2c121e481740559041.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CcrUEaq5d4c76Lrp67bed2c121e481740559041.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211007 14680409211004 | 8 28.2 120 | 11.8 40.5 80 | 8.9 30.1 104 | см. см. см. | 0.193 6.481 170.544 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V12263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8EzC0TGyzOhteXBs67bed2bf425361740559039.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8EzC0TGyzOhteXBs67bed2bf425361740559039.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211014 14680409211011 | 8.1 28.9 120 | 11.7 39.9 80 | 8.9 29.9 105 | см. см. см. | 0.208 6.859 180 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V12325 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpt2YogEN0Oo8oxU67bed2be85fd31740559038.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpt2YogEN0Oo8oxU67bed2be85fd31740559038.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211021 14680409211028 | 11.5 38.2 120 | 13 27.8 80 | 9.1 29 104 | см. см. см. | 0.275 5.6 150 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V12363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/00iK-pZTd9jVjXmq67bed2bdb0d2d1740559037.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/00iK-pZTd9jVjXmq67bed2bdb0d2d1740559037.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211038 14680409211035 | 11.5 38.2 120 | 12.9 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.296 5.928 157.2 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V12425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xg8uqlWLSV4P69fD67bed2bcda89b1740559036.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xg8uqlWLSV4P69fD67bed2bcda89b1740559036.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211045 14680409211042 | 11.5 28.8 120 | 14.9 39.6 80 | 9 30.1 105 | см. см. см. | 0.309 5.141 170 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V12463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 30мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gDGiWfJom8UcTCqL67bed2bc4d6821740559036.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gDGiWfJom8UcTCqL67bed2bc4d6821740559036.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211052 14680409211059 | 11.5 38.2 120 | 14.9 27.8 80 | 9 29 104 | см. см. см. | 0.34 5.6 149.4 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V14225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 300мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5n0C87jq1PY6ETwI67bed2b987f1c1740559033.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5n0C87jq1PY6ETwI67bed2b987f1c1740559033.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211069 14680409211066 | 8.1 38.2 120 | 9 27.8 80 | 11.7 29 105 | см. см. см. | 0.192 6.4 168 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V14263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 300мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sL8KPGGPEpgn3nsm67bed2b908c6c1740559033.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sL8KPGGPEpgn3nsm67bed2b908c6c1740559033.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211076 14680409211073 | 8.2 38.2 120 | 11.8 27.8 80 | 9 29 105 | см. см. см. | 0.198 6.54 171.69 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V14325 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S6Aq3wTqUvTNaOi-67bed2b86a2ed1740559032.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S6Aq3wTqUvTNaOi-67bed2b86a2ed1740559032.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211083 14680409211080 | 11.5 38.2 120 | 12.9 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.269 5.492 146 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V14363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENRBMQraMcQel0-P67bed2b7954391740559031.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENRBMQraMcQel0-P67bed2b7954391740559031.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211090 14680409211097 | 11.6 38.2 120 | 13 27.8 80 | 9.1 29 104 | см. см. см. | 0.281 5.658 150.7 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V14425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9ThL33SsFPRi--sk67bed2b6c38601740559030.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9ThL33SsFPRi--sk67bed2b6c38601740559030.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211106 14680409211103 | 11.5 38.2 120 | 15 27.8 80 | 9.1 29 105 | см. см. см. | 0.293 4.965 131.16 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V14463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-AC 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C6uKlJIMDlguziF367bed2b63a90e1740559030.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C6uKlJIMDlguziF367bed2b63a90e1740559030.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211113 14680409211110 | 11.5 28.6 120 | 14.9 39.6 80 | 8.9 29.9 105 | см. см. см. | 0.313 5.227 140 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V22225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hYWHSspmk3DHqRoy67bed2b38d6551740559027.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hYWHSspmk3DHqRoy67bed2b38d6551740559027.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211120 14680409211127 | 8.1 28.5 120 | 11.9 40.9 80 | 8.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.202 6.591 173 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V22263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8WuTt0QqFfquGN0V67bed2b30ce821740559027.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8WuTt0QqFfquGN0V67bed2b30ce821740559027.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211137 14680409211134 | 8.1 28.7 120 | 11.7 40.3 80 | 8.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.214 6.972 182 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V22325 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vVOxhaTXWfQQiScR67bed2b2838311740559026.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vVOxhaTXWfQQiScR67bed2b2838311740559026.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211144 14680409211141 | 11.6 38.2 120 | 12.9 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.275 5.595 149.28 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V22363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rk6DnjW_972t4RNp67bed2b1b48891740559025.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rk6DnjW_972t4RNp67bed2b1b48891740559025.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211151 14680409211158 | 11.4 38.2 120 | 13 27.8 80 | 9 29 104 | см. см. см. | 0.299 6 159 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V22425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fhxZ_HkNdrKRQluW67bed2b0db9fd1740559024.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fhxZ_HkNdrKRQluW67bed2b0db9fd1740559024.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211168 14680409211165 | 11.5 38.2 120 | 14.9 27.8 80 | 9 29 104 | см. см. см. | 0.306 5.2 140 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V22463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 30мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4hL3xAuGaRj94BCQ67bed2b05c0a51740559024.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4hL3xAuGaRj94BCQ67bed2b05c0a51740559024.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211175 14680409211172 | 11.6 38.2 120 | 14.8 27.8 80 | 8.9 29 104 | см. см. см. | 0.336 5.6 149.4 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 400...400 В
S9V24225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDc_x1-qNd3bUdCV67bed2ac835b71740559020.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDc_x1-qNd3bUdCV67bed2ac835b71740559020.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211182 14680409211189 | 8.1 29.7 120 | 11.8 39.6 80 | 9 30.3 105 | см. см. см. | 0.198 6.531 172 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V24263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OZqhRkTAPMM5w85h67bed2ac120d31740559020.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OZqhRkTAPMM5w85h67bed2ac120d31740559020.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211199 14680409211196 | 8 28.7 120 | 11.8 39.7 80 | 9 30.1 105 | см. см. см. | 0.206 6.791 178 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V24325 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FBok0dxw3k10jOtd67bed2ab937441740559019.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FBok0dxw3k10jOtd67bed2ab937441740559019.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211205 14680409211202 | 11.6 28.8 120 | 12.8 40.2 80 | 9 30.6 105 | см. см. см. | 0.271 5.473 146 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V24363 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 3P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XvdKN_6P6AyIKPhA67bed2aad06471740559018.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XvdKN_6P6AyIKPhA67bed2aad06471740559018.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 432 | шт. шт. шт. | 4680409211212 14680409211219 | 11.6 28.6 120 | 12.8 39.7 80 | 9 30.1 105 | см. см. см. | 0.286 5.723 152 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 6.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 3 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V24425 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9nfpWIIHxcN5Wcri67bed2aa153f01740559018.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9nfpWIIHxcN5Wcri67bed2aa153f01740559018.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211229 14680409211226 | 11.8 28.7 120 | 14.8 39.9 80 | 9 30.1 105 | см. см. см. | 0.297 5.04 136 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V24463 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IBjPYRI1cLSzt8Pw67bed2a98e04f1740559017.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IBjPYRI1cLSzt8Pw67bed2a98e04f1740559017.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 17450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 15 360 | шт. шт. шт. | 4680409211236 14680409211233 | 11.6 29 120 | 14.8 39.8 80 | 9 30.5 105 | см. см. см. | 0.316 5.327 143 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 7.5 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 4 |  | A (EV000896) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 400...400 В
S9V62225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 30мА Тип-AC 130В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 130 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zCJEdvqC1iAsRA9667bed2a753fd01740559015.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zCJEdvqC1iAsRA9667bed2a753fd01740559015.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211335 14680409211332 | 8 29.1 120 | 11.7 40.1 80 | 8.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.198 6.449 170 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.03...0.03 А | 130...130 В
S9V62263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 30мА Тип-AC 130В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 130 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xXZfZSxjE_QD92RO67bed2a6ce8541740559014.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xXZfZSxjE_QD92RO67bed2a6ce8541740559014.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211342 14680409211349 | 8.1 28.8 120 | 11.7 39.9 80 | 8.8 30.2 105 | см. см. см. | 0.211 6.877 180 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.03...0.03 А | 130...130 В
S9V64225 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 2P 300мА Тип-AC 130В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 130 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pDfsDt1jCr1r6c9g67bed2a65d9661740559014.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pDfsDt1jCr1r6c9g67bed2a65d9661740559014.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 16500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211359 14680409211356 | 8.1 28.7 120 | 11.8 40.2 80 | 8.8 29.9 105 | см. см. см. | 0.192 6.364 168 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 25 А | 0.3...0.3 А | 130...130 В
S9V64263 | Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 300мА Тип-AC 130В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 130 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок. |  | FDMCB | BDT | Systeme9 БДТ 10кА | S90 | Systeme9 Модульное оборудование 10кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zrYXuvkg2og2R8Cg67bed2a5d474e1740559013.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zrYXuvkg2og2R8Cg67bed2a5d474e1740559013.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990373 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990329 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3333 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01328_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 4680409211366 14680409211363 | 8 28.8 120 | 11.7 40.3 80 | 8.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.2 6.607 173 | кг. кг. кг. | [6 empty] | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C | [5 empty] | 6 кВ |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) |  | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) |  | 63 А | 0.3...0.3 А | 130...130 В