## Worksheet
Количество референсов: 36 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [123 empty] | Основные характеристики | [49 empty] | Дополнительные характеристики | [103 empty] | Условия эксплуатации | [17 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006573 - Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000279 - Тип трансформатора | EF000488 - С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | EF001126 - Модульное исполнение | EF001438 - Длина | EF003696 - Защита от короткого замыкания | EF003775 - Первичное напряжение | EF003776 - Вторичное напряжение 1 | EF003777 - Вторичное напряжение 2 | EF003779 - Вторичный ток 1 | EF003780 - Вторичный ток 2 | EF003782 - Температурная защита | EF004996 - Макс. потери мощности | EF006642 - Подходит для монтажа на поверхность | EF006643 - Подходит для скрытого монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF000117 - С откидной крышкой | EF000389 - Со шторками (защита от прикосновения) | EF005055 - С контрольной лампой | EF002581 - Прилагается при поставке | EF003569 - Габаритная ширина (TE) | EF006706 - Номин. коммутируем. ток | EF007826 - Уснанавливается на устройство: | EF008146 - Тип дополнит. устройства | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008727 - С функцией автоматического тестирования тока утечки | EF008729 - Подходит для макс. количества полюсов главного устройства | EF008730 - Подходит для макс. тока главного устройства | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF004723 - Категория применения | EF004952 - Макс. мощность ламп накаливания | EF004971 - Макс. мощность люминесц. ламп | EF004972 - Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | EF004973 - Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | EF005240 - Слайдер для ручного переключения | EF005293 - Тип напряжения (цепь управления) | EF005294 - Тип напряжения (раб. напряжение) | EF007679 - Номинальный рабочий ток | EF008409 - Напряжение цепи управления | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002564 - Устойчивость к импульсному току | EF002568 - Класс токоограничения | EF005455 - Частота | EF007385 - С блокировкой | EF009497 - Защита от ложного срабатывания | EF012587 - Характеристика отключения | EF009556 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | EF009555 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF000003 - Способ монтажа | EF001391 - Количество полюсов | EF002561 - Селективная защита | EF003604 - Кратковременная задержка срабатывания | EF000189 - Тип включения/отключения | EF000198 - С сигнальной лампой (индикатором) | EF004668 - Цвет колпачка (индикатора) | EF005025 - Мин. уровень напряжения | EF005450 - Силовое разъединение (согл. DIN VDE 0113) | EF002562 - Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | EF002563 - Номин. отключающая способность | EF000019 - Изолированн. | EF000351 - Количество фаз | EF000649 - Поперечное сечение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF003961 - Тип подключения | EF007217 - Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | EF007218 - Подходит для устройств с N-проводником | EF007241 - Подходит для количества подключаемых устройств | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007504 - Размер шага | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF000049 - Глубина | EF000224 - Астропрограмма | EF000259 - Количество каналов | EF001184 - Недельная программа | EF001213 - Симуляция присутствия | EF001663 - Номин. частота | EF002952 - Управляющее напряжение 1 | EF002954 - Тип управляющего напряжения 1 | EF003977 - Номин. напряжение | EF004400 - Количество функций диммера | EF004598 - Мощность диммера на канал | EF004768 - Групповой выключатель | EF005160 - Функция паники | EF006713 - Центральная функция ВЫКЛ | EF006715 - Освещение лестниц и знаки предостережения | EF006717 - Количество универсальных каналов диммера | EF006724 - Расширение модуля до макс. количества каналов | EF004920 - Макс. коммутируем. ток при cos Ф = 0,6 | EF004970 - Макс. длина провода датчика освещенности | EF005062 - С программируемым ночным отключением | EF005265 - Степень защиты (IP) датчика освещенности | EF005335 - Кнопка ввода | EF006708 - Диапазон регулировки освещенности | EF006709 - Класс защиты датчика освещенности | EF006710 - Способ монтажа датчика освещенности | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Категория применения | Область применения | Число защищенных полюсов | Код кривой | Отключающая способность | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Код отключающей способности | Технология расцепителя | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Степень защиты ip | Тип дополнительной кнопки и сигнальной лампы | Назначение компонента кнопки управления | Тип трансформатора | Стандарт розетки | [in] номинальный ток | Состав сигнальных контактов | Напряжение цепи управления | Напряжение цепи сигнализации | Тип управления | [uc] напряжение цепи управления | Конфигурация главных контактов | Номинальный рабочий ток | Тип привода | [ie] номинальный рабочий ток | Положение нейтрали | Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Класс защиты от тока утечки | Чувствительность по току утечки | Стандарты | Качественные этикетки | Сертификаты | Номинальный ток | Обозначение кривой | Шаг 9 мм | Совместимость продукта | Количество каналов | Оборудование в комплекте | Lines description | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Общее количество модулей по 18 мм | Описание линии | Доступные функции | Язык | Тип нагрузки | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | [in] номинальный ток | Шаг 9 мм | Код совместимости | Сегмент рынка | Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Длина зачистки проводов | Момент затяжки | Описание параметров блокировки | Частота сети | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | Возможность блокировки | Защита от замыкания на землю | Предел электромагнитного отключения | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип привода | Соединения – клеммы | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Индикатор наличия напряжения | Материал | Диаметр | Диаметр отверстия под сверло | Внутренняя глубина | Место монтажа | Режим фиксации | Совместимость продукта | Количество в одном комплекте | Код цвета | Цветовой оттенок | Цвет | Выходное напряжение | Защита от короткого замыкания на выходе | Номинальная мощность | Клеммный блок | Совместимость серий продукта | Исполнение монтажа | Способ монтажа | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Напряжение цепи управления | Напряжение цепи сигнализации | Потребляемая мощность при удержании, ва | Максимальная мощность | Тип сигнала управления | Частота коммутации | Потребляемая мощность при срабатывании | Номинальное рабочее напряжение | Тип управления | Положение устройства в системе | Класс ограничения | Технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | Номинальная отключающая и включающая способность | [в] номинальное рабочее напряжение | Вес нетто | Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Чувствительность по току утечки | Номинальная рабочая отключающая способность | Совместимость распределительного блока с г | Номинальный условный ток короткого замыкания | Скачок тока | [ie] номинальный рабочий ток | [icw] кратковременно выдерживаемый ток | [icm] включающая способность | Изоляция | Тип разъема | Место установки | Маркировка | Межполюсный шаг | Расстояние между направляющими | Poles configuration for 1 way | Комплектация изделия | Оборудование в комплекте | Моличество каналов | Конфигурация полюсов для первого варианта | Количество каналов | Тип защиты | Тип входа | Тип нагрузки | Область применения | Входное напряжение | Подсоединенное вспомогательное оборудование | Параллельный блок управления | Потребляемая мощность (ва) | Максимальная длина кабеля между устройствами | Потери при нагрузке | Тип настройки | Тип контактов | Тип выхода | Класс изоляции | Категория перенапряжения | Срок резервного хранения данных | Доступные функции | Точность | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Макс. количество коммутаций | Регулировка интенсивности света | Time delay range | Максимальная потребляемая мощность, вт | Стандарты | Степень загрязнения | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Сертификаты | Степень защиты ip | Рабочая температура окружающей среды | Уровень шума | Теплоотдача | Высота над уровнем моря | Сертификация | Электромагнитная совместимость | Огнестойкость | Директивы | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
18611 | АВТ. ВЫКЛ. NG125N 1П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 16A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | HDPNL | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd74cea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd75a11.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd761bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1572578.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi8dKJE7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 С-FR.ПБ49.В.00342 |  |  |  | 4196.56 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 72 | шт. шт. шт. | 3303430186113 13303430186110 43303430186111 | 10.8 36 40 | 8.1 11.9 30 | 3 9.1 30 | см. см. см. | 0.244 3.006 18.527 | кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | IP20 (EV006405) | 1 | Да | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 25 кА | 6 кА | 8 кВ | [102 empty] | Acti 9 NG125 | 1P | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 1 | C | 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Acti 9 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [34 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 16 А в 40 °C | 3 | NG125 | малые коммерческие предприятия | Да | 20 мм | 3.5-3.5 Н-м | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [80 empty] | EN/IEC 60947-2 | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262 | -40-70 °C | [10 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9A15151 | АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПОК XB D=22ММ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Адаптер для установки кнопок XB 22 мм. диапазон: Acti 9 - серия продукта: Harmony XB4, Modicon M221, Harmony XB5 - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. - назначение компонента кнопки управления: устройство управления. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Простота и удобство управления электрическими цепями.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... Преимущества: .. применения: Узнайте больше о наших решениях управления машиной Посетите MSX Solutions Selector.. |  | HDPNL | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC002024 | Комплектующие для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oTZYHaWg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914d8856.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914d97c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914db364.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914dc60c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JjzMAVh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oTZYHaWg.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | [7 empty] | 287.3 | штука | 24 | 4 | BB1 PCE S04 P06 | 2 1 3 4 | 4 1 96 384 | шт. шт. шт. шт. | 13606480377027 3606480377020 43606480377028 | 18.3 6 60 80 | 9.5 5.4 40 60 | 8.9 6.6 30 75 | см. см. см. см. | 0.162 0.028 4.812 28.868 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.04 кг | [22 empty] | Прочее (EV000154) | Монтажная пластина для кнопки (EV008611) | [108 empty] | Acti 9 |  |  |  | Harmony XB4 Harmony XB5 Modicon M221 |  |  |  | монтажная опора на DIN рейке | устройство управления | [32 empty] | симметричная рейка 35 мм |  |  |  | 6 | XB4 | [18 empty] | изолированный материал | 22 мм | 22.3 мм | 60 мм | шкаф в шкафу | защелками | XB4 XB5 | комплект из 1 шт. | RAL 9003 | белый | [88 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9A15220 | ТРАНСФОРМАТОР БЕЗОПАСН. iTR 40ВА 230В | Schneider Electric |  |  | 8504318007 | Прочие | Нет | Трансформатор безопасности iTR 40ВА 12/24В. диапазон: Acti 9 - серия продукта: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор - краткое название устройства: iTR. Преимущества: .. применения: Управление и контроль электрическими цепями в промышленных и непроизводственных зданиях.. Преимущества: The solution is on the switchboard., Wide range according to DIN standard: Simplicity, Coherent product design: Peace of mind, Innovations serving robustness: Productivity, Many associations of products by simply clip-on: Flexibility.. применения: - Control and command of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.... |  | HDPNL | AMT | Acti9 (модульный трансформатор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001547 | Звонковый трансформатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RNCvwLOK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491500b07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49150164c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491501b3b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491502698.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d15d77.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RNCvwLOK.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167455 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/896 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/231 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03404 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00669 |  |  |  | 5985.02 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3606480097829 13606480097826 73606480097828 | 9.5 40 120 | 9.5 30 80 | 7 15 45 | см. см. см. | 1.197 9.885 90.08 | кг. кг. кг. | 90 мм | 89 мм | 60 мм | [10 empty] | 5 | [14 empty] | 90 мм | 89 мм | Разделительный трансформатор (EV006183) | Да | Нет | 60 мм | Нет | 230 В | 12 В | 24 В | 3.33 А | 1.7 А | Нет | 4 Вт | Да | Да | [84 empty] | Acti 9 iTR | [7 empty] | Acti 9 |  |  |  | Acti 9 | iTR | трансформатор |  |  |  | трансформатор безопасного напряжения | [31 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10 | iTR | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [13 empty] | стационарный | [13 empty] | белый | 12/24 В: +/-5 % на нагрузку 14/28 В: откл. нагрузки | встроенный | 40 В·А | клеммы туннельного типа 4-4 мм² | [65 empty] | EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 |  |  |  | класс II с крышками выводов как опцией | -20-55 °C |  | -25-80 °C | NF | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |  | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9A15306 | ЩИТ.РОЗ. iPC DIN 2П+T 16A 250В | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | МОДУЛЬНАЯ РОЗЕТКА iPC DIN 2П+T 16A 250В. Данная модульная розетка устанавливается на DIN-рейку и имеет Француский стандарт для подключения вилки. Розетка предназначена для временного или постоянного подключения устройств по помощи вилки, которая идет в комплекте с самим устройством. |  | HDPNL | AMS | Acti9 (модульные розетки) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001663 | Розетка щитовая (для распределительного щита) | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hT4BJ6Gw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491506bfd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491507a2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49150a8bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49150c1f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d16eb4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hT4BJ6Gw.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1683 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/26 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00634_20 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01670 |  |  |  | 816.76 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 5 75 600 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097768 13606480097765 43606480097766 73606480097767 | 8.5 20 40 120 | 4.5 30 30 80 | 6.5 2.75 30 45 | см. см. см. см. | 0.101 0.559 8.878 83.096 | кг. кг. кг. кг. | 45 мм | 84 мм | 60 мм | 98 г | AC (перемен.) (EV000460) | 63 мм | 16 А | 250 В | [5 empty] | 2.5 | IP20 (EV006405) | [29 empty] | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Да | [80 empty] | Acti 9 iPC | 2P + PE | [6 empty] | Acti 9 |  |  |  | Acti 9 | iPC | modular socket-outlet |  |  |  |  | Французский | 16 А | [29 empty] | симметричная DIN рейка | 250 V переменный ток 50/60 Гц |  |  | 5 | iPC | малые коммерческие предприятия |  | 13 мм | 1.2-1.2 Н-м | [9 empty] | зажим туннельного типа1 кабель (-и) 6-6 мм² гибкий зажим туннельного типа1 кабель (-и) 10-10 мм² жесткий | стационарный | [13 empty] | белый | [69 empty] | IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314 |  | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -25-70 °C | IK03 | -40-80 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 | [8 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |  | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C15409 | МОДУЛЬ ЦЕНТР УПР+СИГН iATLc+s 24-240В АС | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модуль центр управления+сигнализация iATLc+s. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iATLc+s - тип устройства или его аксессуаров: централизованное управление и дистанционная индикация, вспомогательное. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие комбинации вспомогательных устройств с фиксацией на защелках, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Совместимость с любыми типами осветительных нагрузок.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Управление освещением с помощью нескольких кнопок.. |  | HDPNL | ARL | Acti9 (реле) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qMJDQW5t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157d7f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157e2e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157f00b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157fb43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d34f5d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qMJDQW5t.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167470 https://api.systeme.ru/product/media/download/167471 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/897 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/236 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04465 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00573 |  |  |  | 2131.78 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 8 72 | шт. шт. шт. | 3606480374906 13606480374903 43606480374904 | 9 26.5 40 | 8 9.2 30 | 2.9 8.5 30 | см. см. см. | 0.074 0.651 6.347 | кг. кг. кг. | 18 мм | 86 мм | 71 мм |  |  |  |  | 240 В | [40 empty] | Да | 1 | 6 А | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Прочее (EV000154) | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | Да | 4 | 32 А | [78 empty] | Acti 9 Acti 9 |  |  |  |  | iATLc+s | централизованное управление и дистанционная индикаци | [6 empty] | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами | 24...240 В пер. ток 50/60 Гц | 24 В пер./пост. тока: 10 мА 12...240 V пер. ток: 50/60 Гц 6 A 12...24 В пост. ток: 6 A 15...240 V пер. ток: 50/60 Гц 2 A 13...24 V пост. ток: 2 A | [28 empty] | 440 В |  | 2 | iATLc+s | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |  | 11 мм | 1-1 Н·м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа кабель 0.5-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий Клеммы туннельного типа кабель 0.5-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий - С кабельным наконечником Клеммы туннельного типа кабель 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий Клеммы туннельного типа кабель 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником | [10 empty] | iTL (32 A) M12 шины |  |  |  | Белый |  |  |  |  | Acti9 iTL iTL Acti9 iTL iTLi Acti9 iTL iTLs | фикс., на правой стороне TL | DIN-рейка | 4 кВ | [61 empty] | EN/IEC 60669-2-2 |  | 2 | 95-95 % в 55-55 °C | III |  |  | -40-70 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -20-50 °C | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C15914 | ДОП. КОНТАКТ iACTs ДЛЯ iCT 1НО+1НЗ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | IACTs дополнительный контакт для iCT 1НО+1НЗ. серия продукта: iCT - краткое название устройства: iACTs - тип устройства или его аксессуаров: дистанционная индикация, вспомогательная. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fmkJvlw1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491596c91.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-huzR11i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491597193.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491597cad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d4d0c7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fmkJvlw1.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/933 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04464 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 4100.88 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 120 | шт. шт. шт. | 3606480088667 13606480088664 43606480088665 | 8.5 22.8 40 | 7.5 9.3 30 | 2.2 8.1 30 | см. см. см. | 0.043 0.49 6.36 | кг. кг. кг. | 9 мм | 81 мм | 68 мм |  |  |  |  | 240 В | [40 empty] | Да | 0.5 | 5 А | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  | Да | 4 | 100 А | 1 | 1 | [76 empty] | Acti 9 |  |  |  | iCT | iACTs | дистанционная индикация, вспомогательная | [6 empty] | 1 Н.О. + 1 Н.З. | [28 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  | 440 В |  | 1 | iACTs | малые коммерческие предприятия рынок жилья |  | 9 мм | 0.8-0.8 Н-м | [10 empty] | закрепленный, справа от трансформатора тока |  | 4 кВ | [7 empty] | iCT |  |  |  | белый |  |  |  | клеммы туннельного типа2 кабель (-и) гибкий 2.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа2 кабель (-и) жесткий 1.5-1.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) жесткий 1.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) гибкий 1.5-2.5 мм² | Acti 9 iCT |  |  |  | 24...240 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток | 24 V пер./пост. тока: 10 мА 230 V пер. ток: 50/60 Hz 5 A 230 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A 130 В пост. ток: 1 A | [59 empty] | EN 60947-5 |  | 2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -5-50 °C |  | -40-70 °C |  | IP20 IP20 в соответствии с IEC 60529 | [8 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C20632 | МОД КОНТАКТОР iCT25A 2НО 220/240В 60ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 2НО 220/240В 60ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 25 А AC-7A, 8.5 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b8ec7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b9c59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ba7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bb305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jqsCGPdF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d58232.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRfWau2_.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2158.22 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480375033 13606480375030 43606480375031 | 8.5 23 40 | 7 9.5 30 | 1.8 8.1 30 | см. см. см. | 0.116 1.454 17.928 | кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68.5 мм |  |  | 43.5 мм | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | Нет | [37 empty] | 2 | 250...250 В | 7 | 2850 Вт | 1200 ВА | 2400 ВА | 1200 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 220...240 В | [57 empty] | Acti9 iCT | 2P | Переменный ток |  | Мотор-Обогрев-Освещение |  |  |  | iCT Acti9 |  |  |  |  | iCT | Контактор | [9 empty] | дистанционное управление | 220...240 В пер. ток 60 Гц | 2 Н.О. | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [24 empty] | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 2 | iCT | Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор |  |  | Цепь управления: 0.8-0.8 Н·м Силовая цепь: 0.8-0.8 Н·м |  | 60 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий |  | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 60 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 60 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 60 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-5B |  | индикатор действия | [6 empty] | iACTp iATEt iACTc iACTs |  |  |  | Белый | [5 empty] | Защелкивающийся | 35 мм симметричная DIN-рейка | 4 кВ |  |  | 2.7-2.7 В·А | 0.9 Вт в 250 В Переменный ток | непрерывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А | 250 В Переменный ток 60 Гц | [53 empty] | IEC/EN 61095 | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  | -40-70 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт | 2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C20731 | МОД КОНТАКТОР iCT25A 1НО 230/240В АС | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 1НО 230/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 1P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 8.5 А AC-7B, 25 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2cWCuRzR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d04a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d1a45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d3a5a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d4b1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d5e886.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2cWCuRzR.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1841.14 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480088568 13606480088565 43606480088566 | 8.5 23 40 | 6.8 9.4 30 | 1.7 8 30 | см. см. см. | 0.108 1.363 16.834 | кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 60 мм |  |  | 43.5 мм | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | Нет | [37 empty] | 1 | 250...250 В | 7 | 2850 Вт | 1200 ВА | 2400 ВА | 1200 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 230...240 В | [57 empty] | Acti 9 iCT | 1P | переменный ток |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 |  |  |  | iCT | iCT | контактор | [7 empty] | 230...240 V пер. ток 50 Hz |  |  |  | 1 Н.О. |  | дистанционное управление | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [20 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | 2 | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья |  |  | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия | [6 empty] | iACTc iACTs iATEt iACTp |  |  |  | белый | [10 empty] | 2.7-2.7 В·А | 1.2 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А | [54 empty] | IEC/EN 61095 | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -5-60 °C |  | -40-70 °C |  | IP20 |  | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт в 50/60 Гц | 2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C20833 | МОД КОНТАКТОР iCT25A 3НО 220/240В АС | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 3НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 3P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 8.5 А AC-7B, 25 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ACnEHINN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d5a61.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d6923.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d7571.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915d7b55.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d5f645.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ACnEHINN.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2804 | штука | 36 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 3606480088582 13606480088589 43606480088580 | 12.2 25 40 | 11.2 12.5 30 | 4 11.5 30 | см. см. см. | 0.227 1.437 9.043 | кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 60 мм |  |  | 43.5 мм | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | Нет | [37 empty] | 3 | 400...400 В | 7 | 5700 Вт | 2400 ВА | 4800 ВА | 2400 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 220...240 В | [57 empty] | Acti 9 iCT | 3P | переменный ток |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 |  |  |  | iCT | iCT | контактор | [7 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  |  |  | 3 Н.О. |  | дистанционное управление | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [20 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | 4 | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья |  |  | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия | [6 empty] | iACTc iACTp iACTs iATEt |  |  |  | белый | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А | 1.6 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [54 empty] | IEC/EN 61095 | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -5-60 °C |  | -40-70 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт в 50/60 Гц | 2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C20863 | МОД КОНТАКТОР iCT63A 3НО 220/240В АС | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT63A 3НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 3P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 63 А AC-7A, 20 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y_WV9WsO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915e73d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915e91f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ea1ea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ebb35.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d65aa1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y_WV9WsO.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 6559.84 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 24 | шт. шт. шт. | 3606480375149 13606480375146 43606480375147 | 12 25 40 | 11 12.5 30 | 6 11.5 30 | см. см. см. | 0.338 1.425 8.951 | кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 68.5 мм |  |  | 43.5 мм | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | Нет | [37 empty] | 3 | 400...400 В | 7 | 15000 Вт | 7700 ВА | 11800 ВА | 7000 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | AC (перемен.) (EV000460) | 63 А | 220...240 В | [57 empty] | Acti 9 iCT | 3P | переменный ток |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 |  |  |  | iCT | iCT | контактор | [7 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  |  |  | 3 Н.О. |  | дистанционное управление | 63 А AC-7A 20 А AC-7B | [20 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | 6 | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья |  |  | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 3.5-3.5 Н-м |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-16 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-25 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 63 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 20 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия | [6 empty] | iACTc iACTp iACTs iATEt |  |  |  | белый | [10 empty] | 6.5-6.5 В·А | 2.1 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 53 В·А | [54 empty] | IEC/EN 61095 | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -5-60 °C |  | -40-70 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  | 30 дБ | 2.1-2.1 Вт в 50/60 Гц | 2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9C22711 | МОД КОНТАКТОР iCT16A 1НО 230/240В АС | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 1НО 230/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 1P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 16 А AC-7A, 6 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | HDPNL | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162d83b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162e58f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162ec7a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491630254.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d741a4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NXc6bAw6.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1771.3 | штука | 24 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480088643 13606480088640 43606480088641 | 8.5 22.5 40 | 7 9.5 30 | 2 8 30 | см. см. см. | 0.111 1.38 16.948 | кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 60 мм |  |  | 43.5 мм | [8 empty] | IP20 (EV006405) | [6 empty] | Нет | [37 empty] | 1 | 250...250 В | 7 | 2000 Вт | 850 ВА | 1500 ВА | 800 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 230...240 В | [57 empty] | Acti 9 iCT | 1P | переменный ток |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 |  |  |  | iCT | iCT | контактор | [7 empty] | 230...240 V пер. ток 50 Hz |  |  |  | 1 Н.О. |  | дистанционное управление | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [20 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | 2 | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия |  |  | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия | [6 empty] | iACTs |  |  |  | белый | [10 empty] | 2.7-2.7 В·А | 1.2 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А | [54 empty] | IEC/EN 61095 | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -5-60 °C |  | -40-70 °C |  | IP20 |  | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт | 2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9D31640 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 40A C 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 40A C 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | HDPNL | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 С-ES.ПБ49.В.00379 |  |  |  | 5536.6 | штука | 4 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 54 432 | шт. шт. шт. | 3606480472039 43606480472037 | 10 40 120 | 8.5 30 80 | 4 30 44.4 | см. см. см. | 0.226 12.645 113.16 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 40 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 1 | Нет | Да | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | [45 empty] | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 3 | 50 Гц (EV008013) | Да | Да | Прочее (EV000154) | [49 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N | Переменный ток |  | распределение | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | iDPN Vigi Acti 9 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [5 empty] | 40 А | [9 empty] | слева | Мгновенный | type AC | 30 мА | [16 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | 4 | iDPN | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником |  | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [10 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер | Отходящий | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | не зависящий от напряжения | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 220...240 V Переменный ток 50 Гц | 125 г | [45 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C |  |  |  | VDE ГОСТ | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9D31740 | ДИФФ.AB DPN N VIGI 4П 6КА 40A C 30МA AC | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9DE3740 замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2020) | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 40A C 30МA AC. Дифференциальный автоматический выключатель DPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА); защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА); защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). |  | HDPNL | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e4a75.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e7cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e9a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9af85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9jyX1Iv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 С-ES.ПБ49.В.00334 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 |  |  |  | 6811.4 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480612541 43606480612549 | 16 40 | 11 30 | 9 30 | см. см. | 0.585 8.631 | кг. кг. | 90 мм | 91 мм | 78.5 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 40 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | IP20 (EV006405) | 3 | Да | Да | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | 5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | [45 empty] | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 3 | 50/60 Гц (EV008015) | Да | Да | Прочее (EV000154) | [49 empty] | Acti 9 DPN Vigi | 3P + N | Переменный ток |  | распределение | 3 | C | 6000 А Icn в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Acti 9 Acti 9 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  | DPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [5 empty] | 40 А | [9 empty] | слева | Мгновенный | type AC | 30 мА | [16 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 10 |  | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.75-16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.33-10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.33-10 мм² Гибкий с наконечником |  | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [10 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер | Отходящий | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | не зависящий от напряжения | 5...10 x In | Idm 6000 А в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 498 г | [45 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 90-90 % в 55-55 °C | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | -30-70 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9D32616 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | HDPNL | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 С-ES.ПБ49.В.00379 |  |  |  | 5353.52 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 54 432 | шт. шт. шт. | 3606480472077 43606480472075 | 10 40 120 | 8.5 30 80 | 4 30 44.4 | см. см. см. | 0.218 12.213 109.704 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 1 | Нет | Да | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | [45 empty] | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 3 | 50 Гц (EV008013) | Да | Да | Прочее (EV000154) | [49 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N | переменный ток |  | распределение | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Acti 9 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [5 empty] | 16 А | [9 empty] | слева |  | type A | [17 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | 4 | iDPN | малые коммерческие предприятия рынок жилья | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [10 empty] | белый | [17 empty] | отходящий | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | не зависящий от напряжения | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | мгновенный | 30 мА | [43 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 | -25-60 °C |  |  |  | VDE KEMA RCM | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9D32725 | ДИФФ.AB DPN N VIGI 4П 6КА 25A C 30МA A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9DC3725 замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2020) | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 25A C 30МA A. Дифференциальный автоматический выключатель DPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА); защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА); защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). |  | HDPNL | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e4a75.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e7cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e9a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9af85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9jyX1Iv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 С-ES.ПБ49.В.00334 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 |  |  |  | 7525.44 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3606480612664 43606480612662 | 16.2 40 | 11.3 30 | 8.9 30 | см. см. | 0.57 8.427 | кг. кг. | 90 мм | 91 мм | 78.5 мм | 498 г | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 25 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | IP20 (EV006405) | 3 | Нет | Да | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | [45 empty] | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 3 | 50/60 Гц (EV008015) | Да | Да | Без задержки (EV003978) | [49 empty] | Acti 9 DPN Vigi | 3P + N | переменный ток |  | распределение | 3 | C | 6000 А Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Acti 9 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | Acti 9 | DPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [5 empty] | 25 А | [9 empty] | слева |  | type A | [17 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  | 10 |  | малые коммерческие предприятия | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.75-16 мм² жесткий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий с наконечником | защелкивающийся | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [10 empty] | белый | [17 empty] | отходящий | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | не зависящий от напряжения | 5...10 x In | Idm 6000 А в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | мгновенный | 30 мА | [43 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 90-90 % в 55-55 °C | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | -30-70 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 | -25-60 °C |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1509007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9D33616 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA Asi. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, Visi Trip и Visi Safe. Тип Asi позволяет поддерживать максимальный уровень бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех. |  | HDPNL | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 С-ES.ПБ49.В.00379 |  |  |  | 7879.98 | штука | 50 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472152 43606480472150 13606480472159 | 9.8 25.5 40 120 | 4 10.6 30 80 | 8 9 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.213 1.345 11.943 107.544 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 1 | Нет | Да | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | [45 empty] | 0.03 А | A (EV000896) | 3 кА | 3 | 50 Гц (EV008013) | Да | Да | Прочее (EV000154) | [49 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N | переменный ток |  | распределение | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Acti 9 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | [5 empty] | 16 А | [9 empty] | слева | мгновенный | type A-SI | 30 мА | [16 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | 4 | iDPN | малые коммерческие предприятия рынок жилья | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [10 empty] | белый | [17 empty] | отходящий | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | не зависящий от напряжения | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [47 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 | -25-60 °C |  |  |  | VDE RCM | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F73101 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 1A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2067.12 | штука | 24 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 132 | шт. шт. шт. | 3606480079924 13606480079921 43606480079922 | 9.5 22.5 40 | 7.5 10 30 | 1.8 8 30 | см. см. см. | 0.113 1.422 16.142 | кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.215 кг | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | [48 empty] | Acti 9 iC60 | 1P | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Acti 9 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 1 А | [29 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 2 | iC60 | малые коммерческие предприятия | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | без | 4 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток | тумблер | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [18 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [50 empty] | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | -35-70 °C |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  |  | 0...2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F74202 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 2A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3539.9 | штука | 330 | 1 | PCE BB1 S03 P12 | 1 2 3 4 | 1 6 66 528 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080371 13606480080378 43606480080379 73606480080370 | 9.7 20 40 120 | 4.3 30 30 80 | 7.8 2.92 30 50 | см. см. см. см. | 0.221 1.398 15.816 138.216 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iC60 | 2P | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Acti 9 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 2 А | [13 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | NF | [14 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 4 | iC60 | малые коммерческие предприятия | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [18 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [51 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | -35-70 °C |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  |  | 0...2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F74203 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 3A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 3A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3402.34 | штука | 66 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 66 | шт. шт. шт. | 3606480080319 13606480080316 43606480080317 | 9.4 20 40 | 7.5 30 30 | 3.5 3.42 30 | см. см. см. | 0.222 1.396 15.862 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iC60 | 2P | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Acti 9 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 3 А | [13 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 | NF | [14 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 4 | iC60 | малые коммерческие предприятия | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [18 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [51 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | -35-70 °C |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  |  | 0...2000 м |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует |  | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F75204 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 4A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 4A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4317.42 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 66 | шт. шт. шт. | 3606480080531 13606480080538 43606480080539 | 9.5 22.5 40 | 3 9.8 30 | 7.2 8.1 30 | см. см. см. | 0.217 1.37 15.554 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iC60 | 2P | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 2 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | iC60 Acti 9 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 4 А | [13 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [15 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 4 | iC60 | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [5 empty] | стационарный | [10 empty] | тумблер | [5 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 0.25 кг | [46 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | -35-70 °C |  |  | 0...2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F75240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 40A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4688.56 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 6 66 | шт. шт. шт. | 3606480080968 13606480080965 43606480080966 | 9.4 22.5 40 | 3.6 9.8 30 | 7.5 8 30 | см. см. см. | 0.246 1.534 17.37 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iC60 | 2P | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 2 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | iC60 Acti 9 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 40 А | [13 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [15 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 4 | iC60 | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [5 empty] | стационарный | [10 empty] | тумблер | [5 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 0.25 кг | [46 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | -35-70 °C |  |  | 0...2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F78120 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 20A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 395.42 | штука | 24 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 132 | шт. шт. шт. | 3606480092701 13606480092708 43606480092709 | 9.4 22.2 40 | 1.7 9.9 30 | 7.3 8.1 30 | см. см. см. | 0.114 1.421 15.538 | кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | [48 empty] | Acti 9 iC60 | 1P | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | iC60 Acti 9 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 20 А | [13 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 | [15 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 2 | iC60 | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 4 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [5 empty] | стационарный | [10 empty] | тумблер |  | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |  |  |  | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток | 0.215 кг | [46 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | -35-70 °C |  |  | 0...2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9F79210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 10A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | HDPNL | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1365 | штука | 0 | 6 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 6 1 66 | шт. шт. шт. | 13606480093224 3606480093227 43606480093225 | 22 9.5 40 | 9.8 7.5 30 | 8.8 3.6 30 | см. см. см. | 1.341 0.214 15.257 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iC60 | 2P | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | распределение | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | iC60 Acti 9 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 10 А | [13 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 | [15 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 4 | iC60 | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [10 empty] | белый | [5 empty] | стационарный | [10 empty] | тумблер |  | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |  |  |  | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 0.25 кг | [46 empty] | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | -35-70 °C |  |  | 0...2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9K24425 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 4П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 4П 25A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | HDPNL | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3acd6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3d15a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3ef31.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c4368d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc7394.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5rOYdBQr.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 1493.9 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 3 33 | шт. шт. шт. | 3606480087219 13606480087216 43606480087217 | 9.5 22 40 | 7.5 10 30 | 7 8.5 30 | см. см. см. | 0.397 1.243 14.074 | кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 4 | IP20 (EV006405) | 4 | Нет | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 4 |  |  | 4 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 кА | 6 кА | [47 empty] | Acti 9 iK60 | 4P | Переменный ток |  | распределение | 4 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | iK60 Acti 9 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | [5 empty] | 25 А в 30 °C | [13 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  | SNI | [13 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | 8 | iK60 | малые коммерческие предприятия |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [10 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер |  | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | 400 V Переменный ток 50/60 Гц | 400 г | [46 empty] | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | II |  |  | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -25-60 °C | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9N18369 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C120N 3П 125A C | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 125A C. Автоматические выключатели С120N обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | HDPNL | A91 | Acti9 (модульн. автоматы C120) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d4c231.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d50788.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d52175.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d53361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1de6044.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NHb6Suqa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2568 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/852 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/43 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/44 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04451_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03330 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00532 С-FR.ПБ49.В.00345 |  |  |  | 18462.6 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 24 | шт. шт. шт. | 3606480379413 13606480379410 43606480379411 | 8 33 40 | 8 9.5 30 | 7.5 8.5 30 | см. см. см. | 0.583 2.403 14.83 | кг. кг. кг. | 81 мм | 81 мм | 73 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 125 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4.5 | IP20 (EV006405) | 3 | Да | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -25...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | [48 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 кА | 10 кА | [47 empty] | C120 | 3P | Переменный ток |  | распределение | 3 |  | 10000 А Icn в 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 6 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 375 В Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | C120 Acti 9 | да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  | C120N | Автоматический выключатель | [22 empty] | 125 А в 30 °C | С | [13 empty] | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | 9 | C120 | Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор |  | 15 мм | 3.5-3.5 Н·м |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 5...10 x In |  |  | Клеммы туннельного типа1-50 мм² жесткий Клеммы туннельного типа1.5-35 мм² гибкий |  | 5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [10 empty] | Белый | [5 empty] | Защелкивающийся | 35 мм симметричная DIN-рейка | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | [7 empty] | <= 375 В Постоянный ток 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 440 В Переменный ток 50/60 Гц 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц | рычаг управления |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  |  |  |  | 0.615 кг |  |  | 7500 А 75 % в соответствии с EN/IEC 60898-1 - 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В Постоянный ток | нет | [41 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV |  |  | -40-85 °C | EAC | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -25-70 °C |  |  | 2000 м | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9N26946 | Расцеп. MX+OF 110-415В для C120, C60-DC | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | РАСЦЕПИТЕЛЬ iMX+iOF 110-415В iDPN N,DPN N Vigi. Расцепитель максимального напряжения MX+OF с контактом сигнализации положения &laquo;включено &ndash; отключено&raquo; снабжён контактом OF для сигнализации положения &laquo;включено&raquo; или &laquo;отключено&raquo; соответствующего аппарата. Аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом, дисстанционная сигнализация положения соответствующего аппарата. |  | HDPNL | A9R | Acti9 (расцепители) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9S3czejh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492def788.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492df2075.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492e00501.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e02e31.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0b3cb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9S3czejh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/893 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2158 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01597 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00505_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 4161.66 | штука | 6 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 8 72 | шт. шт. шт. | 3606480382956 13606480382953 43606480382954 | 9.3 26.5 40 | 3 10 30 | 8 8.7 30 | см. см. см. | 0.07 0.624 6.103 | кг. кг. кг. | 18 мм | 82.5 мм | 73.5 мм | 65 г |  |  |  | 415 В | [40 empty] | Да | 1 |  | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | Да | 4 | 125 А | [78 empty] | Prodis Acti 9 Clario Librio |  |  |  | ID DPN C120 DPN Vigi Clario Librio C60 ProDis | MX + Откр./Закр. | независимый расцепитель с ОЗ контактом | [6 empty] | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами | 100...415 В пер. ток 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [6 empty] | 3 А в 415 V переменный ток 6 А в <= 240 V переменный ток | [9 empty] | 2 | IDc C60 DT60 iDPN DT40 DPN Vigi ID C40 C40 ITG40 C120 | [9 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  |  | MX + OF | малые коммерческие предприятия рынок жилья |  | 9 мм для нижний соединение | 1-1 Н-м нижний | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником клеммный блок с винтовыми зажимами (нижний) - 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий | стационарный |  |  | индикатор действия | [10 empty] | белый |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN | [64 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  | -25-50 °C |  | -40-85 °C | ASTA ASEFA LCIE KEMA | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1305024 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9R11491 | ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 4П 100A 30MA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 100A 30мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | HDPNL | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 С-FR.ПБ49.В.00352 |  |  |  | 24960.64 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606480089442 43606480089440 | 10 40 | 7.5 30 | 8.2 30 | см. см. | 0.411 11.552 | кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  |  | 44 мм | 100 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 | IP20 (EV006405) |  |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ | [45 empty] | 30 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  |  |  |  | DIN-рейка (EV000242) | 4 | Да | Да | [43 empty] | Acti 9 iID | 4P | Переменный ток | [5 empty] | iID Acti 9 |  |  |  |  | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | [5 empty] | 100 А | [9 empty] | слева | Мгновенный | type AC | 30 мА | [16 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 8 | iID | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [5 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником |  | AC-1: 10000 циклы | 6 кВ | [11 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер | Отходящий |  | не зависящий от напряжения |  | Idm 1500 А Im 1500 А |  | 0.37 кг |  |  |  |  | 10 кА | 250 А | [39 empty] | EN/IEC 61008-1 | 3 | [5 empty] | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C |  |  |  | ISI SNI | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9R20225 | ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 25A 10mA A-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 2p 25A 10мА A-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | HDPNL | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1ceb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1e480.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e20a3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e220d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OR-a9bg4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0f451.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENLLnPqf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 С-FR.ПБ49.В.00352 |  |  |  | 4383.36 | штука | 6 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 54 432 | шт. шт. шт. | 3606480374470 43606480374478 | 10 40 120 | 4 30 80 | 8.5 30 44.4 | см. см. см. | 0.221 12.375 111 | кг. кг. кг. | 36 мм | 91 мм | 73.5 мм |  |  | 44 мм | 25 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ | [45 empty] | 10 А | A (EV000896) | 0.25 кА |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  |  |  |  | DIN-рейка (EV000242) | 2 | Да | Да | [43 empty] | Acti 9 iID | 2P | Переменный ток | [5 empty] | iID Acti 9 |  |  |  |  | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | [5 empty] | 25 А | [9 empty] | слева | Мгновенный | тип А | 10 мА | [16 empty] | DIN-рейка | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 4 | iID | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [5 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником |  | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ | [11 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер | Отходящий |  | не зависящий от напряжения |  | Idm 1500 А Im 1500 А |  | 0.21 кг |  |  |  |  | 10 кА | [40 empty] | EN/IEC 61008-1 | 3 | [5 empty] | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -25-60 °C |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9R21240 | ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 2p 40A 30мА A-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | HDPNL | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1ceb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1e480.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e20a3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e220d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OR-a9bg4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0f451.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENLLnPqf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 С-FR.ПБ49.В.00352 |  |  |  | 4163.5 | штука | 36 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 54 432 | шт. шт. шт. | 3606480374685 43606480374683 13606480374682 | 10 40 120 | 8.5 30 80 | 4.1 30 44.4 | см. см. см. | 0.22 12.321 110.568 | кг. кг. кг. | 36 мм | 91 мм | 73.5 мм |  |  | 44 мм | 40 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 | IP20 (EV006405) |  |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ | [45 empty] | 30 А | A (EV000896) | 0.25 кА |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  |  |  |  | DIN-рейка (EV000242) | 2 | Да | Да | [43 empty] | Acti 9 iID | 2P | Переменный ток | [5 empty] | iID Acti 9 |  |  |  |  | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | [5 empty] | 40 А | [9 empty] | слева | Мгновенный | тип А | 30 мА | [16 empty] | DIN-рейка | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 4 | iID | малые коммерческие предприятия | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [5 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником |  | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ | [11 empty] | белый | [5 empty] | защелкивающийся | [10 empty] | тумблер | Отходящий |  | не зависящий от напряжения |  | Idm 1500 А Im 1500 А |  | 0.21 кг |  |  |  |  | 10 кА | 250 А | [39 empty] | EN/IEC 61008-1 | 3 | [5 empty] | -40-85 °C |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -25-60 °C |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9S60132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 32A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 1p 32A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | HDPNL | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e35a04.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e36ab0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e38019.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e394d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gr_nz9uH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IeOBCTpU.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1964 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/20 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/747 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00842_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00036 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00215 |  |  |  | 874.7 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480088711 13606480088718 43606480088719 | 8 22 40 | 7.5 9 30 | 2 8.5 30 | см. см. см. | 0.052 0.671 8.456 | кг. кг. кг. | 18 мм | 77 мм | 70 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 32 А | 250 В | [5 empty] | 1 | IP20 (EV006405) | [44 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | Да | Серый (EV000270) | 250 В | Нет | [38 empty] | Acti 9 iSW | 1P |  | AC-22A | управление освещением |  |  |  | iSW 20...32 Acti 9 | да |  |  |  | iSW | Выключатель-разъединитель | [37 empty] | 250 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 |  | 2 | iSW | Малые коммерческие предприятия |  | 9 мм | 1.2 Н·м |  |  | да | 300000 циклы | [5 empty] | Клеммы туннельного типа - 10 mm² - жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Гибкий с наконечником |  | 30000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [10 empty] | Серый | [5 empty] | стационарный | DIN-рейка | 4 кВ | [7 empty] | 250 В Переменный ток 50/60 Гц | рычаг управления | [13 empty] | 32 А в 250 В Переменный ток 50/60 Гц | [38 empty] | EN/IEC 60669-2-4 | 2 | 2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  | -40-70 °C |  | IP4 | -20-50 °C | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9S65192 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ iSW 1П 125A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 125A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | HDPNL | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e16766.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pg1TuBHe.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 1497.58 | штука |  | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 132 | шт. шт. шт. | 3606480531163 13606480531160 | 9.4 22 40 | 1.8 9.8 30 | 7.3 8.2 30 | см. см. см. | 0.085 1.065 12.154 | кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 73 мм |  | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 125 А | 240 В | [5 empty] | 1 | IP20 (EV006405) | [44 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | Да | Серый (EV000270) |  |  | 1.5 кА | 5 кА | [36 empty] | Acti 9 iSW | 1P |  | AC-22A | управление освещением Изоляция |  |  |  | iSW 40...125 Acti 9 | да |  |  |  | iSW | Выключатель-разъединитель | [37 empty] | 250 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 2 | iSW | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |  | 9 мм | 3.5 Н·м |  |  | да | 20000 циклы | [5 empty] | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - Гибкий с наконечником |  | 2500 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [10 empty] | Белый | [5 empty] | стационарный | DIN-рейка | 6 кВ | [7 empty] | 240 В Переменный ток 50/60 Гц | рычаг управления | [10 empty] | Верхняя или нижняя: Да |  |  | 125 А в 240 В Переменный ток 50/60 Гц | 1500 А | 5 кА выключатель-разъединитель | [36 empty] | МЭК 60947-3 EN 60947-3 | 3 | 2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  | -40-85 °C |  | IP20 | -25-60 °C | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XAH157 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+1П (AuxL1…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+1П (AuxL1&hellip;) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм. В специальных гребенчатых шинках для автоматических выключателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD, iOF/SD+OF. Гребенчатые шинки для автоматических выключателей 3P+N и вспомогательных устройств совместимы с распределительными щитами Prisma. |  | HDPNL | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Fj1nIJ5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e812e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e826d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e83595.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e208b0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Fj1nIJ5.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/261 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС № RU Д-DE.АИ96.В.00006 |  |  |  | 2174.56 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE P12 | 2 1 4 | 5 1 270 | шт. шт. шт. | 13606480485128 3606480485121 73606480485120 | 107 107 120 | 9 9 80 | 5.5 5.5 112 | см. см. см. | 1.296 0.16 81.984 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [32 empty] | 1000 мм | [48 empty] | 1 | [9 empty] | Нет | 1 | 16 мм² | 100 А | Штырь (Pin) (EV000158) | Нет | Да | 38 | 415 В | 18 мм | [34 empty] | Acti 9 | [5 empty] | комбинированная сборная шина | [26 empty] | 38 контактный Aux + 1 L | комплект из 10 шт. end piece | 1L | аксессуары присоединений | 57 | [5 empty] | 415 V переменный ток | 500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |  | 114 | [15 empty] | горизонт. | [13 empty] | белый (RAL 9003) |  |  |  |  | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | [25 empty] | 100 А в 40 °C |  |  | изолированный | зуб | top or bottom в клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | L | 18 мм | 27 мм | 1 1P | разрезаемый | [28 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [7 empty] | IP20 with end-pieces and tooth covers | [6 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |  | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1707001EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XAH557 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+4П (AuxNL1…AuxNL2…AuxNL3) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+4П (AuxNL1&hellip;AuxNL2&hellip;AuxNL3) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм. В специальных гребенчатых шинках для автоматических выключателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD, iOF/SD+OF. Гребенчатые шинки для автоматических выключателей 3P+N и вспомогательных устройств совместимы с распределительными щитами Prisma. |  | HDPNL | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9VwJJCE7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e94121.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9545e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9772b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e2472a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9VwJJCE7.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/261 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС № RU Д-DE.АИ96.В.00006 |  |  |  | 5437.42 | штука | 0 | 5 | CAR PCE P12 | 3 1 4 | 5 1 135 | шт. шт. шт. | 13606480485210 3606480485213 73606480485212 | 107 106 120 | 9 0.9 80 | 5.4 0.54 112 | см. см. см. | 3.71 0.72 112.17 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [32 empty] | 1000 мм | [48 empty] | 4 | [9 empty] | Нет | 3 | 16 мм² | 100 А | Штырь (Pin) (EV000158) | Нет | Нет | 22 | 415 В | 18 мм | [34 empty] | Acti 9 | [5 empty] | Гребенчатая шина | [29 empty] | Аксессуары присоединений | 57 | 3L + N | [5 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |  | 114 | [29 empty] | Белый (RAL 9003) |  |  |  |  | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | горизонт. | [9 empty] | 415 В Переменный ток | [14 empty] | 100 А в 40 °C |  |  | изолированный | зуб | Верхний и нижний в Клеммы туннельного типа Верхний и нижний в Двойные клеммы | N L1 N L2 N L3 | 18 мм | 45 мм |  | разрезаемый | комплект из 10 шт. end piece | 22 контактный Aux + N + L | 1 1P + N 1 2P | [25 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [7 empty] | IP20 с наконечниками и крышками для зубьев | [6 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XPH212 | гребенчатая шинка 2Р 100А 12 модулей | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | гребенчатая шинка 2Р 100А 12 модулей. Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования. Они могут быть разрезаны за один заход. В комплект входят 2 боковые заглушки IP20. После разрезания шинки установка заглушек обязательна. На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях. Места разрезов помечены на изоляции. |  | HDPNL | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2g67xzMk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f02ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f03e35.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f05203.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f06227.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e3f23c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2g67xzMk.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/263 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00856 |  |  |  | 762.18 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 5 1 80 | шт. шт. шт. | 13606480485029 3606480485022 43606480485020 | 24.8 21.4 40 | 8.8 3 30 | 6.2 10 30 | см. см. см. | 0.469 0.079 7.821 | кг. кг. кг. | 220 мм | [32 empty] | 220 мм | [48 empty] | 2 | [9 empty] | Нет | 1 | 16 мм² | 100 А | Штырь (Pin) (EV000158) | Нет | Нет | 6 | 415 В | 18 мм | [34 empty] | Acti 9 | [5 empty] | комбинированная сборная шина | [28 empty] | 1L + N | Аксессуары присоединений | 12 | [6 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |  | 24 | [29 empty] | белый (RAL 9003) |  |  |  |  | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | горизонт. | [16 empty] | 415 V Переменный ток | [7 empty] | 100 А в 40 °C |  |  | изолированный | зуб | top or bottom в Клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | N L | 18 мм | 36 мм | 1 1P + N 1 2P | разрезаемый |  |  |  | 6 каналов N + 1 L | [24 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [7 empty] | IP20 with end-pieces and tooth covers | [6 empty] | N/A | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
CCTDD20002 | ДИММЕР 400ВТ STD400RC/RL-SAE 4 ВХОДА | Schneider Electric |  |  | 8536501906 | Прочие | Нет | Диммер 400Вт STD400RC/RL-SAE 4 входа. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: дистанционное регулирование с помощью диммера - совместимость изделий: регуляторы мощности, проектные - доступные функции: Автоматическое обнаружение нагрузочного типа . Преимущества: Устанавливаются в щиток на DIN рейку, могут управляться с нескольких мест.. применения: Диммеры STD и SCU используются в жилых и административных и коммерческих секторах, например в конференц-залах, кинотеатрах, ресторанах и магазинах.... |  | HDPNL | DMD | Acti9 Диммеры на DIN-рейку | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001670 | Система централизованного управления зданиями | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nkPoLzXf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890035e4e49cbeef48.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/M9S8q7ip.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890905e4e4a2234dfa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nkPoLzXf.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2071 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2062 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/670 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/315 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.43927_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22325_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00093 ТС RU С-FR.ММ07.В.00074 |  |  |  | 8876.02 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 24 192 | шт. шт. шт. | 3606480160653 13606480160650 | 9.7 40 120 | 9.7 30 80 | 8 18.5 50 | см. см. см. | 0.155 4.22 53.544 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 62 мм |  |  |  | 2 А | [6 empty] | 2 | IP20 (EV006405) | [13 empty] | 36 мм | 85 мм | [51 empty] | DIN-рейка (EV000242) | [20 empty] | Диммер (светорегулятор) (EV000944) | 62 мм | Да | 5 | Да | Да | 50...60 Гц | 12...30 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 230...230 В | 1 | 400 Вт | Да | Да | Нет | Да | 1 | 20 | [8 empty] | Acti 9 STD | [7 empty] | STD Acti 9 |  |  |  |  | STD | дистанционное регулирование с помощью диммера | [25 empty] | регуляторы мощности, проектные | [6 empty] | Автоматическое обнаружение нагрузочного типа |  |  | DIN-рейка | 230 В Переменный ток +/- 10 % в 50 Гц |  |  | 4 | STD400RC/RL-SAE | малые коммерческие предприятия | [12 empty] | винтовые зажимы, 2 кабель (-и) 4-4 мм² верхний винтовые зажимы, 5 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² нижний | [31 empty] | Местное управление: кнопка дистанционное управление: кнопка | [6 empty] | 80 г | [21 empty] | электронная защита от перегрева электронная защита от перегрузки плавкий предохранитель электронная защита от перенапряжения | кнопка 4 Позволяет регулировать до 20 реостатов | 230 В Переменный ток Галогенная лампа: 40...400 Вт 230 В Переменный ток лампа накаливания: 40...400 Вт низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 40...400 Вт двигатель: 40...200 Вт лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором: 40...400 Вт низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором: 40...300 Вт | строительство | 12...30 В пер./пост. тока | макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м | Да | 0.8 В·А | 50 м | 3 Вт | [14 empty] | EN 60669-2-1 | [6 empty] | 0-60 °C |  | IP20 | 0-70 °C | [6 empty] | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
CCT15483 | СУМЕР. ВЫКЛ IC2000p+, прог, c улич.датч. | Schneider Electric |  |  | 9107000000 | Временные переключатели с часовым механизмом любого вида или с синхронным двигателем | Нет |  |  | HDPNL | NTD | Acti9 Сумеречные выключатели на DINрейку | AC9 | Acti9 | 15RTP | Ритейл Проектная | EC001645 | Сумеречный выключатель для распределительного щита | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891125e4e4a3812eaa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891125e4e4a3812eaa.jpeg | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2120 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1609 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1369 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.07052_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22341_20 ЕАЭС RU С-FR.АД07.В.00834_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00854_19 |  |  |  | 13157.84 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 22 | шт. шт. | 3606489524586 13606489524583 | 10.5 40 | 10.5 30 | 8 30 | см. см. | 0.244 5.875 | кг. кг. | 45 мм | 92.6 мм | 66.7 мм |  |  | 67 мм |  | 230 В | [5 empty] | 2.5 | IP20 (EV006405) | [35 empty] | 16 А | [11 empty] | 2600 Вт | 2300 ВА | 2300 ВА | 730 ВА | [15 empty] | DIN-рейка (EV000242) | [26 empty] | 50...60 Гц | [11 empty] | 10 А | 50 м | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | 2...2000 лк | II (EV000583) | Настенный (EV009508) | Acti 9 IC |  |  |  | строительство |  |  |  | Acti 9 |  |  |  |  | IC2000P+ | программируемый сумеречный выключатель с реле времени | [27 empty] | twilight sensor наружная | [5 empty] | английский французский немецкий Итальянский русский венгерский испанский болгарский румынский польский немецкий Чехия хорватский украинский португальский датский финский шведский | лампа накаливания: 2600 Вт Галогенная лампа: 2600 Вт люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности: 2300 В·А последовательной компенсацией люминесцентные лампы: 2300 В·А Лампы дневного света с параллельной компенсацией: 730 VA (80 мкФ) компактная люминесцентная лампа: 170 W < 2 W Светодиодная лампа: 30 W > 2 W Светодиодная лампа: 200 Вт | TH35 DIN-рейка в соответствии с EN 60715 | 230 В Переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц | [17 empty] | 2 0.5-2.5 мм² винтовые зажимы жесткий или гибкий 1 2.5-2.5 мм² винтовые зажимы solid or flexible with sleeve | [31 empty] | обнаружением яркости by time schedule 4 push-buttons | [6 empty] | 150 г | [12 empty] | CE | [7 empty] | 1 | [10 empty] | еженедельное программирование | переключение | dry contact | класс II | класс 3 | 10 лет | внешний вход для ручного управления holiday schedules автоматический переход на зимнее/летнее время функция кодового замка on/off switching times switch preselection | +/- 0.25 s/day 25 °C | 10 мА 230 В пер. ток 100 мА 24 В пер./пост. тока | 10 А - 250 В Переменный ток pf = 0.6 16 А - 250 В Переменный ток pf = 1 | 56 | 2-2000 лк | 20...140 s (на) 20...140 s (откл.) | 0.8 Вт standby | EN 60669-2-1 |  |  | 90-90 %, без конденсата |  |  |  | -30-70 °C |  | IP20 | -25-55 °C | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене