## Worksheet
Количество референсов: 41 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [165 empty] | Дополнительные характеристики | [43 empty] | Основные характеристики | [20 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения | [9 empty] | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Длина | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000024 - Устойчивость к УФ-излучению | EF000060 - Номин. сечение проводника | EF000061 - Материал изоляции жилы | EF000067 - Маркировка жил | EF001024 - Бронированный | EF001617 - Элемент скрутки | EF001618 - Цвет внешн. оболочки | EF001619 - Категория (Cat) | EF001621 - Диаметр проводника | EF001623 - Экран поверх элемента скрутки | EF001625 - Материал внешн. оболочки | EF001632 - Класс проводника | EF001685 - Допустимая температура при монтаже | EF001686 - Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | EF001688 - Количество элементов скрутки | EF001691 - Защитная оболочка | EF001792 - Количество жил | EF003689 - Прокладка в земле | EF003792 - Свободный от галогенов (согл. IEC 60754-2) | EF003794 - Изоляция по ГОСТ Р МЭК 60331 | EF003799 - С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | EF003802 - Тип скрутки | EF003921 - Наруж. диаметр (прибл.) | EF008027 - С низким дымовыделением - LS (согл. BS EN 61034-2) | EF009769 - Свободный от галогенов - HF (согл. EN 60754-1/2) | EF009770 - Маслостойкий (в соответствии с EN 60811-404) | EF009842 - Маслостойкий (в соответствии с IEC 60811-404) | EF010804 - Поверхность проводника | EF011011 - Кабель с продольным уплотнением | EF011012 - Кабель с радиальным уплотнением | EF011801 - Мин. допустим. радиус изгиба при подвижном применении с принудител. направлением | EF011802 - Мин. допустим. радиус изгиба при подвижном применении/ свободном перемещении | EF011803 - Мин. допустим. радиус изгиба при стационарном применении/ фиксирован. установке | EF011805 - Тип изоляционного материала жилы | EF011806 - Тип изоляционного материала внешн. оболочки | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003156 - Дублирование | EF003271 - Скорость передачи | EF003272 - С разделением потенциалов | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF008225 - Тип передачи данных | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF000010 - Модель/исполнение | EF000228 - Номин. напряжение | EF001391 - Количество полюсов | EF003961 - Тип подключения | EF006169 - Подходит для сборок (наборный) | EF006240 - Общ. количество полюсов (без заземления) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007339 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | EF007341 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF008250 - Номин. ток In | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF002032 - Диагональ экрана | EF002393 - Рабочая температура | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003097 - С цветным дисплеем | EF003098 - Количество цветов дисплея | EF003105 - С цифров. клавиатурой | EF003106 - С буквенно-цифров. клавиатурой | EF003109 - С индикацией сообщения | EF003110 - С системой сообщений (включая буфер и подтверждение) | EF003111 - Возможна индикация технологической величины (выход) | EF003112 - Возможна задание величин по умолчанию (вход) | EF003113 - С заложенными программами | EF003115 - Возможен вывод на печать | EF003116 - Количество языков онлайн | EF003117 - Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003121 - С интерфейсом SW | EF003651 - Ширина передней части | EF003652 - Высота передней части | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008244 - Тип дисплея | EF009260 - Количество системных кнопок | EF010884 - Сенсорная технология | EF000458 - С дисплеем | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003004 - Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF004118 - Системное комплектующее | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007349 - Макс. количество реле времени | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007348 - Количество релейных выходов | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003099 - Количество пикселей по горизонтали | EF003100 - Количество пикселей по вертикали | EF000104 - Напряжение питания | EF004663 - Взрывозащищенный | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF021178 - Wireless temperature (*) | EF021213 - С батарейкой | EF021218 - Выходной сигнал (влажность) | EF021395 - Тип температурного датчика | EF021464 - Диапазон измерения максимального значния влажности | EF024476 - Считываемый | EF001836 - Диапазон измерений | EF002169 - Материал | EF003636 - Длина подключаемого кабеля | EF000046 - Беспроводной | EF000536 - Длина кабеля | EF002431 - Сопротивление | EF020270 - Тип датчика | EF021365 - Кабель закреплен на сенсоре | EF021366 - Материал элемента | EF021393 - Длина датчика | EF021394 - Сечение датчика | Электрическое соединение | Совместимость продукта | Длина кабеля | Физический интерфейс | Питание | Тип встроенных клемм | Вес нетто | Регулировка | Назначение аксессуара/отдельной детали | Тип продукта | Цвет | Тип дисплея | Количество кнопок | Локальная индикация | Маркировка | [us] номинальное напряжение сети | Потребляемая мощность [вт] | Часы реального времени | Цвет дисплея | Потребляемая мощность в вт | Питание датчика | Напряжение дискретного входа | Входной импеданс | Тип дискретных входов | Ток дискретного входа | Тип подключения | Кол-во вх/вых. | Количество портов | Ток дискретного выхода | Использование контактов | Количество выходов | К-во входов / выходов | Монтажная опора | Категория перенапряжения | Способ монтажа | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Режим фиксации | Потребляемая мощность, вт | Точность измерения | Разрешение дисплея | Тип датчика температуры | Соединения – клеммы | Серия | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип аксессуара/отдельной детали | Тип продукта | Серия продукта | Аксессуар / отдельный тип детали | Протокол порта обмена данными | Цвет дисплея | Источник питания | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Ток дискретного выхода | Специальная область применения продукта | Количество аналоговых входов | Количество аналоговых выходов | Количество входов / выходов | Количество портов | Исполнение | Тип дисплея | Количество выходов | К-во входов / выходов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Директива ec rohs | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Weee | Регламент rohs китая | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Профиль кругооборота | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Маркировка | Стандарты | Степень загрязнения | Категория перенапряжения | Директивы | Температура окружающей среды | Высота над уровнем моря
TM171ACB4OAO2M | Кабель с разъемом 4-pin длиной 2 м | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель с разъемом 4-pin длиной 2 м. серия продукта: Modicon M171<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: разъем с выполненным электромонтажом<br /> - тип устройства или его аксессуаров: разъем аналогового выхода. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC003249 | Кабель для связи и передачи данных | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-3-tuVjA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RGpOubx5.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 640.5 | штука | 2 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 5 75 75 | шт. шт. шт. шт. | 3606480752445 23606480752449 43606480752443 43606480752443 | 15 15 40 40 | 13.5 13.5 15 15 | 2 2 15 15 | см. см. см. см. | 0.035 0.178 2.857 2.857 | кг. кг. кг. кг. | 2 м |  |  |  |  | Да | 0.8 мм² | Прочее (EV000154) | Цвет (EV000207) | Да | Нет (EV004175) | Прочее (EV000154) | 5 (EV002392) | 1 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) (EV004201) | 10...50 °C | 10...50 °C | 1 | Прочее (EV000154) | 10 | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | 10 мм | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | 15 мм | 15 мм | 15 мм | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [131 empty] | клеммы быстрого подключения 1 розетка с подсоединенным кабелем | ПЛК M171 оптимальной серии | [42 empty] | Modicon M171 | аксессуары присоединений | разъем с выполненным электромонтажом | разъем аналогового выхода | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM171ACB4OLAN | Кабель для подключения LAN длиной 2 м | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель для подключения LAN длиной 2 м. серия продукта: Modicon M171<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: разъем с выполненным электромонтажом<br /> - тип устройства или его аксессуаров: LAN шинный разъем расширения. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC003249 | Кабель для связи и передачи данных | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UQVa2wsY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/o6Su8lIL.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UQVa2wsY.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 1025 | штука | 1 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 5 75 75 | шт. шт. шт. шт. | 3606480752476 23606480752470 43606480752474 43606480752474 | 17 17 40 40 | 14.5 14.5 15 15 | 2 2 15 15 | см. см. см. см. | 0.024 0.13 2.142 2.142 | кг. кг. кг. кг. | [5 empty] | Да | 0.8 мм² | Прочее (EV000154) | Цвет (EV000207) | Да | Нет (EV004175) | Прочее (EV000154) | 5 (EV002392) | 1 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) (EV004201) | 10...50 °C | 10...50 °C | 1 | Прочее (EV000154) | 10 | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | 10 мм | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | 15 мм | 15 мм | 15 мм | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [131 empty] | клеммы быстрого подключения 2 съемных разъема | logic controller M171 optimized | 2 м | [42 empty] | аксессуары присоединений |  | LAN шинный разъем расширения | Modicon M171 | разъем с выполненным электромонтажом | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
TM171AMB | Коммуник модуль Modbus SL | Schneider Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Коммуникативный модуль Modbus SL. серия продукта: Modicon M171<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модуль связи<br /> - протокол порта обмена данными: RS485, Modbus RTU. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001423 | Блок передачи данных ПЛК (коммуникационный модуль) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/842Orn5F.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0k6dDzWr.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/842Orn5F.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 6650 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752520 43606480752528 | 18.5 40 | 9.1 30 | 13 15 | см. см. | 0.166 1.306 | кг. кг. |  | 0.077 кг | [38 empty] | 35 мм | 110 мм | 54 мм | Да | Да | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 100000 кбит/с | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Последовательный (EV001143) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [86 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами | logic controller M172 performance logic controller M171 performance |  | 90° включение - 2.5-2.5 мм² кабель | via base board EVD/EVC | RS485 обжим провода - витая пара | 0.077 кг | шаг 3.81 мм | [36 empty] | Modicon M171 |  |  | модуль связи |  |  | Modbus RTU RS485 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 10-90 % без образования конденсата | -10-55 °C | IP20 | EAC CSA CE cURus | -20-85 °C | CE
TM171AMFK | Модуль памяти для переноса данных М171 | Schneider Electric |  |  | 8523519109 | Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения, прочие | Нет | Модуль памяти для переноса данных М171. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары конфигурации<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: модуль программирования и настройки. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC003249 | Кабель для связи и передачи данных | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IHSvfe2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rL5TjcaQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IHSvfe2b.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1781 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35277_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 2575 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 20 20 | шт. шт. шт. | 3606480752537 43606480752535 43606480752535 | 9 40 40 | 7 15 15 | 1.5 15 15 | см. см. см. | 0.019 0.589 0.589 | кг. кг. кг. |  | 0.01 кг |  |  |  | Да | 0.25 мм² | Прочее (EV000154) | Цвет (EV000207) | Да | Нет (EV004175) | Прочее (EV000154) | 5 (EV002392) | 1 мм | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) (EV004201) | 10...50 °C | 10...50 °C | 1 | Прочее (EV000154) | 5 | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | 10 мм | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | 15 мм | 15 мм | 15 мм | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [131 empty] | разъем печатной платы розетка | logic controller M171 optimized |  |  |  |  | 0.01 кг |  | базовый блок контролера | программирование стержня | [34 empty] | Modicon M171/M172 | аксессуары конфигурации | модуль программирования и настройки | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM171ASCTBVEV | Клеммная колодка для модулей ТРВ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Клеммная колодка для модулей ТРВ. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: блок клемм с винтовым креплением. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002021 | Соединитель-адаптер для клеммных блоков | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-dWg5gzR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kQJQ_9T6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-dWg5gzR.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 |  |  |  | 1820 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 24 24 | шт. шт. шт. | 3606480752599 43606480752597 43606480752597 | 7.11 40 40 | 5.08 15 15 | 1.52 15 15 | см. см. см. | 0.04 1.091 1.091 | кг. кг. кг. |  | 0.05 кг | [83 empty] | Прочее (EV000154) | 24 В | 2 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | 2 | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 5 А | [75 empty] | съемный клеммный блок клеммный блок с винтовыми зажимами | Modicon M171 модуль электронного расширительного клапана |  |  |  |  | 0.05 кг |  | модуль электронного расширительного клапана | Ллеммная коробка | зеленый | [33 empty] | Modicon M171/M172 | Аксессуары присоединений | блок клемм с винтовым креплением | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM171DLED | LED дисплей | Schneider Electric |  |  | 8528591008 | Прочие | Нет | LED дисплей. серия продукта: Modicon M171<br /> - тип устройства или его аксессуаров: Модуль управления и отображения<br /> - цвет дисплея: монохромный<br /> - питание: внешний источник. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001412 | Графическая панель | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jyGFluIi.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jyGFluIi.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1782 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1723 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35657_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20198_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 3415 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 4 4 | шт. шт. шт. | 3606480752643 43606480752641 43606480752641 | 12.7 40 40 | 9 15 15 | 13 15 15 | см. см. см. | 0.174 0.85 0.85 | кг. кг. кг. |  |  | 32 мм | 74 мм | 30 мм | [38 empty] | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | [7 empty] | Да | Да |  | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | [12 empty] | 30 мм | 1.72 дюйм | -20...70 °C | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | Да | 1 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 32 мм | 74 мм | Нет | Да | 12...12 В | Прочее (EV000154) | 4 | Прочее (EV000154) | [49 empty] | ПЛК M171 оптимальной серии |  |  |  |  | 0.042 кг |  |  |  | Серый | 7-сегментн. светодиодный + десятичная точка | 8 | светодиод | CE | 12 В Постоянный ток (DC) | 5 Вт 0 Вт | [27 empty] | Modicon M171 |  |  | модуль управления и отображения |  |  |  | Монохромный | внешний источник | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP20 | cURus
TM171DWAL2L | Настенный терморегулятор с подсветкой | Schneider Electric |  |  | 9032102000 | Термостаты, электронные | Нет | Настенный терморегулятор с подсветкой. серия продукта: Modicon M171<br /> - тип устройства или его аксессуаров: Модуль управления и отображения<br /> - цвет дисплея: монохромный<br /> - питание: внешний источник. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001412 | Графическая панель | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4B5C-eIy.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mZscWlTh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4B5C-eIy.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 4875 | штука | 1 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752650 43606480752658 | 18.5 40 | 9.1 30 | 13 15 | см. см. | 0.294 2.068 | кг. кг. |  | 0.143 кг | 96.5 мм | 137 мм | 31.3 мм | [38 empty] | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | [7 empty] | Да | Да |  | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | [12 empty] | 31.3 мм | 2.48 дюйм | -5...60 °C | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | Да | 1 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | 1 | Да | IP40 (EV006415) | Да | 96.5 мм | 137 мм | Да | Нет | 12...12 В | ЖК-дисплей (LCD) (EV000433) | 4 | Прочее (EV000154) | [49 empty] | logic controller M171 optimized |  |  | внешний источник | [5 empty] | белый | ЖК дисплей с подсветкой | 4 | ЖК дисплей | CE | 12 В постоянный ток |  | с часы | монохромный | 0 Вт 5 Вт | [27 empty] | Модуль управления и отображения | Modicon M171 | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | [6 empty] | лицевая панель: IP40 | REACH cURus |  |  | соответствующий RoHS
TM171EP14R | Модуль расширения на 14 вх/вых | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения на 14 вход/выход. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: дополнительный модуль входов-выходов<br /> - к-во входов / выходов: 14<br /> - количество дискретных выходов: 1 для релейные выходы SPDT с независимым общим, 3 для релейные выходы SPST с одной общей. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JrtXBtlI.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JrtXBtlI.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 6000 | штука | 72 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752704 43606480752702 | 19 40 | 9.1 30 | 13 15 | см. см. | 0.247 1.73 | кг. кг. | [40 empty] | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [17 empty] | Нет | Да | 24...24 В |  |  |  | Да | 4 | 4 | 4 | 2 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Нет | Да | Да | 4 | 24...24 В | 24...24 В | [48 empty] | 24 В |  |  |  |  | 12-12 В пост. тока в 85 мА | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная | 2.5 мА | Напряжение 0...5 V (ратиометрический) Ток 4...20 мА Напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C NTC датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) PTC датчик температуры - 50...150 °C - разрешение: 0,1 °C | 2 аналоговый выход(с) 4 дискретный выход(с) 4 аналоговый вход(с) 4 дискретный ввод(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами | [16 empty] | Modicon M171/M172 |  |  | дополнительный модуль входов-выходов | [5 empty] | 4 | 1 для релейные выходы SPDT с независимой общей точкой 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой | 3 А для реле | решения ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирован | 4 настраиваются попарно | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V | 14 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM171OD14R | Оптим ПЛК М171, дисплей, 14 I/Os, Vac | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Оптим ПЛК М171, дисплей, 14 I/Os, Вac. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контроллер<br /> - исполнение: программируемый <br /> - к-во входов / выходов: 14<br /> - количество дискретных выходов: 1 для релейные выходы SPDT с одной общей, 3 для релейные выходы SPST с одной общей<br /> - количество аналоговых входов: 3 аналоговый вход, NTC, 2 настраиваемый<br /> - количество выходов: 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА, 2 напряжение, диапазон: 0.10 В, 1 ток, диапазон: 0.20 мА/4.20 мА. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K8Ufes3z.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K8Ufes3z.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 9950 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752759 43606480752757 | 18.5 40 | 9 30 | 13 15 | см. см. | 0.288 2.02 | кг. кг. |  | 0.19 кг | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | [35 empty] | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Да |  |  |  |  | Нет | 2 | 4 | 5 | 3 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Нет | Да | Да |  | 100...240 В | 100...240 В | 4 | [47 empty] | 100...240 В |  |  |  |  | 12-12 В пост. Тока в 85 мА |  |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |  | напряжение 0...5 V (ратиометрический) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 50...100 °C - разрешение: 0,1 °C Pt 1000 датчик температуры - 50...400 °C - разрешение: 0,1 °C ток 0...20 мA/4...20 мA напряжение 0...1 В | 5 аналоговый выход(с) 4 дискретный выход(с) 5 аналоговый вход(с) |  | 2 А для реле | сухие контакты | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА 1 ток, диапазон: 0...20 мА/4...20 мА | 14 | [15 empty] | контроллер | Modicon M171/M172 |  |  |  |  | 2 | 3 для релейные выходы SPST с одной общей 1 для релейные выходы SPDT с одной общей |  | решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки | 2 настраиваемый 3 аналоговый вход, NTC |  |  | 1 LAN шина расширения | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVPEP1710004EN | Грин Премиум продукция | ENVEOLI1710004EN | да
TM171OD22R | Оптим ПЛК М171, дисплей, 22 I/Os | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Оптим ПЛК М171, дисплей, 22 I/Os. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контроллер<br /> - исполнение: программируемый <br /> - к-во входов / выходов: 22<br /> - количество дискретных выходов: 1 для открытый коллектор, 2 для релейные выходы SPST с независимым общим, 3 для релейные выходы SPST с одной общей<br /> - количество аналоговых входов: 3 аналоговый вход, NTC, 2 настраиваемый<br /> - количество выходов: 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА, 3 напряжение, диапазон: 0.10 В. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eeK9KRmy.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eeK9KRmy.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 11700 | штука | 6 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752766 43606480752764 | 18.5 40 | 9.1 30 | 13 15 | см. см. | 0.279 1.896 | кг. кг. |  | 0.19 кг | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | [35 empty] | 70.2 мм | 87 мм | 61.7 мм | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Да | 22...26 В |  |  |  | Нет | 6 | 6 | 5 | 3 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Нет | Да | Да |  | 12...24 В | 12...24 В | 5 | [45 empty] | 6 светодиодов (красный) 5 светодиодов (зеленый) программируемый: 7 светодиодов (желтый) |  | 24 В 12...24 В переменный ток |  | встроенный часы в -20-55 °C |  |  | 12-12 В пост. Тока в 85 мА 5-5 В пост. Тока в 20 мА |  |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |  | напряжение 0...5 V (ратиометрический) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 50...100 °C - разрешение: 0,1 °C ток 0...20 мA/4...20 мA напряжение 0...1 В | 5 аналоговый выход(с) 6 дискретный ввод(с) 5 аналоговый вход(с) 6 дискретный выход(с) |  | 2 А для реле | сухие контакты | 3 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА | 22 | DIN-рейка | [14 empty] | контроллер | Modicon M171/M172 |  |  |  |  | 6 | 1 для открытый коллектор 3 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим |  | решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки | 2 настраиваемый 3 аналоговый вход, NTC |  |  | 1 LAN шина расширения | программируемый | четыре 7-сегментных дисплея |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVPEP1710004EN | Грин Премиум продукция | ENVEOLI1710004EN | да | 10-90 % без конденсации | -20-55 °C в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | cURus EAC CE CSA | -40-85 °C |  | EN/IEC 60730 | 2 | II | 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1907/2006/EC - REACH директива 2011/65/EU - RoHS директива 86/188/EEC - physical agents (noise) директива
TM171ODM14R | Опт ПЛК М171 дисплей 14 I/O Modbus VAC | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Опт ПЛК М171 дисплей 14 I/O Modbus ВAC. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контроллер<br /> - исполнение: программируемый <br /> - к-во входов / выходов: 14<br /> - количество дискретных выходов: 3 для релейные выходы SPST с одной общей, 1 для релейные выходы SPDT с независимым общим<br /> - количество аналоговых входов: 3 аналоговый вход, NTC, 2 настраиваемый<br /> - количество выходов: 1 напряжение/ток, диапазон: 0.20 мА/4.20 мА, 2 напряжение, диапазон: 0.10 В, 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fNt4lGp4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fNt4lGp4.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 12200 | штука | 12 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752773 43606480752771 | 18.5 40 | 9 30 | 13.2 15 | см. см. | 0.3 2.119 | кг. кг. |  |  | 70.2 мм | 87 мм | 61.7 мм | [35 empty] | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | Да | Да | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Да |  |  |  |  | Нет | 2 | 4 | 5 | 3 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Нет | Да | Да |  | 100...240 В | 100...240 В | 4 | [38 empty] | 0.19 кг |  |  |  |  | Дисплей с четырьмя 7-сегментными индикаторами |  | 6 светодиодов (красный) 5 светодиодов (зеленый) программир.: 7 светодиодов (желтый) |  | 100...240 В +/- 10 % Переменный ток |  | встроенный часы в -20-55 °C |  |  | 12-12 В пост. тока в 85 мА 5-5 В пост. тока в 20 мА |  |  | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная |  | Напряжение 0...5 V (ратиометрический) Напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 50...100 °C - разрешение: 0,1 °C Pt 1000 датчик температуры - 50...400 °C - разрешение: 0,1 °C Ток 0...20 мA/4...20 мA Напряжение 0...1 В | 5 аналоговый выход(с) 4 дискретный выход(с) 5 аналоговый вход(с) | 1 LAN шина расширения 1 RS485 - Клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU) |  | сухие контакты |  |  |  | II | DIN-рейка | [9 empty] | Modicon M171/M172 |  |  | контроллер | [5 empty] | 2 | 1 для релейные выходы SPDT с независимой общей точкой 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой | 2 А для реле | решения ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирован | 2 настраиваемый 3 аналоговый вход NTC | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 ШИМ/ПИМ, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА 1 напряжение/ток, диапазон: 0...20 мА/4...20 мА | 14 |  | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 10-90 % Без образования конденсата |  | IP20 | CE EAC CSA cURus | -40-85 °C |  | EN/IEC 60730 | 2 |  | 86/188/EEC - директива о защите рабочих от рисков, связанных 2006/95/EC - директива по низкому напряжению | -20-55 °C в соответствии с UL 60730-1
TM171OFM22R | Опт ПЛК М171, скр монтаж, 22 I/Os,Modbus | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Опт ПЛК М171, скр монтаж, 22 I/Os,Modbus. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контроллер<br /> - исполнение: программируемый <br /> - к-во входов / выходов: 22<br /> - количество дискретных выходов: 1 для открытый коллектор, 2 для релейные выходы SPST с независимым общим, 3 для релейные выходы SPST с одной общей<br /> - количество аналоговых входов: 2 настраиваемый, 3 аналоговый вход, NTC<br /> - количество выходов: 2 PWM/PPM, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА, 3 напряжение, диапазон: 0.10 В. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HdKZ_Oax.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HdKZ_Oax.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 14250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606480752810 43606480752818 | 12.5 40 | 9 30 | 13 15 | см. см. | 0.24 1.997 | кг. кг. |  |  | 140 мм | 110 мм | 61.6 мм | [35 empty] | 74 мм | 32 мм | 76 мм | Да | Да | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Да | Нет | 22...26 В |  |  |  | Нет | 6 | 6 | 5 | 3 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Нет | Да | Да |  | 12...24 В | 12...24 В | 5 | [38 empty] | 0.385 кг | [8 empty] | 12...24 В 24 В |  |  |  |  | 12-12 В пост. тока в 85 мА 5-5 В пост. тока в 20 мА |  |  | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная |  | Напряжение 0...5 V (ратиометрический) Напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 50...100 °C - разрешение: 0,1 °C Ток 0...20 мA/4...20 мA Напряжение 0...1 В | 5 аналоговый выход(с) 6 дискретный ввод(с) 5 аналоговый вход(с) 6 дискретный выход(с) | 1 LAN шина расширения 1 RS485 - Клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU) |  | сухие контакты | [14 empty] | Modicon M171/M172 |  |  | контроллер | [5 empty] | 6 | 1 для открытый коллектор 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с независимой общей точкой | 2 А для реле | решения ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирован | 2 настраиваемый 3 аналоговый вход NTC | 3 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 ШИМ/ПИМ, диапазон: 20 кГц, 12 В,35 мА | 22 |  | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM171VEVM4 | Модуль для управления ТРВ, Modbus | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Модуль для управления ТРВ, Modbus. серия продукта: Modicon M171<br /> - тип устройства или его аксессуаров: контроллер. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM1 | ПЛК Modicon M171 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lrQ2DqRY.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lrQ2DqRY.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 11600 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480752902 43606480752900 | 18.5 40 | 9.1 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.324 2.135 | кг. кг. |  |  | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | [35 empty] | 70.2 мм | 87 мм | 61.6 мм | Да | [14 empty] | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да |  |  | 1 (EV000599) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [12 empty] | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Прочее (EV000154) | [10 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [19 empty] | 24...24 В |  |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 24...24 В | 24...24 В |  | 4...4 мс | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Нет | Транзисторный (EV001529) | 5...12 В | Нет | Нет | [36 empty] | без дисплея |  |  |  | 24 В +/- 10 % пер./пост. тока |  |  |  |  | 5-5 В пост. Тока 12-12 В пост. Тока |  |  | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |  |  | 8 (общий) 4 аналоговый вход(с) 2 дискретный ввод(с) 2 дискретный выход(с) | 1 последоват. линия Modbus - RS485 |  | сухие контакты |  |  | DIN-рейка |  |  | 1 для открытый коллектор 1 SPST | 2 | 2 аналоговый вход, NTC 2 аналоговый вход, Pt 1000, диапазон: 4...20 mA or 0...5 В or 0...10 В | [6 empty] | Modicon M171 |  |  | контроллер | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | -5-50 °C | IP20 |  |  | CE
TM172AP12PM | 12 зажимов для крепления на панели | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | 12 зажимов для крепления на панели. серия продукта: Modicon M171/M172<br /> - аксессуар/отдельная деталь: крепежные принадлежности<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: монтажная панель. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esjg0euu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SsBnp66E.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/esjg0euu.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [7 empty] | 702 | штука | 2 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 24 24 | шт. шт. шт. | 3606480910296 43606480910294 43606480910294 | 6.5 40 40 | 5.5 15 15 | 2 15 15 | см. см. см. | 0.02 0.676 0.676 | кг. кг. кг. | [146 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [25 empty] | logic controller M172 performance | [6 empty] | базовый блок контролера | комплект для установки | белый | [27 empty] | винтами | [5 empty] | Modicon M171/M172 | Крепежные принадлежности | монтажная панель | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PBG42R | ПЛК М172,без дисплея, 42 I/O, Eth, 2 MB | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем масштабируемого управления автоматикой с помощью Modicon. Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс. Функциональные блоки сокращают потребление энергии. За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием, обеспечивается гибкое управление станками.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ibsiqfxF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZMxrFPFe.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ibsiqfxF.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 38100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480894879 43606480894877 | 18.5 40 | 9.1 30 | 13 15 | см. см. | 0.419 2.71 | кг. кг. |  | 0.385 кг | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | [35 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 9 | [8 empty] | 1 | 2 | [33 empty] | без дисплея |  | программируемый: 1 светодиод (красный) программируемый: 1 светодиод (желтый) программируемый: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) |  | 24 В +/- 10 % переменный ток 20...38 В постоянный ток |  | встроенный часы в -20-60 °C |  |  | 5-5 В пост. Тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. Тока в 150 мА поставляется контроллером | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 2.5 мА | импеданс 0...1500 гОм Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C импеданс 0...300 дОм прямого включения NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 40...150 °C - разрешение: 0,1 °C ток 0...20 мA/4...20 мA PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C напряжение 0...5 V (absolute or ratiometric) | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) |  |  |  |  | panel mounting with accessory DIN-рейка | II | [5 empty] | 15 Вт в 24 В пер./пост. тока | [7 empty] | программируемые контроллеры | Modicon M171/M172 |  |  |  |  | 12 | 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим 2 для релейные выходы SPDT с одной общей 3 для релейные выходы SPST с независимым общим | 1 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | решения ОВК (обогрев, вентиляция и кондиционирование) и перекачки | 12 настраиваемый парой |  |  |  | программируемый |  | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) | 42 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVPEP1709014EN | Грин Премиум продукция | ENVEOLI1709014EN |  | 5-95 % без конденсации | -20-60 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-65 °C с ухудшением рабочих характеристик в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | EAC (pending) cURus (pending) CE CSA (на рассмотрении) | -30-70 °C |  | EN/IEC 60730 | 2 |  | 1907/2006/EC - REACH директива 2011/65/EU - RoHS директива 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 86/188/EEC - physical agents (noise) директива
TM172PDG28R | ПЛК М172, дисплей, 28 I/O, Eth, 2 MB | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем масштабируемого управления автоматикой с помощью Modicon. Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс. Функциональные блоки сокращают потребление энергии. За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием, обеспечивается гибкое управление станками.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T3xkv1Or.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T3xkv1Or.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 29900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606480894855 43606480894853 | 18.6 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.397 2.65 | кг. кг. |  |  | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | [35 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Нет | 8 | 8 | 8 | 4 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 8 | [8 empty] | 1 | 2 | [28 empty] | 0.3 кг |  |  |  |  | ЖК-дисплей с подсветкой - 128 x 64 пикселей |  | программир.: 1 светодиод (красный) программир.: 1 светодиод (желтый) программир.: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В Постоянный ток |  | встроенный часы в -20-60 °C |  |  | 5-5 В пост. тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. тока в 150 мА поставляется контроллером | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная | 2.5 мА | импеданс 0...1500 гОм импеданс 0...300 дОм NTC датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C (расширенный) Напряжение 0...10 V NTC датчик температуры - 40...150 °C - разрешение: 0,1 °C Ток 0...20 мA/4...20 мA PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C Напряжение 0...5 V (абсолютное или логометрическое сопротивление) Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C | 8 дискретный ввод(с) 8 аналоговый вход(с) 4 аналоговый выход(с) 8 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - Клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с веб-сервером) | [5 empty] | II | на монтажную плату при помощи аксессуаров DIN-рейка |  |  |  |  | 15 Вт в 24 В пер./пост. тока |  |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | программируемые контроллеры | [5 empty] | 8 | 1 для релейные выходы SPDT с независимой общей точкой 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с независимой общей точкой | 1 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | решения ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирован | 8 настраиваются попарно | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V или ШИМ (до 2 kHz) | 28 |  | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % Без образования конденсата |  | IP20 | EAC (pending) CSA (на рассмотрении) CE cURus (pending) | -30-70 °C |  | EN/IEC 60730 | 2 |  | 86/188/EEC - директива о защите рабочих от рисков, связанных 2006/95/EC - директива по низкому напряжению | -20-60 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-65 °C с ухудшением рабочих характеристик в соответствии с UL 60730-1 | 0...2000 м
TM172ASCTB12E | Терминальный блок с винтами на 12 вх/вых | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Терминальный блок с винтами на 12 вх/вых. серия продукта: Modicon M171/M172 - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений - тип аксессуара/отдельной детали: блок клемм с винтовым креплением. Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon M171/M172:, Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс., Встроены все необходимые функции для проектирования и изготовления станков для обеспечения высокой прибыльности., Функциональные блоки (AFB) сокращают потребление энергии и повышают показатели эффективности, За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием обеспечивается гибкое управление станками.... применения: Узнайте больше о наших решениях для управления станками:.. | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002021 | Соединитель-адаптер для клеммных блоков | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u_TvdhIt.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u_TvdhIt.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 |  |  |  | 835.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 24 24 | шт. шт. шт. | 3606481267665 43606481267663 43606481267663 | 7 40 40 | 7 15 15 | 1 15 15 | см. см. см. | 0.022 1.235 1.235 | кг. кг. кг. | [85 empty] | Штыревая вставка (EV001226) | 24 В | 2 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | 2 | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 2.5...2.5 мм² | 5 А | [75 empty] | съемный клеммный блок клеммный блок с винтовыми зажимами | logic controller M172 performance | [6 empty] | I/O expansion module | Клеммная коробка | зеленый | [15 empty] | 12 | [17 empty] | Modicon M171/M172 | аксессуары присоединений | блок клемм с винтовым креплением | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172E12R | Модуль расширения на 12 вх/вых | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения на 12 вх/вых. серия продукта: Modicon M171/M172 - тип устройства или его аксессуаров: дополнительный модуль входов-выходов - специальная область применения продукта: контроль HVAC. Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon M171/M172:, Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс., Встроены все необходимые функции для проектирования и изготовления станков для обеспечения высокой прибыльности., Функциональные блоки (AFB) сокращают потребление энергии и повышают показатели эффективности, За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием обеспечивается гибкое управление станками.... применения: Узнайте больше о наших решениях для управления станками:.. | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kux4LII8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kux4LII8.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 8250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606481267610 43606481267618 | 12.7 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.222 2.005 | кг. кг. |  |  | 72 мм | 110 мм | 59 мм | [35 empty] | 72 мм | 110 мм | 59 мм | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 2 | 6 | 4 |  | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 3 | [38 empty] | 0.14 кг |  |  |  |  | без дисплея |  |  |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В Постоянный ток (DC) |  | без часы |  |  | 5-5 В пост. тока в 50 мА 24-24 В пост. тока в 125 мА | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | положительная логика (приемник) до 2 кГц | 2.5 мА переменный/постоянный ток | NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (при 25 °C) NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (при 25 °C) Ток 0...20 mA - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm Ток 4...20 мА - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm Напряжение 0...10 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 10 kOhm Напряжение 0...5 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 20 kOhm (абсолютное или логометрическое сопротивление) импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm , при входном сопротивлении 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm , при входном сопротивлении 2 кОм Pt 100/Pt 1000 PTC - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм Дискретный датчик (сухой контакт) - разрешение: 1 знак (сухой контакт) датчик температуры Pt 1000 - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм | 6 дискретный выход(с) 4 аналоговый вход(с) 2 дискретный ввод(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами | [5 empty] | II | на монтажную плату при помощи аксессуаров DIN-рейка |  |  |  |  | 20 В·А в 24 В Переменный ток 10 Вт в 24 В Постоянный ток (DC) | NTC NK103 - 40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC - 55...+135 °C +/- 1.1 °C PTC - 150…135 °C +/- 3.1 °C Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 5 °C Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 3 °C Pt 1000 - 50...+200 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 200...600 °C +/- 15 °C Pt 1000 600...850 °C +/- 30 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % от полной шкалы +/- 1 знак 0...20 mA 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0…10 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0...5 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак hOhm 0...700 hOhm +/- 10 hOhm hOhm 700 hOhm...1200 hOhm +/- 25 hOhm hOhm 1200 hOhm...1500 hOhm +/- 60 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | дополнительный модуль входов-выходов | [5 empty] | 2 | 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой | 3 А для реле SPST | управление ОВиК | 4 настраиваются попарно |  | 12 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % Без образования конденсата |  | IP20 | CE RCM cURus CSA EAC | -30-70 °C |  | IEC 61000-4-11 EN 60068-2-6 Fc МЭК 61000-4-5 EN 60730-2-9 EN 60730-1 МЭК 61000-4-2 UL 60730-2-9 МЭК 61000-4-4 CSA E60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 МЭК 61000-4-3 EN 60068-2-27 | 2 |  | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1
TM172E28R | Модуль расширения на 28 вх/вых | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения на 28 вх/вых. серия продукта: Modicon M171/M172 - тип устройства или его аксессуаров: дополнительный модуль входов-выходов - специальная область применения продукта: контроль HVAC - количество дискретных выходов: 2 для релейные выходы SPST с одной общей, 3 для релейные выходы SPST с одной общей. Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon M171/M172:, Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс., Встроены все необходимые функции для проектирования и изготовления станков для обеспечения высокой прибыльности., Функциональные блоки (AFB) сокращают потребление энергии и повышают показатели эффективности, За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием обеспечивается гибкое управление станками.... применения: Узнайте больше о наших решениях для управления станками:.. | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5LJJxND.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W5LJJxND.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 14050 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606481267627 43606481267625 | 12.7 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.274 2.33 | кг. кг. |  |  | 72 мм | 110 мм | 59 мм | [35 empty] | 72 мм | 110 мм | 59 мм | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 6 | 10 | 10 | 2 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 5 | [38 empty] | 0.19 кг |  |  |  |  | без дисплея |  |  |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В Постоянный ток (DC) |  | без часы |  |  | 5-5 В пост. тока в 50 мА 24-24 В пост. тока в 125 мА | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | 2 положительная логика (приемник) до 2 кГц 4 положительная логика (приемник) | 2.5 мА переменный/постоянный ток | NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (при 25 °C) NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (при 25 °C) Ток 0...20 mA - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm Ток 4...20 мА - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm Напряжение 0...10 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 10 kOhm Напряжение 0...5 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 20 kOhm (абсолютное или логометрическое сопротивление) импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm , при входном сопротивлении 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm , при входном сопротивлении 2 кОм Дискретный датчик (сухой контакт) - разрешение: 1 знак (сухой контакт) PTC - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм датчик температуры Pt 1000 - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм | 2 аналоговый выход(с) 6 дискретный ввод(с) 10 аналоговый вход(с) 10 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами | [5 empty] | II | DIN-рейка на монтажную плату при помощи аксессуаров |  |  |  |  | 24 В·А в 24 В Переменный ток 15 Вт в 24 В Постоянный ток (DC) | NTC NK103 - 40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC - 55...+135 °C +/- 1.1 °C PTC - 150…135 °C +/- 3.1 °C Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 5 °C Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 3 °C Pt 1000 - 50...+200 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 200...600 °C +/- 15 °C Pt 1000 600...850 °C +/- 30 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % от полной шкалы +/- 1 знак 0...20 mA 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0…10 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0...5 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак hOhm 0...700 hOhm +/- 10 hOhm hOhm 700 hOhm...1200 hOhm +/- 25 hOhm hOhm 1200 hOhm...1500 hOhm +/- 60 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | дополнительный модуль входов-выходов | [5 empty] | 2 4 | 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с одной общей точкой | 3 А для реле SPST | управление ОВиК | 10 настраиваются попарно | 2 programmable | 28 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % Без образования конденсата |  | IP20 | cURus EAC CE RCM CSA | -30-70 °C |  | МЭК 61000-4-4 EN 60068-2-27 CSA E60730-2-9 IEC 61000-4-11 CAN/CSA-E60730-1 UL 60730-2-9 EN 60730-2-9 EN 60730-1 МЭК 61000-4-5 МЭК 61000-4-3 EN 60068-2-6 Fc МЭК 61000-4-2 | 2 |  | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1
TM172DCLWTHP | Цветной дисплей для T, H и PIR | Schneider Electric |  |  | 8528599009 | Мониторы прочие, цветные прочие | Нет | Цветной дисплей для темп, влаж и датчик движ. серия продукта: Modicon M171/M172 - тип устройства или его аксессуаров: Модуль управления и отображения - питание: внешний источник. Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon M171/M172:, Интуитивно-понятное ПО для станков SoMachine HVAC обеспечивает более эффективный технологический прогресс., Встроены все необходимые функции для проектирования и изготовления станков для обеспечения высокой прибыльности., Функциональные блоки (AFB) сокращают потребление энергии и повышают показатели эффективности, За счет встроенных веб-серверов и функций масштабирования, предназначенных для подключения в системам управления зданием обеспечивается гибкое управление станками.... применения: Узнайте больше о наших решениях для управления станками:.. | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001412 | Графическая панель | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9GsplepQ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9GsplepQ.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1782 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1723 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35657_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20198_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 18500 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 11 | шт. шт. | 3606481267658 43606481267656 | 15.5 40 | 10.6 30 | 5 15 | см. см. | 0.226 2.858 | кг. кг. |  |  | 86 мм | 120 мм | 25 мм | [38 empty] | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [7 empty] | Да | Да |  | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | [12 empty] | 25 мм |  | -30...50 °C | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  | Нет | 12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Прочее (EV000154) | Да | 86 мм | 120 мм | Да | Да | 24...24 В | Прочее (EV000154) |  | Прочее (EV000154) | [13 empty] | 24...24 В | 24...24 В | [11 empty] | 320 | 240 | [21 empty] | ПЛК M171 ПЛК M172 |  |  |  |  | 0.34 кг |  |  |  | Белый | ЖК дисплей Цветной сенсорный экран |  |  |  | 24 В пер./пост. тока | 3.2 В·А 1.3 Вт | [8 empty] | NTC 10k type 2 датчик температуры - 40...50 °C +/- 0.1 °C NTC 10k датчик температуры при 21 °C +/- 0,5 °C датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 10...20 % +/- 10 % датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 20...80 % +/- 5 % датчик влажности 10...90 % без образования конденсата 80...90 % +/- 10 % | [15 empty] | 320 x 240 пикселей |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | модуль управления и отображения |  |  |  |  | внешний источник | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | 0-50 °C |  | EAC CE RCM cTUVus | -30-50 °C |  | EN 60950-1 EN 55024 EN 55032 CSA C22.2 No 24 UL 873 |  |  | 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/35/EU - директива низкого напряжения
TM172ODM18R | Опт ПЛК М172, дисплей, 18 I/O, 2xModbus | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3571339.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3571339.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 modicon_m171_m172_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 18750 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606481285034 53606481285039 | 13.5 40 | 9.5 30 | 7.5 15 | см. см. | 0.264 4.212 | кг. кг. | [40 empty] | 72 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Нет | 2 | 6 | 8 | 2 | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 100 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 6 | [9 empty] | 1 | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PDG18R | ПЛК М172, дисплей, 18 I/O, Eth, 2 RS485 | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3574b04.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3574b04.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 22800 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606481390080 53606481390085 | 13.2 40 | 9.2 30 | 7 15 | см. см. | 0.276 4.359 | кг. кг. | [40 empty] | 72 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Нет | 2 | 6 | 8 | 2 | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 100 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 6 | [8 empty] | 1 | 2 | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172DCLFG | Цветной встраиваемый дисплей М172, серый | Schneider Electric |  |  | 8528599009 | Мониторы прочие, цветные прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001412 | Графическая панель | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3597365.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3597365.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1782 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1723 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35657_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20198_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 15450 | штука | 1 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606481285072 43606481285070 | 9.4 40 | 18.8 30 | 13.2 15 | см. см. | 0.288 2.049 | кг. кг. |  |  | 134 мм | 96 мм | 35 мм | [38 empty] | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [7 empty] | Да | Да |  | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | [12 empty] | 35 мм |  | -30...50 °C | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  | Нет | 12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Прочее (EV000154) | Да | 134 мм | 96 мм | Да | Да | 24...24 В | Прочее (EV000154) |  | Прочее (EV000154) | [13 empty] | 24...24 В | 24...24 В | [11 empty] | 320 | 240 | [21 empty] | logic controller M171 logic controller M172 |  |  |  |  | 0.175 кг |  |  |  | Серый | ЖК дисплей colour touchscreen |  |  |  | 24 В пер./пост. тока | 1.3 Вт 3.2 В·А | [16 empty] | II | [7 empty] | 320 x 240 pixels |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | модуль управления и отображения |  |  |  |  | внешний источник | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | -20-60 °C | передняя панель: IP65 | RCM CE cURus EAC CSA | -30-60 °C |  | UL 60730-1 UL 60730-2-9 CSA E60730-2-9 МЭК 61000-4-3 МЭК 61000-4-6 CAN/CSA-E60730-1 МЭК 61000-4-2 МЭК 61000-4-4 EN 60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-5 EN 60730-2-9 | 2 |  | 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
TM172PBG28RI | M172 Произв, 28 I/O Eth 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39d83c1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39d83c1.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 27600 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606489729486 43606489729484 | 19 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.38 2.58 | кг. кг. |  |  | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | [35 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 8 | 8 | 8 | 4 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 8 | [8 empty] | 1 | 2 | [28 empty] | 0.3 кг |  |  |  |  | без дисплея |  | программир.: 1 светодиод (красный) программир.: 1 светодиод (желтый) программир.: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В Постоянный ток |  | встроенный часы, отклонение часов <= 30 с/месяц в -20-65 °C |  |  | 5-5 В пост. тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. тока в 150 мА поставляется контроллером | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная | 2.5 мА | импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm , при входном сопротивлении 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm , при входном сопротивлении 2 кОм NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм Напряжение 0...10 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 10 kOhm NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (расширенный) Ток 0...20 мA/4...20 мA - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм Напряжение 0...5 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 20 kOhm (абсолютное или логометрическое сопротивление) Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм Дискретный датчик (сухой контакт) , при входном сопротивлении > 10 kOhm | 8 дискретный ввод(с) 8 аналоговый вход(с) 4 аналоговый выход(с) 8 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - Клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с веб-сервером) | [5 empty] | II | DIN-рейка на монтажную плату при помощи аксессуаров |  |  |  |  | 12 Вт в 24 В пер./пост. тока | NTC NK103 Beta 3977 - 40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC - 55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 - 50...100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % от полной шкалы +/- 1 знак 0...20 mA 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0…10 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0...5 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак hOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | программируемые контроллеры | [5 empty] | 8 | 1 для релейные выходы SPDT с независимой общей точкой 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с независимой общей точкой | 3 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | управление ОВиК | 8 настраиваются попарно | 2 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V или ШИМ (до 2 kHz) | 28 |  | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % Без образования конденсата |  | IP20 | EAC CE cURus CSA RCM | -30-70 °C |  | CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 МЭК 61000-4-2 МЭК 61000-4-3 МЭК 61000-4-4 МЭК 61000-4-5 МЭК 61000-4-6 IEC 61000-4-11 | 2 |  | 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/35/EU - директива низкого напряжения | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-60 °C горизонтальная установка в соответствии с UL 60730-1 | 0...2000 м
TM172PDG28RI | M172 Произв,дисп,28 I/O Eth 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39e88db.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39e88db.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 30750 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606489729493 43606489729491 | 19 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.406 2.735 | кг. кг. | [40 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Нет | 8 | 8 | 8 | 4 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 8 | [8 empty] | 1 | 2 | [87 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PBG42RI | M172 Произв, 42 I/O Eth, 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39eb10d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39eb10d.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 39300 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606489729516 43606489729514 | 19 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.426 2.86 | кг. кг. |  |  | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | [35 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 12 | [8 empty] | 1 | 2 | [28 empty] | 0.385 кг |  |  |  |  | без дисплея |  | программируемый: 1 светодиод (красный) программируемый: 1 светодиод (желтый) программируемый: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В постоянный ток |  | встроенный часы, отклонение часов <= 30 с/месяц в -20-65 °C |  |  | 5-5 В пост. Тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. Тока в 150 мА поставляется контроллером | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 2.5 мА | импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm в 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm в 2 кОм NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C в 10 кОм напряжение 0...10 V - разрешение: 1 digit в > 10 kOhm NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C в 10 кОм (расширенный) ток 0...20 мA/4...20 мA - разрешение: 1 digit в < 150 Ohm PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C в 2 кОм напряжение 0...5 V - разрешение: 1 digit в > 20 kOhm (absolute or ratiometric) Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C в 2 кОм прямого включения в > 10 kOhm | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа A - USB тип A female 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - клеммный блок с винтовыми зажимами (Modbus serial link или BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP и BACnet IP с вебсервером) |  |  |  |  | panel mounting with accessory DIN-рейка | II | [5 empty] | 14 Вт в 24 В пер./пост. тока | NTC NK103 Beta 3977 -40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC -55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 -200...-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 -100...-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 -50...100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit 0...20 mA 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 4...20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0…10 В +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0...5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit hOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | программируемые контроллеры | [5 empty] | 12 | 2 для релейные выходы SPDT с независимым общим 3 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с одной общей 2 для релейные выходы SPST с независимым общим | 3 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | контроль HVAC | 12 настраиваемый парой |  |  |  | программируемый |  | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz) | 42 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % без конденсата | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-60 °C horizontal в соответствии с UL 60730-1 | IP20 | EAC CE cURus CSA RCM | -30-70 °C |  | CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 | 2 |  | 1907/2006/EC - REACH директива 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2011/65/EU - RoHS директива
TM172OBM42R | M172 Оптим, 42 I/Os, 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39f405a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39f405a.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00068 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 35300 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606481390127 43606481390125 | 19 40 | 9 30 | 13.5 15 | см. см. | 0.416 2.835 | кг. кг. |  |  | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | [35 empty] | 144 мм | 110 мм | 60.5 мм | Да | Да | 2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Компактный (EV002153) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [16 empty] | Нет | Нет | 20...38 В |  |  |  | Да | 12 | 12 | 12 | 6 | Прочее (EV000154) | 0.512 кБайт | 0.3 мс | Да | Да | Да | Да |  | 24...24 В | 24...24 В | 12 | [9 empty] | 1 | [28 empty] | 0.385 кг |  |  |  |  | без дисплея |  | программир.: 1 светодиод (красный) программир.: 1 светодиод (желтый) программир.: 1 светодиод (зеленый) мощность: 1 светодиод (зеленый) |  | 24 В +/- 10 % Переменный ток 20...38 В Постоянный ток (DC) |  | встроенный часы, отклонение часов <= 30 с/месяц в -20-65 °C |  |  | 5-5 В пост. тока в 50 мА поставляется контроллером 24-24 В пост. тока в 150 мА поставляется контроллером | 24 V пер./пост. тока | 20 кОм | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная | 2.5 мА | импеданс 0...1500 гОм - разрешение: 1 hOhm , при входном сопротивлении 10 кОм импеданс 0...300 дОм - разрешение: 1 daOhm , при входном сопротивлении 2 кОм NTC 103AT-2 Beta 3435 датчик температуры - 50...110 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм Напряжение 0...10 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 10 kOhm NTC NK103 Beta 3977 датчик температуры - 40...137 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 10 кОм (расширенный) Ток 0...20 мA/4...20 мA - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении < 150 Ohm PTC датчик температуры - 55...150 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм Напряжение 0...5 V - разрешение: 1 знак , при входном сопротивлении > 20 kOhm (абсолютное или логометрическое сопротивление) Pt 1000 датчик температуры - 200...850 °C - разрешение: 0,1 °C , при входном сопротивлении 2 кОм Дискретный датчик (сухой контакт) , при входном сопротивлении > 10 kOhm | 12 аналоговый вход(с) 6 аналоговый выход(с) 12 дискретный ввод(с) 12 дискретный выход(с) | 1 порт CAN - Клеммный блок с винтовыми зажимами 1 USB типа мини B - USB порт Mini-B 2 RS485 - Клеммный блок с винтовыми зажимами (последовательная шина Modbus RTU или BACnet MS/TP) | [5 empty] | II | на монтажную плату при помощи аксессуаров DIN-рейка |  |  |  |  | 14 Вт в 24 В пер./пост. тока | NTC NK103 Beta 3977 - 40...+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110...137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 - 50…110 °C +/- 1 °C PTC - 55...155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 - 200...-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 - 100...-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 - 50...100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400...850 °C +/- 10 °C 0...20 mA 0...4 mA +/- 2 % от полной шкалы +/- 1 знак 0...20 mA 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 4...20 mA +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0…10 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак 0...5 V +/- 1% от полной шкалы +/- 1 знак hOhm 0...1500 hOhm +/- 8.5 hOhm daOhm 0...300 daOhm +/- 2.5 daOhm |  |  |  | Modicon M171/M172 |  |  | программируемые контроллеры | [5 empty] | 12 | 2 для релейные выходы SPDT с независимой общей точкой 3 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с одной общей точкой 2 для релейные выходы SPST с независимой общей точкой | 3 А для реле SPDT 3 А для реле SPST | управление ОВиК | 12 настраиваются попарно | 4 напряжение, диапазон: 0...10 V 2 напряжение/ток, диапазон: 4...20 mA or 0...10 V или ШИМ (до 2 kHz) | 42 |  | программируемый |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [10 empty] | 5-95 % Без образования конденсата |  | IP20 | EAC CE cURus CSA RCM | -30-70 °C |  | CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 МЭК 61000-4-2 МЭК 61000-4-3 МЭК 61000-4-4 МЭК 61000-4-5 МЭК 61000-4-6 IEC 61000-4-11 | 2 |  | 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2014/35/EU - директива низкого напряжения | -20-65 °C в соответствии с UL 60730-1 -20-60 °C горизонтальная установка в соответствии с UL 60730-1 | 0...2000 м
TM1SHTM4 | Датчик влажности и температуры, Modbus | Schneider Electric |  |  | 9025804000 | Прочие электронные приборы | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC010174 | Комнатный датчик относительной влажности/температуры | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39dddef.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891135e4e4a39dddef.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 23050 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606481390172 43606481390170 | 14.5 40 | 11.5 30 | 6.5 30 | см. см. | 0.229 5.627 | кг. кг. | [40 empty] | 100 мм | 122 мм | 50.5 мм | [80 empty] | Да | [27 empty] | 24 В | Да | IP65 (EV006421) | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | 100 % | Да | [76 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM1STNTCRN5201P | Датчик температуры NTC, IP68, 1,5м | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598124.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598124.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 526 | штука | 2 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 100 100 | шт. шт. шт. | 3606481340931 43606481340939 43606481340939 | 39 40 40 | 14 15 15 | 0.5 15 15 | см. см. см. | 0.018 1.925 1.925 | кг. кг. кг. | [85 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 1.5 м | [73 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM1STNTCRN5203P | Датчик температуры NTC, IP68, 3м | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598124.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598124.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 728 | штука | 1 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 5 50 | шт. шт. шт. | 3606481340948 13606481340945 43606481340946 | 40 15 40 | 15 10.5 15 | 15 3.5 15 | см. см. см. | 0.036 0.18 2 | кг. кг. кг. |  |  | 20 мм | 5 мм | [81 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 3 м | [8 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 3 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | NTC | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP68
TM1STNTCRN6151P | Датчик температуры NTC, IP67, 1,5м | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598c8f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3598c8f.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 420.5 | штука | 2 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 3606481340962 13606481340969 43606481340960 | 40 12.5 40 | 15 11 15 | 15 4 15 | см. см. см. | 0.013 0.104 1.425 | кг. кг. кг. |  |  | 15 мм | 5 мм | 6 мм | [80 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 1.5 м | [8 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 1.5 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | NTC | припаиваемые разъемы wire | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP67
TM1STNTCSN6205P | Датчик температуры NTC, IP68, 5м, металл | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3599cdc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a3599cdc.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 1085 | штука | 1 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 4 24 | шт. шт. шт. | 3606481341037 13606481341034 43606481341035 | 40 15 40 | 15 10.5 15 | 15 4 15 | см. см. см. | 0.059 0.237 1.675 | кг. кг. кг. |  |  | 20 мм | 6 мм | [81 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 5 м | [8 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 5 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | NTC | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP68
TM1STNTCSF4401P | Датчик температуры NTC,IP68, 1,5м,металл | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | TM1STNTCSF44015 замена на 1 шт. (дата замены 16.12.2020) | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35991e0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35991e0.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 923 | штука | 9 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 3606481340993 13606481340990 43606481340991 | 40 15 40 | 15 10 15 | 15 3 15 | см. см. см. | 0.018 0.15 2 | кг. кг. кг. |  |  | 40 мм | 4 мм | [167 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 1.5 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | NTC | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP67
TM1STNTCSF4403P | Датчик температуры NTC, IP68, 3м, металл | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35991e0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a35991e0.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 1180 | штука | 48 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 50 50 | шт. шт. шт. | 3606481341006 43606481341004 43606481341004 | 40 40 40 | 15 15 15 | 15 15 15 | см. см. см. | 0.035 1.975 1.975 | кг. кг. кг. |  |  | 40 мм | 4 мм | [81 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 3 м | [8 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 3 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | NTC | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP67
TM1STPTTSN6203P | Датчик температуры PT1000, IP68, 3м,мет. | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002081 | Температурный зонд | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a359c85d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a359c85d.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 1490 | штука | 2 | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 50 50 | шт. шт. шт. | 3606481341105 43606481341103 43606481341103 | 40 40 40 | 15 15 15 | 15 15 15 | см. см. см. | 0.035 1.95 1.95 | кг. кг. кг. |  |  | 20 мм | 6 мм | [81 empty] | Клемма (EV000137) | [74 empty] | -50...110 °C | Прочее (EV000154) | 3 м | [8 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 3 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | Pt 1000 | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP68
TM1STPTTSN62050 | Датчик температуры PT1000, IP68, 5м,мет. | Schneider Electric |  |  | 9025900008 | Прочие | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM |  | HVAC ПЛК Modicon | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC010900 | Проводной датчик температуры, пассивный | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a359c85d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a359c85d.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 2255 | штука | 4 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 4 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606489509828 23606489509822 43606489509826 43606489509826 | 4 17 40 40 | 10 10 15 15 | 3.5 3.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.036 0.231 2.28 2.28 | кг. кг. кг. кг. |  |  | 20 мм | 6 мм | [148 empty] | Да | IP68 (EV006619) |  | Да |  |  |  |  | -50...110 °C |  |  | Да | 5 м | 1000 Ом | Pt1000 (EV020317) | Нет | Прочее (EV000154) | 20 мм | 28.2 мм² | 2-жильный кабель для сторона контроллера |  | 5 м (+/- 3 %) | [29 empty] | кабели | [5 empty] | защелкивающ. |  |  |  | Pt 1000 | кабель с наконечниками жил | Modicon M171/M172 | комплектующие для управления тепловыми параметрами | датчик | [9 empty] | контроль температуры | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [12 empty] | IP68
TM172ODM42RRU | M172 Оптим., диспл, 42 I/Os, 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lIgP4AuTZpWz65Eo628cbe328d3461653390898.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2360 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.72631_21 |  |  |  | 38750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481096357 | 19 | 13.5 | 9 | см. | 0.458 | кг. | [236 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
TM172PBG07RRU | ПЛК М172, без дисплея, 7 I/O Eth, 2 RS485 | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | [13 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2360 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.72631_21 |  |  |  | 27250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481096296 | 7.2 | 1.27 | 9 | см. | 0.275 | кг. | [236 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PBG42RIRU | M172 Производит., без дисплея, 42 I/O Eth, 2 RS485 изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6Hk6okHV3KYdGe56628cbe3376dd91653390899.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2360 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.72631_21 |  |  |  | 60300 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481096371 | 19 | 13.5 | 9 | см. | 0.42 | кг. | [236 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PDG28SIRU | M172 Производит., с дисплеем, 28I/O Eth 2RS485 2SSR изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bzet7QosYxIGDerY628cbe339d5ef1653390899.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2360 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.72631_21 |  |  |  | 50450 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481096395 | 19 | 13.5 | 9 | см. | 0.422 | кг. | [236 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM172PDG42SIRU | M172 Производит., диспл, 42I/O Eth 2RS485 2SSR изол | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Commercial (Eliwell) | IDCOM | LM2 | ПЛК Modicon M172 | HVC | HVAC ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z4GtteMisnwzbQLF628cbe33ee8521653390899.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2360 | Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.72631_21 |  |  |  | 69500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481096418 | 18.6 | 9.5 | 13.5 | см. | 0.48 | кг. | [236 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене