## Worksheet
Количество референсов: 36 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [177 empty] | Дополнительные характеристики | [147 empty] | Основные характеристики | [38 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [26 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | Ширина | Высота | Глубина | Длина | EF000001 - Номин. ток | EF000088 - Размер | EF000187 - Тип напряжения | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF002572 - Категория применения | EF003977 - Номин. напряжение | EF007370 - Номин. раб. частота | EF008175 - С бойком | EF000136 - Цвет корпуса | EF001596 - Материал корпуса | EF002393 - Рабочая температура | EF003272 - С разделением потенциалов | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004020 - Материал контактной поверхности | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF006786 - Степень загрязнения | EF006817 - Подключение NPN-датчиков | EF006972 - Тип ответвлений для кабелей сенсоров/акторов | EF007277 - Thread sleeves sensor/actuator slots | EF007301 - Конфигурируемая длина кабеля | EF007461 - Фиксированная версия кабеля для управляющей цепи | EF007543 - Материал изоляции корпуса | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000228 - Номин. напряжение | EF003983 - Рабочее напряжение | EF004037 - Макс. нагрузочная способность сигнальных входов/выходов | EF004038 - Макс. нагрузочная способность на гнездо | EF004039 - Макс. суммарный ток нагрузки | EF006885 - Количество каналов на гнездо разъема | EF006939 - Количество слотов для сенсоров/актуаторов | EF007302 - Наружный диаметр для кабельного ввода | EF007319 - Диаметр контактного гнезда | EF007402 - Количество полюсов датчиков / исполнительных слотов | EF008200 - Сечение подключаемого проводника | EF008248 - Материал основы контакта | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003156 - Дублирование | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF003961 - Тип подключения | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF000010 - Модель/исполнение | EF000458 - С дисплеем | EF001994 - Количество аналог. входов | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003004 - Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003021 - Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF004118 - Системное комплектующее | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007348 - Количество релейных выходов | EF007349 - Макс. количество реле времени | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF003204 - Вход, ток | EF003205 - Вход, напряжение | EF003206 - Вход, резистор | EF003207 - Вход, резисторный термометр | EF003208 - Вход, термопара | EF003209 - Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003212 - Выход, по току | EF003213 - Выход, по напряжению | EF003214 - Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003575 - Разрядность аналог. входов | EF003577 - Разрядность аналог. выходов | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003202 - Выход. ток | EF007553 - Предельно допуст. напряжение на выходе | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF001391 - Количество полюсов | EF001438 - Длина | EF005524 - Тип электрич. соединения со стороны корпуса | EF005525 - Тип электрич. соединения со стороны платы | EF008271 - Подходит для панели ввода ПЛК | EF008272 - Подходит для карты вывода ПЛК | EF008273 - Подходит для цифров. сигналов | EF008274 - Подходит для аналог. сигналов | EF004002 - Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF000599 - Измерение частоты | EF003244 - Количество функций | EF003248 - Подходит для счета | EF003249 - Подходит для взвешивания | EF003251 - Подходит для контроля сварки | EF003252 - Подходит для контроля давления | EF003253 - Подходит для NC | EF003254 - Подходит для SSI | EF003255 - Доступна функция электронного позиционирования | EF003256 - Подходит для ЧПУ | EF003258 - Подходит для определения данных приращений | EF003259 - Подходит для определения абсолютного значения | EF003260 - Возможен контроль потока | EF003261 - Подходит для измерения потока | EF003262 - Подходит для управления маршрутом | EF003263 - Подходит для управления камерой | EF003264 - Подходит для подвижного отрезного станка | EF003265 - Подходит для многоосевого контроля | EF003266 - Возможен контроль одной оси | EF003267 - Подходит для многоосевого позиционирования | EF003268 - Возможно позиционирование одной оси | EF007208 - Функционал. блок автоматического сброса | EF007209 - Функционал. блок установки контроля бесконтактной защиты | EF007210 - Функционал. блок выбора режима работы | EF007211 - Функционал. блок аварийной остановки | EF007212 - Функционал. блок блокировки сброса | EF007213 - Функционал. блок контроля доступа | EF007214 - Функционал. блок нажимной кнопки подтверждения | EF007215 - Функционал. блок двуручного переключателя | EF007467 - Функционал. блок контроля контакта | EF008344 - Подходит для контроля температуры | EF000003 - Способ монтажа | EF000783 - Количество подключаемых датчиков/акторов | EF001499 - Шина передачи данных KNX | EF001500 - Радиочастотная шина передачи данных | EF001501 - Шина передачи данных по силовым проводам | EF002442 - Тип крепления | EF003811 - Другие шинные системы | EF003831 - Шина передачи данных LON | EF008855 - Шина передачи данных KNX радио | EF009466 - Двусторонняя беспроводная связь | [ue] номинальное рабочее напряжение | [in] номинальный ток | Индикатор наличия напряжения | Характеристика предохранителя | Размер предохранителя | Вес нетто | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Ток на канал | Категория монтажа | Светодиодный индикатор состояния | Количество горизонтальных рядов | Распределение полярности | Падение напряжения на предохранителе в цепи питания | Способ установки | Максимальный ток на общий выход | Максимальный ток источника питания | Тип питающей сети | Количество контактов | Тип соединения | Электрическое соединение | Совместимость продукта | Тип соединителя | Цвет | Потребляемый ток | Тип напряжения дискретного входа | Пределы входного напряжения | Входной импеданс | Тип дискретных входов | Ток дискретного входа | Изоляция | Локальная индикация | Маркировка | Совместимость серий продукта | Input filtering | Максимальная мощность утечки в вт | Предельный уровень напряжения (состояние 0) | Предельный уровень напряжения (состояние 1) | Выходное напряжение | Частота коммутации | Тип защиты | Пределы выходного напряжения | Логика дискретного выхода | Выходной пиковый ток | Время срабатывания | Maximum voltage drop | Maximum leakage current | Maximum current per output common | Maximum supply current for sensors | Монтажная опора | Частота сети | Тип сигнала управления | Механическая износостойкость | Макс. пусковой ток | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | Питание | Питание датчика | Напряжение дискретного входа | Пределы напряжения питания | Порт ethernet | Служба обмена данными | Кол-во дискретных входов/выходов | Потребляемая мощность, ва | Выходной ток источника питания | Разрешение аналогового входа | Значение младшего значащего бита | Время преобразования | Допустимая перегрузка на входах | Конфигурируемое время фильтрования | Абсолютная погрешность измерения | Мин. нагрузка | Время сброса | Размер памяти | Резервируемые данные | Оборудование для хранения данных | Тип батареи | Срок резервного хранения данных | Макс. размер областей объектов | Часы реального времени | Погрешность хода часов | Количество входов счёта | Тип встроенных клемм | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Контур регулирования | Электрическая износостойкость | Execution time per instruction | Maximum cable distance between devices | Exct time for event task | Модуль количества вх/вых. расширения | Время исполнения для 1 инструкции | Выдерживаемая импульсная помеха | Потребляемая мощность, вт | Функции позиционирования | Структура приложения | Точность | Maximum tungsten load | Maximum output frequency | Кол-во ведомых | Макс. количество соединений | Время цикла | Предельный уровень коммутации напряжения в | Веб-службы | Максимальный пусковой ток | Максимально падение напряжение | Номинальное напряжение питания [us] | Допустимая длительная перегрузка | Длительность выборки | Повторяемость позиционирования | Нелинейность | Перекрестный | Тип кабеля | Отклонение ном. характеристик в зависимост | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Тип подключения | Номер аналогового входа | Разрешение аналогового выхода | Тип нагрузки | Активное сопротивление нагрузки | Время стабилизации | Пульсации на выходе | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Напряжение дискретного выхода | Ток дискретного выхода | Current state 1 guaranteed | Current state 0 guaranteed | Длина кабеля | [us] номинальное напряжение питания | Разрешающая способность измерительного прибора | Погрешность измерения | Температурный коэффициент | Common mode rejection | Источник питания | Maximum power dissipation in w | Тип сети обмена данными | Веб-сервисы | Топология | Тип разъема | Режим обмена | Сброс | Частота счета | Тип защиты выхода | Режим счета | Сервисы | Степень защиты ip | Род тока | Серия | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Количество каналов | Номинальное напряжение питания [us] | Кол-во клемм на канал | Тип дополнительного клеммного блока | Тип продукта | Соединения – клеммы | Специальная область применения продукта | Количество дискретных входов | Напряжение дискретного входа | Количество дискретных выходов | Тип дискретного выхода | Ток дискретного выхода | Напряжение дискретного выхода | Количество аналоговых входов | [us] номинальное напряжение сети | Тип подключения | Совместимость серий продукта | Перекрестный | Серия продукта | Длительность выборки | Степень защиты ip | Тип аналогового выхода | Количество аналоговых выходов | Ток дискретного входа | Логика дискретного выхода | Совместимость продукта | Минимальная партия для продажи | Число клемм | Разрешение аналогового входа | Тип защиты | Кол-во входных каналов | Количество выходных каналов | Кол-во дискретных входов/выходов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Сертификаты | Степень загрязнения | Защита от нагретых проводов | Виброустойчивость | Ударопрочность | Стойкость к электростатическому разряду | Устойчивость к радиополям | Стойкость к коммутационным помехам | Степень защиты ip | Температура окружающей среды | Температура окружающего воздуха при хранен | Стандарты | Относительная влажность | Электромагнитная совместимость | Высота хранения | Рабочая температура окружающей среды | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Характеристики окружающей среды | Стойкость к электромагнитным полям | Стойкость к магнитным полям | Выдерживаемая импульсная помеха | Электромагнитное излучение | Стойкость к наведенным помехам | Стойкость к кратковременным исчезновениям | Помеха излучаемая/наведенная | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
ABE7FU050 | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5X20, 250В 0,5А | Schneider Electric |  |  |  | 8536101000 | Предохранители плавкие на силу тока не более 10 а | <p>Плавкий предохранитель 5x20, 250В 0,5А. серия продукта: Advantys Telefast ABE7<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: быстродействующий предохранитель<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: дополнительный клеммный блок<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 10 шт. <br />Преимущества: Встроенный контроллер. Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины. </p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002704 | Цилиндрический предохранитель | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7bbc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7d336.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7f131.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZGMxj1tt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec8085b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e6b60d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/40j84YSw.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2519 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03988_22 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 |  |  |  | 49.8 | штука |  | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 100 | шт. шт. шт. | 3389110602821 43389110602829 | 5.5 5.5 40 | 3 3 15 | 1 1 15 | см. см. см. | 0.012 0.001 0.311 | кг. кг. кг. | 0.01 кг |  |  |  |  | 0.5 А | Прочее (EV000154) | AC (перемен.) (EV000460) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | 250...250 В | 50...60 Гц | Да | [170 empty] | 250 В | 0.5 А | без | быстродействующий | 5 x 20 мм | 0.01 кг | [142 empty] | Modicon ABE7 | комплект из 10 шт. | предохранители | быстродействующий предохранитель | быстродействующий предохранитель | дополнительный клеммный блок | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL
ABE7H16C31 | TELEFAST БАЗА НА 16 ВХ/ВЫХ, ИНДИКАЦИЯ СОСТ.КАНАЛА, ВЫБОР ПОЛЯРНОСТИ 0 ИЛИ 24В | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | <p>TELEFAST БАЗА НА 16 ВХ/ВЫХ, ИНДИКАЦИЯ СОСТ.КАНАЛА, ВЫБОР ПОЛЯРНОСТИ 0 ИЛИ 24В</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002585 | Пассивный датчик-привод | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48eca5f8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48eca804b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48eca8ea6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecab1a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890335e4e49e93256b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nKtibjt7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/982 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 M340_magelis_2015 modicon_metrology_14 |  |  |  | 8100 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 32 | шт. шт. | 3389110251159 43389110251157 | 13.6 40 | 8.2 30 | 7 30 | см. см. | 0.24 8.2 | кг. кг. | 0.26 кг | [12 empty] | Прочее (EV000154) | Пластик (EV000139) | 20...80 °C | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | 1 (EV000599) | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | Прочее (EV000154) | [159 empty] | 0.26 кг | 2000 В | 0.6 Н·м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка | 0.5 А | II в соответствии с IEC 60664-1 | состояние канала: 1 светодиод на каждый канал (Зеленый) Питание включено: 1 светодиод (Зеленый) | 3 | 0 V или 24 V | 0.3 В | защелками (35 мм симметричная DIN-рейка) винтами (сплошная плата с монтажным комплектом) | 1.8 А | 1.8 А | постоянный ток | [130 empty] | Modicon ABE7 | [5 empty] | 16 | 19...30 V в соответствии с IEC 61131-2 | 3 | миниатюрный доп. клеммный блок | пассивные клемнные колодки для дискретных вх/вых. | винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм², 0.09-1.5 мм² (AWG 28...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0.14-2.5 мм² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0.14-2.5 мм² (AWG 26...AWG 14) гибкий Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм², 0.09-0.75 мм² (AWG 28...AWG 20) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм², 0.2-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель | [27 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | BV DNV UL LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA EAC | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | 750 °C, время отключения <30 с в соответствии с IEC 60695-2-11 | 2 gn (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 10 В/м (26000000-1000000000 Гц) в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3 | 2 кВ уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 | IP2x в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C в соответствии с IEC 61131-2 | -40-80 °C в соответствии с IEC 61131-2
ABE7H16R20 | TELEFAST БАЗА 16 ВХ/ВЫХ, БЕЗ ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА, ВЫБОР ПОЛЯРН. 0 ИЛИ 24В | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | <p>TELEFAST БАЗА 16 ВХ/ВЫХ, БЕЗ ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА, ВЫБОР ПОЛЯРН. 0 ИЛИ 24В</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002585 | Пассивный датчик-привод | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LhZ7Dylv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec9e3a2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec9fd68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48eca0b2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48eca195c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f871154.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LhZ7Dylv.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/982 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 M340_magelis_2015 modicon_metrology_14 |  |  |  | 4065 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 3389110544954 43389110544952 | 13.6 40 | 8.2 30 | 7 15 | см. см. | 0.299 3.029 | кг. кг. |  | 125 мм | [11 empty] | Серый (EV000270) | Металлизированный пластик (EV001011) | -5...60 °C | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Прочее (EV000154) | IP2X (EV006409) | Да | 2 (EV000600) | Нет | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Да | Прочее (EV000154) | 125 мм | 70 мм | 67 мм | 24 В | 24...24 В | 0.5 А | 1.8 А | 1.8 А | 16 | 1 | 0.09...2.5 мм | 2.5 мм | 16 | 0.09...2.5 мм² | Другие медьсодержащие сплавы (EV009430) | [144 empty] | 0.3 кг | 2000 В | 0.6 Н·м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка | 0.5 А | II в соответствии с IEC 60664-1 | Питание включено: 1 светодиод (Зеленый) | 2 | 0 V или 24 V | 0.3 В | защелками (35 мм симметричная DIN-рейка) винтами (сплошная плата с монтажным комплектом) | 1.8 А | 1.8 А | постоянный ток | 20 контактов | SUB-D 15 HE-10 SUB-D 9 | [128 empty] | Modicon ABE7 | [5 empty] | 16 | 19...30 V в соответствии с IEC 61131-2 | 2 | доп. клеммный блок вв-выв. | пассивные клемнные колодки для дискретных вх/вых. | винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм² (AWG 28...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм² (AWG 26...AWG 14) гибкий Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм² (AWG 28...AWG 20) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель | [27 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV CSA UL EAC | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 2 gn (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 10 В/м (26000000-1000000000 Гц) в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3 | 2 кВ уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 | IP2x в соответствии с МЭК 60529 | -5-60 °C в соответствии с IEC 61131-2 | -40-80 °C в соответствии с IEC 61131-2
ABE7TES160 | СИМУЛЯТОР 16 КАНАЛОВ ВВОДА/ВЫВОДА | Schneider Electric |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | <p>Симулятор 16 каналов ввода/вывода. серия продукта: Advantys Telefast ABE7<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: съемный 16-канальный клеммный блок симулятора<br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: между модулем вв/выв. ПЛК и доп. клеммным блоком вв/выв. Telefast<br />Применение продукта: для обеспечения неразрывности цепей дискр. вх/вых, для запрета дискретного вв/выв, для отображения дискретных вх/вых, для принудительного изменения состояния дискретных вх/вых.<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. </p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOD | Распределенный ввод/вывод | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F5kGi6tB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7bbc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7d336.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec7f131.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZGMxj1tt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec8085b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F5kGi6tB.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/982 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 M340_magelis_2015 modicon_metrology_14 |  |  |  | 13300 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 3389110644715 43389110644713 | 19 40 | 9.8 30 | 6 30 | см. см. | 0.327 6.43 | кг. кг. | 0.35 кг | [43 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [142 empty] | 0.35 кг | [14 empty] | 2 разъема | ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S | HE10 | [125 empty] | Modicon ABE7 | комплект из 1 шт. | соединительные принадлежности | съемный 16-канальный клеммный блок симулятора | дополнительный клеммный блок имитатора | между модулем вв/выв. ПЛК и доп. клеммным блоком вв/выв. Telefast | 16 | [5 empty] | для запрета дискретного вв/выв. для отображения дискретных вх/вых. для обеспечения неразрывности цепей дискр. вх/вых. для принудительного изменения состояния дискретных вх/вых. | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM5SDI16D | МОДУЛЬ 16ВХ 24В= ПРИЕМНИК 1 ПРОВОДН | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>МОДУЛЬ 16ВХ 24В= ПРИЕМНИК 1 ПРОВОДН<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/czS_hqvj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceMLouCK.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 10000 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 97 | шт. шт. | 3595864145181 33595864145182 | 10.5 40 | 6 30 | 2 15 | см. см. | 0.037 3.783 | кг. кг. | 0.025 кг | [16 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [10 empty] | 12.5 мм | 99 мм | 75 мм | [14 empty] | Да | 16 | 0.1...0.1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | 1 (EV000599) | [126 empty] | 0.025 кг | [14 empty] | 1 провод | контроллер перемещений PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco логический контроллер |  | Белый | 36 мА в 5 В Постоянный ток (DC) шина 61 мА в 24 В Постоянный ток (DC) все входы Вкл | пост. тока | 20,4...28,2 В | 8.9 кОм | "приемник" | 2.68-2.68 мА | изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) нет изоляции между каналами | 1 светодиод зеленый/красный для блок питания 16 светодиодов зеленый для состояние входа | CE | PacDrive LMC motion controller Modicon M258 Modicon LMC058 | <= 25 ms настраиваемый с помощью ПО <= 100 ms аппартаное обеспечение | 1.65 Вт | <= 5 В | >= 15 В | [110 empty] | Modicon TM5 | [9 empty] | модуль дискретного ввода |  |  | 16 | 24 V | [24 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | C-Tick cULus CSA ГОСТ Р | 2 в соответствии с IEC 60664 |  | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |  |  | IEC 61131-2 UL 508 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 | 5-95 % без образования конденсата | испытание стойкости к с электролитическому разряду, 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Наведенные РЧ помехи в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 11 испытание стойкости к с электролитическому разряду, 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям, 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Восприимчивость к электромагнитным полям, 10 В/м 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 2 кВ линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк, 0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк, 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 0-3000 м | -10-55 °C Без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) -10-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) -10-50 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -40-70 °C
TM5SDO16T | МОДУЛЬ 16ВЫХ 24В= ТР 0.5A 1 ПРОВОД | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>МОДУЛЬ 16ВЫХ 24В= ТР 0.5A 1 ПРОВОД<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/czS_hqvj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceMLouCK.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 11900 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 97 | шт. шт. | 3595864145174 43595864145172 | 10.6 40 | 6 30 | 2 15 | см. см. | 0.041 4.218 | кг. кг. | 0.025 кг | [16 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [10 empty] | 12.5 мм | 99 мм | 75 мм | [14 empty] | Да |  | 0.1...0.1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | 1 (EV000599) | 16 | [125 empty] | 0.025 кг |  |  | 0.5 А | [11 empty] | 1 провод | PacDrive LMC Pro контроллер перемещений PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco логический контроллер |  | белый | 56 мА в 5 В постоянный ток шина 40 мА в 24 В постоянный ток вход/выход | [5 empty] | нет изоляции между каналами изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) | 1 светодиод зеленый/красный для блок питания 16 светодиодов желтый для состояние выхода | CE | Modicon LMC058 PacDrive LMC motion controller Modicon M258 |  |  |  |  | 24 V пост. ток | <= 500 Hz резистивные загрузка | защита от включения с обратной полярностью защита от перегрузки защита от короткого замыкания | 20,4...28,2 В | источник | 3 А | <= 300 нс из сост. 0 в сост. 1 для выход <= 300 нс из сост. 1 в сост. 0 для выход | <2 В при 500мА для питание датчика <0.1 В при 500мА для выход | 5 мкА в выключенном состоянии | 8 А | 500 мА | [99 empty] | Modicon TM5 | [9 empty] | модуль дискретного вывода |  |  |  |  | 16 | транзисторный | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA cULus C-Tick ГОСТ Р | 2 в соответствии с IEC 60664 |  | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |  |  | IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 № 213 CSA C22,2 No 142 | 5-95 % без образования конденсата | испытание стойкости к с электролитическому разряду, 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 наведенные РЧ помехи в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 11 испытание стойкости к с электролитическому разряду, 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 восприимчивость к электромагнитным полям, 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 восприимчивость к электромагнитным полям, 10 V/m 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 2 kV линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, 0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 0-3000 м | -10-55 °C без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) -10-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) -10-50 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -40-70 °C
TM221CE16R | КОМПАКТ БАЗОВЫЙ БЛОК M221-16IO РЕЛЕ ETH | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M221-16IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/98O0mIGz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e493083007.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e493085c51.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/98O0mIGz.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 19750 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 3606480648755 43606480648753 | 14.181 57.4 80 | 14.04 39.5 120 | 10.829 28.9 105 | см. см. см. | 0.59 12.771 164 | кг. кг. кг. |  | 95 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 95 мм | 103.6 мм | 75.9 мм | [14 empty] | Да | 9 |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да |  |  |  | Да | Да |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  | Компактный (EV002153) | Да | 2 | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 0.2 мс | Да | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 7 | 255 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 85...264 В | 85...264 В | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.346 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала |  |  |  |  | пост. Тока |  | 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход | между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 2300 В Переменный ток между Ethernet и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между питанием и датчиком напряжения в 2300 В Переменный ток неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой неизолиров.между аналоговыми выходами между питанием и землей в 1500 В Переменный ток между датчиком напряжения и землей в 500 В Переменный ток между входом и землей в 500 В Переменный ток между выходом и землёй в 1500 В Переменный ток между питанием и внутренней логикой в 2300 В Переменный ток между датчиком напряжения и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) SL: 1 светодиод (зеленый) ACT: передача данных по сети Ethernet (зеленый) Link (состояние канала): ссылка сети Ethernet (желтый) | CE | [6 empty] | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой | без защиты в 5 А | 125 В постоянный ток 277 В Переменный ток |  |  | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 10 ms включение для выход 10 ms выключение для выход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход |  |  | 6 А в COM 1 7 А в COM 0 |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 50/60 Гц | импульс/направление A/B одна фаза | 20000000 циклы для релейный выход | 40 А | >= 15 В для вход | <= 5 В для вход | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА | 24-24 В пост. Тока в 250 мА поставляется контроллером | 24 V | 85-264 В | 10BASE-T/100BASE-TX 1 порт с 100 м медный кабель | DHCP client адаптер Ethernet/IP сервер Modbus TCP Modbus TCP ведомое устройство Modbus TCP client | 16 | 49 В·А в 100...240 В с модулем максимального количества вх/вых. 33 В·А в 100...240 В без модуля расширения I/O | 0.325-0.325 А 5 V для шина расширения 0.12-0.12 А 24 V для шина расширения | 10 бит | 10 мВ | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход | +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | 1 с | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) | 255 %C счетчики 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 512 %M биты памяти 8000 %MW слова памяти | с | <= 30 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 Ethernet с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для USB | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network : Ethernet протокол | настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно | 100000 циклы AC-12, 120 В, 240 В·А, резистивные 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 240 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 36 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 72 В·А, индуктивн. 100000 циклы DC-12, 24 В, 48 Вт, резистивные 300000 циклы DC-12, 24 В, 16 Вт, резистивные 100000 циклы DC-13, 24 В, 24 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 300000 циклы DC-13, 24 В, 7.2 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 100000 циклы AC-12, 240 В, 480 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 120 В, 80 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 240 В, 160 В·А, резистивные 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 60 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 120 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 18 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 36 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 120 В·А, индуктивн. | 0.2 µs булево | экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <30 м для выход неэкранированный кабель: <30 м для дискретный вход неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход | 60 µs время ответа | 4 для транзисторный выход 4 для релейный выход | 0.3 мс для событийные и периодические задания | [56 empty] | Modicon M221 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 9 , дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 7 реле | замыкающее реле | 2 А | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток | 2 в 0...10 V | 100...240 В Переменный ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA cULus LR RCM IACS E10 EAC ABS DNV-GL | <= 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 98 м/с² для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-55 °C (горизонтальная утановка) -10-35 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс | обычные и опасные зоны | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 2 кВ линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 200-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TM221CE40R | КОМПАКТ БАЗОВЫЙ БЛОК M221-40IO РЕЛЕ ETH | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M221-40IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем масштабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oEsR2qjo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e49308d3fa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eLJ-v-wi.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oEsR2qjo.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 30000 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480648793 43606480648791 | 21.085 57.9 80 | 14.183 39.8 120 | 11.09 29.2 105 | см. см. см. | 0.83 11.04 145 | кг. кг. кг. |  | 160 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 160 мм | 103.6 мм | 75.9 мм | [14 empty] | Да | 24 |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да |  |  |  | Да | Да |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  | Компактный (EV002153) | Да | 2 | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 0.2 мс | Да | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 16 | 255 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 85...264 В | 85...264 В | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.456 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала |  |  |  |  | пост. Тока |  | 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход | между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 2300 В Переменный ток между Ethernet и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между питанием и датчиком напряжения в 2300 В Переменный ток неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой неизолиров.между аналоговыми выходами между питанием и землей в 1500 В Переменный ток между датчиком напряжения и землей в 500 В Переменный ток между входом и землей в 500 В Переменный ток между выходом и землёй в 1500 В Переменный ток между питанием и внутренней логикой в 2300 В Переменный ток между датчиком напряжения и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) SL: 1 светодиод (зеленый) ACT: передача данных по сети Ethernet (зеленый) Link (состояние канала): ссылка сети Ethernet (желтый) | CE | [6 empty] | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой | без защиты в 5 А | 125 В постоянный ток 277 В Переменный ток |  |  | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 10 ms включение для выход 10 ms выключение для выход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход |  |  | 7 А |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 50/60 Гц | одна фаза A/B импульс/направление | 20000000 циклы для релейный выход | 40 А | >= 15 В для вход | <= 5 В для вход | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА | 24-24 В пост. Тока в 250 мА поставляется контроллером | 24 V | 85-264 В | 10BASE-T/100BASE-TX 1 порт с 100 м медный кабель | DHCP client Modbus TCP client адаптер Ethernet/IP сервер Modbus TCP Modbus TCP ведомое устройство | 40 | 70 В·А в 100...240 В с модулем максимального количества вх/вых. 41 В·А в 100...240 В без модуля расширения I/O | 0.52-0.52 А 5 V для шина расширения 0.24-0.24 А 24 V для шина расширения | 10 бит | 10 мВ | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход | +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | 1 с | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) | 8000 %MW слова памяти 255 %TM таймеры 512 %KW постоянные слова 255 %C счетчики 512 %M биты памяти | с | <= 30 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 Ethernet с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для USB | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network : Ethernet протокол | настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно | 100000 циклы AC-12, 120 В, 240 В·А, резистивные 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 240 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 36 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 240 В, 72 В·А, индуктивн. 100000 циклы DC-12, 24 В, 48 Вт, резистивные 300000 циклы DC-12, 24 В, 16 Вт, резистивные 100000 циклы DC-13, 24 В, 24 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 300000 циклы DC-13, 24 В, 7.2 Вт, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 100000 циклы AC-12, 240 В, 480 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 120 В, 80 В·А, резистивные 300000 циклы AC-12, 240 В, 160 В·А, резистивные 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 60 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 120 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 120 В, 18 В·А, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0.35 , 240 В, 36 В·А, индуктивн. 100000 циклы AC-14, cos phi = 0.7 , 120 В, 120 В·А, индуктивн. | 0.2 µs булево | экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <30 м для выход неэкранированный кабель: <30 м для дискретный вход неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход | 60 µs время ответа | 7 для релейный выход | 0.3 мс для событийные и периодические задания | [56 empty] | Modicon M221 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 24 , дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 16 реле | замыкающее реле | 2 А | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток | 2 в 0...10 V | 100...240 В Переменный ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | DNV-GL EAC ABS cULus LR RCM CSA IACS E10 | <= 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 98 м/с² для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-55 °C (горизонтальная утановка) -10-35 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс | обычные и опасные зоны | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 2 кВ линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 200-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TM241C24T | БАЗОВЫЙ БЛОК M241-24IO ТРАНЗИСТ ИСТОЧНИК | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M241-24 поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-HpNWlZW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930ab302.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-HpNWlZW.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 23400 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3606480611179 43606480611177 | 18.744 40 80 | 13.104 30 60 | 11.367 30 75 | см. см. см. | 0.64 5.99 56 | кг. кг. кг. |  | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [14 empty] | Да | 14 |  | DC (постоян.) (EV000461) | Да |  |  |  | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В |  |  | Нет (без) (EV000494) | 10 | Компактный (EV002153) | Да |  | NVRAM (EV009358) | 64000 кБайт | 0.022 мс | Да |  | 2 | 2 | 1 | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.53 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля входов и выходов (шаг 5.08 мм) съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля подключения питания 24 В пост. тока (шаг 5.08 мм) |  |  |  |  | пост. Тока |  | 4.7 кОм для вход 2.81 кОм для быстродействующий вход | "приемник" или "источник" | 5 мА для вход 10.7 мА для быстродействующий вход | между питанием и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между питание и землей между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между входами между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами между быстрым выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) ошибка вх/вых. (вх/вых.): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) последовательныя линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) неисправность шины TM4 (TM4): 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE | [7 empty] | защита от короткого замыкания короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом защита от включения с обратной полярностью для быстродействующий выход | 30 В пост. ток | положительная логика (источник) |  | 50 мкс включение, I0...I13 клемма(ы) для вход 50 мкс выключение, I0...I13 клемма(ы) для вход <= 2 мкс включение, I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 2 мкс выключение, I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 34 мкс включение, Q0...Q9 клемма(ы) для выход <= 250 µs выключение, Q0...Q9 клемма(ы) для выход <= 2 мкс включение, Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход <= 2 мкс выключение, Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход | <1 В | 5 мкА для выход | 2 А с Q0...Q3 клемма для быстродействующий выход 2 А с Q4...Q7 клемма для выход 1 А с Q8...Q9 клемма для выход |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |  | A/B в 100 кГц для быстрый вход (режим HSC) импульс/направление в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) одна фаза в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) |  | 50 А | >= 15 В для вход | <= 5 В для вход | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |  | 24 V | 20.4-28.8 В |  |  | 24 | [6 empty] | 1 µs для быстродействующий вход 12 мс для быстродействующий вход 0 мс для вход 1 мс для вход 4 мс для вход 12 мс для вход |  |  | 10 мс автоматический сброс выход 12 с автоматический сброс быстродействующий выход | 8 Мбайт для программа 64 Мбайт для системная память RAM | 128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ | <= 16 GB SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 2 года в 25 °C |  | с | <= 60 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 200 кГц 14 базовый вход в 1 кГц | последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с съемный клеммный блок с винтовыми зажимами разъем и RS485 USB порт с mini B USB 2.0 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3-3 м для USB | последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый |  |  |  | неэкранированный кабель: <50 м для вход экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <50 м для выход экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход |  | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | 1 кВ линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ транзисторный выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 32.6-40.4 Вт (с модулем максимального количества вх/вых.) | PTO функция 4 каналы (positioning frequency: 100 кГц) PTO функция 4 каналы для транзисторный выход (positioning frequency: 1 кГц) | 4 циклических ведущих задания 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание 8 внешних заданий по событиям 8 заданий по событиям | +/- 0.1 % в 0.02-0.1 кГц для быстродействующий выход +/- 1 % в 0.1-1 кГц для быстродействующий выход | <2.4 Вт | 20 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ) 100 кГц для быстродействующий выход (режим PLS) 1 кГц для выход | [49 empty] | Modicon M241 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 14 , дискретный вход 8 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 10 транзисторный 4 быстродействующий выход | транзисторный | 0.5 А для транзисторный выход (Q0...Q9) 0.1 А для быстродействующий выход (режим PTO) (Q0...Q3) | 24 В пост. ток для транзисторный выход |  | 24 В пост. ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | cULus CSA IACS E10 RCM | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 3 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (вход) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (транзисторный выход) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-50 °C (вертикальная установка) -10-55 °C (горизонтальная утановка) | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TM241CE24R | БАЗОВЫЙ БЛОК M241-24IO РЕЛЕ ETHERNET | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M241-24 поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0klq7C--.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930b38bd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0klq7C--.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 29150 | штука | 0 | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3606480648830 43606480648838 | 18.656 40 80 | 13.04 30 40 | 11.208 30 75 | см. см. см. | 0.76 6.97 66 | кг. кг. кг. |  | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [14 empty] | Да | 14 |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да |  |  |  | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | 4 | Компактный (EV002153) | Да |  | NVRAM (EV009358) | 64000 кБайт | 0.022 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 6 |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 85...264 В | 85...264 В | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.53 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля входов и выходов (шаг 5.08 мм) съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля подключения питания 24 В пост. тока (шаг 5.08 мм) |  |  |  |  | пост. тока |  | 4.7 кОм для вход | "приемник" или "источник" | 5 мА для вход | между питанием и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между питание и землей | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) ошибка вх/вых. (вх/вых.): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) последовательныя линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) неисправность шины TM4 (TM4): 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) передача данных через порт Ethernet: 1 светодиод (зеленый) | CE | [7 empty] | защита от короткого замыкания для транзисторный выход короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом для транзисторный выход защита от включения с обратной полярностью для транзисторный выход Без защиты для релейный выход | 125 В пост. ток релейный выход 30 В пост. ток транзисторный выход 277 В пер. ток релейный выход | положительная логика (источник) |  | 50 мкс включение, I0...I13 клемма(ы) для вход |  |  |  |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 50/60 Гц | A/B в 100 кГц для быстрый вход (режим HSC) импульс/направление в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) одна фаза в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) |  |  |  |  | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА | 24-24 В пост. тока в 400 мА поставляется контроллером | 24 V | 85-264 В | 10BASE-T/100BASE-TX - 1 порт(ы) медный кабель | FDR DHCP сервер через модуль переключения TM4 Ethernet DHCP клиент встроенный Ethernet порт SMS нововведения обновление прошивки SNMP client/сервер программирование NGVL мониторинг IEC VAR доступ FTP клиент/сервер скачивание SQL client Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP originator I/O сканнер встроенный Ethernet порт Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave send and receive email from the controller based on TCP/UDP library web server (WebVisu & XWeb system) сервер OPC UA DNS клиент | 24 | [6 empty] | 1 µs для быстродействующий вход |  |  | 10 мс Автоматический сброс выход 12 с Автоматический сброс быстродействующий выход | 8 Мбайт для программа 64 Мбайт для системная память RAM | 128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ | <= 16 GB SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 2 года в 25 °C |  | с | <= 60 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 200 кГц 14 базовый вход в 1 кГц | последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с съемный клеммный блок с винтовыми зажимами разъем и RS485 USB порт с mini B USB 2.0 разъем Ethernet с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3-3 м для USB 10, 100 Мбит/с для Ethernet | последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый |  |  |  | неэкранированный кабель: <50 м для вход экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <50 м для выход экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход |  | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | 2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ транзисторный выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  | PTO функция 4 каналы (positioning frequency: 100 кГц) | 8 внешних заданий по событиям 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание 8 заданий по событиям 4 циклических ведущих задания | +/- 0.1 % в 0.02-0.1 кГц для быстродействующий выход +/- 1 % в 0.1-1 кГц для быстродействующий выход |  | 1 кГц для транзисторный выход 20 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ) 100 кГц для быстродействующий выход (режим PLS) | 64 Modbus TCP: 16 Ethernet/IP: | 8 сервер Modbus 8 Протокол SoMachine 10 Web-сервер 4 Сервер FTP 16 Ethernet/IP движок 8 Modbus client | 10 мс 16 Ethernet/IP 64 мс 64 Modbus TCP | >= 15 В для вход <= 5 В для вход | Web-сервер | [44 empty] | Modicon M241 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 14 , дискретный вход 8 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 6 реле 4 транзисторный 4 быстродействующий выход | реле транзисторный | 2 А для релейный выход (Q4...Q9) 0.1 А для быстродействующий выход (режим PTO) (TR0...TR3) 0.5 А для транзисторный выход (TR0...TR3) | 5...125 В пост. ток для релейный выход 5...250 В пер. ток для релейный выход 24 В пост. ток для транзисторный выход |  | 100...240 В переменный ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | RCM CSA IACS E10 cULus | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 3 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (вход) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (транзисторный выход) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-50 °C (вертикальная установка) -10-55 °C (горизонтальная утановка) | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM241CE24T | БАЗОВЫЙ БЛОК M241-24IO ТРАНЗИСТ ИСТ ETH | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M241-24 поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5M_Tqg1R.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930b53bc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5M_Tqg1R.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 29150 | штука | 0 | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3606480611193 43606480611191 | 18.689 40 80 | 13.095 30 40 | 11.33 30 75 | см. см. см. | 0.64 5.801 58.4 | кг. кг. кг. |  | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 150 мм | 90 мм | 95 мм | [14 empty] | Да | 14 |  | DC (постоян.) (EV000461) | Да |  |  |  | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В |  |  | Нет (без) (EV000494) | 10 | Компактный (EV002153) | Да |  | NVRAM (EV009358) | 64000 кБайт | 0.022 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.53 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля входов и выходов (шаг 5.08 мм) съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля подключения питания 24 В пост. тока (шаг 5.08 мм) |  |  |  |  | пост. тока |  | 4.7 кОм для вход 2.81 кОм для быстродействующий вход | "приемник" или "источник" | 5 мА для вход 10.7 мА для быстродействующий вход | между питанием и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между питание и землей между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между входами между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами между быстрым выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между группами входов в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) ошибка вх/вых. (вх/вых.): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) последовательныя линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) неисправность шины TM4 (TM4): 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) передача данных через порт Ethernet: 1 светодиод (зеленый) | CE | [7 empty] | защита от короткого замыкания короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом защита от включения с обратной полярностью для быстродействующий выход | 30 В пост. ток | положительная логика (источник) |  | 50 мкс включение, I0...I13 клемма(ы) для вход 50 мкс выключение, I0...I13 клемма(ы) для вход <= 2 мкс включение, I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 2 мкс выключение, I0...I7 клемма(ы) для быстродействующий вход <= 34 мкс включение, Q0...Q9 клемма(ы) для выход <= 250 µs выключение, Q0...Q9 клемма(ы) для выход <= 2 мкс включение, Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход <= 2 мкс выключение, Q0...Q3 клемма(ы) для быстродействующий выход |  | 5 мкА для выход | 2 А с Q0...Q3 клемма для быстродействующий выход 2 А с Q4...Q7 клемма для выход 1 А с Q8...Q9 клемма для выход |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |  | A/B в 100 кГц для быстрый вход (режим HSC) импульс/направление в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) одна фаза в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) |  |  |  |  | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |  | 24 V | 20.4-28.8 В | 10BASE-T/100BASE-TX - 1 порт(ы) медный кабель | FDR DHCP сервер через модуль переключения TM4 Ethernet DHCP клиент встроенный Ethernet порт SMS нововведения обновление прошивки SNMP client/сервер программирование NGVL мониторинг IEC VAR доступ FTP клиент/сервер скачивание SQL client Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP originator I/O сканнер встроенный Ethernet порт Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave send and receive email from the controller based on TCP/UDP library web server (WebVisu & XWeb system) сервер OPC UA DNS клиент | 24 | [6 empty] | 1 µs для быстродействующий вход 12 мс для быстродействующий вход 0 мс для вход 1 мс для вход 4 мс для вход 12 мс для вход |  |  | 10 мс Автоматический сброс выход 12 с Автоматический сброс быстродействующий выход | 8 Мбайт для программа 64 Мбайт для системная память RAM | 128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ | <= 16 GB SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 2 года в 25 °C |  | с | <= 60 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 200 кГц 14 базовый вход в 1 кГц | последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с съемный клеммный блок с винтовыми зажимами разъем и RS485 USB порт с mini B USB 2.0 разъем Ethernet с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3-3 м для USB 10, 100 Мбит/с для Ethernet | последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый |  |  |  | неэкранированный кабель: <50 м для вход экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <50 м для выход экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход |  | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | 1 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ транзисторный выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 32.6-40.4 Вт (с модулем максимального количества вх/вых.) | PTO функция 4 каналы (positioning frequency: 100 кГц) PTO функция 4 каналы для транзисторный выход (positioning frequency: 1 кГц) | 8 внешних заданий по событиям 8 заданий по событиям 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание 4 циклических ведущих задания | +/- 0.1 % в 0.02-0.1 кГц для быстродействующий выход +/- 1 % в 0.1-1 кГц для быстродействующий выход | <2.4 Вт | 20 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ) 100 кГц для быстродействующий выход (режим PLS) 1 кГц для выход | 64 Modbus TCP: 16 Ethernet/IP: | 8 сервер Modbus 8 Протокол SoMachine 10 Web-сервер 4 Сервер FTP 16 Ethernet/IP движок 8 Modbus client | 10 мс 16 Ethernet/IP 64 мс 64 Modbus TCP | >= 15 В для вход <= 5 В для вход | Web-сервер | 50 А | <1 В | [42 empty] | Modicon M241 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 14 , дискретный вход 8 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 10 транзисторный 4 быстродействующий выход | транзисторный | 0.5 А для транзисторный выход (Q0...Q9) 0.1 А для быстродействующий выход (режим PTO) (Q0...Q3) | 24 В пост. ток для транзисторный выход |  | 24 В постоянный ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | cULus IACS E10 RCM CSA | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 3 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (вход) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (транзисторный выход) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-50 °C (вертикальная установка) -10-55 °C (горизонтальная утановка) | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM241CE40R | БАЗОВЫЙ БЛОК M241-40IO РЕЛЕ ETHERNET | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | <p>Компактный Базовый блок M241-40 поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vXyT5HpA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930e46b7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vXyT5HpA.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 43750 | штука | 0 | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 6 48 | шт. шт. шт. | 3606480648847 43606480648845 | 11.5 40 80 | 22.6 30 40 | 12.8 30 75 | см. см. см. | 0.933 5.827 60 | кг. кг. кг. |  | 190 мм | 90 мм | 95 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 190 мм | 90 мм | 95 мм | [14 empty] | Да | 24 |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да |  |  |  | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | 4 | Компактный (EV002153) | Да |  | NVRAM (EV009358) | 64000 кБайт | 0.022 мс | Да | 1 | 2 | 2 | 1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 12 |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 85...264 В | 85...264 В | Да | Да | Да | [76 empty] | 0.62 кг | [14 empty] | съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля входов и выходов (шаг 5.08 мм) съемный клеммный блок с винтовыми зажимамидля подключения питания 24 В пост. тока (шаг 5.08 мм) |  |  |  |  | пост. тока |  | 4.7 кОм для вход | "приемник" или "источник" | 7 мА для вход | между питанием и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между питание и землей | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) ошибка вх/вых. (вх/вых.): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) последовательныя линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) последовательныя линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) неисправность шины TM4 (TM4): 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) передача данных через порт Ethernet: 1 светодиод (зеленый) | CE | [7 empty] | защита от короткого замыкания для транзисторный выход короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом для транзисторный выход защита от включения с обратной полярностью для транзисторный выход Без защиты для релейный выход | 125 В пост. ток релейный выход 30 В пост. ток транзисторный выход 277 В пер. ток релейный выход | положительная логика (источник) |  | 50 мкс включение, I0...I15 клемма(ы) для вход |  |  |  |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | 50/60 Гц | A/B в 100 кГц для быстрый вход (режим HSC) импульс/направление в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) одна фаза в 200 кГц для быстрый вход (режим HSC) |  |  |  |  | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА | 24-24 В пост. тока в 400 мА поставляется контроллером | 24 V | 85-264 В | 10BASE-T/100BASE-TX - 1 порт(ы) медный кабель | FDR DHCP сервер через модуль переключения TM4 Ethernet DHCP клиент встроенный Ethernet порт SMS нововведения обновление прошивки SNMP client/сервер программирование NGVL мониторинг IEC VAR доступ FTP клиент/сервер скачивание SQL client Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP originator I/O сканнер встроенный Ethernet порт Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave send and receive email from the controller based on TCP/UDP library web server (WebVisu & XWeb system) сервер OPC UA DNS клиент | 40 | [6 empty] | 1 µs для быстродействующий вход |  |  | 10 мс Автоматический сброс выход 12 с Автоматический сброс быстродействующий выход | 8 Мбайт для программа 64 Мбайт для системная память RAM | 128 MB встроенная флэш-память для резервное хранение данных программ | <= 16 GB SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 2 года в 25 °C |  | с | <= 60 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 200 кГц 14 базовый вход в 1 кГц | последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 последов. канал без развязки последов. 2 с съемный клеммный блок с винтовыми зажимами разъем и RS485 USB порт с mini B USB 2.0 разъем Ethernet с RJ45 разъем | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для шины длиной 3-3 м для USB 10, 100 Мбит/с для Ethernet | последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый |  |  |  | неэкранированный кабель: <50 м для вход экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <50 м для выход экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход |  | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) | 0.3 мс для событийные и периодические задания 0.7 мс для другая инструкция | 2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ транзисторный выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  | PTO функция 4 каналы (positioning frequency: 100 кГц) | 4 циклических ведущих задания 8 заданий по событиям 8 внешних заданий по событиям 3 циклических ведущих задания + 1 авторотир задание | +/- 0.1 % в 0.02-0.1 кГц для быстродействующий выход +/- 1 % в 0.1-1 кГц для быстродействующий выход |  | 1 кГц для транзисторный выход 20 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ) 100 кГц для быстродействующий выход (режим PLS) | 64 Modbus TCP: 16 Ethernet/IP: | 8 сервер Modbus 8 Протокол SoMachine 10 Web-сервер 4 Сервер FTP 16 Ethernet/IP движок 8 Modbus client | 10 мс 16 Ethernet/IP 64 мс 64 Modbus TCP | >= 15 В для вход <= 5 В для вход | Web-сервер | [44 empty] | Modicon M241 | [9 empty] | логический контроллер |  |  | 24 , дискретный вход 8 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 4 транзисторный 4 быстродействующий выход 12 реле | реле транзисторный | 0.1 А для быстродействующий выход (режим PTO) (TR0...TR3) 2 А для релейный выход (Q4...Q15) 0.5 А для транзисторный выход (TR0...TR3) | 5...125 В пост. ток для релейный выход 5...250 В пер. ток для релейный выход 24 В пост. ток для транзисторный выход |  | 100...240 В переменный ток | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | RCM CSA cULus IACS E10 | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 3 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (вход) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (транзисторный выход) | IP20 с защитной крышкой на месте |  |  | ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) UL 1604 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м | -10-50 °C (вертикальная установка) -10-55 °C (горизонтальная утановка) | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM3AI2H | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 2 ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_c_mmK-C.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930f1435.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_c_mmK-C.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 13300 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480648885 43606480648883 | 12.707 60 80 | 10.645 40 120 | 7.46 30 105 | см. см. см. | 0.22 10.341 134 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 2 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 16 бит | 12 бит | Да | Да | [63 empty] | 0.115 кг | [14 empty] | 11 2,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 5.08 мм регулировка для входов и питания |  |  |  | 30 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 25 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание |  |  | <= 50 Ohm Ток >= 1 МОм Напряжение |  |  | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 16 бит 15 бит + знак | 0.153 mV 0...10 VНапряжение 0.305 mV - 10...10 ВНапряжение 0.305 µA 0...20 mAТок 0.244 мкА 4...20 мАТок | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 0,1 % полной шкалы в 25 °C +/- 1 % полной шкалы | [21 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В постоянный ток | 13 V, тип аналогового входа: Напряжение 40 mA, тип аналогового входа: Ток | 1 мс | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0.01 %FS | <= 1 LSB | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь | +/- 0.006 %FS/°C | [34 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль аналогового ввода | [8 empty] | 2 |  | Ток 4...20 мА Ток 0...20 mA Напряжение 0...10 V Напряжение - 10...10 В | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) | IP20 | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM3AI2HG | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 2 ВХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>Аналоговый модуль расширения ТМ3 - 2 аналоговых входа пруж клеммы. серия продукта: Modicon TM3<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модуль аналогового ввода<br /> - совместимость серий продукта: Modicon M221, Modicon M251, Modicon M241<br /> - Тип подключения: ток, серия аналогового входа: 0.20 mA, напряжение, серия аналогового входа:<br /> - 10.10 В, напряжение, серия аналогового входа: 0.10 В, ток, серия аналогового входа: 4.20 mA. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами<br /></p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zsUNXR3H.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4930f2943.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zsUNXR3H.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 13300 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 3606480648892 13606480648899 | 12.5 40 | 10.5 30 | 7.5 15 | см. см. | 0.2 2.246 | кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 2 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 16 бит | 12 бит | Да | Да | [63 empty] | 0.1 кг | [14 empty] | 11 2,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 5.08 мм регулировка для входов и питания |  |  |  | 30 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 25 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание |  |  | <= 50 Ohm Ток >= 1 МОм Напряжение |  |  | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 16 бит 15 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 0,1 % полной шкалы в 25 °C +/- 1 % полной шкалы | [21 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В постоянный ток | 13 V, тип аналогового входа: Напряжение 40 mA, тип аналогового входа: Ток | 1 мс | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0.01 %FS | <= 1 LSB | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь | +/- 0.006 %FS/°C | [34 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль аналогового ввода | [8 empty] | 2 |  | Ток 4...20 мА Ток 0...20 mA Напряжение 0...10 V Напряжение - 10...10 В | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) | IP20 | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM3AI4 | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_DBjkRRr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e4931007b3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10d5902.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_DBjkRRr.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 11350 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480648908 13606480648905 | 12.814 60 80 | 10.598 40 120 | 7.585 30 105 | см. см. см. | 0.21 10.08 132 | кг. кг. кг. | 0.11 кг | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 4 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 12 бит | 12 бит | Да | Да | [78 empty] | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов |  |  |  | 35 мА в 5 V пост. ток через разъем шины режим холостого хода 45 мА в 5 V пост. ток через разъем шины полная нагрузка 30 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание |  |  | <= 50 Ohm ток >= 1 МОм напряжение |  |  | между входом и питанием в 1500 В переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 Vнапряжение 4.88 мВ - 10...10 Внапряжение 4.88 мкА 0...20 mAток 3.91 мкА 4...20 mAток | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 0,1 % полной шкалы в 25 °C +/- 1 % полной шкалы | [21 empty] | 1 кВ блок питания общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В пост. ток | 13 V, тип аналогового входа: напряжение 40 mA, тип аналогового входа: ток |  | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы |  | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь |  | +/- 0.006 %FS/°C | ток 4...20 mA ток 0...20 mA напряжение 0...10 V напряжение - 10...10 В | 4 | [41 empty] | модуль аналогового ввода | [11 empty] | Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251 | <= 1 LSB | Modicon TM3 | 1 мс | IP20 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |  | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3AI8G | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GJVBTdKK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493108f36.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GJVBTdKK.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 12900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 9 288 | шт. шт. шт. | 3606480648939 13606480648936 | 10.5 40 120 | 12.5 30 80 | 7.5 15 75 | см. см. см. | 0.195 2.292 60 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 8 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 12 бит | 12 бит | Да | Да | [63 empty] | 0.1 кг | [14 empty] | 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для входов |  |  |  | 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 35 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 30 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание режим холостого хода 40 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание полная нагрузка |  |  | <= 50 Ohm Ток >= 1 МОм Напряжение |  |  | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 1 % полной шкалы pitch 5.08 mm в 25 °C | [21 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В постоянный ток | 13 V, тип аналогового входа: Напряжение 40 mA, тип аналогового входа: Ток | 1 мс | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы | <= 1 LSB | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь | +/- 0.01 %FS/°C | [34 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль аналогового ввода | [8 empty] | 8 |  | Ток 4...20 мА Ток 0...20 mA Напряжение 0...10 V Напряжение - 10...10 В | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) | IP20 | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM3AM6 | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИР ТМ3- 4 ВЫХ + 2 ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wz85T5ti.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e49310e4c4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/D2VOLb-j.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wz85T5ti.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 19900 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480648946 43606480648944 | 7.5 60 80 | 12.5 40 120 | 10.5 30 105 | см. см. см. | 0.211 9.502 130 | кг. кг. кг. | 0.11 кг | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 2 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 12 бит | 12 бит | Да | Да | 4 | [77 empty] | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов, выходов и питания |  |  |  | 45 мА в 5 V пост. ток через разъем шины режим холостого хода 55 мА в 5 V пост. ток через разъем шины полная нагрузка 55 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание режим холостого хода 100 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание полная нагрузка |  |  | <= 50 Ohm ток >= 1 МОм напряжение |  |  | между входом и питанием в 1500 В переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток между выходом и питанием в 1500 В переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 Vнапряжение 4.88 мВ - 10...10 Внапряжение 4.88 мкА 0...20 mAток 3.91 мкА 4...20 mAток | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 1 % полной шкалы pitch 5.08 mm в 25 °C | [21 empty] | 1 кВ блок питания общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ Вх/Вых дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В пост. ток | 13 V, тип аналогового входа: напряжение 40 mA, тип аналогового входа: ток |  | +/-0,5 % полной шкалы для вход +/-0,5 % полной шкалы для выход | +/- 0,2 % полной шкалы |  | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход/выход цепь |  | +/- 0.01 %FS/°C | ток 4...20 mA ток 0...20 mA напряжение 0...10 V напряжение - 10...10 В | 4 | 12 бит 11 бит + знак | резистивные | 1 kOhm напряжение 300 Ohm ток | 1 мс | 20 мВ | 2 | ток: 4...20 mA ток: 0...20 mA напряжение: 0...10 V напряжение: - 10...10 В | [34 empty] | модуль аналогового вв/выв. | [11 empty] | Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241 | <= 1 LSB | Modicon TM3 | 1 мс 10 мс | IP20 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |  | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3AQ2G | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 2 ВЫХ ПРУЖ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>Аналог Модуль расширения ТМ3 - 2 аналог выхода пруж клеммы. серия продукта: Modicon TM3<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модуль аналогового вывода<br /> - совместимость серий продукта: Modicon M221, Modicon M251, Modicon M241<br /> - тип аналогового выхода: 4.20 mA ток,<br /> - 10.10 В напряжение, 0.20 mA ток, 0.10 В напряжение. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LPRZdLBL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e4931159f3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LPRZdLBL.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 13300 | штука |  | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 9 288 | шт. шт. шт. | 3606480648977 43606480648975 | 10.5 40 80 | 12.5 30 120 | 7.5 15 75 | см. см. см. | 0.2 2.255 82 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) | [50 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 12 бит | 12 бит | Да | Да | 2 | [62 empty] | 0.1 кг | [14 empty] | 11 2,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 5.08 мм регулировка для выходов и питания |  |  |  | 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 35 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 30 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание режим холостого хода 70 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание полная нагрузка | [5 empty] | между выходом и питанием в 1500 В Переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 12 бит 11 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |  |  | +/- 0,1 % полной шкалы в 25 °C +/- 1 % полной шкалы | [21 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В постоянный ток |  |  | +/- 0,4 % полной шкалы | +/- 0.01 %FS | <= 1 LSB | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для выход цепь | +/- 0.006 %FS/°C |  |  |  | 11 бит + знак 12 бит | резистивные | 1 kOhm напряжение 300 Ohm ток | 1 мс | 20 мВ | [26 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль аналогового вывода | [11 empty] | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |  |  |  |  | ток: 4...20 мА ток: 0...20 mA напряжение: 0...10 V напряжение: - 10...10 В | 2 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) | IP20 | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | 10 мс
TM3DM8R | ДИСКРЕТ МОДУЛЬ РАСШИР ТМ3- 8 ВХ/ВЫХ РЕЛЕ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eSuueMhN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493153b1b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eSuueMhN.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1969 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1347 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2208 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00759_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00624_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 6100 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611520 13606480611527 | 10.5 60 80 | 12.5 40 120 | 7.5 30 105 | см. см. см. | 0.23 10.643 138 | кг. кг. кг. | 0.95 кг | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | [14 empty] | Да | 4 | 4...10 мс | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Да | Реле (EV000511) | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 4 | [63 empty] | 7 мА | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 2 А | 30...264 В | 19.2...28.8 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [71 empty] | 11 2,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 5.08 мм регулировка для входов и выходов |  |  |  | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 25 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) | пост. Тока |  | 3.4 кОм | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |  | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами между группами входов и группами выходов в 1500 В переменный ток между открытым контактом в 750 В переменный ток между выходом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между выходами | состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE | Modicon M251 Modicon M241 Modicon M221 | [8 empty] | положительная или отрицательная |  | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) |  |  | 7 А |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |  |  | 20000000 циклы |  | 15...28.8 В для вход | 0...5 В для вход |  |  | 24 V |  |  |  | 8 | [8 empty] | 10 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | [16 empty] | неэкранированный кабель: <30 м для обычный вход |  |  |  | 2 кВ выход общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [31 empty] | 24 В пост. ток для релейный выход 240 В пер. ток для релейный выход | 2000 мА для релейный выход | >= 2.5 mA (вход) | <= 1 mA (вход) | [30 empty] | модуль дискретного вв/выв. |  |  | 4 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |  | 4 | замыкающее реле | [7 empty] | Modicon TM3 |  |  |  |  | 7 мА для вход | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | C-Tick cULus | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 кВ для выход реле в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | IP20 с защитной крышкой на месте | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3DQ16TG | ДИСКРЕТ МОД РАСШИР ТМ3- 16 ВЫХ ТРАНЗ ИСТ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deGhoBpG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e49316225a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/deGhoBpG.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 8150 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611490 13606480611497 | 10.5 60 80 | 12.5 40 120 | 7.5 30 105 | см. см. см. | 0.245 11.273 124 | кг. кг. кг. |  | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | [14 empty] | Да |  | 0.45...0.45 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Транзисторный (EV001529) | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 16 | [65 empty] | 0.5 А | 19.2...28.8 В |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [56 empty] | 0.11 кг | [14 empty] | 10 1,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 3.81 мм регулировка для выводов |  |  |  | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 15 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 20 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) | [5 empty] | между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами | состояние выхода: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE | [11 empty] | 450 µs (включение) 450 µs (выключение) | <0.4 В | 0.1 мА для транзисторный выход |  |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [12 empty] | 16 | [25 empty] | неэкранированный кабель: <30 м для транзисторный выход | [8 empty] | <3 Вт для транзисторный выход | [50 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль дискретного вывода |  |  |  |  | 16 | транзисторный | 500 мА для транзисторный выход | 24 В пост. ток для транзисторный выход |  |  |  | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 | [7 empty] | положительная логика (источник) | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | C-Tick cULus | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | IP20 с защитной крышкой на месте | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TM3DQ16TK | ДИСКРЕТ МОД РАСШИР ТМ3-16 ВЫХ ТРАНЗ НЕ10 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>Дискретный модуль расширения ТМ3 - 16 выходов транзист источник НЕ10. серия продукта: Modicon TM3<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модуль дискретного вывода<br /> - совместимость серий продукта: Modicon M251, Modicon M221, Modicon M241<br /> - тип дискретного выхода: транзисторный<br /> - логика дискретного выхода: положительная логика (источник). <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами<br /></p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sCnAZTpl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493163fea.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sCnAZTpl.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 8900 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611506 13606480611503 | 10.5 60 80 | 12.5 40 120 | 7.5 30 75 | см. см. см. | 0.175 8.628 116 | кг. кг. кг. |  | 21.4 мм | 90 мм | 81.3 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 21.4 мм | 90 мм | 81.3 мм | [14 empty] | Да |  | 0.45...0.45 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Транзисторный (EV001529) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 16 | [65 empty] | 0.1 А | 19.2...28.8 В |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [56 empty] | 0.72 кг | [14 empty] | разъем HE -10для выводов |  |  |  | 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 15 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 20 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) | [5 empty] | между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами | состояние выхода: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | CE | [11 empty] | 450 µs (включение) 450 µs (выключение) | <0.4 В | 0.1 мА для транзисторный выход |  |  | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [12 empty] | 16 | [25 empty] | неэкранированный кабель: <5 м для транзисторный выход | [8 empty] | <9.6 Вт для транзисторный выход | [50 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль дискретного вывода |  |  |  |  | 16 | транзисторный | 100 мА для транзисторный выход | 24 В пост. ток для транзисторный выход |  |  |  | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 | [7 empty] | положительная логика (источник) | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | cULus C-Tick | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | IP20 с защитной крышкой на месте | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TM3TI4 | АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ТЕМП ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p> Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Япония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q5NmyJgk.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e4931a1355.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10d80dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11a3125.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q5NmyJgk.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 13650 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 9 432 | шт. шт. шт. | 3606480649004 43606480649002 | 12.673 40 80 | 10.748 30 120 | 7.576 15 105 | см. см. см. | 0.22 2.391 122 | кг. кг. кг. |  | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 23.6 мм | 90 мм | 70 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 4 | [46 empty] | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 16 бит | 12 бит | Нет | Да | [63 empty] | 0.11 кг | [14 empty] | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов |  |  |  | 45 мА в 5 В пост. ток через разъем шины 50 мА в 5 В пост. ток через разъем шины 35 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание 40 мА в 24 В пост. ток через внешнее питание |  |  | <= 50 Ohm ток >= 1 МОм напряжение >= 1 МОм термопара >= 1 МОм датчик температуры |  |  | между входом и питанием в 1500 В Переменный ток между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток | PWR: 1 светодиод (зеленый) | CE | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [9 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 16 бит 15 бит + знак | 2.44 мВ 0...10 Vнапряжение 4.88 мВ - 10...10 Внапряжение 4.88 мкА 0...20 mAток 3.91 мкА 4...20 mAток 0,1 °Cдатчик температуры 0,1 °Cтермопара | 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода термопара 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода датчик температуры 10 мс + 10 мс через канал + 1 время цикла для аналогового ввода напряжение/ток |  |  | pitch 5.08 mm в 25 °C для аналогового ввода напряжение/ток pitch 5.08 mm в 25 °C для Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 температура пробы pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара C 0...2315 °C +/- 6 °C в 25 °C для термопара R, S 0...200 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара R, S 200...1760 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара B 300...1820 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара K - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара K 0...1300 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара J - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара J 0...1000 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара E - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара E 0...800 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара T - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара T 0...400 °C +/- 0,4 % полной шкалы в 25 °C для термопара N - 200...0 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара N 0...1300 °C | [21 empty] | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ вход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | [13 empty] | 24 В пост. ток | 13 V, тип аналогового входа: напряжение 40 mA, тип аналогового входа: ток | 10 мс, тип аналогового входа: напряжение/ток 100 мс, тип аналогового входа: напряжение/ток 100 мс, тип аналогового входа: термопара 100 мс, тип аналогового входа: датчик температуры | +/-0,5 % полной шкалы | +/- 0,2 % полной шкалы | <= 1 LSB | кабель со скрученными экранированными парами <30 м для вход цепь |  | +/- 0.01 %FS/°C | [33 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль аналогового ввода | [8 empty] | 4 |  | ток 4...20 mA ток 0...20 mA напряжение 0...10 V напряжение - 10...10 В термопара - 200...1000 °C с термопара J термопара - 200...1300 °C с термопара K термопара 0...1760 °C с термопара R термопара 0...1760 °C с термопара S термопара 0...1820 °C с термопара B термопара - 200...400 °C с термопара T термопара - 200...1300 °C с термопара N термопара - 200...800 °C с термопара E термопара 0...2315 °C с термопара C Ni 100/Ni 1000 датчик температуры - 60...180 °C Pt 100 датчик температуры - 200...850 °C Pt 1000 датчик температуры - 200...600 °C | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) | IP20 | -10-55 °C горизонтальная утановка -10-35 °C вертикальная установка |  | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -25-70 °C | 10 мс |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
TMC4AI2 | КАРТРИДЖ АНАЛОГ ВХОДА М241- 2 ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>Картридж М241 - 2 аналоговых входа. серия продукта: Modicon M241<br /> - тип устройства или его аксессуаров: картридж аналогового входа<br /> - совместимость изделий: Modicon M241C. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n2XNTrpU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888505e4e493220da4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n2XNTrpU.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 8650 | штука | 0 | 1 | PCE S02 PAL | 1 3 4 | 1 27 216 | шт. шт. шт. | 3606480649165 43606480649163 | 3 40 121.92 | 3.5 30 91.44 | 7 15 101.6 | см. см. см. | 0.074 2.24 4.382 | кг. кг. кг. | 0.055 кг | 34 мм | 50 мм | 21 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 34 мм | 50 мм | 21 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 2 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 12 бит | 12 бит | Да | Да | [78 empty] | 1 1,5 мм² 1 клеммный блок с пружинными зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов и питания | Modicon M241C | [5 empty] | <= 250 Ом ток >= 1 МОм напряжение |  |  | между входом и внутренней логикой в 500 В постоянный ток неизолиров.между входами | PWR: 1 светодиод (зеленый) | [27 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 16 бит | 1 мВнапряжение 2 мкаток |  |  |  | pitch 5.08 mm в 25 °C | [17 empty] | кабель со скрученными экранированными парами: <30 м для вход | [18 empty] | 40 mA, тип аналогового входа: ток 30 В, тип аналогового входа: напряжение | 10 мс | +/- 0.2 %FS | +/- 0.05 %FS |  | кабель со скрученными экранированными парами |  | +/- 0.006 %FS/°C | ток 4...20 mA ток 0...20 mA напряжение 0...10 V | 2 | [41 empty] | картридж аналогового входа | [12 empty] | 80 дБ | Modicon M241 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [18 empty] | 10 мс | [8 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1403017EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1403017EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
TMC4TI2 | КАРТРИДЖ ТЕМПЕРАТ ВХОДА М241- 2 ВХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>Картридж М241 - 2 температурных входа. серия продукта: Modicon M241<br /> - тип устройства или его аксессуаров: картридж аналогового входа<br /> - совместимость изделий: Modicon M241C. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LmRb3j_s.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888505e4e49322d2b6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LmRb3j_s.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 8650 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606480649202 43606480649200 | 3.5 40 | 3 30 | 7 15 | см. см. | 0.074 4.164 | кг. кг. |  | 34 мм | 50 мм | 21 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 34 мм | 50 мм | 21 мм | [14 empty] | Да | [6 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 2 | [46 empty] | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 14 бит | 12 бит | Да | Да | [63 empty] | 0.055 кг | [14 empty] | 1 1,5 мм² 1 клеммный блок с пружинными зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для выходов и питания | [6 empty] | >= 1 МОм |  |  | между входом и внутренней логикой в 500 В Постоянный ток (DC) неизолиров.между входами | PWR: 1 светодиод (зеленый) | [27 empty] | 20.4-28.8 В | [5 empty] | 14 бит | 0,1 °C |  |  |  | +/- 0,5 % полной шкалы в 25 °C для Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 температура пробы pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара K - 200...1300 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара J - 200...1000 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара E - 200...800 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара T - 200...400 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара N - 200...1300 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара B 250...400 °C +/- 0,1 % полной шкалы в 25 °C для термопара B 400...1280 °C pitch 5.08 mm в 25 °C для термопара R, S 0...1760°C | [17 empty] | кабель со скрученными экранированными парами: <30 м для вход | [18 empty] | 6 В | 100 мс | +/- 0.1 %FS | +/- 0.05 %FS | 80 дБ | кабель со скрученными экранированными парами | +/- 0.008 %FS/°C |  | термопара - 200...1000 °C с термопара J Pt 100 датчик температуры - 200...850 °C Pt 1000 датчик температуры - 200...600 °C термопара - 200...1300 °C с термопара K термопара 0...1760 °C с термопара R термопара 0...1760 °C с термопара S термопара 0...1820 °C с термопара B термопара - 200...400 °C с термопара T термопара - 200...1300 °C с термопара N термопара - 200...800 °C с термопара E Ni 100/Ni 1000 датчик температуры - 60...180 °C | [32 empty] | Modicon M241 | [9 empty] | картридж аналогового входа | [8 empty] | 2 | [11 empty] | Modicon M241C | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [25 empty] | 10 мс
TCSCCN2FNX3SA | Кабель CANopen угл M12-А 5pin Female 3м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | <p>Кабель CANopen, угловой M12-А 5pin, Female, 3м<br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce81112.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wz6q1UUN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890545e4e49fe1b7cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/77qmefT8.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2620 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1377 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1128 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.81108_22 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01456_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00371_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 2910 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595864098371 23595864098375 | 19 40 | 17.5 30 | 4 15 | см. см. | 0.199 2.259 | кг. кг. | 0.195 кг | [131 empty] | ПЛК - программное устройство (EV005743) | 5 | 3 м | Прочее (EV000154) | Кабельная концевая гильза (EV001106) | Нет | Да | Нет | Да | [47 empty] | 0.195 кг | [14 empty] | гибкий выводной конец розетка М12 - кодировка А - 5 каналов - угловой для ВХ шины | [12 empty] | Modicon TM7 | [94 empty] | 3 м | [21 empty] | Аксессуары присоединений |  |  | CANopen bus |  |  |  |  | соединительный кабель | [20 empty] | интерфейсный блок CANopen | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TCSCCN2M2F2 | Кабель CAN угл M12-А 5pin Male-Fem 2м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | <p>Кабель CANopen, угловой M12-А 5pin, Male-Female, 2м<br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce81112.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wz6q1UUN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890545e4e49fe1b7cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/77qmefT8.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2620 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1377 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1128 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.81108_22 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01456_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00371_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 4260 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3595864098265 23595864098269 | 22 40 | 15.5 30 | 2 15 | см. см. | 0.156 2.762 | кг. кг. | 0.179 кг | [131 empty] | ПЛК - программное устройство (EV005743) | 5 | 2 м | Прочее (EV000154) | Кабельная концевая гильза (EV001106) | Нет | Да | Нет | Да | [62 empty] | розетка M12 розетка M12 - кодировка А - 5 каналов - угловой | интерфейсный блок CANopen | [11 empty] | Modicon TM7 | [94 empty] | 2 м | [21 empty] | аксессуары присоединений |  |  | CANopen bus |  |  |  |  | соединительный кабель | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [27 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | X |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
TCSCCN2MNX3SA | Кабель CANopen угл M12-А 5pin Male 3м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | <p>Кабель CANopen, угловой M12-А 5pin, Male, 3м<br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890325e4e49e89a979.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X7Z5R_s5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a135a03c.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 Modicon_M340_M580_2016 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 2910 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3595864098456 23595864098450 | 30 40 | 30 30 | 4 15 | см. см. | 0.195 2.239 | кг. кг. | 0.195 кг | [131 empty] | ПЛК - программное устройство (EV005743) | 5 | 3 м | Прочее (EV000154) | Кабельная концевая гильза (EV001106) | Нет | Да | Нет | Да | [47 empty] | 0.195 кг | [14 empty] | гибкий выводной конец вилка М12 - кодировка А - 5 каналов - угловой для ВЫХ шины | [12 empty] | Modicon TM7 | [94 empty] | 3 м | [21 empty] | Аксессуары присоединений |  |  | CANopen bus |  |  |  |  | соединительный кабель | [20 empty] | интерфейсный блок CANopen | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
TCSXCNEFNX3V | Кабель пит ИП-ТМ7 угл М8 Fem-б/разъем 3м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | <p>Кабель для соед. питания ИП-ТМ7, угловой М8 Female-без разъема, 3м<br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890325e4e49e89a979.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X7Z5R_s5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a135a03c.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 1240 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3595864097978 23595864097972 | 18 40 | 17 30 | 1 15 | см. см. | 0.105 3.5 | кг. кг. |  |  |  |  | 3 м | [127 empty] | ПЛК - программное устройство (EV005743) | 5 | 3 м | Прочее (EV000154) | Кабельная концевая гильза (EV001106) | Нет | Да | Нет | Да | [47 empty] | 0.105 кг | [14 empty] | гибкий выводной провод с 1 розеткой M8 - 4 - угловой для ВХ шины | [12 empty] | Modicon TM7 | [116 empty] | соединительные принадлежности |  |  | шина 24 В пост. Тока |  |  |  |  | соединительный кабель | [20 empty] | блоки ввода/вывода и интерфейсные блоки | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
TCSXCNEMEF2V | Кабель пит ТМ7-ТМ7 угл М8 Male+Female 2м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | <p>Кабель для соед. питания ТМ7-ТМ7, угловой М8 Male+Female, 2м<br />Преимущества: Компактные размеры и возможности для расширения и позволяют создавать эффективные решения по управлению перемещением с использованием синхронизированных осей, управления скоростью, быстродействующих счётчиков и коммуникационных сетей.<br />Применения: В промышленности, логистике, строительном секторе для выполнения различных функций: универсальные производственные цеха, слежение, управление доступом.</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890325e4e49e89a979.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X7Z5R_s5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890755e4e4a135a03c.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 1690 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3595864097862 23595864097866 | 22 40 | 20 30 | 3 15 | см. см. | 0.078 3.12 | кг. кг. |  |  |  |  | 2 м | [127 empty] | ПЛК - программное устройство (EV005743) | 5 | 2 м | Прочее (EV000154) | Кабельная концевая гильза (EV001106) | Нет | Да | Нет | Да | [47 empty] | 0.082 кг | [14 empty] | соеденители 1 штырьковый + 1 гнездовой M8 - 4 - угловой | [12 empty] | Modicon TM7 | [116 empty] | соединительные принадлежности |  |  | шина 24 В пост. Тока |  |  |  |  | соединительный кабель | [20 empty] | блоки ввода/вывода и интерфейсные блоки | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
TM5ACTB06 | КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ-6 КОНТАКТОВ-24В= БЕЛЫЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие | <p>КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ-6 КОНТАКТОВ-24В= БЕЛЫЙ<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tqqpKkf7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4ccac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4e4b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4f2fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca4febe.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tqqpKkf7.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 673 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3595864074993 13595864074990 | 8 40 | 2.4 15 | 1.4 15 | см. см. | 0.017 1.238 | кг. кг. | Вес | [43 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [142 empty] | 0.016 кг | [17 empty] | Белый | [9 empty] | Modicon M258 Modicon LMC058 | [114 empty] | Modicon TM5 |  | Аксессуары присоединений |  | клеммный блок | [26 empty] | дискретных модулей ввода / вывода 24 В Постоянный ток (DC) аналоговый модуль ввода/ввыода модуль общих точек модуль передатчика | 1 | 6 | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM5SAI4L | МОДУЛЬ 4ВХ -10В/0-20MA/4-20MA 12 БИТ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>СЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 4АНАЛОГ ВХ -10В/0-20MA/4-20MA 12 БИТ<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca6e2c3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca6f405.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca70040.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/K_9aJXp8.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2680 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1534 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 m258_metrology_21 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 m258_metrology_17 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 24650 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 97 | шт. шт. | 3595864074733 43595864074731 | 10.8 40 | 6.1 30 | 2.1 15 | см. см. | 0.039 4.168 | кг. кг. | 0.025 кг | [16 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [10 empty] | 12.5 мм | 99 мм | 75 мм | [14 empty] | Нет | [6 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | Нет (без) (EV000494) |  |  |  | 4 | [46 empty] | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | 12 бит | 12 бит | Нет | Да | [63 empty] | 0.025 кг | [15 empty] | контроллер перемещений логический контроллер |  | Белый | 2 мА в 5 В Постоянный ток шина 46 мА в 24 В Постоянный ток вход/выход |  |  | >= 20 мОм Напряжение |  |  | нет изоляции между каналами изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) | 1 светодиод зеленый для блок питания 1 светодиод красный для блок питания 4 светодиода зеленый для состояние входа | CE | Modicon M258 Modicon LMC058 |  | 1.11 Вт | [72 empty] | 1 мс, тип аналогового входа: все входы с фильтрацией 400 мкс, тип аналогового входа: все входы без фильтрации |  | < 0.025 % полной шкалы, тип аналогового входа: Напряжение < 0.05 % полной шкалы, тип аналогового входа: Ток |  | экранированный кабель | [6 empty] | <= 400 Ом (Ток) | [9 empty] | 24 В Постоянный ток -15...20 % | 2.441 мВ, +/- 10 V 4.883 мкА, 0...20 мA/4...20 мA | < 0.08 % от всего значения +/- 10 V +/- 10 V в 25 °C < 0.08 % от всего значения 0...20 мA/4...20 мA в 25 °C | +/- 0,009 % полной шкалы/°C, тип аналогового входа: Ток +/- 0.006 % полной шкалы/°C, тип аналогового входа: Напряжение | > 70 dB | встроенный | [13 empty] | Modicon TM5 | [9 empty] | модуль аналогового ввода | [8 empty] | 4 |  | Напряжение +/- 10 V дифференциальн. Ток 0...20 мA/4...20 мA дифференциальн. | [12 empty] | 12 бит + знак +/- 10 V 12 бит 0...20 мA/4...20 мA |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA cULus ГОСТ Р C-Tick | 2 в соответствии с IEC 60664 |  | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс | 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (экранированный кабель) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |  |  | CSA C22.2 № 213 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22,2 No 142 | 5-95 % без образования конденсата | EN/IEC 61000-4-6 | 0-3000 м | 0-55 °C Без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) 0-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) 0-50 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -25-70 °C |  |  | 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 10 В/м 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  | 0.5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |  |  |  | CISPR11
TM5SDI4D | МОДУЛЬ 4ВХ 24В= ПРИЕМНИК 3 ПРОВОДН | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>МОДУЛЬ 4ВХ 24В= ПРИЕМНИК 3 ПРОВОДН<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7c7a0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7de6b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7e85f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7ed16.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceMLouCK.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 3935 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 97 | шт. шт. | 3595864074436 43595864074434 | 10.5 40 | 6 30 | 2 15 | см. см. | 0.037 3.841 | кг. кг. | 0.025 кг | [16 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [10 empty] | 12.5 мм | 99 мм | 75 мм | [14 empty] | Да | 4 | 0.1...0.1 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | 1 (EV000599) | [141 empty] | 3 провода | логический контроллер контроллер перемещений PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 |  | белый | 28 мА в 5 V постоянный ток шина 25 мА в 24 В постоянный ток все входы Вкл | пост. Тока | 20,4...28,2 В | 6.4 кОм | "приемник" |  | нет изоляции между каналами изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) | 1 светодиод зеленый для блок питания 1 светодиод красный для блок питания 4 светодиода зеленый для состояние входа | CE | Modicon M258 PacDrive LMC motion controller Modicon LMC058 | <= 25 ms настраиваемый с помощью ПО <= 100 ms аппартаное обеспечение | [10 empty] | <2 В при 500мА для питание датчика |  |  | 500 мА | [5 empty] | >= 15 В | <= 5 В |  |  | 24 V | [76 empty] | 0.73 Вт | [22 empty] | модуль дискретного ввода |  |  | 4 | [10 empty] | Modicon TM5 |  |  |  |  | 3.75-3.75 мА | [5 empty] | защита от короткого замыкания защита от перегрузки |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C-Tick cULus ГОСТ Р | 2 в соответствии с IEC 60664 |  | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |  |  | IEC 61131-2 CSA C22,2 No 142 UL 508 CSA C22.2 № 213 | 5-95 % без образования конденсата | испытание стойкости к с электролитическому разряду, 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 наведенные РЧ помехи в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 11 испытание стойкости к с электролитическому разряду, 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 восприимчивость к электромагнитным полям, 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 восприимчивость к электромагнитным полям, 10 V/m 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, 2 kV линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, 0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 0-3000 м | -10-55 °C без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) -10-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) -10-50 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -40-70 °C | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511026EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1511026EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM5SDO4T | МОДУЛЬ 4ВЫХ 24В= ТР 0.5A 3 ПРОВОД | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули | <p>МОДУЛЬ 4ВЫХ 24В= ТР 0.5A 3 ПРОВОД<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами</p> | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7c7a0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7de6b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7e85f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca7ed16.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceMLouCK.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 4910 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 97 | шт. шт. | 3595864074627 43595864074625 | 10.5 40 | 6 30 | 2 15 | см. см. | 0.038 4.017 | кг. кг. | 0.025 кг | [16 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [10 empty] | 12.5 мм | 99 мм | 75 мм | [14 empty] | Да |  | 0.3...0.3 мс | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Транзисторный (EV001529) | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет (без) (EV000494) | 24...24 В | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | 4 | [65 empty] | 0.5 А | 20.4...28.8 В |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [56 empty] | 0.025 кг |  |  | 0.5 А | [6 empty] | 2 А |  |  |  |  | 3 провода | PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Eco логический контроллер контроллер перемещений |  | Белый | 20 мА в 24 В Постоянный ток (DC) вход/выход 32 мА в 5 В Постоянный ток (DC) шина | [5 empty] | изоляция между каналом и шиной ~500 В (действующее значение) нет изоляции между каналами | 1 светодиод зеленый для блок питания 1 светодиод красный для блок питания 4 светодиода желтый для состояние выхода | CE | Modicon LMC058 PacDrive LMC motion controller Modicon M258 |  | 0.86 Вт |  |  | 24 В пост. ток | <= 500 Hz резистивные загрузка | защита от включения с обратной полярностью защита от короткого замыкания защита от перегрузки | 20,4...28,2 В | источник | 12 А | <= 300 нс из сост. 0 в сост. 1 для выход <= 300 нс из сост. 1 в сост. 0 для выход | <0.3 В при 500мА для выход <2 В при 500мА для питание датчика | 5 мкА в выключенном состоянии |  | 500 мА | [99 empty] | Modicon TM5 | [9 empty] | модуль дискретного вывода |  |  |  |  | 4 | транзисторный | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA ГОСТ Р cULus C-Tick | 2 в соответствии с IEC 60664 |  | 1 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка | 15 gn для 11 мс |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC 61131-2 |  |  | IEC 61131-2 CSA C22.2 № 213 UL 508 CSA C22,2 No 142 | 5-95 % без образования конденсата | испытание стойкости к с электролитическому разряду, 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Наведенные РЧ помехи в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 11 испытание стойкости к с электролитическому разряду, 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 Восприимчивость к электромагнитным полям, 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Восприимчивость к электромагнитным полям, 10 В/м 80…2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме, 2 кВ линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк, 0,5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк, 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 0-3000 м | -10-55 °C Без ухудшения номинальных значений (горизонтальная утановка) -10-60 °C с понижающим коэффициентом (горизонтальная утановка) -10-50 °C (вертикальная установка) | 0...2000 м | -40-70 °C
TM3BCSL | Модуль коммуникационный | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001604 | Полевая шина, децентрализованная периферия - коммуникационный модуль | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-D8jbfQwbKY6aljq5f2c0e53c8cae1596722771.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 16000 | штука | 1 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 3606489811051 43606489811059 | 12.7 40 | 10.7 30 | 7.6 30 | см. см. | 0.167 3.68 | кг. кг. |  | 27 мм | 96.5 мм | 70 мм | [12 empty] | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | IP20 (EV006405) | [8 empty] | 27 мм | 96.5 мм | 70 мм | [14 empty] | Да |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  |  | Да | Да |  | Нет (без) (EV000494) | 20.4...28.8 В |  |  | Нет (без) (EV000494) | [7 empty] | Да | [6 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | [29 empty] | Да | [46 empty] | 0.1 кг | [8 empty] | с креплением на защелках, (рейка) винтами (монтажная плата) | [9 empty] | 0.8 А в 24 В пост. ток внутреннее питание maximum 7 expansion modules | [6 empty] | 1 светодиод зеленый/красный для PWR (System Status) 1 светодиод зеленый/красный для COM (Run) 1 светодиод зеленый/красный для ERR (Error) 1 светодиод зеленый/красный для состояние вх/вых. | [29 empty] | Modbus slave device profile | [21 empty] | 1.2...115.2 kbit/s | Modbus последовательн. | [51 empty] | Интерфейс Modbus | Web-сервер, USB | последовательное (цепное) подключение | RJ45 2 последовательный канал последовательное (цепное) подключение isolated USB порт Mini-B | полудуплекс | [7 empty] | Modicon TM3 | [9 empty] | модуль распределенного вв/выв. |  | bus coupler module | [18 empty] | логический контроллер контроллер перемещений | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 |  | 3M4 в симметричная DIN рейка 35 x 35 мм |  |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC/EN 61010-2-201 |  |  |  | 10-95 % без конденсата |  | 0-3000 м | -10-60 °C | 0...2000 м | -25-70 °C
TM3XHSC202G | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ TM3 быстрых счетов (пружинный) | Schneider Electric |  |  |  | 9029100009 | Прочие счетчики количества продукции, таксомеры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы |  | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | LMX | ПЛК Modicon M2xx | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC001601 | Полевая шина, децентрализов. периферия - функционал.-технологический модуль | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b83ac3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b83ac3.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 |  |  |  | 47250 | штука | 1 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 3606489604271 43606489604279 | 12.7 40 | 11.7 30 | 7.2 30 | см. см. | 0.214 4.5 | кг. кг. | 150 г | 39 мм | 90 мм | 85 мм | [13 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | IP20 (EV006405) | [8 empty] | 39 мм | 90 мм | 85 мм | [14 empty] | Да |  |  | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  |  | Да | Да |  | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В |  |  | Нет (без) (EV000494) | [7 empty] | Да |  |  |  |  | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | [29 empty] | Да | Нет | 2 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [34 empty] | 100 мА в 5 V пост. ток 50 мА в 24 В пост. ток |  |  |  | "приемник" или "источник" |  |  | 1 светодиод для вв/выв. 1 светодиод для RUN 1 светодиод для ERR | [6 empty] | 24 V пост. ток для транзисторный выход |  |  | 30 В пост. ток | источник | [6 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [8 empty] | 24 V пост. ток | [66 empty] | 300 мА для быстродействующий выход (Q0...Q7) | [15 empty] | автоматический сброс | 200 кГц | от перегрузки и короткого замыкания | 2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter) Max 8 simple counting function | HSC simple - доступные функции: One shot/Modulo HSC main single phase - доступные функции: One shot/Modulo/Event counting HSC main dual phase - доступные функции: Modulo/Free-large period meter - доступные функции: Edge to Edge, Edge to Opposite | No event Thresholds < 10 µs | standard input latch input | [7 empty] | 24 В пост. ток посредством внешнее питание (- 15...20 %) |  |  | module hight speed counting | [11 empty] | Modicon M262 |  | Modicon TM3 | [11 empty] | 10 | 8 | 18 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA cULus IACS E10 RCM | 2 |  | 3,5 мм в 2-8.4 Гц в DIN-рейка 1 gn в 8.4-200 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 2-8.4 Гц в панель 1 gn в 8.4-200 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |  | 2 кВ для alimentation cable в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для Ethernet в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для последовательный канал в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для вход в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ для транзисторный выход в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | IP20 с защитной крышкой на месте | -20-60 °C горизонтальная утановка -20-50 °C вертикальная установка |  | CSA C22,2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 1604 CSA C22.2 № 213 EN/IEC 61131-2:2007 UL 508 | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | 0-3000 м |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  |  | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |  |  | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м класс A в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м класс A в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 |  |  |  | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
TM5NEIP1K | Набор для подключения TM5 по Ethernet | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  | Промышленные контроллеры Modicon, блоки питания, трансформаторы, Zelio Logic | IDMST | IOA | Модули I/O TM5,TM7 и аксессуары | OEC | OEM ПЛК Modicon | 15MSX | Платформа автоматизации MSX | EC000634 | Коплер для шинной системы | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N3OMz9BIyh-Vt_eo5f2c0e54dff7f1596722772.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 |  |  |  | 38450 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 19 | шт. шт. | 3606489661922 13606489661929 | 17.5 40 | 11 30 | 6 30 | см. см. | 0.266 5.4 | кг. кг. | [173 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | 2 | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | [187 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене