## Worksheet
Количество референсов: 22 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [71 empty] | Дополнительные характеристики | [99 empty] | Условия эксплуатации | [21 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Основные характеристики | [44 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF001372 - Количество установочных мест/ управляющих элементов | EF001373 - Цвет крышки корпуса | EF001433 - Подходит для аварийной остановки | EF001596 - Материал корпуса | EF001965 - Количество световых индикаторов | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005558 - Количество кнопок | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000243 - Диаметр отверстий | EF004008 - Конструкция корпуса | EF008135 - Вид/ марка материала корпуса | EF000079 - Диаметр отверстия | EF000190 - Цвет кнопки | EF001142 - С возможностью подсветки | EF001407 - С пружинно-возвратным механизмом | EF001546 - Тип кнопки | EF002429 - Цвет переднего кольца | EF003961 - Тип подключения | EF005972 - Материал переднего кольца | EF006014 - С передним кольцом | EF006253 - Конструкция линзы | EF006522 - Напряжение питания лампы | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF000048 - Цоколь (патрон) лампы | EF001358 - Встроенный трансформатор | EF001399 - С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором | EF001400 - С встроенным диодом | EF001402 - Цвет лампы | EF002423 - Тип лампы | EF002442 - Тип крепления | EF005905 - С ламп. (источником света) в комплекте | EF006820 - Тип подключения вспомогат. цепей | EF007029 - Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | EF007030 - Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц | EF007031 - Номинальное напряжение Ue постоян. тока | EF008242 - Тип напряжения управления | EF000007 - Цвет | EF000051 - Форма | EF000131 - Надпись/маркировка | EF006094 - Символы ISO | EF000187 - Тип напряжения | EF000207 - Цвет линзы/колпачка | EF002418 - Номин. раб. напряжение Ue | EF008229 - Тип цоколя лампы | EF008343 - Тип линзы | EF000231 - Количество позиций переключения | EF006976 - Тип элемента управления | EF004127 - Напряжение питания | EF001537 - С маркировкой/обозначением | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF005500 - С защитн. плафоном/крышкой | EF011961 - Степень защиты (NEMA), лицевая сторона | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF006669 - Подходит для количества встроенных сигнальных ламп | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF002169 - Материал | EF002399 - Тип команды | EF002400 - С защитным кожухом/колпаком | EF002401 - С блокировкой | EF006523 - С защитной изоляцией | EF000346 - Потребл. мощность | EF002431 - Сопротивление | EF006943 - Количество оборотов | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Источник света | Момент затяжки | Материал | Механическая износостойкость | Потребляемый ток | Выдерживаемая импульсная помеха | Пределы напряжения питания | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Цвет основания корпуса | Материал контактов | Стойкость к мойке под высоким давлением | Форма головки винта | Цвет маркировки | Место маркировки | Прямое размыкание | Электрическая надежность мэк 60947-5-4 | Рабочая сила | Работа контактов | Цвет крышки | Применение кнопочного поста | Состав кнопочного поста | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | [ie] номинальный рабочий ток | Стиль сборки | Маркировка | Рабочее положение | Защита от короткого замыкания | Описание зажимов iso n°1 | Рабочий ход | Тип сигнализации | Вес нетто | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Общая высота cad | Изоляционный экран | Форма головки сигнального блока | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | Customizable | Цвет толкателя или линзы | Категория перенапряжения | [us] номинальное напряжение питания | Монтаж устройства | Цоколь лампы | Фикс. центр. | Питание блока световой сигнализации | Способ установки | Номинальное напряжение питания | Общая ширина cad | Срок службы | Использование контактов | Gcr bridge | Комплектация изделия | Тип защиты | Электрическое соединение | Макс. коммутируемый ток | [ures] напряжение нулевой последовательности | Материал шкафа | Функция модуля | Материал изоляции кабеля | Локальная индикация | Maximum delay response | Maximum delay recovery | Maximum delay first up | [в] номинальное напряжение | С маркировкой | Код состава электрической части | Основная группа | Группа продуктов | Наименование поста | Номинальное напряжение питания [us] | Цвет | Тип контактов | Тип кабеля | Номинальная рабочая мощность, вт | Дрейф выходного тока | Maximum resistance across terminals | Стандарты | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура | Материал окантовки | Защитное исполнение | Номинальная мощность, вт | Монтажный диаметр | Степень защиты nema | Параметры управляющего устройства | Класс защиты от поражения электр. током | Точность встроенного токозадающего резистора | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Сертификаты | Минимальная партия для продажи | Степень защиты ik | Значение сопротивления | Стандарты | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Виброустойчивость | Ударопрочность | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к коммутационным помехам | Стойкость к электромагнитным полям | Электромагнитное излучение | Защитное исполнение | Степень защиты nema | Степень защиты ip | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Срок службы | Класс защиты от поражения электр. током | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Электромагнитная совместимость | Степень ударостойкости ik | Серия | Стойкость к мойке под высоким давлением | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Параметры управляющего устройства | Кабельный ввод | Тип сигнализации | Описание управляющего устройства | Цвет источника света | Рабочий ход | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Количество вырезов | Минимальная партия для продажи | Тип контактов | Источник света | [us] номинальное напряжение питания | Материал окантовки | Монтажный диаметр | Форма головки сигнального блока | Тип рукоятки | Работа контактов | Серия | Цоколь лампы | Соединения – клеммы | Питание блока световой сигнализации | [us] номинальное напряжение сети | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Маркировка | Доп. информация для толкателя | Комплектация изделия | Степень защиты ip | Материал крепежной основы | Тип головки | Тип выхода | Операторские данные о положении | Использование памяти | Специальная область применения продукта | Цвет толкателя или линзы | Совместимость продукта | Тип педального выключателя | Спусковой механизм | Номинальная мощность, вт | Значение сопротивления | Число фаз | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
XALD363B | КНОПОЧНЫЙ ПОСТ 2 КН. С ВОЗВР. С ПОДСВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Эта головка для кнопки представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Можно легко монтировать и менять этот компонент в сборных кнопочных блоках и блоках контактов: сборка выполняется путем защелкивания. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | PTP | Посты управления пластиковые | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000225 | Комбинация устройств управления в корпусе (пост кнопочный в сборе) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SEraiSPb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921e504b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921e5d39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921e6a4c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921e7b64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890425e4e49f284cb1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SEraiSPb.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1751 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/551 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01023_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00607 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XALD363B | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a289e3GBadjMcZ1dtA7SVc0qV_rq7oZ1kff3nE_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a2f2ccIgGGUeT7e2AucA5k7A6TWMKKfVF6KJOZ_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a3730aJQlUvQwcIKRLehyMlBITHdUTAJQWrH6U_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a3ea010OC4BvT3nbsZZTyX307oh0bgswu-K-UV_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a46ae0Dib1TgAJRkAoCh6rNzGbVlDynUqXSufA_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a4d0ccqjwQVnvvHx3nKWhD_IQg5ZR-Al4foNUx_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a530e1t0zEGk0QL-zXRHOnPjxKu_wiQwXKOFCg_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a598c1Xuzk4baeAWdQL8qdjz9PzPuCZA9diaZ6_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a6046bh1s_Zg_9Z9uLuTmCfXQsiszVgfHLGnuk_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a681063uXDwQMkPZCPXtrFkxLei-TSAW3hWqsY_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a7041bZsPq0G8ReXd7yzrj3R8ZwNZDGVUKFu3D_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a763c8N6ZwBZd1nALGuf89dDDltpCzjBGhJcBE_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a7dc534TuQQoUEy5omUc1yipZixDMZLmDJjdt__1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a892ebddQHk8BzS3gLdBgKLFRUAZOC-Iq_sbyd_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a8f9fcmj8dKfo7IySEMRhFrQoE-05gTHdP40Pw_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a97051GcBgdSu2BWCeQ-AWC0K_E4ku46qAje6L_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57a9dcf1KSWxgtbeElNVeZ4dw8xX_ndCE-JZXkQo_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57aa46d3gNnj7VyMOBDS2RfQAG9nl7OVixuG0Q79_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57ac5df9n7XdJx6-rPBlgVcbJZZlHL45jIuFwpDe_1594930554.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57acd2808TV31rgmJhxK3uJgIFKWr57tBQCamQOn_1594930554.jpg |  | 4420 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 25 | шт. шт. | 3389110114430 43389110114438 | 14 40 | 9.7 30 | 7 30 | см. см. | 0.288 7.673 | кг. кг. | 0.261 кг |  |  |  | 2 | Серый (EV000270) | Да | Пластик (EV000139) | 1 | 24...24 В | 24...24 В | 24...24 В | IP66 (EV006422) | 2 | 1 | 1 | Прочее (EV000154) | [59 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XALD | встроенный и защищенный светодиод | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1 | поликарбонат | 10000000 циклы | 18 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | светло-серый (RAL 7035) | серебряный сплав (Ag/Ni) | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов черная маркировка белого колпачка толкателя | маркировка на кнопке | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния 3.8 Н Н.О. изменение коммутационного состояния | медленное размыкание | темно-серый (RAL 7016) | кнопка ПУСК-ОСТАНОВ | 1 утопленная кнопка, зеленый 1 Н.О. I маркировка 1 утопленная кнопка, красный 1 Н.З. O маркировка 1 сигнальная лампа | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 24 В пер./пост. ток | для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм | 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [71 empty] | EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 12-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | IK05 в соответствии с EN 50102 | -40-70 °C | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1806010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1806010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да |  | 2 потайных толкателя кнопки - 1 подсветка в центре | 2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14-14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12-12 мм | постоянный | зеленый ''I'' 1 НО - красный ''O'' 1 НЗ | красный | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | Harmony XALD | XALD | комплект кнопочного поста | [36 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XALE2 | ПУСТОЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ 2 ОТВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Пустой Кнопочный пост 2 отверстия. серия продукта: Harmony XALE - тип устройства или его аксессуаров: пустой кнопочный пост - краткое название устройства: XALE - назначение изделия: для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм - кабельный ввод: 6 удаляемых заглушек для ISO M20, 2 удаляемые заглушки, зажимная способность и lt;= 20 мм. Преимущества: Оптимальное и экономичное решение!. Простые в установке пульты управления XALE Optimum призваны отвечать требованиям стандартов и образуют комплексное решение, адаптированное под конкретные потребности клиентов. Предложение Telemecanique Harmony, это экономичность и гибкость.... применения: Здания:, Управление подъемными, шторными дверями, оборудованием вытяжной вентиляции.Предприятия сферы услуг:, Простое оборудование и небольшие подъемные механизмы.Промышленный сектор: ., Небольшие станки (2 или 3 актуатора) или оборудование для поточного производства.... | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | PTP | Посты управления пластиковые | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000200 | Корпус (пустой) для устройств управления и сигнализации (постов кнопочных) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5kVCqCMQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921e990b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921ea6dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921eb984.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888335e4e4921ec727.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f9686bb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5kVCqCMQ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1751 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/551 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01023_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00607 |  |  |  | 400.5 | штука | 12 | 5 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 5 1 30 | шт. шт. шт. | 13389119017586 3389119017589 43389119017587 | 33.3 15 40 | 12.5 7.5 30 | 8.3 9.5 30 | см. см. см. | 0.546 0.111 3 721 | кг. кг. кг. | 0.1 кг |  |  |  | 2 | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) |  |  |  |  | IP54 (EV006419) |  |  |  |  | 73 мм | 115 мм | 52 мм | 22.5 мм | Накладной корпус (EV003985) | АБС-пластик (ABS) (EV020080) | [54 empty] | XALE |  |  | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) | [5 empty] | светло-серый (RAL 7035) | [9 empty] | светло-серый (RAL 7035) | [6 empty] | для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм |  | для сборки заказчиком | CE | [69 empty] | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-5 |  | -25-55 °C | [6 empty] | TC |  | IP54 в соответствии с IEC 60529 | IK05 в соответствии с EN 50102 | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1806010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1806010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да |  |  | 2 удаляемые заглушки, зажимная способность: 20-20 мм 6 удаляемых заглушек для ISO M20 |  |  |  |  | Harmony XALE | XALE | пустой кнопочный пост | 2 выреза | 5 | [34 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB6CF3B1B | КНОПКА 16ММ 12-24В ЗЕЛЕНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Кнопка 16мм 12-24В зеленая с подсветкой. серия продукта: Harmony XB6<br /> - тип устройства или его аксессуаров: кнопка в сборе с подсветкой<br /> - краткое название устройства: XB6<br /> - монтажный диаметр: 16 мм<br /> - работа контактов: медленное размыкание<br /> - источник света: Светодиодная лампа<br /> - цоколь лампы: встроенный светодиод. <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL2 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 16 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sUxev1fM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889095e4e496d2af89.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889095e4e496d2ec56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889095e4e496d31757.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889095e4e496d35485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890435e4e49f3880da.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sUxev1fM.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 1665 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3389110763935 43389110763933 | 13.2 40 | 4.5 15 | 3.1 15 | см. см. | 0.016 1.125 | кг. кг. |  | 18 мм | 18 мм | 57 мм | 1 | [7 empty] | IP65/IP67 (EV008925) |  |  | 1 | Прочее (EV000154) | [6 empty] | 16.2 мм | Зеленый (EV000235) | Нет | Да | Плоская (-ий) (EV000880) | Черный (EV000206) | Плоский штекерный разъем (EV003968) | Пластик (EV000139) | Нет | Квадратный (-ая,-ое) (EV000382) | 24 В | Нет | [41 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB6 |  |  |  |  | 15 мА | 1 кВ прямое прикосновение в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ через воздух в соответствии с МЭК 61000-4-5 | 6-30 В пер./пост. ток |  |  | серебряный сплав (Ag/Ni) |  |  |  |  | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ = 10exp(-8) в 5 В и 1 мА с уровнем достоверности 90 % в соответствии с IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.О. изменение коммутационного состояния | [5 empty] | 1000000 циклы, AC-15 в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13 в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  |  |  | 3 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.5 А в 240 В, AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | любое положение | 6 А плавкая вставка тип gG | (13-14)NO | 1 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 3.5 мм (полный ход) | постоянный | 0.022 кг | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [62 empty] | JIS C 852 EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 |  |  | +/- 3 мм (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TC | NEMA 13 в соответствии с UL 50 NEMA 4 в соответствии с UL 50 NEMA 4X в соответствии с UL 50 NEMA 13 в соответствии с CSA C22.2 № 94 NEMA 4 в соответствии с CSA C22.2 № 94 NEMA 4X в соответствии с CSA C22.2 № 94 | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 61140 | -25-70 °C | CSA ГОСТ UL CCC | [15 empty] | зеленый потайной, без маркировки | [6 empty] | XB6 | кнопка в сборе с подсветкой |  | 1 | 1 Н.О. | Светодиодная лампа | 12...24 V пер./пост. ток | пластик | 16 мм | квадратная | с фиксацией | медленное размыкание | Harmony XB6 | встроенный светодиод | разъемы Faston, присоединительный размер: 2,8 х 0,5 мм | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB6EB4B | КОРПУС СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Держатель лампы 6-24В красный фастон. серия продукта: Harmony XB6<br /> - тип устройства или его аксессуаров: комплект корпуса для сигнальной лампы<br /> - краткое название устройства: ZB6. <br />Преимущества: Уверенное продвижение. Компактные решения линейки Harmony (установочный диаметр 16 мм) предназначены специально для установки в условиях ограниченной площади поверхности. Они сочетают простоту установки и гибкость. Степень защиты IP 65 позволяет использовать их в любых условиях. <br />Применения: Небольшие чистовые станки. Локальные и удаленные пульты управления, пульты управления, помещения охранных систем, сигнализации, лаборатории и медицинские приборы, транспорт, небольшое электронное оборудование. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887565e4e48d48fa60.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887565e4e48d4918cc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887565e4e48d4a5b34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887565e4e48d4a90aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_pmBhnDb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49eada3af.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/V3dDhXTQ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 731.5 | штука | 20 | 5 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 5 1 200 | шт. шт. шт. | 13389110784289 3389110784282 43389110784280 | 3.2 3.2 40 | 6.5 6.5 15 | 2.2 2.2 15 | см. см. см. | 0.016 0.002 0.948 | кг. кг. кг. | 0.003 кг | [34 empty] | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Красный (EV000233) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Плоский штекерный разъем (EV003968) | 12...24 В | 12...24 В | 12...24 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [28 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | ZB6 |  |  |  |  | 15 мА | 1 кВ в контакте в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ через воздух в соответствии с МЭК 61000-4-5 | 6-30 В пер./пост. ток | [16 empty] | 4 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | любое положение |  | (+ -)PL |  | постоянный | 0.003 кг |  | 14 мм 58 мм | [61 empty] | JIS C 852 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 |  |  | +/- 3 мм (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6 | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TC |  |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 61140 | -25-70 °C | CSA UL CCC ГОСТ | [19 empty] | красный |  |  | ZB6 | комплект корпуса для сигнальной лампы |  | 5 |  | Светодиодная лампа | [6 empty] | Harmony XB6 | встроенный светодиод | разъемы Faston, присоединительный размер: 2,8 х 0,5 мм | прямой | 12...24 В пер./пост. ток | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZBY1101 | ЛИСТЫ С 66 КРУГЛ. САМОКЛ.СИМВОЛАМИ | Schneider Electric |  |  |  | 4911990000 | Прочая печатная продукция, за исключением печатной репродукции и фотографии | Листы с 66 круглыми самоклеющимися символами. серия продукта: Harmony XB4, Harmony XB5<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: без маркировки<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: лист с круглой маркировкой<br /> - аксессуар/отдельная деталь: маркировочные принадлежности<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: кнопка, выключатель или сигнальная лампа. <br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000624 | Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d5444ea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d54607a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49ea02fb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bGz1oPw7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Rb9UhUOm.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 422 | штука | 9 | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 100 | шт. шт. шт. | 23389110098796 3389110098792 43389110098790 | 30 30 40 | 22 22 30 | 0.1 0.1 15 | см. см. см. | 0.162 0.016 1.906 | кг. кг. кг. | 0.017 кг | [47 empty] | Прочее (EV000154) | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Без надписи/печати (EV005886) | Без надписи/печати (EV005886) | [28 empty] | пластик | [31 empty] | 0.017 кг |  |  | нет | круглая | XB5A XB4B | Harmony XB4 Harmony XB5 | 0 | [99 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB5 Harmony XB4 |  |  |  |  | маркировочные принадлежности | без маркировки | лист с круглой маркировкой | кнопка, выключатель или сигнальная лампа Для стандартной головки | без маркировки | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7EV64P | СИГН. ЛАМПА 22ММ ДО 250В КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aTJHaEC1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe821f2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe832e2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe895a4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aTJHaEC1.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 146 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S01 P06 | 1 2 3 4 | 1 10 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 3389110839593 23389110839597 43389110839591 | 5.2 15 40 80 | 3 10 15 60 | 3 5 15 75 | см. см. см. см. | 0.017 0.174 2.056 73.792 | кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм |  |  |  |  | 1 |  |  |  | IP54 (EV006419) |  |  |  | 12 (EV007990) | [6 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | [9 empty] | Нет | [9 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Красный (EV000233) | 0...250 В | BA9s (EV000372) | Плоская (-ий) (EV000880) | [19 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 |  | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [9 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [9 empty] | разъемы Faston, присоединительный размер: 6,35 х 0,8 мм в соответствии с EN/МЭК 60947-1 вилочные наконечники, присоединительный размер: 6,5 мм в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [7 empty] | (X1-X2)PL |  | постоянный | 0.018 кг |  |  |  | круглая |  |  |  | красный | Класс II в соответствии с IEC 60536 | <= 250 В | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | BA 9s | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | прямой | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | <= 250 В | [47 empty] | EN/IEC 60947-5-1 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 12 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с МЭК 60529 (Лицевая панель) |  | -40-70 °C |  |  | -25-55 °C |  | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 | [21 empty] | XB7 | сигнальная лампа |  | 10 |  | накаливания (лампа не в комплекте) |  |  | 22 мм |  |  |  | Harmony XB7 | [9 empty] | с обычным объективом | моноблочный продукт | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7NW38B1 | КНОПКА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ С ПОДСВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Устройство плавного пуска и плавного останова предназначено для плавного запуска и плавного прекращения работы простых и сложных машин <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feec001.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feecb9d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feed043.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kOZwDCFe.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 819 | штука |  | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470985 3606480470981 13606480470988 | 3 3 40 60 | 3 3 15 80 | 6 6 15 32 | см. см. см. см. | 0.248 0.024 2.706 135.79 | кг. кг. кг. кг. | Вес |  |  |  | 1 | [7 empty] | IP54 (EV006419) |  |  | 1 | 12 (EV007990) | [6 empty] | 22.5 мм | Желтый (EV000234) | Нет | Нет | Высокий (-ая) (EV003619) | Черный (EV000206) | Винтовое соединение (EV000415) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | 24 В | Да | [41 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 |  | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 |  | 300000 циклы | 18...27 мА |  | 19.2-30 В постоянный ток 21.6-26.4 В переменный ток |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с (только Н.O) | λ <= 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание |  |  |  |  | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  |  |  | 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | 4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | (13-14)NO |  | постоянный | 0.023 кг | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | 29 мм 57.5 мм | [5 empty] | желтый |  | 24 В | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м |  | 29 мм | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [45 empty] | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны |  |  |  | класс B в соответствии с EN 55011 | TH | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 61140 | -25-70 °C | ГОСТ CCC | [15 empty] | желтый выступающий, без маркировки | [6 empty] | XB7 | кнопка с подсветкой |  | 10 | 1 Н.О. | Светодиодная лампа | 24 В пер./пост. ток |  | 22 мм | круглая | с возвратом |  | Harmony XB7 | встроенный светодиод | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [8 empty] | моноблочный продукт | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5AA42 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ | Schneider Electric |  |  | кнопка 22 мм кнопочный переключатель кнопка фиксация | 8536508008 | Прочие | <p>Кнопка <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R13jxcLv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48df67ea5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48df68b2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48df6a3f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890435e4e49f37d768.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R13jxcLv.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 515.5 | штука |  | 5 | S03 PCE P06 | 3 1 4 | 150 1 1200 | шт. шт. шт. | 43389110903421 3389110903423 73389110903422 | 40 8.5 60 | 30 5.5 80 | 30 3.5 75 | см. см. см. | 5.743 0.036 53.941 | кг. кг. кг. |  | 30 мм | 42 мм | 52 мм | 1 | [7 empty] | IP66 (EV006422) |  | 1 |  | 4X (EV014040) | [6 empty] | 22.5 мм | Красный (EV000233) | Да | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | Черный (EV000206) | Винтовое соединение (EV000415) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Да | [41 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB5 |  | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 |  | 10000000 циклы |  |  |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | серебряный сплав (Ag/Ni) | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния | [5 empty] | 1000000 циклы AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1: Приложение С 1000000 циклы AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1: Приложение С 1000000 циклы AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1: Приложение С 1000000 циклы DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1: Приложение С 1000000 циклы DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1: Приложение С |  |  |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | (21-22)NC | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) |  | 0.037 кг | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | нет |  |  |  | 1 | красный | [10 empty] | стандартный контакт | XB5AACUST01 | изделие в сборе | [42 empty] | EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K |  | -40-70 °C |  |  | -40-70 °C | внесен в список UL BV GL CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV RINA |  | IK03 в соответствии с IEC 50102 | [13 empty] | красный потайной, без маркировки | [6 empty] | XB5 | кнопка |  | 1 | 1 Н.З. |  |  | пластик тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая | с возвратом | медленное размыкание | Harmony XB5 |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [10 empty] | пластик | стандартный | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5S1B2M12 | БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 24В DC PNP | Schneider Electric |  |  |  | 8536501906 | Прочие | Биометрический переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11cc0d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11df28.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e120fb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MFEl9-rt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rZbrjoSH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ize_EozM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JnjBMmFr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/shHKu2m3.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1716 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20377_20 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=0_cKohQTkyQ https://rutube.ru/video/8ce343e7e5b3f0cab34026c558c6b2cd/?p=yNNYWYgQzTBOjeKsI42a2Q https://vkvideo.ru/video-120704871_456239643?list=ln-xYm7d4CCwZkeS1020z | 36350 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606480061400 43606480061408 | 18.5 40 | 9.5 30 | 6.5 15 | см. см. | 0.16 1.596 | кг. кг. | 0.183 кг | [11 empty] | Прочее (EV000154) |  |  |  | 12 (EV007990) | [6 empty] | 22.5 мм | Прочее (EV000154) | Да | Да |  | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  | Нет | [7 empty] | Да | [14 empty] | 2 | Прочее (EV000154) | [23 empty] | <= 70 мА холостой ход |  | 20-30 В пост. ток | [17 empty] | 24 В пост. ток |  |  |  | CE | горизонтальное положение монтаж на вертикальной поверхности монтаж на плоской поверхности | 250 мА внешний предохранитель тип gG |  |  |  | 0.183 кг |  |  | нет |  |  |  | 0 | [14 empty] | обратная полярность защита от перегрузки короткое замыкание | M12 разъем0.2 м | 200 мА | 1 В замкнутое состояние | полиамид PA66 | Бистабильный | PvR | индикатор состояния выхода: 1 светодиод (зеленый) режим регистрации администратора: 1 светодиод (желтый) режим регистрации оператора: 1 светодиод (желтый) проверка наличия обрывов в катушке: 1 светодиод (красный) сброс: 1 светодиод (красный) | 1.5 с | 1.5 с | 3 с + 0.5 ms per user registered | 24 В | [30 empty] | IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 |  |  | +/- 3 мм (частота= 5-9 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 9-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 | [5 empty] | NEMA 12 |  |  | -25-70 °C |  |  | -5-50 °C | CSA UL |  |  | Harmony XB5S | [12 empty] | считыватель отпечатков пальцев | [6 empty] | XB5S | биометрический переключатель |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм |  | с фиксацией | [13 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с EN/IEC 60529 (лицевая панель) |  |  | PNP | 2 положения | 200 пользователей до 2 отпечатков пальцев на одного пользователя | транспортировка промышленные машины | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5S2B2L2 | БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 24В DC PNP | Schneider Electric |  |  |  | 8536501906 | Прочие | Биометрический переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11cc0d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11df28.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e120fb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MFEl9-rt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rZbrjoSH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ize_EozM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JnjBMmFr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/shHKu2m3.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1716 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20377_20 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=0_cKohQTkyQ https://rutube.ru/video/8ce343e7e5b3f0cab34026c558c6b2cd/?p=yNNYWYgQzTBOjeKsI42a2Q https://vkvideo.ru/video-120704871_456239643?list=ln-xYm7d4CCwZkeS1020z | 39200 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606480061417 43606480061415 | 18.5 40 | 9.5 30 | 6.8 30 | см. см. | 0.201 5.306 | кг. кг. | 0.17 кг | [11 empty] | Прочее (EV000154) |  |  |  | 12 (EV007990) | [6 empty] | 22.5 мм | Прочее (EV000154) | Да | Да |  | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  | Да | [7 empty] | Да | [14 empty] | 1 | Прочее (EV000154) | 0...24 В | [22 empty] | <= 70 мА холостой ход |  | 20-30 В постоянный ток | [17 empty] | 24 В постоянный ток |  |  |  | CE | монтаж на плоской поверхности горизонтальное положение монтаж на вертикальной поверхности | 250 мА внешний предохранитель тип gG |  |  |  | 0.17 кг |  |  | нет | [6 empty] | 24 В | [11 empty] | защита от перегрузки Короткое замыкание обратная полярность | три конца проводов с 3 провода 2 м | 200 мА | 1 В замкнутое состояние | полиамид PA66 | моностабильный | PvR | индикатор состояния выхода: 1 светодиод (зеленый) режим регистрации администратора: 1 светодиод (желтый) режим регистрации оператора: 1 светодиод (желтый) проверка наличия обрывов в катушке: 1 светодиод (красный) сброс: 1 светодиод (красный) | 1.5 с | 1.5 с | 3 с + 0.5 ms per user registered | [31 empty] | IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 |  |  | +/- 3 мм (частота= 5-9 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 9-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 | [5 empty] | NEMA 12 |  |  | -25-70 °C |  |  | -5-50 °C | UL CSA |  |  | Harmony XB5S | [12 empty] | считыватель отпечатков пальцев | [6 empty] | XB5S | биометрический переключатель |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм |  | мгновенный |  |  |  | 1 заранее подключенный кабель, 3 x 0,34 мм² | [9 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с EN/IEC 60529 (лицевая панель) |  |  | PNP |  | 200 пользователей до 2 отпечатков пальцев на одного пользователя | промышленные машины транспортировка | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AA4 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Эта головка для кнопки представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Можно легко монтировать и менять этот компонент в сборных кнопочных блоках и блоках контактов: сборка выполняется путем защелкивания. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000221 | Передняя часть (головка) нажимной кнопки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bT5RxVc-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f73d9e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f73fb70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7410b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f742108.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890585e4e4a02763b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oMys3Rcq.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bT5RxVc-.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 323.5 | штука | 59 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110904673 43389110904671 73389110904672 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.4 30 77 | см. см. см. | 0.016 5.563 54.524 | кг. кг. кг. | 0.018 кг |  |  |  | 1 | [18 empty] | 22.5 мм | Красный (EV000233) | Да | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Да | [25 empty] | Да | IP66 (EV006422) | Да | 13 (EV022254) | [13 empty] | ZB5 |  |  |  | 10000000 циклы | [30 empty] | 0.018 кг |  | 29 мм 28 мм | Да |  |  |  | 1 | красный | [8 empty] | 29 мм |  |  | ZB5AACUST01 | основной элемент | [12 empty] | без маркировки | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели | кнопка | Потайной толкатель без подсветки | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [26 empty] | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K |  | -40-70 °C |  |  | -40-70 °C | внесен в список UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV GL |  | IK03 в соответствии с IEC 50102 |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [11 empty] | красный потайной, без маркировки | [6 empty] | ZB5 | головка для кнопки без подсветки |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая | с возвратом |  | Harmony XB5 | [13 empty] | стандартный | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AD2 | ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Эта головка для переключателя со стандартной ручкой представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Данный компонент легко монтируется на подходящий селекторный переключатель и обеспечивает эффективное управление машиной в различных режимах работы. Корпус со степенью защиты IP69K защищает данный компонент от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому он идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000222 | Передняя часть (головка) селекторного/многопозиционного переключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9UWCfbhJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7ca97c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7caf22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7cbd9b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f56d664.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9UWCfbhJ.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 638.5 | штука | 27 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 200 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110904963 53389110904968 43389110904961 73389110904962 | 6 26.5 40 60 | 5.4 3.4 30 80 | 3.7 5 30 77 | см. см. см. см. | 0.024 0.121 5.304 52.604 | кг. кг. кг. кг. | 0.017 кг | [15 empty] | 13 (EV022254) | [6 empty] | 22.5 мм |  | Да | Да |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Нет | [22 empty] | 2 | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) |  |  | IP67/IP69K (EV013221) |  |  | Черный (EV000206) | [12 empty] | ZB5 |  |  |  | 1000000 циклы | [30 empty] | 0.017 кг |  | 29 мм 46 мм | нет |  |  |  | 0 | черный | [8 empty] | 29 мм |  |  |  | основной элемент | [13 empty] | C3 для <6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C4 для <6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C5 для <5 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C6 для <5 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели | переключатель | Без подсветки | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [25 empty] | JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 в соответствии с МЭК 60529 IP69K |  | -40-70 °C |  |  | -40-70 °C | GL CSA BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) внесен в список UL |  | IK06 в соответствии с IEC 50102 |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [11 empty] | черный стандартная рукоятка | [6 empty] | ZB5 | головка переключателя |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая | с фиксацией |  | Harmony XALF Harmony XB5 | [13 empty] | стандартный |  | 2 положения 90° | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AD3 | ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Эта головка для переключателя со стандартной ручкой представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Данный компонент легко монтируется на подходящий селекторный переключатель и обеспечивает эффективное управление машиной в различных режимах работы. Корпус со степенью защиты IP69K защищает данный компонент от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому он идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000222 | Передняя часть (головка) селекторного/многопозиционного переключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dr6k_yrL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7caf22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7e7517.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7ec2f6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887915e4e48f7ed305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f56e3ce.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aDMCvxqP.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dr6k_yrL.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 669.5 | штука | 15 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 200 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110905069 53389110905064 43389110905067 | 5.9 26.5 40 60 | 5.4 3.4 30 80 | 3.7 4.5 30 77 | см. см. см. см. | 0.023 0.119 5.285 52.604 | кг. кг. кг. кг. | 0.017 кг | [15 empty] | 13 (EV022254) | [6 empty] | 22.5 мм |  | Да | Да |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Нет | [22 empty] | 3 | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) |  |  | IP67/IP69K (EV013221) |  |  | Черный (EV000206) | [12 empty] | ZB5 |  |  |  | 1000000 циклы | [30 empty] | 0.017 кг |  | 29 мм 46 мм | нет |  |  |  | 0 | черный | [8 empty] | 29 мм |  |  |  | основной элемент | [13 empty] | C3 для <6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C4 для <6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C5 для <5 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C6 для <5 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели | переключатель | Без подсветки | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [26 empty] | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 в соответствии с МЭК 60529 IP69K |  | -40-70 °C |  |  | -40-70 °C | LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL внесен в список UL BV CSA |  | IK06 в соответствии с IEC 50102 |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [11 empty] | черный стандартная рукоятка | [6 empty] | ZB5 | головка переключателя |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая | с фиксацией |  | Harmony XB5 | [13 empty] | стандартный |  | 3 положения +/- 45° | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AV053 | ГОЛОВКА СИГН. ЛАМПЫ 22ММ ЖЕЛТАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531908400 | Прочие | Головка сигнальной лампы 22 мм желтая. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: головка сигнальной лампы<br /> - совместимость изделий: встроенный светодиод<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - доп. информация для толкателя: с обычным объективом. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000223 | Передняя часть (головка) индикаторной лампы | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9be01c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9bed9c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jYOCsuYo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9bf2a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nvBh3KBK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_CT-Q-vI.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 251.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 300 | шт. шт. | 3389110908121 43389110908129 | 5.4 40 | 3.4 30 | 4.5 30 | см. см. | 0.016 5.32 | кг. кг. | 0.017 кг | [22 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | [20 empty] | Оранжевый (EV000236) |  |  | Высокий (-ая) (EV003619) |  |  |  |  | IP66 (EV006422) |  |  |  | 1 | [11 empty] | ZB5 | [34 empty] | 0.017 кг |  | 29 мм 31 мм | нет |  |  |  | 1 | желтый | [8 empty] | 29 мм |  |  | ZB5AVCUST01 | основной элемент | [13 empty] | P1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод P2 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор PF1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод PR1 в монтаж на задней панели с встроенный светодиод | сигнальная лампа | Линза под встроенный светодиод | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [25 empty] | EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 в соответствии с МЭК 60529 IP69K в соответствии с ISO 20653 |  | -40-70 °C |  |  | -40-70 °C |  |  | IK05 в соответствии с IEC 50102 |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [18 empty] | ZB5 | головка сигнальной лампы |  | 1 |  |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | Harmony XB5 | [9 empty] | с обычным объективом |  |  |  | стандартный |  |  |  |  | желтый | встроенный светодиод | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AVM1 | КОРПУС ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 230В | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Корпус белой сигнальной лампы 22 мм 230-240В. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: корпус сигнальной лампы<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - материал крепежной основы: пластик<br /> - присоединения: винтовой зажим : и lt;= 2 x 1,5 мм² с Кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1, винтовой зажим : ;= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9c6dba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GbZjT3vm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cf3d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cfec8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UobZFjRd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 1160 | штука |  | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 200 1600 | шт. шт. шт. | 3389110907957 43389110907955 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 5.6 30 77 | см. см. см. | 0.02 4.68 49.964 | кг. кг. кг. | 0.022 кг | [34 empty] | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Белый (EV000202) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 230...240 В | 230...240 В | 0...0 В | AC (перемен.) (EV000460) | [28 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 |  | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |  |  | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток |  |  |  |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | (X1-X2)PL |  | постоянный | 0.022 кг |  | 32 мм 42 мм | нет |  |  |  | 0 | [9 empty] | 30 мм | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  |  | основные узлы | [11 empty] | 230...240 В | [5 empty] | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | [24 empty] | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TH |  |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA CSA GL внесен в список UL | [19 empty] | белый |  |  | ZB5 | корпус сигнальной лампы |  | 1 |  | светодиод с защитой | [6 empty] | Harmony XB5 | встроенный светодиод | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [10 empty] | пластик | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AVM3 | КОРПУС ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 230В | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Корпус зеленой сигнальной лампы 22 мм 230-240В. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: корпус сигнальной лампы<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - материал крепежной основы: пластик<br /> - присоединения: винтовой зажим : ;= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1, винтовой зажим : и lt;= 2 x 1,5 мм² с Кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9c6dba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GbZjT3vm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cf3d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cfec8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UobZFjRd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 1160 | штука |  | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 200 1600 | шт. шт. шт. | 3389110907971 43389110907979 | 5.4 40 80 | 3.4 30 60 | 5.6 30 77 | см. см. см. | 0.02 4.551 49.94 | кг. кг. кг. | 0.022 кг | [34 empty] | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Зеленый (EV000235) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 230...240 В | 230...240 В | 0...0 В | AC (перемен.) (EV000460) | [28 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 |  | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |  |  | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток |  |  |  |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | (X1-X2)PL |  | постоянный | 0.022 кг |  | 32 мм 42 мм | нет |  |  |  | 0 | [9 empty] | 30 мм | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  |  | основные узлы | [11 empty] | 230...240 В | [5 empty] | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | [24 empty] | EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TH |  |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | RINA внесен в список UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV CSA | [19 empty] | зеленый |  |  | ZB5 | корпус сигнальной лампы |  | 1 |  | светодиод с защитой | [6 empty] | Harmony XB5 | встроенный светодиод | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [10 empty] | пластик | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AVM4 | КОРПУС ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 230В | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Корпус красной сигнальной лампы 22 мм 230-240В. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: корпус сигнальной лампы<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - материал крепежной основы: пластик<br /> - присоединения: винтовой зажим : и lt;= 2 x 1,5 мм² с Кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1, винтовой зажим : ;= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9c6dba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GbZjT3vm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cf3d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cfec8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UobZFjRd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 1160 | штука |  | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 200 1600 | шт. шт. шт. | 3389110907995 43389110907993 73389110907994 | 5.3 40 80 | 3.4 30 60 | 5.7 30 75 | см. см. см. | 0.02 4.558 50.012 | кг. кг. кг. | 0.022 кг | [34 empty] | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Красный (EV000233) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 230...240 В | 230...240 В | 0...0 В | AC (перемен.) (EV000460) | [28 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 |  | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |  |  | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток |  |  |  |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | (X1-X2)PL |  | постоянный | 0.022 кг |  | 32 мм 42 мм | нет |  |  |  | 0 | [9 empty] | 30 мм | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  |  | основные узлы | [11 empty] | 230...240 В | [5 empty] | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | [24 empty] | UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TH |  |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | BV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA DNV внесен в список UL CSA | [19 empty] | красный |  |  | ZB5 | корпус сигнальной лампы |  | 1 |  | светодиод с защитой | [6 empty] | Harmony XB5 | встроенный светодиод | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [10 empty] | пластик | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AVM5 | КОРПУС ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 230В | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Корпус желтой сигнальной лампы 22 мм 230-240В. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: корпус сигнальной лампы<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - материал крепежной основы: пластик<br /> - присоединения: винтовой зажим : и lt;= 2 x 1,5 мм² с Кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1, винтовой зажим : ;= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cf3d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cfec8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/UobZFjRd.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 1160 | штука |  | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 200 1600 | шт. шт. шт. | 3389110908015 43389110908013 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 5.6 30 77 | см. см. см. | 0.02 4.517 51.004 | кг. кг. кг. | 0.022 кг | [34 empty] | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет | Оранжевый (EV000236) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 230...240 В | 230...240 В | 0...0 В | AC (перемен.) (EV000460) | [28 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 |  | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |  |  | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток |  |  |  |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | (X1-X2)PL |  | постоянный | 0.022 кг |  | 32 мм 42 мм | нет |  |  |  | 0 | [9 empty] | 30 мм | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  |  | основные узлы | [11 empty] | 230...240 В | [5 empty] | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | [24 empty] | EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | TH |  |  |  | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping) GL DNV BV CSA RINA | [19 empty] | желтый |  |  | ZB5 | корпус сигнальной лампы |  | 1 |  | светодиод с защитой | [6 empty] | Harmony XB5 | встроенный светодиод | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [10 empty] | пластик | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XPER229 | ПЕДАЛЬН. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Педальный переключатель. серия продукта: Harmony XPE<br /> - тип устройства или его аксессуаров: педальный выключатель<br /> - материал: металл<br /> - тип педального выключателя: однопедальный выключатель<br /> - краткое название устройства: XPER<br /> - спусковой механизм: без спускового механизма<br /> - работа контактов: аналоговый выход<br /> - тип контактов: 2 Н.З.оранжевый. <br />Преимущества: Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента.<br />Применения: Идеально подходит для неблагоприятных условий окружающей среды, особенно для технических областей</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | ISM | Педальные выключатели металлические | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001258 | Ножной/ педальный выключатель | 7 | Марокко | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff5faaa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff60610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff6131d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oCgv30Jt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IUJ-eZcS.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1754 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/557 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01019_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00573 |  |  |  | 42950 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3389110900064 43389110900062 | 23.3 40 | 8.8 30 | 13.2 30 | см. см. | 1.514 9.831 | кг. кг. | 1.2 кг | [11 empty] | IP66 (EV006422) |  | 2 | 2 | Прочее (EV000154) | 104 мм | 104 мм | 172 мм | [14 empty] | Да | [13 empty] | Оранжевый (EV000236) | [17 empty] | 3 А | Нет | Металл (EV000914) | Включить или отключить (EV005135) | Да | Да | Да |  |  |  | 500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с NF C 20-040 группа C 500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с VDE 0110 группа C 300 В в соответствии с UL 508 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 | XPER |  |  | металл | 15000000 циклы | 4 мА режим холостого хода |  | 19-58 В | [7 empty] | с в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение К |  |  | аналоговый выход |  |  |  | клеммный блок с винтовыми зажимами, <= 1 x 2,5 мм² с или без кабельного наконечника клеммный блок с винтовыми зажимами, <= 2 x 1,5 мм² с или без кабельного наконечника |  | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 24...48 В пост. ток |  | 3 А, 240 V, AC-15, A300 0.27 А, 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 приложение A | [47 empty] | оранжевый | 2 Н.З. + Н.О. | 2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 16 | 10 Вт DC-13, производительность <60 цикл/м, 5000000 циклы, 24 В, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение С 4 Вт DC-13, производительность <60 цикл/м, 5000000 циклы, 120 V AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение С 7 Вт DC-13, производительность <60 цикл/м, 5000000 циклы, 48 V, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 Приложение С | -12-2 % в -25-70 °C -6-2 % в 0-50 °C | 25 МОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 25 МОм в соответствии с NF C 93-050 метод A | [18 empty] | VDE 0660-200 EN/IEC 60947-5-1 | Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 Класс I в соответствии с NF C 20-030 | -25-70 °C | 15 gn (частота= 10-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 150 gn в соответствии с NF E 09-031 20 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TC |  |  |  | -40-70 °C |  |  |  | FIMKO |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP070904EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | [8 empty] | Harmony XPE | XPER | педальный выключатель | [22 empty] | IP66 в соответствии с IEC 60529 | [8 empty] | однопедальный выключатель | без спускового механизма |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB4BD912R10K | ПОТЕНЦИОМЕТР В СБОРЕ, МЕТ.ОСНОВ., 10 кОм | Schneider Electric |  |  |  | 8533401000 | Прочие резисторы переменные включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 вт | Этот преобразователь частоты идеально подходит для управления скоростью двигателя в 3-фазных системах с постоянным крутящим моментом. Он подходит для наиболее распространенных областей применения: используется в ткацких, механических и деревообрабатывающих станках, в оборудовании перемещения и транспортировки материалов, в упаковочных и печатных машинах, в станках для обработки керамики. Компактная конструкция шириной 140 мм обеспечивает универсальный и простой монтаж на монтажной пластине. Также имеются дверца в панели и дисплей индикации состояния и неисправностей, управляемый с помощью навигационной кнопки. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001027 | Потенциометр для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB4BD912R10K | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92930a622_9fEkL0TdJQ3Osi_OdqCdf3Gd2nd97K_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293748fFZ4IJcagXbp_HrD7Ny4tFmzHhKkhUQYg_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293f5ad7-DlKSjVD3POzqhje5TonCoxlnoCUkqA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929475a6hpxOd4eliG3CjbSBraMWRbMlMAvgm6EP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929504b3VP4QfT_Gffi0t6X7ifvZsu258edPdZ1J_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92957eceMvmDtYUX5D9h6XWaXqI0Xa0NAD-aRg-O_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298a2189yIsPioL36m7PMu6xwzCK0n55xpc5vUY_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298fe9bHclkOG0c6ISNHBE0fr_WfCJXx_kkUioP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929959cd338W0CGCadRfDZOYMXkoBiWY-A0td3ox_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9299bcaazBXERUgAwUWsYcQnmr-EM1lmZizRqct3_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a2d98AW4dLt5ktzs5d-iqZOaZaO5o2EygEXhA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a94f65XE-kNADXV_ZpWyLr76KNrpJBcJSzZ-I_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929b369a8ZWqKwbomHcq5MyTQJvD-78ZhAdrEEO1_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929bacb44AMY-cnaiby683Fha4c_P6Av1zcRJwp9_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929c8023rn-4NWdSUOQYOB3G8iZ8kMZ0P-cOcUSy_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d252dJ6gAITThPz_ZfUR-O-bofPAe1fnGM7KL_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d90bd_tXDcJjM_pjs-L7wMKP1peG_KIDWqPBV_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929df337Xrc2f9PeUNYqg9vnl8OIoPeequ5eJhZo_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929e5b182QNvdVymj2h4zQbjizexSbvFX4l2I5We_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929ec043lpuVy47wcN_wf-pG0fk6563hIU6R4jM0_1594931497.jpg |  | 5100 | штука | 43 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 320 | шт. шт. шт. | 3606480985010 43606480985018 73606480985019 | 8.2 40 60 | 4.4 30 80 | 5.3 15 45 | см. см. см. | 0.105 4.518 44.772 | кг. кг. кг. | 0.095 кг | [11 empty] | IP66 (EV006422) |  |  |  | 4X (EV014040) | [6 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [43 empty] | 1 Вт | 10000 Ом | 0...10 |  | XB4 |  |  | cermet | 50000 циклы | [6 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  | белый | [11 empty] | <= 30 V переменный ток <= 42 V постоянный ток | [11 empty] | 82 мм 47 мм | нет | круглая | Ø 6 mm shaft | [11 empty] | 30 мм | [18 empty] | потенциометр | рифленая ручка потенциометра | [8 empty] | UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | -40-70 °C | хромированный металл | TH | 1 Вт в 70 °C | 22 мм | NEMA 13 NEMA 4X | рифленая ручка, с (белый) | класс II в соответствии с IEC 60536 | -0,1 | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с IEC 60529 | -40-70 °C | CSA BV внесен в список UL | 1 | IK06 в соответствии с IEC 50102 | 10000 Ом | [22 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да | [6 empty] | Harmony XB4 | XB4 | potentiometer | [21 empty] | механизм в сборе |  |  | standard | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB4BD912R47K | ПОТЕНЦИОМЕТР В СБОРЕ, МЕТ.ОСНОВ., 47кОм | Schneider Electric |  |  |  | 8533401000 | Прочие резисторы переменные включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 вт | Этот преобразователь частоты идеально подходит для управления скоростью двигателя в 3-фазных системах с постоянным крутящим моментом. Он подходит для наиболее распространенных областей применения: используется в ткацких, механических и деревообрабатывающих станках, в оборудовании перемещения и транспортировки материалов, в упаковочных и печатных машинах, в станках для обработки керамики. Компактная конструкция шириной 140 мм обеспечивает универсальный и простой монтаж на монтажной пластине. Также имеются дверца в панели и дисплей индикации состояния и неисправностей, управляемый с помощью навигационной кнопки. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001027 | Потенциометр для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB4BD912R47K | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92930a622_9fEkL0TdJQ3Osi_OdqCdf3Gd2nd97K_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293748fFZ4IJcagXbp_HrD7Ny4tFmzHhKkhUQYg_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293f5ad7-DlKSjVD3POzqhje5TonCoxlnoCUkqA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929475a6hpxOd4eliG3CjbSBraMWRbMlMAvgm6EP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929504b3VP4QfT_Gffi0t6X7ifvZsu258edPdZ1J_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92957eceMvmDtYUX5D9h6XWaXqI0Xa0NAD-aRg-O_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298a2189yIsPioL36m7PMu6xwzCK0n55xpc5vUY_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298fe9bHclkOG0c6ISNHBE0fr_WfCJXx_kkUioP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929959cd338W0CGCadRfDZOYMXkoBiWY-A0td3ox_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9299bcaazBXERUgAwUWsYcQnmr-EM1lmZizRqct3_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a2d98AW4dLt5ktzs5d-iqZOaZaO5o2EygEXhA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a94f65XE-kNADXV_ZpWyLr76KNrpJBcJSzZ-I_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929b369a8ZWqKwbomHcq5MyTQJvD-78ZhAdrEEO1_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929bacb44AMY-cnaiby683Fha4c_P6Av1zcRJwp9_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929c8023rn-4NWdSUOQYOB3G8iZ8kMZ0P-cOcUSy_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d252dJ6gAITThPz_ZfUR-O-bofPAe1fnGM7KL_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d90bd_tXDcJjM_pjs-L7wMKP1peG_KIDWqPBV_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929df337Xrc2f9PeUNYqg9vnl8OIoPeequ5eJhZo_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929e5b182QNvdVymj2h4zQbjizexSbvFX4l2I5We_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929ec043lpuVy47wcN_wf-pG0fk6563hIU6R4jM0_1594931497.jpg |  | 5200 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3606480985027 43606480985025 | 4.2 40 | 5.2 30 | 8.4 15 | см. см. | 0.106 4.574 | кг. кг. | 0.095 кг | [11 empty] | IP66 (EV006422) |  |  |  | 4X (EV014040) | [6 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | Прочее (EV000154) | [43 empty] | 1 Вт | 47000 Ом | 0...3000000 |  | XB4 |  |  | cermet | 50000 циклы | [6 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  | белый | [11 empty] | <= 30 V переменный ток <= 42 V постоянный ток | [11 empty] | 82 мм 47 мм | нет | круглая | Ø 6 mm shaft | [11 empty] | 30 мм |  |  |  | механизм в сборе | [14 empty] | потенциометр | рифленая ручка потенциометра | [12 empty] | хромированный металл |  |  | 22 мм |  |  |  | -0,1 | [6 empty] | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 |  | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с IEC 60529 | IK06 в соответствии с IEC 50102 | -40-70 °C |  | класс II в соответствии с IEC 60536 |  | внесен в список UL CSA BV |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да | рифленая ручка, с (белый) | [5 empty] | Harmony XB4 | XB4 | potentiometer |  | 1 | [22 empty] | standard | [8 empty] | 1 Вт в 70 °C | 47000 Ом |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5EV57L4 | СИГН. ЛАМПА,3-ХФАЗН., БЕЛЫЕ LED, 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Этот преобразователь частоты идеально подходит для управления скоростью двигателя в 3-фазных системах с постоянным крутящим моментом. Он подходит для наиболее распространенных областей применения: используется в ткацких, механических и деревообрабатывающих станках, в оборудовании перемещения и транспортировки материалов, в упаковочных и печатных машинах, в станках для обработки керамики. Компактная конструкция шириной 150 мм обеспечивает универсальный и простой монтаж на монтажной пластине. Также имеются дверца в панели и дисплей индикации состояния и неисправностей, управляемый с помощью навигационной кнопки. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QqUt-3me.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QqUt-3me.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB5EV57L4 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e4d878b6d_BGy7nradQQQTCVXctt1UvYmVAJFq1_1594931684.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e4deab6dVZEft6yJfonj-AYZigEu_GBb2qlwQ23_1594931684.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e4e5be4PYMPmcZkhYXjxJ4ewsPVJyywwBghAlqd_1594931684.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e4edd77o3YV3I4ggfvl-BrmEvH_yKlN9sUJ7g5m_1594931684.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e500fef4hk13VtgDg60kZkd4V-Im9q5HtI4P6_c_1594931684.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e50b556-29ZKmZj1nl8uozR9vHia8nf9O7FhnDB_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e513e05m1m_46CNl5W7POL_C2CYJJzT8XTV-y6W_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e51c9d81fNZUmdq6p0kKr9n8UYYnzTx8om4OPc4_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e524f4axUDJjFe-tCYOW-iJocCkxkizy2-2ctpC_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e52ba2dyyoyEDsLx0h5679P_9RBuTQ4aafGfJRx_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e5341ccE4gpejbJIXLmLYdeJ5uPHt5l6aIgKpeg_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e53b2b0Ex8q6eZkZ0C3e2XXVA2SrA2s_jjBcgR2_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e541e4c6mLCaFD1kbwMGVNpC2sO5NtkTGBD9j06_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e548655cDbh2qAk__LoT0NeESchZutPEuKI16XM_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e54ec844mDD_2wy8nY_TEn0aJTs58zNvFNUD-4o_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e5595a9DMpol6_7tkN-tJAOLjOvl3_Ic0Mxl_fq_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e56a382nd3qYylZvcMBC2-Y_2zODWNkCNlfy0Q2_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e572db9Fm2gm2W3hnor3U1GyWtMSRiFy5ex5-HY_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e57bee2sh4MAV4cDO_QHJRzx1muf4-Fn24Dil2L_1594931685.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9e582de0qsrLzzTbYuWTVwXYDEi1ZduFzO7xb9SM_1594931685.jpg |  | 10900 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606481194190 43606481194198 | 9 40 | 4.5 15 | 4 15 | см. см. | 0.065 3.448 | кг. кг. |  | 36 мм | 65.5 мм | 77 мм |  |  |  |  | 3 |  |  |  | IP67 (EV006423) |  |  |  | Прочее (EV000154) | [6 empty] | 31 мм |  |  |  |  | Хром (EV000291) | Винтовое соединение (EV000415) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | [9 empty] | Нет | [9 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | Белый (EV000202) | 0...400 В | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | [20 empty] | XB5 |  |  |  |  | 2.6 мА | 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5 | 450-450 В переменный ток | [14 empty] | зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [12 empty] | 0.065 кг | 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5 | [8 empty] | 400 V AC 50/60Hz | [7 empty] | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [45 empty] | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/МЭК 60947-1 | [5 empty] | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 |  |  |  | IP67 (лицевая панель) IP20 (задняя поверхность) |  | -40-70 °C |  |  | -30-70 °C |  | Электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) в соответствии с МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - контрольный уровень: 4 кВ (при контакте, на металлических частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2 | IK10 в соответствии с IEC 50102 | [17 empty] | белый |  |  | XB5 | монолитная сигнальная лампа |  | 1 |  | светодиод с защитой |  | пластик | 30 мм | круглая |  |  | Harmony XB5 | встроенный светодиод | [9 empty] | моноблочный продукт |  | пластик | [5 empty] | бесцветный | [5 empty] | 3 фазы | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене