## Worksheet
Количество референсов: 32 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [87 empty] | Дополнительные характеристики | [158 empty] | Условия эксплуатации | [26 empty] | Основные характеристики | [70 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000010 - Модель/исполнение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001416 - С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | EF002428 - С возвратом в нейтральное положение ("0") | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007246 - Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007317 - Комплектное устройство в корпусе | EF011961 - Степень защиты (NEMA), лицевая сторона | EF001364 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF001392 - Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | EF001596 - Материал корпуса | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF002486 - Диапазон измерения напряжения | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003412 - Контроль чередования фаз | EF003413 - Контроль обрыва фаз | EF003414 - Контроль мин. напряжения | EF003415 - Контроль макс. напряжения | EF003416 - Контроль перекоса фаз | EF003961 - Тип подключения | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF008191 - Макс. задержка на отключение | EF008192 - Мин. задержка на отключение | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF000507 - Каскадный (возможность каскадного подключения) | EF003427 - Количество подключаемых электродов | EF003429 - Регулировка порога срабатывания по чувствительности | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF008238 - Принцип измерения | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF007511 - Фактор ограничения перенапряжения | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF000001 - Номин. ток | EF001127 - Подходит для фронтального монтажа | EF003360 - Со штепсельным гнездом | EF003361 - Возможно дистанционное управление | EF003362 - Подходит только для дистанционного управления | EF003363 - Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой | EF003364 - Функция мгновенного срабатывания импульсом | EF003365 - Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | EF003366 - Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | EF003373 - С полупроводниковым выходом | EF003374 - Функция задержки на включение | EF003378 - Перекидной контакт на включение | EF003380 - Подключение Звезда-Треугольник | EF003384 - Временной диапазон | EF003401 - Функция задержки на выключение | EF003402 - Перекидной контакт на выключение | EF003403 - Импульсное устройство | EF006837 - Количество выход. перекидных контактов без задержки | EF006840 - Количество выход. перекидных контактов с задержкой | EF006952 - Сменный блок дополнит. контактов | EF006988 - Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF003355 - Полюсность | EF003356 - Тип управления/переключения | EF003357 - С принудительно управляемыми контактами | EF003358 - Тип переключающих контактов | EF003359 - В комплекте с розеткой (цоколем) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF000351 - Количество фаз | EF001126 - Модульное исполнение | EF003983 - Рабочее напряжение | EF006069 - Номин. рабочий ток Ie при AC-1 | EF006070 - Номин. рабочий ток Ie при AC-3 | EF009488 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-51 | EF009489 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-53a | EF009765 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-53b | EF011956 - Переключение при прохождении через нулевую точку | EF000215 - Тип компонента/запасной части | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Механическая износостойкость | Электрическое соединение | Номинальная рабочая мощность, вт | Общая ширина cad | Общая высота cad | [ie] номинальный постоянный рабочий ток | Работа контактов | Номинальная мощность, л.с. | Угол переключения | [iе] номинальный переменный рабочий ток | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Количество ступеней регулировки | Вес нетто | Прямое размыкание | Ток короткого замыкания | Maximum operating rate | [ithe] условный тепловой ток в щите | Монтажная опора | Момент затяжки | Рабочее положение | Материал корпуса | Пределы напряжения питания | Сопротивление изоляции | Потребляемая мощность, ва | Время сброса | Повторяемость позиционирования | Макс. коммутируемое напряжение | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Функциональность | Пределы напряжения цепи управления | Рабочая частота | Чувствительность к обрыву фазы | Погрешность измерения | Гистерезис | Выходные контакты | Коммутационная способность, в·а | Задержка пуска после включения питания | Диапазон напряжения | Предел настройки напряжения | Задание уставки небаланса | Пределы напряжения измерения | Время срабатывания | Соединения – клеммы | Локальная индикация | Маркировка | Частота | Maximum measuring cycle | Категория перенапряжения | Светодиодный индикатор состояния | Изоляция | Потребляемая мощность, вт | Данные о безопасности и надежности | Категория применения | Материал контактов | Шкала чувствительности | Регулировка чувствительности | Емкостное сопротивление кабеля | Макс. напряжение на электроде | Макс. ток в электроде | Положение монтажа | [us] номинальное напряжение сети | Номинальный выходной ток | Maximum cable distance between devices | Maximum supply current for sensors | Частота сети питания | Порог обнаружения напряжения | Номинальное напряжение питания [us] | Тип защиты | Потребляемый ток | Выдерживаемая импульсная помеха | Температурный коэффициент | Ток аналогового выхода | Напряжение аналогового выхода | Способ установки | Емкость зажимного соединения | Диапазон задержки | Тип управления | Длительность импульса | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Длина пути тока утечки | Коэффициент нагружения | Рабочая частота, гц | Погрешность задержки срабатывания | Отклонение напряжения | Maximum delay response | Time delay type | Время работы | Ток нагрузки | Степень загрязнения | Среднее сопротивление | Пределы номинального рабочего напряжения | Макс. коммутационная способность | Минимальная коммутационная способность | Форма вывода | Средн. потребление в в·а | Порог напряжения отпускания | Категория защиты | Уровни тестирования | [ie] номинальный рабочий ток | Комплектация изделия | Коммутационное напряжение | Средн. потребление катушки в вт | Минимальная партия для продажи | [в] номинальное рабочее напряжение | Тип контактов | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Описание зажимов iso n°1 | Тип привода | Средн. потребление | Коэффициент использования | [in] номинальный ток | Выходное напряжение | Входной импеданс | Пределы входного тока | Dv/dt | Минимальное коммутируемое напряжение | Скачок тока | Абсолютн. макс. напряжение | Тип полупроводникового выхода | Maximum voltage drop | Maximum leakage current | Дисбаланс вместимости | [uc] напряжение цепи управления | Способ монтажа | Максимальное значение i²t для расплавления | Напряжение цепи управления | Максимальное значение i²t для расплавления предохранителя | Максимальная рабочая частота | Cos phi | Тепловая устойчивость | Тип защитного устройства | Электрическая прочность изоляции | Мощность двигателя, л.с. | Тепловой импеданс | Степень защиты ip | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Поставляемое оборудование | Мощность двигателя, квт | Материал | Термическая стойкость | Тип покрытия | Совместимость продукта | Число монтажных отверстий | Поверхность и рабочая поверхность | Длина зачистки проводов | Время отклика | Тип дискретного выхода | Входное напряжение | Номинальная мощность | Мин. длительность импульса | Тип задержки | Номинальных выходной ток | Отклонение ном. характеристик в зависимост | Значение момента | Непрерывный выходной ток | Стандарты | Сертификация | Защитное исполнение | Класс защиты от поражения электр. током | Рабочая температура окружающей среды | Температура окружающей среды при хранении | Категория перенапряжения | Виброустойчивость | Ударопрочность | Степень загрязнения | Относительная влажность | Электромагнитная совместимость | Напряжение испытания изоляции | Директивы | Импульс напряжения без поглощения мощности | Степень защиты ip | Сертификаты | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Стойкость к кратковременным исчезновениям | Огнестойкость | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к коммутационным помехам | Помеха излучаемая/наведенная | Температура окружающей среды | Рабочая температура | Электрическая прочность изоляции | Маркировка | Описание полюсов | Наименование компонента | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Блокировка поворотной рукоятки навесным замком | Тип рукоятки | Серия | Монтаж изделия | Тип головки кулачкового выключателя | Представление условных обозначений | Функция кулачкового переключателя | Обратный | Положение откл. | Коммутационные положения | Тип продукта | Степень защиты ip | Режим фиксации | Место монтажа | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Категория применения | Диапазон измерения | Данные о безопасности и надежности | Параметры, контролируемые реле | Тип задержки | Серия продукта | Специальная область применения продукта | Частота тока цепи управления | Тип релейной защиты | Наименование релейной защиты | Номинальный выходной ток | Коммутационная способность, в·а | [in] номинальный ток | Тип контактов | [uc] напряжение цепи управления | Число фаз | Соединения – клеммы | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Отключающая способность | Тип дискретного выхода | Входное напряжение | Монтажное положение | Краткое название устройства | Напряжение цепи управления | Тип управления | Светодиодный индикатор состояния | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Название серии | Коэффициент использования | Работа контактов | Среднее сопротивление | Форма вывода | Комплектация изделия | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Минимальная партия для продажи | Наименование аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Аксессуар / отдельный тип детали | Совместимость продукта | Тип переключения | Мощность двигателя, л.с. | Тип полупроводникового выхода | Поставляемое оборудование | Способ монтажа | Монтажная опора | Тип аксессуара/отдельной детали | Тип выхода | Наименование программного обеспечения | Операционная система | Версия программного обеспечения | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
K10C003NCH | КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛ 10А 3 ПОЗИЦИИ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛ 10А 3 ПОЗИЦИИ K10C003NCH</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | HSW | Кулачковые переключатели | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001105 | Выключатель/переключатель нагрузки | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fiB_MYoB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e49682e64a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e49682f052.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e49682fec0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890425e4e49f2456ec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fiB_MYoB.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1261 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/376 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00252_19 ТС RU С-FR.АИ96.В.00098 |  |  |  | 2660 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 65 | шт. шт. | 3389110076615 23389110076619 | 10.5 40 | 4.1 30 | 4.1 15 | см. см. | 0.063 4.472 | кг. кг. | 0.045 кг |  |  |  | Многоступенчатый переключатель (EV006495) | 10 А | 1 | Да | Да | IP65/IP67 (EV008925) | Винтовое соединение (EV000415) | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) | Да | Нет | Да | Да | Нет | Прочее (EV000154) | [74 empty] | 440 В (степень загрязнения 3) в соответствии с МЭК 60947-1 | K10 | 1000000 циклы | зажимы с невыпадающ. винтами, зажимная способность: 2 x 1,5 мм² | 370 Вт AC-23A, 110/120 V 1 фаза 750 Вт AC-23A, 220/240 V 1 фаза | 30 мм | 88 мм 30 мм | 10 А в 24 В резистивные загрузка 0.3 А в 220 В резистивные загрузка 0.7 А в 110 В резистивные загрузка | медленное размыкание | 0.33 лс в 110/120 V Переменный ток, 1 фаза 0.75 лс в 220/240 V Переменный ток, 1 фаза | 60 ° | 10 А в 400 V AC-1 10 А в 400 V AC-21A 3 А в 240 В AC-15 6 А в 120 В AC 50/60Hz AC-15 | 100000000 циклы | 4 кВ в соответствии с МЭК 60947-1 | 3 | 0.045 кг | [143 empty] | CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1 | cULus | TC | класс II в соответствии с IEC 60536 | -20-55 °C | -40-70 °C | [21 empty] | 1P | K10 | 10 А | без | черный ручка | Harmony K | монтаж на передней панели | с передней панелью 30 x 30 mm | с металлик экспликация, 1 - 2 - 3 черный маркировка | шаговый переключатель | без | без положения "откл." | вправо: 270° - 330° - 30° | комплект кулачкового переключателя | блок контактов: IP20 рабочая головка: IP65 в соответствии с МЭК 60529 | отверстие Ø 16 или 22 мм | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
K1SM1A8LNS05 | Кулачковый переключатель | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Контактный блок K1SM1A8LNS05. серия продукта: Harmony K<br /> - наименование компонента: K1<br /> - [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе: 12 А. <br />Преимущества: Пусть всегда вам сопутствует простота эксплуатации. Полное предложение, состоящее из трех адаптированных линеек продукции, переключатели серии K совмещают простоту установки и гибкость: различные способы крепления, полный набор продуктов и компонентов для сборки клиентом (корпуса с платами и головками из линейки Harmony, и т.д.). <br />Применения: Промышленность и строительная отрасль: для компоновки панелей и консолей оператора. Их можно использовать для непосредственного управления простым оборудованием и технологическим процессом.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | HSW | Кулачковые переключатели | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001105 | Выключатель/переключатель нагрузки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vpjYqqk6mVOzXKmL5facda6111e9e1605163617.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1261 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1401 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/74 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00252_19 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01172_19 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00855 |  |  |  | 4520 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3389119054225 43389119054223 | 13.9 40 | 7.3 30 | 7.7 30 | см. см. | 0.259 8.258 | кг. кг. |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | 12 А |  | Да | Да | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Да | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | 1500 кВт | 3.3 А | Прочее (EV000154) | [72 empty] | K1S | [8 empty] | 90 ° | [150 empty] | TC |  | -25-55 °C | -40-70 °C | Класс II в соответствии с IEC 536 Класс II в соответствии с NF C 20-030 | 5 gn (f = 10-150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6 | 30 gn в соответствии с IEC 68-2-27 | [19 empty] | K1 | 12 А |  |  | Harmony K | [7 empty] | комплект кулачкового переключателя | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
K2C003QLH | КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕК. 20А 3+"0" | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕК. 20А 3+;0;</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | HSW | Кулачковые переключатели | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001105 | Выключатель/переключатель нагрузки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e4968769ab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e49687800f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889045e4e496879248.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890355e4e49eb67156.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1261 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/376 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00252_19 ТС RU С-FR.АИ96.В.00098 |  |  |  | 2075 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3389110979978 | 10 40 | 6.5 15 | 6.5 15 | см. см. | 0.15 1.637 | кг. кг. | 0.135 кг |  |  |  | Многоступенчатый переключатель (EV006495) | 20 А | 1 | Нет | Да | IP40 (EV006415) | Винтовое соединение (EV000415) | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Да | Нет | Да | Нет | Нет | [75 empty] | 690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 | K2C | 1000000 циклы | зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, зажимная способность: 2 x 1,5 мм² зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, зажимная способность: 1 x 2,5 мм² |  | 45 мм | 45 мм 87 мм |  | медленное размыкание |  | 45 ° |  | 200000 циклы AC-23 200000 циклы AC-3 600000 циклы AC-15 600000 циклы AC-21 | 4 кВ в функции разъединения 6 кВ в соответствии с МЭК 947-1 | 3 | 0.135 кг | с | 10000 А | 2.5 цикл/м AC-21 2.5 цикл/м AC-23 2.5 цикл/м AC-3 8.333 цикл/м AC-15 | 16 А | [139 empty] | EN 60947-3 для Силовая цепь EN 60947-5-1 для Цепь управления МЭК 60947-3 для Силовая цепь IEC 60947-5-1 для Цепь управления CENELEC EN 50013 | CSA 240 В 3 лс 3 фазы 2 -полюсы UL 240 В 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы CSA 240 В 1 лс 1 фаза UL 240 В 1 лс 3 фазы | TC |  | -25-55 °C | -40-70 °C | Класс II в соответствии с IEC 536 Класс II в соответствии с NF C 20-030 | 5 gn (f = 10-150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6 | 30 gn в соответствии с IEC 68-2-27 | [18 empty] | 1P | K2 |  |  | черный ручка, длина = 35 мм | Harmony K |  | с передней панелью 45 x 45 mm | с металлик экспликация, 0 - 1 - 2 - 3 черный маркировка | шаговый переключатель | без | с положением "откл." | вправо: 0° - 45° - 90° - 135° | комплект кулачкового переключателя | IP40 в соответствии с IEC 529 IP40 в соответствии с NF C 20-010 | с несколькими способами крепления | передний | 20 А | без | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
RM17TA00 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВ ОБРЫВА АСИМ ФАЗ | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания, 1 CO. Серия продукта: Harmony Control - тип устройства или его аксессуаров: модульные реле измерения и реле управления Применения продукта: для 3-фазного питания на RM17TA - параметры: Асимметрия, Порядок чередования фаз, Обнаружение обрыва фазы - коммутационная способность, В·А: 1250 В·А Преимущества: Аппараты семейства Harmony просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Harmony обеспечивают эффективность работы и надежность. Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XcNyBT4c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927984bf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e492799213.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f6596a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ScdNh8WF.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XcNyBT4c.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM17TA00 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5611dc85JeLAdDjbLRT08x7WT-AK4irFv5FgFZAR_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56124c87xjNsYAcTjzuk_H6DGsdoSHIu2PlOicR1_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5612b242Eo9h8cZV2YUq7-nvTgDLQkBLEafL-OdA_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56131831SKF-JZjxjfCVYjdin3iTibJ6xIbtjrD0_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5613b0eaMkzu32l9ELtCmCY5f94jRJJZHsz-j0VF_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56141537yiUy7AcCxVAn5i2gOfLflFNDsqWff3lq_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5614716cc5tArluT3wbmdbL28Brvz6K8m8LH8sKl_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5614d218IRAaF4H65EwgGqgnO5hKTMVHXvU-O8fT_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56154e961Ea47q9KI5glkjGwdjV7EHAcNQmCAHZq_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5615e8a1XJFlWPu5pvRFNyQ_RbawIY_w2tgiEHeY_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56165707FydDxWHOhdj497aNObkZicpr1QJ_5v_L_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5616b5abimR4VYra-LZOo3F30hCnv3JLWp_Ar4Pe_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56171e615daSrHAXJh_KC5njIvilkgH3ACJKKpyh_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56177d2dwxn6cm5-r_4LUlKpWJFhoxsaA9HAeJK1_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5617f500VwuawEDeYEnp6Bg-Nt0Xcf2m7oJCyMby_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561857c2alEghrkICbWNp1kuX6qPQtZgw_aHNWaS_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5618cc71QdqDAAysT8dC9Ukzpoyg9GloNxbdVQ3z_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56195131bPFg24qLIbDSHScX7WoGj6ngUHAOoVmA_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5619b488Nf3khbDu7IIwykCEJTwo4kP74OhQAGc0_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561a24b82EHi3mQG7pt_C3MU-ur3B53TqAauqnIE_1594930529.jpg |  | 11000 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389119405041 43389119405049 | 9.6 40 | 7.8 30 | 2.8 15 | см. см. | 0.089 4.935 | кг. кг. | 0.13 кг | 17.5 мм | [19 empty] | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | 183...528 В | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 208...480 В | 208...480 В | 10 с | 0.1 с | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [54 empty] | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM17 | 30000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы | [7 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | любое положение без ухудшения номинальных значений | самозатухающий пластик | 183-528 В пер. ток | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | 0-22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц | 1500 мс задержка | 0.5 % для вход и цепь измерения 3 % для задержка | 250 В переменный ток 250 В постоянный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток | асимметрия | - 12 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 0,7 Un | < 0,05 %/°C с изменением температуры < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения | 2-2 % | 1 переключающ. | 1250 В·А | 650 мс | 208...480 В фаза - фаза | +2...+17 % в диапазоне 480 В пер. тока 2...20 % выбранного Un -2...-17 % в диапазоне 220 В пер. тока -2...-12 % в диапазоне 208 В пер. тока | 5...15 % выбранного Un | 183-528 В переменный ток | < 200 ms (в случае неисправности) | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) | CE | 50/60 Hz +/- 10 % | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | [108 empty] | EN/МЭК 60255-1 |  |  |  | -20-50 °C | -40-70 °C | III в соответствии с IEC 60664-1 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5 4 кВ в соответствии с IEC 60664-1 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) | ГОСТ CSA GL C-Tick UL | [23 empty] | модульные реле измерения и управления | [5 empty] | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 208...480 V напряжение переменный ток | MTTFd = 502.2 лет B10d = 470000 | асимметрия порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | настраиваемый 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы | Zelio Control | для 3-фазного питания | 50...60 Hz +/- 10 % | многофункциональное реле управления | RM17TA | 5 А | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RM22LG11MR | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, 5kΩ-100KΩ | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Это модульное многофункциональное реле контроля уровня жидкости для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 22,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 2-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. Корпус снабжен кнопкой диагностики, герметичной крышкой и винтовыми регуляторами, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (22,5 мм), как и любой 2-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001447 | Реле контроля уровня | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VqTaoWZR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VqTaoWZR.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM22LG11MR | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56690bc3_nTA4RrqjY8d9QsYeyR3X9vVVlGVkP3-_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566974a0LumbSKZK-YDWyxbWU_Ft6pkBWSovsVur_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5669e03anoeFnGPZFPG1nF_sMSGAU_qW5bn2gYA9_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566a54abEzTqVKea0grgfm2rRfnRQy0AiK4WWCJy_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566ac3e1GbqtK3t-h6kfc4hrs3fnSmd-ln18784D_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566b27df0NXHOjm2-ZyLb6MmMawL7EiSUzXx6V43_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566b8319H3iaj7y_b4KXyysx7tQkNoLbrwiorvCj_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566c06a9qqjwIQbrpEipZ3flnZOhzm_IKiQtO0K9_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566cc3c1rVjyMXqUPTCc52MY9YPBpdUK-DmTbP8o_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566d49b72bUZDO3mQuyczMVo9AIEkvZK-yQf6AMH_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566da954k9_4c8v4ZK5sqS9ipp04hJcVt9OU4A4k_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566e0e6bLE3XZA7T6htBHM9GNkAZA5yMVLiL8wnu_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566e6fe0vwtNVeiDOKhYx-Hr3WKGUkzNRn_OK8SM_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566ed40d8rj4JiUd-iCtBOKoCLZEj6LZvOI7OSJf_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b566f3836bA6NSQOMpXz30K1qE_w7nWH9uNbYQ2vJ_1594930534.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567058d8feMQvURO1q2ywHzYdwhr21y1YlF5i64c_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5670d181WrT80K8zPXKXdMPcreSnC1IKjDkRokDB_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5671634fksTD1mVTltwArp-1aAfV-gA2ysPbBu2g_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5671dde5m3QyClkiThkdW0lRY3tuDngNhfuFKxwR_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56725905pn9a9HypKJ6ziOK0aj7GyYFZQhZz2Ecd_1594930535.jpg |  | 5300 | штука | 3 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480792328 43606480792326 | 9.5 40 80 | 8.2 30 60 | 2.6 15 75 | см. см. см. | 0.109 4.999 88.484 | кг. кг. кг. | 0.1 кг | 22.5 мм | [19 empty] | 22.5 мм | 90 мм | 73 мм |  | Да | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | Да | 3 | Нет | 24...240 В | Кондукционный (EV008243) | 1 | [49 empty] | RM22 | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы | [7 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 |  | самозатухающий пластик | 20.4-264 В пер./пост. ток | > 100 MOhm в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27 | 5-5 В·А переменный ток | 1750 мс | +/- 2 % для задержка | 250 В переменный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | 8 А переменный ток | обнаружение датчика | - 15 % + 10 % Un |  |  | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,05 %/°C с изменением температуры |  | 2 переключающ. |  | 0.6 с | [5 empty] | винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником |  |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 | реле ON: светодиод (желтый) питание включено: светодиод (зеленый) | между цепями питания и измерения | 1.5 Вт постоянный ток | B10d = 120000 MTTFd = 125.5 лет | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 | не содержит кадмий | 5...100 kOhm St (стандартная чувствительность) | 5-100 % | 1 нФ в HS (высокая чувствительность) для кабель датчика 2.2 нФ в St (стандартная чувствительность) для кабель датчика 4.7 нФ в LS (низкая чувствительность) для кабель датчика | 12 В пер. ток | 1 мА | любое положение | 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Hz | 8 А | 1000 м между датчик и задержка | 1 мА | [91 empty] | EN/МЭК 60255-1 |  |  |  | -20-50 °C в 60 Hz -20-60 °C в 50 Гц пер./пост. тока | -40-70 °C |  | 0,075 мм (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 0.035 мм (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 93-97 % в 25-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 4 кВ (общий режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (дифференциальн. режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11 наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 V/mуровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (емкостная связь)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 | 2.5 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27 |  |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP50 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) | GL RCM CCC CSA UL China RoHS EAC CE | 100 мс постоянный ток 90 мс переменный ток | [22 empty] | модульные реле измерения и управления | [6 empty] | 5…100 кОм |  | обнаружение резистивными датчиками | без | Zelio Control |  |  | реле контроля уровня | RM22L |  | 2000 В·А | [40 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RM22TG20 | РЕЛЕ КОНТР. ЧЕРЕД., ОБРЫВА ФАЗ, 2С/О, 8А | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Это модульное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 22,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 2-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. В устройстве также имеется выбираемая функция памяти, встроенный светодиод для индикации контрольного состояния, герметичная крышка и винтовые регуляторы, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (22,5 мм), как и любой 2-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QXP8Us64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xGFYHQbh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QXP8Us64.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 |  |  |  | 5150 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480792137 43606480792135 | 9.5 40 60 | 8.3 30 80 | 2.5 15 50 | см. см. см. | 0.102 4.594 86.18 | кг. кг. кг. |  | 22.5 мм | [19 empty] | 22.5 мм | 90 мм | 73 мм | 183...528 В | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 208...480 В | 208...480 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [55 empty] | RM22 | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы |  |  | 0.09 кг |  |  |  |  | DIN-рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | 0.6-1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |  | самозатухающий пластик | 183-528 В переменный ток | > 100 MOhm в 500 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60255-27 | 15-15 В·А в 480 В Переменный ток 60 Гц | 1500 мс при максимальном напряжении |  | 250 В Переменный ток | 10 мА в 5 V Постоянный ток (DC) | 8 А Переменный ток |  | 183...528 В Переменный ток |  |  |  |  | 2 переключающ. |  | 650 мс |  |  |  |  | <= 200 мс | винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником |  |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 III в соответствии с UL 508 | реле ON: светодиод (желтый) Питание включено: светодиод (Зеленый) |  |  | MTTFd = 924.6 лет B10d = 850000 | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 | не содержит кадмий | [5 empty] | любое положение | 208...480 В переменный ток |  |  |  | 50...60 Hz +/- 10 % | < 100 V Переменный ток | [89 empty] | EN/МЭК 60255-1 |  |  |  | -20-50 °C в 60 Гц -20-60 °C в 50 Гц пер./пост. тока | -40-70 °C |  | 0,075 мм (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 0.035 мм (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с UL 508 | 93-97 % в 25-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30 | стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и неболь в соответствии с EN/IEC 61000-6-1 Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольш в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 Электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (Разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (Выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 В/муровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - контрольный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - контрольный уровень: 2 кВ (емкостная связь)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 4 кВ (общий режим)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 кВ (дифференциальн. режим)уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Наведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11 Наведенные и излучаемые помехиКласс B в соответствии с CISPR 22 | 2.5 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27 |  |  | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP40 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) IP50 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) | CE EAC RCM GL CSA UL CCC |  | 10 мс | [13 empty] | Реле контроля Harmony | [7 empty] | Реле контроля фаз | [6 empty] | 183...528 V напряжение Переменный ток |  | порядок чередования фаз Обрыв фазы | без |  |  |  | реле управления | RM22TG |  | 2000 В·А | 8 А | 2 переключающ. | 208...480 В | 3 фазы | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RMCN22BD | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 4-20MA 0-10В | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь4,20мА 0,10В. серия продукта: Zelio Analog<br /> - тип устройства или его аксессуаров: преобразователь напряжение/ток<br /> - Тип подключения: напряжение 0.10 В постоянный ток, ток 4.20 mA<br /> - тип аналогового выхода: напряжение 0.10 В ;= 100 кОм разводкой кабелей, ток 4.20 mA и lt;= 500 Ом разводкой кабелей. <br />Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rxvgSoJS.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927eb444.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927ec14e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927eda9f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rxvgSoJS.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3094 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1456 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/499 | Д-ТР ТС-ЭМС СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96647_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00186_19 ТС RU С-FR.АИ96.В.00169 |  |  |  | 7600 | штука | 17 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 47 | шт. шт. | 3389110108903 13389110108900 | 8.5 15 | 8.2 30 | 2.7 15 | см. см. | 0.103 5.62 | кг. кг. | 0.12 кг |  |  |  | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [39 empty] | 1 | Нет | 0.02 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 0.02 А | FS 10 (EV009252) | Нет | [40 empty] | 2 кВ | [20 empty] | 0.6-1.1 Н-м | [6 empty] | +/- 0,2 % полной шкалы в 20 °C +/- 0,6 % полной шкалы в 60 °C | [7 empty] | +/- 10 % полной шкалы в 20 °C (электромагн. помеха напряженностью 10 В/м) +/- 1 % полной шкалы в 20 °C | [10 empty] | питание включено: светодиод (зеленый) | CE | [6 empty] | MTTFd = 73.2 лет B10d = 67582 | [14 empty] | 24 В пост. ток +/- 20 %, без развязки | защита от короткого замыкания на выходе защита от перенапряжения на выходе (+/- 30 В) защита от включения с обратной полярностью на выходе | <= 40 мА для выход напряжения <= 60 мА для токовый выход | 0.5 кВ в течение 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 | 200 млн-1/°C | 4-30 мА, когда нет входа или проволочный вход нарушен | -15...0 В, когда нет входа или проволочный вход нарушен | винтами (монтажная плата) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) | 1 x 2,5 мм² 2 x 1,5 мм² | [80 empty] | IEC 60584-1 IEC 60947-1 |  |  |  |  | -40-85 °C |  | 5 gn (частота= 10-100 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | [5 empty] | IP20 (клеммный блок) IP50 (корпус) | GL CSA UL |  |  | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 850 °C в соответствии с UL | 6 кВ (в контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 8 кВ (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (на входе-выходе) 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (в цепи питания) | CISPR22 группа 1- класс A CISPR11 | 0-50 °C монтаж в ряд 0-60 °C 2 см зазор | [16 empty] | преобразователь напряжение/ток | [10 empty] | Zelio Analog | [11 empty] | ток 4...20 mA напряжение 0...10 V постоянный ток | ток 4...20 mA <= 500 Ом разводкой кабелей напряжение 0...10 V >= 100 kOhm разводкой кабелей | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1607005EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1607005EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RE17RAMU | ТАЙМЕР С ВЫДЕРЖКОЙ НА ВКЛ., РЕЛ. ВЫХ. | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Таймер с выдержкой на включение, реле выхода. Label: Zelio Time - серия продукта: Zelio Time - номинальный выходной ток: 8 А - тип продукта или компонента: модульное реле времени - тип дискретного выхода: реле - ширина: 17.5 мм - краткое название устройства: RE17R - тип задержки: At,A - time delay range: 1&hellip;10 мин,10&hellip;100 ч,0.1&hellip;1 с,6&hellip;60 с,6&hellip;60 мин,1&hellip;10 с,1&hellip;10 ч - Range Presentation: - Многофункциональность - Релейный или статический выход - Широкий диапазон напряжений: от 24 до 240 В - Простой диапазон регулировки или множественный диапазон от 50 мс до 300 часов - Соответствие стандартам IEC 61812-1, EN 61812-1 - Range Benefits: Просто гениальныереле времениТочная регулировка и надежные монтажные схемы со стороны реле Zelio Time делают их простыми, быстрыми и легкими в настройке. Количество выходов, а также предлагаемые винтовые или пружинные контакты делают Zelio Time гибким, высокоэффективным решением. - Range Application Presentation: - Промышленность и строительная отрасль: пульты управления простым оборудованием, управление процессами. - Области применения, где требуется частая и простая регулировка времени циклов. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TIM | Таймеры | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001439 | Реле времени | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887825e4e48ee07104.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887825e4e48ee17b57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Raov5tgH.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/491 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01028_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00617 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RE17RAMU | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57def173BE6I99Oo9xqjtKZ4s_rqVWiABbEnB27H_1594930557.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e0178cjCMKQuNuGmyWR3wVH6AVGlhSrLC62NS3_1594930557.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e080ceyi76GX9Tbh05oNI62QHgtslnwE0aO1A8_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e0e69ccuCBqQHV5W-gV2DHmex4RwtSu8yMYmbV_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e14abd8SYuCg9kPG4nU2qHqHPGSx2auSdBdeEL_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e1aa67_Ob172C0GOj2cVRyEXpqwdiXfn8_b3e0_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e2400ffEHwRh3aBPMQJPbjHnpXCHU4bZcf0yCs_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e2cd36zg0W6bNoKqdH4L00WSdPa3UZ17VhnWgh_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e338canGxquofMd63v0xdygIvVG0lRmgTS2caW_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e3a4141GwS4Z7HMyqxbokvteK-OvV63jazjU1H_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e40e50Xn2M5NfuxI8yqTRFawEkRp0MtKY8mCcp_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e47004yU26Wesp2mrETq-rN8DTyVd2bODJuOxt_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e4cc78_zJZxkDNfXFgTGps3AXDi6f5rs_n73It_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e52d368JF1kEb5bTyX2maSRnBLdCzoND2B9OOp_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e58f321_qwnoDFZXdPwQmfdQuUyYqKfGmiW-vT_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e5f1b05L642Q95JLlsaer3VidaGSxiY79H6odX_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e654a11_vmrPM4PEBzepR83uPTtKCCw7an6nIJ_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e6c9c1FBnzC0GenABf2R8zPncRdnZSFqwtFugo_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e73a8cRXLS1YEZFjeWKPY9K392P9-Hona2ycBL_1594930558.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b57e79cf4rByk4Rriam95tdx9U4HS-FkKoCkWcrs6_1594930558.jpg |  | 3350 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480552670 43606480552678 73606480552679 | 9.5 40 80 | 7.8 30 60 | 2.7 15 75 | см. см. см. | 0.077 3.649 65.06 | кг. кг. кг. | 0.07 кг | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | [17 empty] | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 24...24 В | [10 empty] | 8 А | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 0.1...360000 с | Да | Да | Да | 1 | 1 | Да | Да | Нет | [19 empty] | RE17 | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы для резистивные загрузка (8 А в 250 В пер. ток максимум) | 5 кВ в течение 1,2/50 мкс | [6 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 |  | самозатухающий |  | 100 МОм в 500 В пост. ток в соответствии с IEC 60664-1 | 0-32 В·А в 240 В пер. ток | 120 мс при снятии напряжения типовой | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 | 250 В пер. ток | 10 мА в 5 В пост. ток | 8 А пер./пост. ток | включение задержки времени | [8 empty] | 0,85...1,1 Us |  |  |  |  | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником | светодиодный индикатор для ровное свечение: реле вкл., задержка не отсчитывается светодиодный индикатор 80 % ВКЛ и 20 % ОТКЛ для мигание: отсчитывается задержка светодиодный индикатор 5 % ВКЛ и 95 % ОТКЛ для реле обесточено, расчет времение не выполняется, исключая Di-D, Li-L | CE | [5 empty] | 0.6 Вт в 24 В пост. ток |  |  | не содержит кадмий | [6 empty] | 24...240 В переменный ток 50/60 Гц 24 В постоянный ток |  |  |  | 50...60 Hz +/- 5 % | [10 empty] | 1...10 мин 10...100 ч 0.1...1 с 6...60 с 6...60 мин 1...10 с 1...10 ч | переключатель передняя панель | 100 ms с включенной параллельно нагрузкой типовой 30 ms типовой | +/- 0,05 %/°C | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 | 1 | 10 Гц | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 | +/- 0,2 %/В | 100 мс | A, At | [69 empty] | 2006/95/EC 2004/108/EC IEC 61812-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 |  |  |  |  | -30-60 °C |  | 20 m/s² (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | 93-93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-30 | испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 6 кВ (в контакте) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 8 кВ (в воздухе) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 восприимчивость к электромагнитным полям: уровень пробы: 10 V/m (80 МГц…1 ГГц) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 1 кВ (емкостные клещи связи) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 2 kV (прямой) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс: уровень пробы: 1 кВ (дифференциальн. режим) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс: уровень пробы: 2 kV (общий режим) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные РЧ помехи: уровень пробы: 10 V (0,15...80 МГц) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения: уровень пробы: 0 % (1 цикл) в соответствии с IEC 61000-4-11 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения: уровень пробы: 70 % (25/30 циклов) в соответствии с IEC 61000-4-11 наведенные и излучаемые помехи: класс B в соответствии с EN 55022 |  |  |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP50 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) | CSA cULus GL | 20 мс | [6 empty] | -20-60 °C | 2.5 кВ 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с IEC 61812-1 | [14 empty] | модульное реле времени | [7 empty] | B10d = 270000 MTTFd = 296.8 лет |  | At A | Zelio Time |  |  |  |  | 8 А |  |  | 1 переключающ. | [5 empty] | 2000 В·А | реле | 10 V | любое положение относительно обычной вертикальной монтажной поверхности | RE17R | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1401008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1401008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RPM12P7 | РЕЛЕ 1CO СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Реле 1ЗО светодиод 230В переменного тока. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: Power<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RPM<br /> - тип контактов: 1 переключающ.<br /> - светодиодный индикатор состояния: с<br /> - способ управления: блокируемая тестовая кнопка<br /> - коэффициент использования: 20 %. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f63143e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f631a84.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f63273d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f633ab4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mkGT6K2J.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/502 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00606 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RPM12P7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6115e6ecP8FqZuNSxMUU1erQvHQkpkj70d3pzfTe_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b611769c9r4kGIK2Jt2jXUAo5kjCwyFfwoHFJunYF_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6117dad1ryaaxS-JX_SevV17gvpN2F_rqUGErFWk_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61184d602NrKV4oKKEoyvY2UZY-SkzBLGz_PJxtY_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61199952JxnHr0St7pJE3V0aKDLh7DJRjOSTETx-_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b611a7e45JPnrJEA9b5pQp60dBY2DnFyvJRVqS6Ze_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b611aeb68g0ffLoQJJpnOop4dP_eDTDjTjQzpaAoO_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b611b65b1-3ZeIix-WHAJEvQ1HN58yT07-Z-L2Fvf_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b611ce3a3S2ze4Bvw_ks_kDUCkfjZXzgpZP53KTwt_1594930705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61205d3922d0bBSeYLSMT-E-bC8GeYX7CE3luPBh_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61219503qDEyf8AzgP7irBfJCTaGbZVMrakoXtRf_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b612215cbJqrGbsUtlgqciTFYFYAU3c3HkUMrKwdF_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61227cb7Mj7DFfaVCfAxQHQoXjJBmkzQIotustov_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6122e38eVu85q6xfvnkAlelKC6BEYSzCMp64-1di_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b612342cc1qUSJER9v4S1pnLZvaXhqlDvMW26UP7T_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6123aadaOvgDd5KrZjIaNvNzQbKKrGxV0gNbqhzz_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6124737ahaQz3t3g9UeHsmJGwMIFaRxq14nrz_Cr_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6124f5740SvE2No_0CrDZeGoPFdZLoMxC5DnHpOh_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b61256cc13JHRHB8wkSm1wUkYulTf2wpZj2wUg3y7_1594930706.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6125d84f0AergCp_J6w3LgRy1D1TYei9Z7nlrir2_1594930706.jpg |  | 589.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 160 | шт. шт. шт. | 13389119401798 3389119401791 43389119401799 | 11 1.4 40 | 8.3 2.8 15 | 3.2 4.7 15 | см. см. см. | 0.27 0.024 4.652 | кг. кг. кг. | 0.026 кг | [20 empty] | 14 мм | 27 мм | 50 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 230...230 В | 230...230 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [14 empty] | 15 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Одинарный контакт (EV005824) | Да | IP40 (EV006415) | Нет | [11 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RPM | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы для резистивные загрузка | 4 кВ в течение 1,2/50 мкс |  | 0.026 кг | [6 empty] | любое положение |  |  |  |  | 20 мс при номинальном напряжении |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [20 empty] | B10d = 100000 |  | AgNi | [32 empty] | 20 мс при номинальном напряжении | 15 А в 250 В Переменный ток 15 А в 28 V постоянный ток | 3 | 16270 Ом в 20 °C +/- 15 % | 184...253 V Переменный ток | 3750 VA 420 W | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | 1.6 в 60 Гц | >= 0,15 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 15 А в 277 V (AC) в соответствии с UL 15 А в 28 V (Постоянного тока) в соответствии с UL 15 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 15 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 7.5 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 7.5 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC | изделие в сборе | [55 empty] | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 61810-1 |  |  |  | -40-55 °C | -40-85 °C |  | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 15 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | [6 empty] | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA EAC REACH UL RoHS | [8 empty] | 1500 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция | [6 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | втычное реле | [18 empty] | 1 переключающ. | [9 empty] | RPM | 230 V пер. ток | блокируемая тестовая кнопка | с | 15 А в -40-55 °C | Power | 0.2 | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB1A120B7 | РЕЛЕ 1CO 24В ПЕР.ТОК | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Реле 1ЗО 24В переменный ток. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: промежуточное реле<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RSB<br /> - тип контактов: 1 переключающ.<br /> - работа контактов: стандарт<br /> - светодиодный индикатор состояния: без<br /> - способ управления: без кнопки. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pKIblISY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891015e4e4a2d553e3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pKIblISY.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/503 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00025 |  |  |  | 422 | штука |  | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 350 | шт. шт. шт. | 13389110256717 3389110256710 43389110256718 | 31.1 31.1 40 | 2.5 2.5 15 | 2.1 2.1 15 | см. см. см. | 0.158 0.013 5.74 | кг. кг. кг. | 0.014 кг | [20 empty] | 12.5 мм | 29 мм | 15.7 мм |  | Да | [5 empty] | Прочее (EV000154) | 24...24 В | 24...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [14 empty] | 12 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | IP20 (EV006405) | Да | [11 empty] | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы, 12 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 6 А в 250 В, AC-1 Н.З. | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  | 0.014 кг | [6 empty] | любое положение | [6 empty] | 250 В постоянный ток в соответствии с IEC | 10 мА |  |  |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [13 empty] | CE | [6 empty] | B10d = 100000 |  | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 12 А в 250 В Переменный ток 12 А в 28 V постоянный ток |  | 368 Ом сеть: Переменный ток в 20 °C +/- 10 % |  | 3000 В·А/336 Вт | 120 мВт в 10 мА, 12 В | плоский (типа PCB) |  | >= 0,15 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 12 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC 6 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 0.75 В·А Переменный ток | 10 | 19.2...36 В Переменный ток 50/60 Гц | [51 empty] | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 61810-1 UL 508 |  |  |  | -40-70 °C (Переменный ток) | -40-85 °C |  | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [6 empty] | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | EAC UL CSA | [8 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [6 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | втычное реле | [18 empty] | 1 переключающ. | [9 empty] | RSB | 24 В пер. ток | без кнопки | без | 12 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB2A080JD | РЕЛЕ 2CO 12В ПОСТ.ТОК | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Реле 2ЗО 12В постоянный ток. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: промежуточное реле<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RSB<br /> - тип контактов: 2 переключающ.<br /> - работа контактов: стандарт<br /> - светодиодный индикатор состояния: без<br /> - способ управления: без кнопки. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9wtc8lzw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f676116.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6776cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67853c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9wtc8lzw.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/503 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00025 |  |  |  | 235 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 350 | шт. шт. шт. | 13389110252306 3389110252309 23389110252303 | 31.1 31.1 40 | 2.5 2.5 15 | 2.1 2.1 15 | см. см. см. | 0.16 0.016 5.42 | кг. кг. кг. | 0.014 кг | [20 empty] | 12.5 мм | 29 мм | 15.7 мм |  | Да | [5 empty] | Прочее (EV000154) |  |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 2 |  |  |  | 12...12 В | [10 empty] | 8 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | IP20 (EV006405) | Да | [11 empty] | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB | 30000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 4 А в 250 В, AC-1 Н.З. | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  | 0.014 кг | [6 empty] | любое положение | [6 empty] | 250 В постоянный ток в соответствии с IEC | 10 мА |  |  |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [13 empty] | CE | [6 empty] | B10d = 100000 |  | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 8 А в 250 В Переменный ток 8 А в 28 V постоянный ток |  | 360 Ом сеть: Переменный ток в 20 °C +/- 10 % |  | 2000 ВА/224 Вт | 120 мВт в 10 мА, 12 В | плоский (типа PCB) |  | >= 0,1 Uc постоянный ток | RT I | уровень А | 4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC 8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 0.45 Вт постоянный ток | 10 | 8.4...18 В постоянный ток | [51 empty] | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 |  |  |  | -40-85 °C (постоянный ток) | -40-85 °C |  | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [6 empty] | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA EAC UL | [8 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [6 empty] | Zelio Relay | [7 empty] | втычное реле | [18 empty] | 2 переключающ. | [9 empty] | RSB | 12 В пост. ток | без кнопки | без | 8 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSL1AB4JD | РЕЛЕ 1С/О 12В DC | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>РЕЛЕ 1С/О 12В DC. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: узкое промежуточное реле<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RSL<br /> - тип контактов: 1 переключающ.<br /> - работа контактов: стандарт<br /> - светодиодный индикатор состояния: без<br /> - способ управления: без кнопки. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67cd28.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67de8f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67e9bd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67fc96.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ANPW8d7R.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/504 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00159 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RSL1AB4JD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b623eca04MsGvAECl6u3GqTM9NzJPyjihTw0ZJ5fr_1594930723.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b623f3083farEEE2TVFxuTzOZxYnXH42cmFOwpkze_1594930723.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62409bcbnsf-Z-4TcVlFWI8evgok-puW6PbNL8HS_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6240fe44h_7H9a2v74I6TvO9hz_bq4qjS4PWHzak_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62416d2dwGS93bXXFZ_r9rsMGa4mWisfqVqHDMLv_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6241cf23Sg2gxe6OJZKsJArYd3q2fHYI_dwsoIgv_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624233aa230PJ2EQcKQ_rnWQjSdHcHhBZs1h_Ydx_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624295cf2usE8SvU7A7tCKAUbr18Ip0LEypFa8Jy_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62430835Mg0i46-F9g1j5l6wRNYnkn3OUcUU-B-A_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6243951591IH9WdCDm6tUsBMWB72QWcvT4IHqB4O_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62440d99dG0fg_h-g74yw7h2O1gGx8XSAggvbNSJ_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62446c59DkcpCjlyNzAHlTArOulZJg09nXpy9V2m_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6244c516OK7PhWFXB_9K9Yq3Uv_HU6-KBX6kz133_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624523dcCww492tSk8JPlCBWAOb3SFbRLDL84J1M_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624581a7JtQp2xPAj8kk3o5hxfdt_UUBkERtnwRG_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62460234c0qGw2ehDB-FIJPYOZcBUAHMqg5KEJX0_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62467219hP1VrMUZ340i9JJVaFYMFuSOfZwwLEbN_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6246d54d_5wVFCVULR7Acz63aBH894QGPJ1q4RaN_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624734adWWfMb2HuN0GxcLSfj0OR7DdqIsSaj0Z1_1594930724.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b624796bfmDDPJwWY99zekhy_4wF62tUI_iXgIY8t_1594930724.jpg |  | 369 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 500 | шт. шт. шт. | 13606480077958 3606480077951 43606480077959 | 30.5 2.8 40 | 2.4 1.5 15 | 0.7 0.5 15 | см. см. см. | 0.068 0.005 3.81 | кг. кг. кг. | 0.0054 кг | 5 мм | 28 мм | 18.5 мм | [17 empty] | 5 мм | 28 мм | 18.5 мм |  | Нет | [5 empty] | Плоский штекерный разъем (EV003968) |  |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 1 |  |  |  | 12...12 В | [10 empty] | 6 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Одинарный контакт (EV005824) | Да | IP40 (EV006415) | Да | [11 empty] | 250 В в соответствии с EN/IEC 277 В в соответствии с cUL | RSL | 10000000 циклы | [5 empty] | стандарт |  |  |  | 60000 циклы, 6 А в 250 V, AC-1 переключение | 6 кВ в соответствии с IEC | [6 empty] | socket or PCB |  | любое положение | [6 empty] | 277 В | 10 мА |  |  |  | <= 360 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [22 empty] | серебряный сплав (AgSnO2) | [32 empty] | 5 мс сброс 12 мс | 6 А в 250 V переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние |  |  | 9...16.8 В постоянный ток | 1500 VA 50 Вт | 120 мВт |  |  | >= 0,05 Uc | RT III | уровень А | 6 А (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL |  | 12 В | 0.17 Вт |  |  | 1 переключающ. | 6 А в -40-55 °C | (A1-A2)CO (11-12-14)OC | без кнопки | [47 empty] | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 |  |  |  | -40-55 °C | -40-70 °C |  | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 5 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [7 empty] | EAC CSA UL | [8 empty] | 1000 В переменный ток между контактами 4000 В переменный ток между катушкой и контактом | [14 empty] | втычное реле | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | [6 empty] | B10d = 60000 |  |  | Zelio Relay | [17 empty] | RSL | 12 V пост. ток |  | без |  | узкое промежуточное реле |  |  | 848 Ом в 23 °C +/- 10 % | плоский (типа PCB) | механизм в сборе | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1405004EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1405004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RXM021BN | МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 24…60В | Schneider Electric |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | <p>МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 2460В<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000683 | Модуль защиты от перенапряжений | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrkOj_hA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c759cbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c75b5e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c774fc4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7768d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vd0o7GVU.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrkOj_hA.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/506 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00026 |  |  |  | 253.5 | штука | 6 | 20 | CAR PCE BB1 | 3 1 2 | 500 1 10 | шт. шт. шт. | 43389119404356 3389119404358 13389119404355 | 39.8 3 12 | 12.7 1.2 8 | 15 0.9 3 | см. см. см. | 1.24 0.003 0.025 | кг. кг. кг. | [32 empty] | 24...60 В | 24...60 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 24...60 В | [38 empty] | Да | Варистор (EV000543) | [11 empty] | RXM | [208 empty] | Zelio Relay | [18 empty] | 24...60 V пер./пост. тока | [9 empty] | принадлежности для защиты | 20 | варистор | реле Zelio RXM реле Zelio RPM | модуль защиты | контактное гнездо RPZ (1 переключающ.) контактное гнездо RPZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) контактное гнездо RXZ (4 переключающ.) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1705013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
RXM2AB1B7 | РЕЛЕ 2 CO 24В ПЕРЕМ ТОКА | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Миниатюрное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oC2WGwvD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c779522.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oC2WGwvD.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXM2AB1B7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6651186dFs8FxEztg9GYDArOgqmY6JdsR1wY4WAG_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6651b615zEwmJMeDQoaCPv_gF-3NLJzfZzopiejJ_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66522f1bH21R3tbCevOFGoGifTykyrKBCnj85Ot5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6652bf40CiSBHYyWqVI0fOXEqOkPoyAdA4DD1Dv6_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66539cedlUt-YG9WZvZwPZb8BDsuicIpfR4GqqL5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6654632dTlL3jjriL2u2Xu0Yifn36x_O40nDLpoE_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6655a824XkpWZ3VA4xixoblVqu2Y5alcoAzQc5sk_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665678e1GyMOi-vKzZH-QXNxtURoIk2O7KJ4NoAv_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6656fed4ei46SrAxr8aGBX9gz1zOBOteQPwsHoM5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66578013m8Rx0-fP5jNjP7FeJCGlqqSJCXHaBwc-_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665813bbeqcylI9ZBldcGeCcxH2cFPwE1-LXT5vr_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6658b0b9_3lJhyxce71_hqIJgRbx1knw7twn0o5m_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66592fb4LTGK_dRpomQA4i-b7MiGsgl-nnx4MXvw_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6659a0d4WtEUE6oR9V-DILEiDPyxHTP1yjaqdEwC_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665a3506S2Mr9_UGvzT33SobThG6x_SzZyVNgwP__1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665aa488vVd_1rR7Y45ou-PQk5X_iKpV25pZVsg8_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665b18c0CbLUpHhFPql-I7F1txeHDvXq1V9Th8XV_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665bab682uJg2hJcbRsNv6C9L60q2M7eQyshyDOo_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665c42a9T1Kz_N2MiFXul5N9Vfg-ayOAErPf6jKx_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665caf61oJWY8SrF57VsFrtLbxHVIl3VnO9tjxwD_1594930789.jpg |  | 602 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 240 | шт. шт. шт. | 13389119403389 3389119403382 43389119403380 | 12.5 2.72 40 | 10.2 2.1 30 | 3 4.7 15 | см. см. см. | 0.391 0.036 9.861 | кг. кг. кг. | 0.037 кг | [20 empty] | 21 мм | 27 мм | 55 мм |  | Да | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 24...24 В | 24...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [14 empty] | 12 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | IP40 (EV006415) | Да | [11 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RXM | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка | 4 кВ в течение 1,2/50 мкс | [8 empty] | любое положение |  |  |  |  | 20 мс |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [17 empty] | без |  |  |  |  | AgNi | [32 empty] | 20 мс | 12 А в 250 V переменный ток 12 А в 28 V постоянный ток |  | 180 Ом в 20 °C +/- 15 % | 19.2...26.4 V переменный ток | 3000 В·А/336 Вт | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | 1.2-1.2 в 60 Hz | >= 0,15 Uc | RT I | уровень А | 12 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 12 А в 250 V (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 250 V (AC) Н.З. в соответствии с IEC 12 А в 28 V (Постоянного тока) в соответствии с UL 12 А в 277 V (AC) в соответствии с UL | механизм в сборе | [5 empty] | 12 А в -40-55 °C |  | блокируемая тестовая кнопка | 1.2 В·А в 60 Hz | 0,2 | [45 empty] | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 |  |  |  | -40-55 °C | -40-85 °C |  | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | 3 | [5 empty] | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | UL Lloyd's RoHS CE CSA ГОСТ REACH | [8 empty] | 1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция 2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция | [14 empty] | втычное реле | [7 empty] | B10d = 100000 |  |  | Zelio Relay | [7 empty] | 2 переключающ. | [9 empty] | RXM | 24 V пер. ток 50/60 Hz |  |  |  | миниатюрный | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
SSL1A12BDR | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 2А | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, 1 фаза, 2А, =24В, =280В, мгновенное срабатывание. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - краткое название устройства: SSL<br /> -1 фаза. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef94384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9791d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9aa0f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9d8be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4_e_ha9.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSL1A12BDR | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8119889st-dqrJI_ug9CfVJjhRb3fuch_uQG3Q_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d818db8uAEoP6aOuWbDnHp4tL1QUwcNmsmC-JPb_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d820e55IgZcNmnKkA6BsNBr7N7Z0InG4IUIfI-3_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d828159MTRgjwO_GIiW7zv9POClbfo4FjY9EYPT_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d82e7bda2hQ_qoGJ04jbqmfB15k4REn1sTNdoEq_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d835d6eacqi7MYTcZPAzIujuLY5f9t7cU5xImNW_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d83d1f5BC0lkUbOsHlOhzuLjhp12A2oGDRHOj03_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d844b1bQgGIfa9DUoB6pAOTO3bFZNezA9Qr8Jf-_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d84ae30aaI9ZgypHX8VlIozVuDT4jeW_e19W-q7_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85105bs0ETesimOFyUDuJmKh8Gqc4CY8O0tJEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85e88dcHABj1L9u8Og_vbLT1QDLkNBVVifesjA_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8696d2WspY-zxLXniB_eDKXvZQXgT7s7tPbvQG_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d872d17g10L-o9wrzY_pqG2ukxW1-QJ7zxXi-lJ_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d879522K-LcH7vJ4mNy0GPqM8OOrlw1Ik0hEZEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d880605yPFrDxMCZU7hR-ZKg9eMZm7Tk9dImNVO_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d885ac52N9AVD1cB-b2weADjeqh0WjF1n_wTjSt_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d88b7d8lWaNijJ2ayglLqX_x1LsYNXPW0IGQ3Ei_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8942e3YCnG-3OE7Lumj7HrmfprTSw7MeZZmWLH_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d89d3fcWc9R60gV2yee-UHFzS7shBcH4A2o5gQo_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8a615exkYVkqlymDtOfMPgoIqDOF84i6gqMzK4_1594930904.jpg |  | 1165 | штука | 0 | 12 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 12 1 1080 | шт. шт. шт. | 13606480579735 3606480579738 43606480579736 | 37 37 40 | 2.5 2.5 15 | 0.7 0.7 15 | см. см. см. | 0.06 0.004 5.684 | кг. кг. кг. |  | 5 мм | 28 мм | 15 мм | [28 empty] | 24...280 В | 24...280 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 15...30 В | [40 empty] | 1 | Нет | 24...280 В | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | Да | [16 empty] | 0.0041 кг | [13 empty] | 10 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (выключение) 0,1 мс (включение) | [5 empty] | III | [39 empty] | 0.07-2 А | [11 empty] | изделие в сборе | [10 empty] | 2 А | 24...280 В пер. ток | 3500 Ом | 6-6 мА | 500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 15 В пост. ток включение | 120 А для 16.6 мс 115 А для 20 мс | 600 В пер. тока | выход SCR случайное переключение напряжения | <1.1 В состояние "включено" | 4 мА состояние "выключено" | 1.5 пФ вход/выход | 15...30 В пост. ток | розетка | 66 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла 60 А²·с для 8.3 мс в 60 Гц половина цикла | [34 empty] | -20-80 °C | -20-85 °C |  |  |  | 2 | [6 empty] | UL CSA |  |  | V0 в соответствии с UL 94 | [5 empty] | 2500 В для вход/выход | CE | [5 empty] | Твердотельное реле Harmony | [7 empty] | Твердотельное реле 10 А | [19 empty] | 15...30 В | 1 фаза | [7 empty] | SSL | [16 empty] | случайное переключение напряжения | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSL1A12JDR | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 2А | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, 1 фаза, 2А, =12В, =280В, мгновенное срабатывание. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - краткое название устройства: SSL<br /> -1 фаза. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef94384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9791d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9aa0f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9d8be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4_e_ha9.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSL1A12JDR | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8119889st-dqrJI_ug9CfVJjhRb3fuch_uQG3Q_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d818db8uAEoP6aOuWbDnHp4tL1QUwcNmsmC-JPb_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d820e55IgZcNmnKkA6BsNBr7N7Z0InG4IUIfI-3_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d828159MTRgjwO_GIiW7zv9POClbfo4FjY9EYPT_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d82e7bda2hQ_qoGJ04jbqmfB15k4REn1sTNdoEq_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d835d6eacqi7MYTcZPAzIujuLY5f9t7cU5xImNW_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d83d1f5BC0lkUbOsHlOhzuLjhp12A2oGDRHOj03_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d844b1bQgGIfa9DUoB6pAOTO3bFZNezA9Qr8Jf-_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d84ae30aaI9ZgypHX8VlIozVuDT4jeW_e19W-q7_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85105bs0ETesimOFyUDuJmKh8Gqc4CY8O0tJEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85e88dcHABj1L9u8Og_vbLT1QDLkNBVVifesjA_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8696d2WspY-zxLXniB_eDKXvZQXgT7s7tPbvQG_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d872d17g10L-o9wrzY_pqG2ukxW1-QJ7zxXi-lJ_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d879522K-LcH7vJ4mNy0GPqM8OOrlw1Ik0hEZEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d880605yPFrDxMCZU7hR-ZKg9eMZm7Tk9dImNVO_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d885ac52N9AVD1cB-b2weADjeqh0WjF1n_wTjSt_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d88b7d8lWaNijJ2ayglLqX_x1LsYNXPW0IGQ3Ei_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8942e3YCnG-3OE7Lumj7HrmfprTSw7MeZZmWLH_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d89d3fcWc9R60gV2yee-UHFzS7shBcH4A2o5gQo_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8a615exkYVkqlymDtOfMPgoIqDOF84i6gqMzK4_1594930904.jpg |  | 1210 | штука | 12 | 12 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 12 1 1080 | шт. шт. шт. | 13606480579711 3606480579714 43606480579712 | 37 37 40 | 2.5 2.5 15 | 0.7 0.7 15 | см. см. см. | 0.06 0.005 5.684 | кг. кг. кг. | 0.0041 кг | 5 мм | 28 мм | 15 мм | [32 empty] | DC (постоян.) (EV000461) |  |  |  |  | 3...12 В | [40 empty] | 1 | Нет | 24...280 В | 2 А |  | 2 А |  |  | Да | [21 empty] | розетка | [8 empty] | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (выключение) 0,1 мс (включение) | [5 empty] | III | [39 empty] | 0.07-2 А | [11 empty] | механизм в сборе |  |  |  |  | 1 Н.О. | [5 empty] | 2 А | 24...280 В пер. ток | 333 кОм | 15-15 мА | 500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 3 В пост. ток включение | 120 А для 16.6 мс 115 А для 20 ms | 600 V AC | случайное переключение напряжения выход SCR | <1.1 В состояние "включено" | 4 мА состояние "выключено" | 1.5 пФ вход/выход |  |  |  | 3...12 В пост. ток | 285 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла 260 А²·с для 8.3 мс в 60 Hz половина цикла | [33 empty] | -20-85 °C |  |  |  | 2 | [6 empty] | REACH CSA UL |  |  | V0 в соответствии с UL 94 |  |  |  |  | -20-80 °C | 2500 В для вход/выход | CE | [13 empty] | полупроводниковое реле | [10 empty] | Zelio Relay | [9 empty] | 1 фаза | [7 empty] | SSL | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1405004EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1405004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
SSL1D101BD | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 100мА | Schneider Electric |  |  |  | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | <p>Твёрдотельное реле, 1 фаза, 100мА, =24В, =48В. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - краткое название устройства: SSL<br /> -1 фаза. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.<br /><br /></p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ho5ufEaz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efb12a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efb45bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efb7b7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efbb1fe.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ho5ufEaz.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSL1D101BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6de9dbdeKQD7DiXaFV7vIOzyZMqCR_X319EnPIFg_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6dea466478N6ShUIy-zjwDxjISmHJEAAjLZhljac_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6deaaf8d7h2AbQk_LtHgJ7d25ga9NxVEqOHrqfQZ_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6deb8b31kbVETnBUlG5AedwNIRmB-Iy6bOq38GzA_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6dec1223XWR5d3itrYBrJU0YGnw-D1ly4rc6kgVu_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6dec8c58n63W_dRRbqDq31ocdnjzSy_RQLS5EE_b_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6ded0463mgKMcZhlZ64Sk4uajrAYqjgucqIB-cgK_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6ded6a581g6ci95pvut4CQYbdj6SNR5HHqbl3wEC_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6dedeae9Poa7OtrVHnRKFxb7hohg_PRlevHvjkeQ_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6dee9574_Dz6CbKgQ0NDBxiNxWxM_-2TJkDrmQJA_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6def2588k49kO7Q-xos9r-G_QEddLK2vvBIMT6RH_1594930910.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df061e2PQ6Iy15yMBAW6Dz2EFYsgbgMEdbGOpgo_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df0c2f96rvcwnagK10Gl7BUDeJ4pCbJ1BSHhM9W_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df12b2aygnDEaklkP7aDq9c8XLZwNcetejaOJTe_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df1bf1dcso0L1LzE7apNyyioWvx7BdtOMzXbR3i_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df24a1e62h4bLee0ZGSuMYYQ0PC-llL8lZ3ULFa_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df36aa9g9SSyo4HwClEm38VgbnYgcLcvXjiR9zb_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df4094a0ROdNLBIQZVrXPAVOKfxnzbi2h7Xi89m_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df47821NN8_UjGm5tb86UPNKpfefAbXlWBBSVJg_1594930911.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6df50eee94wgYWY1z1QvNDu6AAZAoESHh0PaRRkV_1594930911.jpg |  | 1005 | штука | 0 | 12 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 12 1 1080 | шт. шт. шт. | 13606480579681 3606480579684 43606480579682 | 37 37 40 | 2.5 2.5 15 | 0.7 0.7 15 | см. см. см. | 0.06 0.005 5.684 | кг. кг. кг. |  | 5 мм | 28 мм | 15 мм | [32 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 16...30 В | [40 empty] | 1 | Нет | 1...48 В | 0.1 А | 0.1 А | 0.1 А | 0.1 А | 0.1 А | Да | [16 empty] | 0.0041 кг |  |  |  |  | розетка | [8 empty] | 9 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0.02 мс (включение) 0.13 мс (выключение) | [5 empty] | III | [39 empty] | 0.001-0.1 А | [11 empty] | изделие в сборе |  |  |  |  | 1 Н.О. | [5 empty] | 0.1 А | 1...48 В пост. ток | 3500 Ом | 5-5 мА |  | 16 В пост. ток включение | 0.3 А для 10 мс | 60 В пост.тока | переключатель постоянного тока выход транзистора | <1 В состояние "включено" | 0.001 мА состояние "выключено" | 1.5 пФ вход/выход |  |  |  | 16...30 В пост. ток |  | 500 Гц | [31 empty] | -20-80 °C | -20-85 °C |  |  |  | 2 | [6 empty] | REACH RoHS CSA UL |  |  | V0 в соответствии с UL 94 | [5 empty] | 3750 В для вход/выход | CE | [5 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | полупроводниковое реле | [20 empty] | 1 фаза | [7 empty] | SSL | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSP1A110BD | ТВЕРДОТ.РЕЛЕ, =3-32В, ~.24-300 В,10A | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, =3-32В, ~.24-300 В,10A. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - краткое название устройства: SSP1<br /> - монтажная опора: панель<br /> -1 фаза<br /> - тип контактов: 1 Н.О.<br /> - [In] номинальный ток: 10 А<br /> - тип полупроводникового выхода: выход SCR, переключатель нулевого напряжения. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 |  |  |  | 3285 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606485441849 43606485441847 | 6.7 40 | 4.8 15 | 3.8 15 | см. см. | 0.097 3.307 | кг. кг. | 89.2 г | [31 empty] | 24...300 В | 24...300 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 3...32 В | [40 empty] | 1 | Да | 24...300 В | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | Да | [14 empty] | 6 кВ выход к шкафу 6 кВ поступление-выход | [6 empty] | панель | 1.5...1.7 Н.м для вход 2...2.2 Н.м для выход |  |  |  | 1000 МОм в 500 В постоянный ток |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (включение) 0,5 цикла (выключение) | винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) с кабельным наконечником для вход винтовые зажимы: 0.5...5.26 мм², (AWG 20...AWG 10) с кабельным наконечником для выход винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) без наконечника для вход винтовые зажимы: 0.5...8.26 мм², (AWG 20...AWG 8) без наконечника для выход вилочные наконечники: 9.2 x 4 мм для вход кольцевые наконечники: 9.2 x 4 мм для вход вилочные наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход кольцевые наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход | светодиод, зеленый для вход | CSA UL EAC CE | [42 empty] | 0.15-10 А | [11 empty] | механизм в сборе | [11 empty] | 24...300 В пер. ток |  | 10-10 мА в 12 V постоянный ток | 500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 3 В пост. ток включение | 120 А для 16.6 мс | 600 В | переключатель нулевого напряжения выход SCR | <1.15 В состояние "включено" | 1 мА состояние "выключено" | 10 пФ для вход/выход |  |  |  |  | 60 А²·с для 8.33 мс в 60 Hz половина цикла 66 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 1.03 °C/Вт соединение со шкафом | тип 1 - 13 А миниатюрный автоматический выключатель - кривая B тип 2 - 10 А миниатюрный автоматический выключатель - кривая B | [24 empty] | CSA C22.2 No 14-13 EN/IEC 60950-1 EN/МЭК 62314 UL 508 |  |  |  |  | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [5 empty] | IP20 | CE RoHS CSA UL EAC REACH | [7 empty] | -40-80 °C | 4 кВ переменный ток для вход/выход 4 кВ переменный ток для вход или выход | [14 empty] | полупроводниковое реле | [7 empty] | B10d = 1731395 MTTFd = 1875.9 лет |  |  | Zelio Relay | [6 empty] | 10 А | 1 Н.О. |  | 1 фаза | [7 empty] | SSP1 | 3...32 В пост. ток | [16 empty] | 0.5 лс 120 V AC 50/60Hz AC 1 лс 240 V AC | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505006EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1505006EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
SSP1A110BDT | ТВЕРДОТ.РЕЛЕ, =3-32В, ~.24-300 В,10A | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, =3-32В, ~.24-300 В,10A. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - поставляемое оборудование: тепловая подкладка<br /> - краткое название устройства: SSP1<br /> - монтажная опора: панель<br /> -1 фаза<br /> - тип контактов: 1 Н.О.<br /> - [In] номинальный ток: 10 А<br /> - тип полупроводникового выхода: выход SCR, переключатель нулевого напряжения. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 |  |  |  | 3150 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606485442037 43606485442035 | 6.5 40 | 4.8 15 | 3.4 15 | см. см. | 0.097 3.2 | кг. кг. | 89.2 г | [31 empty] | 24...300 В | 24...300 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 3...32 В | [40 empty] | 1 | Да | 24...300 В | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | Да | [16 empty] | 89.2 г | [5 empty] | 1.5...1.7 Н.м для вход 2...2.2 Н.м для выход |  |  |  | 1000 МОм в 500 В Постоянный ток (DC) |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (включение) 0,5 цикла (выключение) | винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) С кабельным наконечником для вход винтовые зажимы: 0.5...5.26 мм², (AWG 20...AWG 10) С кабельным наконечником для выход винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) Без наконечника для вход винтовые зажимы: 0.5...8.26 мм², (AWG 20...AWG 8) Без наконечника для выход вилочные наконечники: 9.2 x 4 мм для вход кольцевые наконечники: 9.2 x 4 мм для вход вилочные наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход кольцевые наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход | светодиод, зеленый для вход | [7 empty] | MTTFd = 1875.9 лет B10d = 1731395 | [35 empty] | 0.15-10 А | [11 empty] | изделие в сборе | [11 empty] | 24...300 В пер. ток |  | 10-10 мА в 12 B Постоянный ток (DC) | 500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 3 В пост. ток включение | 120 А для 16.6 мс | 600 В |  | <1.15 В состояние "включено" | 1 мА состояние "выключено" | 10 пФ для вход/выход | 3...32 В пост. ток |  | 60 А²·с для 8.33 мс в 60 Гц половина цикла 66 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла |  |  |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 1.03 °C/Вт соединение со шкафом | тип 1 - 13 А Миниатюрный автоматический выключатель - кривая B тип 2 - 10 А Миниатюрный автоматический выключатель - кривая B | 4 кВ Переменный ток для вход/выход 4 кВ Переменный ток для вход или выход | 0.5 лс 120 В AC 50/60Hz AC 1 лс 240 В AC | 0.48 °C-in²/Вт 25 фунт/кв.дюйм | IP20 | 6 кВ выход к шкафу 6 кВ поступление-выход | [19 empty] | CSA C22.2 No 14-13 EN/МЭК 62314 UL 508 EN/IEC 60950-1 |  |  |  | -40-80 °C | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [6 empty] | CE CSA UL EAC | [9 empty] | CE EAC CSA UL | [5 empty] | Твердотельное реле Harmony | [7 empty] | Твердотельное реле 10 А | [17 empty] | 10 А |  | 3...32 В | 1 фаза | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | SSP1 | [16 empty] | переключатель нулевого напряжения |  | выход SCR переключатель нулевого напряжения | тепловая подкладка | панель | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSP1A125BDT | ТВЕРДОТ.РЕЛЕ, =3-32В, ~.24-300 В,25A | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, =3-32В, ~.24-300 В,25A. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - поставляемое оборудование: тепловая подкладка<br /> - краткое название устройства: SSP1<br /> - монтажная опора: панель<br /> -1 фаза<br /> - тип контактов: 1 Н.О.<br /> - [In] номинальный ток: 25 А<br /> - тип полупроводникового выхода: переключатель нулевого напряжения, выход SCR. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 |  |  |  | 3445 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606485442044 43606485442042 | 6.5 40 | 4.8 15 | 3.8 15 | см. см. | 0.097 3.246 | кг. кг. | 89.2 г | [31 empty] | 24...280 В | 24...280 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 3...32 В | [40 empty] | 1 | Да | 24...300 В | [5 empty] | Да | [14 empty] | 6 кВ выход к шкафу 6 кВ поступление-выход |  | 89.2 г | [5 empty] | 1.5...1.7 Н.м для вход 2...2.2 Н.м для выход |  |  |  | 1000 МОм в 500 В постоянный ток |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (включение) 0,5 цикла (выключение) | винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) С кабельным наконечником для вход винтовые зажимы: 0.5...5.26 мм², (AWG 20...AWG 10) С кабельным наконечником для выход винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) Без наконечника для вход винтовые зажимы: 0.5...8.26 мм², (AWG 20...AWG 8) Без наконечника для выход вилочные наконечники: 9.2 x 4 мм для вход кольцевые наконечники: 9.2 x 4 мм для вход вилочные наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход кольцевые наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход | светодиод, зеленый для вход | [7 empty] | B10d = 1731395 MTTFd = 1875.9 лет | [35 empty] | 0.15-25 А | [11 empty] | изделие в сборе | [11 empty] | 24...300 В пер. ток |  | 10-10 мА в 12 B постоянный ток | 500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 3 В пост. ток включение | 250 А для 16.6 мс | 600 В |  | <1.15 В состояние "включено" | 1 мА состояние "выключено" | 10 пФ для вход/выход |  |  |  | 3...32 В пост. ток | 259 А²·с для 8.33 мс в 60 Гц половина цикла 285 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 0.8 °C/Вт соединение со шкафом | тип 1 - 25 А Миниатюрный автоматический выключатель - кривая B тип 2 - 20 А Миниатюрный автоматический выключатель - кривая B | 4 кВ Переменный ток для вход/выход 4 кВ Переменный ток для вход или выход | 0.5 лс 120 В AC 50/60Hz AC 1 лс 240 В AC | 0.48 °C-in²/Вт 25 фунт/кв.дюйм | IP20 | [20 empty] | UL 508 EN/IEC 60950-1 EN/МЭК 62314 CSA C22.2 No 14-13 |  |  |  | -40-80 °C | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [6 empty] | EAC CE REACH RoHS UL CSA | [9 empty] | UL CE CSA EAC | [5 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | полупроводниковое реле | [17 empty] | 25 А | 1 Н.О. |  | 1 фаза | [7 empty] | SSP1 | [18 empty] | выход SCR переключатель нулевого напряжения | тепловая подкладка |  | панель | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSP1A490BDT | ТВЕРДОТ.РЕЛЕ,=4-32В, ~48-660 В,90A | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>твердотельное реле вход 4-32В постоянный ток выход 48-660В переменный ток,90A. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - поставляемое оборудование: тепловая подкладка<br /> - краткое название устройства: SSP1<br /> - монтажная опора: панель<br /> -1 фаза<br /> - тип контактов: 1 Н.О.<br /> - [In] номинальный ток: 90 А<br /> - тип полупроводникового выхода: переключатель нулевого напряжения, выход SCR. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gHj3J-A3.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 |  |  |  | 6450 | штука |  | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606485442099 43606485442097 | 6.5 40 | 4.8 15 | 3.8 15 | см. см. | 0.1 3.328 | кг. кг. | 89.2 г | [31 empty] | 48...660 В | 48...660 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 4...32 В | [40 empty] | 1 | Да | 48...660 В | 90 А | 90 А | 90 А | 90 А | 90 А | Да | [14 empty] | 6 кВ выход к шкафу 6 кВ поступление-выход | [6 empty] | панель | 1.5...1.7 Н.м для вход 2...2.2 Н.м для выход |  |  |  | 1000 МОм в 500 В постоянный ток |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 0,5 цикла (включение) 0,5 цикла (выключение) | винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) с кабельным наконечником для вход винтовые зажимы: 0.5...5.26 мм², (AWG 20...AWG 10) с кабельным наконечником для выход винтовые зажимы: 0.2...3.3 мм², (AWG 24...AWG 12) без наконечника для вход винтовые зажимы: 0.5...8.26 мм², (AWG 20...AWG 8) без наконечника для выход вилочные наконечники: 9.2 x 4 мм для вход кольцевые наконечники: 9.2 x 4 мм для вход вилочные наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход кольцевые наконечники: 11.7 x 4.5 мм для выход | светодиод, зеленый для вход | EAC UL CE CSA | [42 empty] | 0.15-90 А | [11 empty] | механизм в сборе | [11 empty] | 48...660 В пер. ток |  | 7-12 мА | 500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 4 В пост. ток включение | 1200 А для 16.6 мс | 1200 В | переключатель нулевого напряжения выход SCR | <1.15 В состояние "включено" | 1 мА состояние "выключено" | 8 пФ для вход/выход |  |  |  |  | 5976 А²·с для 8.33 мс в 60 Hz половина цикла 6560 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 0.27 °C/Вт соединение со шкафом | тип 1 - 63 А миниатюрный автоматический выключатель - кривая B тип 2 - 50 А миниатюрный автоматический выключатель - кривая B |  |  | 0.48 °C-in²/Вт 25 фунт/кв.дюйм |  |  | тепловая подкладка | [18 empty] | CSA C22.2 No 14-13 EN/IEC 60950-1 UL 508 EN/МЭК 62314 |  |  |  |  | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [5 empty] | IP20 | REACH UL RoHS CSA CE EAC | [7 empty] | -40-80 °C | 4 кВ переменный ток для вход/выход 4 кВ переменный ток для вход или выход | [14 empty] | полупроводниковое реле | [7 empty] | MTTFd = 1875.9 лет B10d = 1731395 |  |  | Zelio Relay | [6 empty] | 90 А | 1 Н.О. |  | 1 фаза | [7 empty] | SSP1 | 4...32 В пост. ток | [16 empty] | 1.5 лс 120 V AC 50/60Hz AC 3 лс 240 V AC 7.5 лс 480 V AC | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505006EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1505006EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
SSP3A225BDT | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3 ФАЗЫ, 25А | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, 3 фазы, 25А, ~530 В, =24В, теплопроводная прокладка. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - поставляемое оборудование: теплопроводящая прокладка<br /> - краткое название устройства: SSP<br /> - монтажная опора: панель<br /> -3 фазы<br /> - тип контактов: 3 Н.О.<br /> - тип полупроводникового выхода: переключатель нулевого напряжения. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efe8f1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efeb3a7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efed1f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efee4c4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/I4qN_xDK.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSP3A225BDT | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8b5040GAtuxjgcv2f7GpUxJzcpVvdCc9ZuM1oH_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8bc57fQP5M_9l97HPrXJk4VOI7hO_6cpt_gzyi_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8c3d13dyu8j8FQlawxEGARZ4AyYhztl0a4VyJs_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8cb7ecJ4gnd0tCnsPy771Jpx1om4JWxmfdkTbT_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8d33d2SDbMyDK4VOjIUSqrPcvPlNgx_rRDRzMi_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8db01d2Nhavjpjv9FuSYjuM9mfSdLUEcZ4oGK5_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8e14e35ugnlfIa-bG4hf6wBqNH-d-XMCNWXmZr_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8e9573XeX4PSe41X0gp4iAktzBwWmVIasLrFjA_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8f038ckH6sTZ7NaeNPNnJVaHbkB6U3QOHyTZ8v_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9081fcKzdyZehbNI5ZOCha9khuM18917Q4Otua_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f912a78AXYMP6M9AWkkTxwwJ-ND7iZ08tCMwtot_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9190c7cHgkZpAF35XKPDFUryoB8pVufksnehlj_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9221ebWdETh0SXmvOKUEWahZB4v4S6qG4mxC1s_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f92bab6qOo8sS8cY5H55ALjCDIz2VDM0wL45GPL_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9322e8AUuThTK-6escjRSP4oGsDnPU9XNjIn0X_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f93820bXgFP4V9epAgKcCdVFYUyFO7SiwApznbx_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f93f4a3qGjuM0_0S5olcHgxlCwqM5LexqTjFSXQ_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f946781opWbBpPAROR1yOAqbKpvn0BPYpvt7Iue_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f94d31enYuh_Q16vPeLBmf3_O-pT-2qDhTdAOKF_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f954895wV0T67180C-vJezQNzHn3DD2hmtWzN5t_1594930937.jpg |  | 14650 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606480579981 43606480579989 | 12 40 | 8 30 | 4 15 | см. см. | 0.269 7.688 | кг. кг. |  | 101.3 мм | 79.7 мм | 35.4 мм | [28 empty] | 48...530 В | 48...530 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 4...32 В | [40 empty] | 3 | Да | 48...530 В | 25 А | 25 А | 25 А | 25 А | 25 А | Да | [16 empty] | 0.24 кг | [5 empty] | 0.9...1.1 Н-м для вход 1.7...2.2 Н-м для выход |  |  |  | >= 1000 МОм в 500 В Постоянный ток (DC) |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 8.33 мс (включение) 8.33 мс (выключение) | винтовые зажимы: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм², (AWG 24…AWG 14) для вход винтовые зажимы: 1 x 1.5...1 x 10 мм², (AWG 16...AWG 8) для выход | светодиод, зеленый для вход | [32 empty] | без тестовой кнопки | [10 empty] | 0.1-25 А | [11 empty] | изделие в сборе | [11 empty] | 48...530 В пер. ток |  | 24-35 мА | 500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 4 В пост. ток включение | 275 А для 20 мс 300 А для 16.6 мс 85 А для 1 с | 1200 В |  | <1.35 В состояние "включено" | 3 мА состояние "выключено" | 8 пФ для вход/выход | 4...32 В пост. ток |  | 380 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла 370 А²·с для 8.3 мс в 60 Гц половина цикла |  |  |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 0.24 °C/W |  | 4 кВ Переменный ток для вход/выход 4 кВ Переменный ток для вход или выход | 0.75 лс в <40 °C 120 В AC 50/60Hz AC 1 лс в <40 °C 240 В AC 3 лс в <40 °C 480 В AC 4.4 лс в <40 °C 530 В AC |  | IP20 |  |  | 0.56 кВт в 40-40 °C 120 В AC 50/60Hz AC 0.74 кВт в 40-40 °C 240 В AC 2.22 кВт в 40-40 °C 480 В AC 3.24 кВт в 40-40 °C 530 В AC | [17 empty] | IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314 |  |  |  | -40-80 °C | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [6 empty] | UL CSA |  |  | V0 в соответствии с UL 94 | [6 empty] | CE | [5 empty] | Твердотельное реле Harmony | [7 empty] | Твердотельное реле 30 А | [17 empty] | 25 А |  | 4...32 В | 3 фазы | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | SSP | [16 empty] | переключатель нулевого напряжения |  | переключатель нулевого напряжения | теплопроводящая прокладка | панель | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSP3A250BDT | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3 ФАЗЫ, 50А | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Твёрдотельное реле, 3 фазы, 50А, ~530 В, =24В, теплопроводная прокладка. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - поставляемое оборудование: теплопроводящая прокладка<br /> - краткое название устройства: SSP<br /> - монтажная опора: панель<br /> -3 фазы<br /> - тип контактов: 3 Н.О.<br /> - тип полупроводникового выхода: переключатель нулевого напряжения. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efe8f1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efeb3a7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48efed1f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/I4qN_xDK.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSP3A250BDT | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8b5040GAtuxjgcv2f7GpUxJzcpVvdCc9ZuM1oH_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8bc57fQP5M_9l97HPrXJk4VOI7hO_6cpt_gzyi_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8c3d13dyu8j8FQlawxEGARZ4AyYhztl0a4VyJs_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8cb7ecJ4gnd0tCnsPy771Jpx1om4JWxmfdkTbT_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8d33d2SDbMyDK4VOjIUSqrPcvPlNgx_rRDRzMi_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8db01d2Nhavjpjv9FuSYjuM9mfSdLUEcZ4oGK5_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8e14e35ugnlfIa-bG4hf6wBqNH-d-XMCNWXmZr_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8e9573XeX4PSe41X0gp4iAktzBwWmVIasLrFjA_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f8f038ckH6sTZ7NaeNPNnJVaHbkB6U3QOHyTZ8v_1594930936.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9081fcKzdyZehbNI5ZOCha9khuM18917Q4Otua_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f912a78AXYMP6M9AWkkTxwwJ-ND7iZ08tCMwtot_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9190c7cHgkZpAF35XKPDFUryoB8pVufksnehlj_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9221ebWdETh0SXmvOKUEWahZB4v4S6qG4mxC1s_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f92bab6qOo8sS8cY5H55ALjCDIz2VDM0wL45GPL_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f9322e8AUuThTK-6escjRSP4oGsDnPU9XNjIn0X_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f93820bXgFP4V9epAgKcCdVFYUyFO7SiwApznbx_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f93f4a3qGjuM0_0S5olcHgxlCwqM5LexqTjFSXQ_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f946781opWbBpPAROR1yOAqbKpvn0BPYpvt7Iue_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f94d31enYuh_Q16vPeLBmf3_O-pT-2qDhTdAOKF_1594930937.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6f954895wV0T67180C-vJezQNzHn3DD2hmtWzN5t_1594930937.jpg |  | 15700 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606480580024 43606480580022 | 12 40 | 8.5 30 | 4 15 | см. см. | 0.277 7.88 | кг. кг. |  | 101.3 мм | 79.7 мм | 35.4 мм | [28 empty] | 48...530 В | 48...530 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 4...32 В | [40 empty] | 3 | Да | 48...530 В | 50 А | 50 А | 50 А | 50 А | 50 А | Да | [16 empty] | 0.24 кг | [5 empty] | 0.9...1.1 Н-м для вход 1.7...2.2 Н-м для выход |  |  |  | >= 1000 МОм в 500 В Постоянный ток (DC) |  |  |  | 1 В пост. ток выключение | [15 empty] | 8.33 мс (включение) 8.33 мс (выключение) | винтовые зажимы: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм², (AWG 24…AWG 14) для вход винтовые зажимы: 1 x 1.5...1 x 10 мм², (AWG 16...AWG 8) для выход | светодиод, зеленый для вход | [32 empty] | без тестовой кнопки | [10 empty] | 0.1-50 А | [11 empty] | изделие в сборе | [11 empty] | 48...530 В пер. ток |  | 24-35 мА | 500 В/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 4 В пост. ток включение | 715 А для 20 мс 750 А для 16.6 мс 150 А для 1 с | 1200 В |  | <1.35 В состояние "включено" | 3 мА состояние "выключено" | 8 пФ для вход/выход | 4...32 В пост. ток |  | 2520 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла 2320 А²·с для 8.3 мс в 60 Гц половина цикла |  |  |  | 0.5-0.5 (с максимальной нагрузкой) | 0.12 °C/W |  | 4 кВ Переменный ток для вход/выход 4 кВ Переменный ток для вход или выход | 1.5 лс в <40 °C 120 В AC 50/60Hz AC 3 лс в <40 °C 240 В AC 7.5 лс в <40 °C 480 В AC 8.8 лс в <40 °C 530 В AC |  | IP20 |  |  | 1.11 кВт в 40-40 °C 120 В AC 50/60Hz AC 2.22 кВт в 40-40 °C 240 В AC 5.55 кВт в 40-40 °C 480 В AC 6.47 кВт в 40-40 °C 530 В AC | [17 empty] | IEC 60950-1 IEC 62314 IEC 61000 |  |  |  | -40-80 °C | -40-125 °C | III |  |  | 2 | [6 empty] | UL CSA |  |  | V0 в соответствии с UL 94 | [6 empty] | CE | [5 empty] | Твердотельное реле Harmony | [7 empty] | Твердотельное реле 50 А | [17 empty] | 50 А |  | 4...32 В | 3 фазы | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | SSP | [16 empty] | переключатель нулевого напряжения |  | переключатель нулевого напряжения | теплопроводящая прокладка | панель | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSRHP25 | РАДИАТОР ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕЛЕ SSRHP25 | Schneider Electric |  |  |  | 7616999008 | Прочие изделия из алюминия, прочие | <p>Радиатор для твердотельного реле. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: отвод тепла. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.\</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002586 | Аксессуары для промежуточных реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2RmzL34x.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f02ba94.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f02cc31.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f02dfc6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2RmzL34x.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [19 empty] | 1795 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3606480580208 43606480580206 | 10.5 40 | 7.2 30 | 6 30 | см. см. | 0.18 10.8 | кг. кг. |  | 58.9 мм | 40.6 мм | 52.3 мм | [87 empty] | Прочее (EV000154) | [15 empty] | 0.1 кг |  |  |  |  | панель | 1.7-2.2 Н-м | [84 empty] | 1 | [35 empty] | алюминий | 2.5 °C/W | анодированный черный | 1 полупроводниковое реле SSR в панель | 2 с UNC 8-32Комплектующие для установки | 336 см² | [43 empty] | Harmony Relay | [59 empty] | отвод тепла | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RENF22R2MMW | NFC Реле времени | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Zelio Timer Relay, Modular. серия продукта: Zelio Time - тип устройства или его аксессуаров: модульное реле времени - операционная система: Android. Преимущества: Просто гениальные реле времени. Точная регулировка и надежные монтажные схемы со стороны реле Zelio Time делают их простыми, быстрыми и легкими в настройке. Количество выходов, а также предлагаемые винтовые или пружинные контакты делают Zelio Time гибким, высокоэффективным решением.... применения: - Промышленность и строительная отрасль: пульты управления простым оборудованием, управление процессами., Области применения, где требуется частая и простая регулировка времени циклов.... | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | TIM | Таймеры | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001439 | Реле времени | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6nuk3pDD.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6nuk3pDD.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1321 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01028_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00072 |  |  |  | 7350 | штука |  | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480936203 43606480936201 | 9.45 40 80 | 8.05 30 60 | 2.4 15 70 | см. см. см. | 0.104 4.616 84.13 | кг. кг. кг. |  | 22.5 мм | [19 empty] | 22.5 мм | 90 мм | 73 мм | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  |  |  |  | 24...240 В | [10 empty] | 8 А |  | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | 0.1...3600000 с | Да | Да | Нет | 1 | 2 | Да | Нет | [21 empty] | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы для резистивные загрузка, 8 А в 250 В, AC |  |  | 0.0904 кг |  |  |  |  | DIN-рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | 0.6-1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 5.3-8.8 фунт силы на дюйм в соответствии с IEC 60947-1 |  | самозатухающий |  | 100 МОм в 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | 3-3 В·А в 240 В переменный ток | 120 мс при снятии напряжения | +/- 0,2 % для 10 s...999 h диапазон задержки +/- 0,5 % для 100 ms...10 s диапазон задержки | 250 В | 10 мА в 5 В | 8 А | [7 empty] | 2000 В·А |  | 0,85...1,1 Un |  |  |  |  | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником | Un, зеленый светодиод постоянный) для Питание включено R1, желтый светодиод постоянный) для реле под напряжением R2, желтый светодиод постоянный) для реле под напряжением pairing, зеленый светодиод постоянный) для communication status Un, зеленый светодиод Быстрое мигание) для diagnosis mode R1, желтый светодиод мерцание) для расчет времени в процессе R2, желтый светодиод мерцание) для расчет времени в процессе |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 |  |  | 1.5 Вт в 240 В Постоянный ток (DC) 0.6 Вт в 24 В Постоянный ток (DC) | MTTFd = 227.5 years 100 % duty cycle continuous operating condition at 30 °C | [7 empty] | любое положение | 24...240 В пер./пост. тока |  |  |  | 50...60 Hz +/- 5 % | [10 empty] | 0.1 s...999 h |  |  |  | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 |  |  | +/- 1 % для 1...999 h диапазон задержки в 25 °C +/- 2 % для 1 ч диапазон задержки в 25 °C +/- 20 ms для 100 ms...10 s диапазон задержки в 25 °C | +/- 0,2 %/В | 100 мс | [19 empty] | 2 переключающ. контакт с задержкой срабатывания, не содержит кадмий 1 переключающ. timed and instantaneous contact, не содержит кадмий | [22 empty] | 13.56 MHz | [7 empty] | 5 кВ 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 60664-1 | [5 empty] | Реле с функцией NFC |  |  | 10 mm | 2 s | реле | <= 2.4 В | 0.0002 МВт | 100 мс с включенной параллельно нагрузкой 60 мс холостой ход | power on-delay с задержкой включения и выключения pulse delay asymmetrical on-delay and off-delay интервал задержка отключения symmetrical flashing safe-guard star-delta asymmetrical flashing бистабильный | 8 А | +/- 0,05 %/°C |  |  | EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61812-1 EN 61000-6-3 |  |  |  | -20-60 °C | -40-70 °C |  | 20 m/s² (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn неработающий для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn в рабочем режиме для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 25-55 °C | испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 6 кВ (Разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 8 кВ (Выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 тест на стойкость к коммутационным помехам - контрольный уровень: 1 кВ (емкостные клещи связи)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 тест на стойкость к коммутационным помехам - контрольный уровень: 2 кВ (прямое прикосновение)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ (дифференциальн. режим)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 кВ (общий режим)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 В (0,15...80 МГц)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 испытание стойкости к электромагнитному полю - контрольный уровень: 10 В/м (80 МГц...1 ГГц)уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - контрольный уровень: 30 % (500 ms) в соответствии с IEC 61000-4-11 стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - контрольный уровень: 100 % (20 мс) в соответствии с IEC 61000-4-11 излучениеКласс B в соответствии с EN 55022 Наведенное полеКласс A в соответствии с EN 55022 испытание стойкости к электромагнитному полю - контрольный уровень: 3 В/м (1.4 ГГц...2 ГГц)уровень 2 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание стойкости к электромагнитному полю - контрольный уровень: 1 В/м (2…2.7ГГц)level 1 в соответствии с МЭК 61000-4-3 |  | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот 2014/30/EU - электромагнитная совместимость |  | корпус: IP40 в соответствии с МЭК 60529 лицевая панель: IP40 в соответствии с МЭК 60529 зажимы: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | CE CSA KC UL CCC EAC DNV-GL |  | 10 мс | [6 empty] | 2.5 кВ для 1 мА/1 минута в 50 Гц с between relay output and power supply with basic insulation с стандартная изоляция | [6 empty] | Реле времени Harmony | [7 empty] | Многофункциональное реле | [17 empty] | 5 А | 2 переключающ. | 24...240 В |  | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | RENF22 | [23 empty] | релейных выхода | Harmony NFC (Доступно в Google Play) | Android | V4.4 и выше |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM4AB1BDPVS | КОМПЛ.:РЕЛЕ,КОЛ.,4С/О,=24В,6А,МАРК,СК. | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это компактное втычное реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Оно способствует уменьшению размера электроустановок и помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования и медицинских приборов. Доступен широкий выбор моделей в компактном исполнении для использования с большими номинальными токами. Это реле также имеет кнопку одношаговой проверки с блокировкой и механический индикатор состояния контакта. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VLSBuPt9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VLSBuPt9.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 978.5 | штука | 12 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 270 | шт. шт. шт. | 13606489563216 3606489563219 23606489563213 | 30 8.5 40 | 26.5 8 30 | 10 2.7 30 | см. см. см. | 3.403 0.101 33.949 | кг. кг. кг. | 0.105 кг | [20 empty] | 27 мм | 82 мм | 80 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 4 |  |  |  | 0...24 В | [10 empty] | 6 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Да | [11 empty] | 250 В в соответствии с IEC | RXM | 10000000 циклы |  |  | 26.9 мм | 82.8 мм 80.35 мм | [5 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс |  | 0.105 кг | [6 empty] | любое положение |  |  |  |  | 20 мс |  | 250 В | 10 мА |  |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | [8 empty] | B10d = 100000 |  | AgNi | [32 empty] | 20 мс | 6 А в 250 В переменный ток 6 А в 28 V постоянный ток |  | 650 Ом в 20 °C +/- 10 % | 19.2...26.4 V постоянный ток | 1500 В·А/168 Вт пер./пост. тока | 170 mW в 10 мА, 17 В |  |  | >= 0,1 Uc постоянный ток | RT I | уровень А | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL | изделие в сборе |  | 0.9 Вт, постоянный ток | 30 | [12 empty] | 17 В | [37 empty] | 1 Н-м |  | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 IEC 61984 |  |  |  | -40-55 °C | -40-85 °C |  | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | 2 | [5 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | CE UL CSA EAC Lloyd's | [8 empty] | 1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В переменный ток между катушкой и контактом 2000 В переменный ток между полюсами | [6 empty] | Harmony Electromechanical Relays | [7 empty] | pre-assembled plug-in relay with socket | [17 empty] | 6 А | 4 переключающ. | 24 В пост. ток |  | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | RXM | 24 В | блокируемая тестовая кнопка | без | 6 А в -40-55 °C | миниатюрный | 0.2 | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM4AB1B7PVM | КОМПЛ.:РЕЛЕ,КОЛ.,4С/О,~24В,6А,МАРК,СК. | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это компактное втычное реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Оно способствует уменьшению размера электроустановок и помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования и медицинских приборов. Доступен широкий выбор моделей в компактном исполнении для использования с большими номинальными токами. Это реле также имеет кнопку одношаговой проверки с блокировкой и механический индикатор состояния контакта. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JeWLiZ3H.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JeWLiZ3H.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 1005 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 270 | шт. шт. шт. | 13606489563131 3606489563134 23606489563138 | 19.8 7.845 40 | 10.2 2.69 30 | 9.1 7.9 30 | см. см. см. | 3.275 0.099 30.115 | кг. кг. кг. | 0.096 кг | [20 empty] | 27 мм | 79 мм | 78 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0...24 В | 0...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 4 | [14 empty] | 6 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Да | [11 empty] | 250 В в соответствии с IEC | RXM | 10000000 циклы |  |  | 26.9 мм | 79 мм 78.45 мм | [5 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  | 0.096 кг | [6 empty] | любое положение |  |  |  |  | 20 мс |  | 250 В | 10 мА |  |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | [8 empty] | B10d = 100000 |  | AgNi | [32 empty] | 20 мс | 6 А в 250 В Переменный ток 6 А в 28 V Постоянный ток (DC) |  | 180 Ом в 20 °C +/- 10 % | 19.2...26.4 V Переменный ток | 1500 В·А/168 Вт пер./пост. тока | 170 mW в 10 мА, 17 В |  |  | >= 0.3 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL | изделие в сборе |  | 1.2 Вт, Переменный ток | 30 | [12 empty] | 17 В | [19 empty] | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс | [17 empty] | 1 Н·м | 5 А | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 IEC 61984 |  |  |  | -40-55 °C | -40-85 °C |  | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | 2 | [5 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | CE UL CSA EAC Lloyd's | [8 empty] | 1300 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с стандартная изоляция изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [6 empty] | Электромеханическое реле Harmony | [7 empty] | pre-assembled plug-in relay with socket | [17 empty] | 6 А | 4 переключающ. | 24 В пер. ток 50/60 Гц 24 В |  | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [6 empty] | RXM |  | блокируемая тестовая кнопка | без |  | миниатюрный | 0.2 | [21 empty] | 6 А в -40-55 °C | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXG22BDPV | КОМПЛ.:РЕЛЕ,КОЛ.,2С/О,=24В,5А, С ДИОД. | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования и медицинских приборов. Доступен широкий выбор моделей в компактном исполнении для использования с большими номинальными токами. Оно имеет блокируемую кнопку проверки, светодиодные индикаторы и клемму с контактом Faston. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dmG-F43d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dmG-F43d.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 1005 | штука | 24 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562882 3606489562885 23606489562889 | 27 7.2 40 | 9 1.56 30 | 18 7.96 30 | см. см. см. | 2.132 0.066 13.342 | кг. кг. кг. | [21 empty] | 15 мм | 79 мм | 72 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | [14 empty] | 5 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [268 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB2A080P7PV | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ,СКОБА,МАРК,ВАР.,8А,~230В | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и в то же время помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования, медицинских приборов, систем управления освещением и т. д. Доступен широкий выбор моделей, различающихся по количеству контактов, для использования с большими номинальными токами. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 1395 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562790 3606489562793 23606489562797 | 27 6.42 40 | 9 1.56 30 | 18 8.42 30 | см. см. см. | 1.968 0.06 12.797 | кг. кг. кг. | [21 empty] | 64 мм | 84 мм | 15 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0...230 В | 0...230 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [14 empty] | 8 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [11 empty] | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB | 5000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 4 А в 250 В, AC-1 Н.З. | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  | 0.057 кг | [6 empty] | любое положение | [6 empty] | 250 В | 10 мА |  |  |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | [8 empty] | B10d = 100000 |  | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 8 А в 250 В Переменный ток 8 А в 28 V постоянный ток |  | 32500 Ом сеть: Переменный ток в 20 °C +/- 15 % |  | 2000 VA Переменный ток 224 W постоянный ток | 120 мВт в 10 мА, 12 В |  |  | >= 0,15 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC 8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 0.75 В·А Переменный ток | 30 | 184...253 V Переменный ток 50/60 Гц | [49 empty] | 0.8 Н-м 7 фунт силы на дюйм |  | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 61984 |  |  |  | -40-70 °C (Переменный ток) | -40-85 °C |  | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [6 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | CE UL CSA EAC RoHS REACH | [8 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [6 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | втычное реле | [18 empty] | 2 переключающ. | [9 empty] | RSB | 230 V пер. ток | без управления | 1 светодиод | 8 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB2A080B7PV | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ВАР.,8А,~24В | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и в то же время помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования, медицинских приборов, систем управления освещением и т. д. Доступен широкий выбор моделей, различающихся по количеству контактов, для использования с большими номинальными токами. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 1275 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562769 3606489562762 23606489562766 | 27 6.42 40 | 9 1.56 30 | 18 8.42 30 | см. см. см. | 1.985 0.06 12.754 | кг. кг. кг. | [21 empty] | 64 мм | 84 мм | 15 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0...24 В | 0...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [14 empty] | 8 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [268 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB2A080JDPV | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,8А,=12В | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и в то же время помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования, медицинских приборов, систем управления освещением и т. д. Доступен широкий выбор моделей, различающихся по количеству контактов, для использования с большими номинальными токами. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3aw-EOGG.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3aw-EOGG.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 975 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562745 3606489562748 23606489562742 | 27 6.42 40 | 8 1.56 30 | 18 8.42 30 | см. см. см. | 1.968 0.06 12.725 | кг. кг. кг. | [21 empty] | 64 мм | 84 мм | 15 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 2 |  |  |  | 0...12 В | [10 empty] | 8 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [268 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB1A120F7PV | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ,СКОБА,МАРК,ВАР.,12А,~120В | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и в то же время помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования, медицинских приборов, систем управления освещением и т. д. Доступен широкий выбор моделей, различающихся по количеству контактов, для использования с большими номинальными токами. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8uyIxQGT.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8uyIxQGT.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 1275 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562707 3606489562700 23606489562704 | 27 8.5 40 | 8 1.6 30 | 18 6.6 30 | см. см. см. | 1.779 0.049 12.16 | кг. кг. кг. | [21 empty] | 64 мм | 84 мм | 15 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0...120 В | 0...120 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [14 empty] | 12 А | [21 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [11 empty] | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB | 10000000 циклы | [9 empty] | 100000 циклы, 12 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 6 А в 250 В, AC-1 Н.З. | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  | 0.05 кг | [6 empty] | любое положение | [6 empty] | 250 В | 10 мА |  |  |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | [8 empty] | B10d = 100000 |  | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 12 А в 250 В Переменный ток 12 А в 28 V постоянный ток |  | 8800 Ом сеть: Переменный ток в 20 °C +/- 15 % |  | 3000 VA Переменный ток 336 W постоянный ток | 120 мВт в 10 мА, 12 В |  |  | >= 0,15 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 12 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC 6 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 0.75 В·А Переменный ток | 30 | 96...144 V Переменный ток 50/60 Гц | [49 empty] | 0.8 Н-м 7 фунт силы на дюйм |  | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 61984 |  |  |  | -40-70 °C (Переменный ток) | -40-85 °C |  | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [6 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | CE UL CSA EAC RoHS REACH | [8 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [6 empty] | Harmony Relay | [7 empty] | втычное реле | [18 empty] | 1 переключающ. | [9 empty] | RSB | 120 V пер. ток | без управления | 1 светодиод | 12 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене