## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто | Etim |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | [32 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Основные характеристики | [8 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000351 - Количество фаз | EF003705 - Номин. рабочий ток | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF006234 - Кратковременная задержка | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Тип управления | Механическая износостойкость | Тип контактов | Рабочее положение | Светодиодный индикатор состояния | Данные о безопасности и надежности | Макс. коммутируемое напряжение | Минимальный коммутируемый ток | Электрическая прочность изоляции | Время работы | Рабочая частота | Минимальное коммутируемое напряжение | Материал контактов | Общая ширина cad | Общая высота cad | Средн. потребление катушки в вт | Ток нагрузки | Среднее сопротивление | Пределы номинального рабочего напряжения | Макс. коммутационная способность | Работа контактов | Минимальная коммутационная способность | Порог напряжения отпускания | Категория защиты | Электрическая износостойкость | Уровни тестирования | [ie] номинальный рабочий ток | Вес нетто | [uc] напряжение цепи управления | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | Стандарты | Степень загрязнения | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | [in] номинальный ток | Серия | Название серии | [uc] напряжение цепи управления | Подавление помех катушкой | Коэффициент использования | Краткое название устройства | Минимальная партия для продажи | Тип продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
RXM4LB1BD | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХАН., 4 С/О, =24 В, 3A | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле электромеханическое, 4 С/О, =24 В, 3A. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: миниатюрный<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RXM<br /> - подавление помех катушкой: без<br /> - коэффициент использования: 20 %. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | RMX | Электромеханические реле RXM*LB | ESR | Экономичная серия интерфейсных реле | 15DIL | Компоненты автоматизации Lite | EC002057 | Реле контроля питания | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OiOL25HY.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OiOL25HY.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 |  |  |  | 336.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 10 1 270 | шт. шт. шт. | 13389119215210 3389119215213 43389119215211 | 13.6 4.8 40 | 11.2 2.9 30 | 3.1 2.2 15 | см. см. см. | 0.361 0.034 10.65 | кг. кг. кг. | 0.033 кг | DC (постоян.) (EV000461) | 1 | 3 А | 24...24 В | Да | 250 В в соответствии с IEC | RXM | без кнопки | 10000000 циклы | 4 переключающ. | любое положение | без | B10d = 100000 | 250 В Переменный ток 28 В Постоянный ток (DC) | 10 мА | 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с стандартная изоляция изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция 1000 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция | 20 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием конта 20 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием конт | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | 17 В | серебряный сплав (Ag/Ni) | 21 мм | 27 мм 46 мм | 0.9 Вт, Постоянный ток (DC) | 3 А в 250 В Переменный ток 3 А в 28 V Постоянный ток (DC) | 640 Ом в 23 °C +/- 10 % | 19.2...26.4 V Постоянный ток (DC) | 750 VA Переменный ток 84 W Постоянный ток (DC) | стандарт | 170 mW | >= 0,1 Uc Постоянный ток (DC) | RT I | 100000 циклы для резистивные загрузка | уровень А | 3 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC 1.5 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC | 0.033 кг | 24 В пост. ток | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс в соответствии с МЭК 61810-7 | 3 А в -40-55 °C | CE EN/МЭК 61810-1 (ред. 2) | 2 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-50 Гц)рабочая в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 6 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-50 Гц)неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 30 gn для размыкание в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 10 gn для замыкание в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | 3 А | Электромеханическое реле Harmony | миниатюрный | 24 В | без | 0.2 | RXM | 10 | втычное реле | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене