## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [13 empty] | Дополнительные характеристики | [20 empty] | Условия эксплуатации | [9 empty] | Основные характеристики |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000079 - Диаметр отверстия | EF000190 - Цвет кнопки | EF000231 - Количество позиций переключения | EF001142 - С возможностью подсветки | EF001407 - С пружинно-возвратным механизмом | EF002429 - Цвет переднего кольца | EF003961 - Тип подключения | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005905 - С ламп. (источником света) в комплекте | EF005972 - Материал переднего кольца | EF006014 - С передним кольцом | EF006976 - Тип элемента управления | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Момент затяжки | Механическая износостойкость | Тип контактов | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Защита от короткого замыкания | Тип рукоятки | Фикс. центр. | Операторские данные о положении | Электрическая надежность мэк 60947-5-4 | Работа контактов | Параметры управляющего устройства | Форма головки сигнального блока | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | Способ установки | [ie] номинальный рабочий ток | Минимальная партия для продажи | Вес нетто | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Стандарты | Категория перенапряжения | Виброустойчивость | Ударопрочность | Защитное исполнение | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Материал окантовки | Монтажный диаметр | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
XA2ED33 | ПЕРЕКЛ.,КОР.РУЧКА,3ПОЗ.СФИКС.,2НО | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Селекторный переключатель <br />Преимущества: Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента.<br />Применения: Идеально подходит для неблагоприятных условий окружающей среды, особенно для тех областей</p> | Светосигнальная арматура, датчики Systeme Electric | IDSIG | BTX | Кнопки и лампочки XA2 | BTE | Экономичная серия кнопок и лампочек | 15DIL | Компоненты автоматизации Lite | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7pF4wxes.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/akGAXg8-.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7pF4wxes.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 225 | штука | 0 | 10 | S02 PCE BB1 P06 | 3 1 2 4 | 100 1 5 1600 | шт. шт. шт. шт. | 23606480673867 3606480673863 | 40 10.16 9.5 60 | 30 10.16 9.5 80 | 15 3.3 10 77 | см. см. см. см. | 5.638 0.05 0.266 98.58 | кг. кг. кг. кг. | 30 мм | 42 мм | 68.2 мм | 22.5 мм | Черный (EV000206) | 3 | Да | Да | Черный (EV000206) | Винтовое соединение (EV000415) | IP54 (EV006419) | Да | Пластик (EV000139) | Нет | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Нет | 2 | 600 В в соответствии с EN 60947-1 | XA2E | 0.8-0.8 Н·м | 300000 циклы | 2 Н.О. | 10 А (винтовые зажимы) | 10 А предохранитель тип gL в соответствии с IEC 60269-1 | с фиксацией | >= 30 x 40 mm (панель) - толщина: 1-5 мм | 3 положения | λ < 10exp(-8) в 24 В | медленное размыкание | черный стандартная рукоятка | круглая | , зажимная способность: <= 2 x 1,5 мм² , зажимная способность: <= 1 x 2,5 мм² , зажимная способность: >= 1 x 0.5 мм² зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм | 500000 циклы, AC-15, 3 А в 230 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-4 500000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-4 | крепежная гайка: 2-2.4 Н·м | 3 А в 240 В, AC-15, A600 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 | 1 | 0.054 кг | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 | Класс I в соответствии с IEC 536 | 10 gn (частота= 40-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 120 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TC | -25-55 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 | CCC CE | -40-70 °C | IK06 в соответствии с МЭК 60529 | пластик | 22 мм | Easy Harmony XA2 | XA2 | переключатель в сборе | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене