## Worksheet
Количество референсов: 5 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [50 empty] | Условия эксплуатации | [23 empty] | Дополнительные характеристики | [164 empty] | Основные характеристики | [40 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Уровень шума | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Характеристики окружающей среды | Рабочее положение | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Маркировка | Контур регулирования | Стиль сборки | Электрическая прочность изоляции | Категория перенапряжения | Объём охлаждающего воздуха | Сопротивление изоляции | Степень защиты nema | Рассеиваемая мощность, вт | Максимальное значение кги | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота сети | Частота коммутации | Физический интерфейс | Тип защиты | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Сопротивление изоляции | Служба обмена данными | Формат данных | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Изоляция | Точность | Длительность выборки | Тип кабеля | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Функциональность | Специальное применение | Полная мощность | Точность скорость | Точность момента | Электрическая прочность изоляции | Тип смещения | Опциональная карта | Воздушный поток | Диапазон мощности | Время срабатывания | Локальная индикация | Тип соединения | Тип пускателя | Количество аналоговых входов | Вес нетто | Количество аналоговых выходов | Профиль управления асинхронным электродви | Переходная перегрузка по вращающему момент | Компенсация проскальзывания вала двигател | Рассеиваемая мощность [вт] | Рабочее положение | Пределы напряжения питания | Рассеиваемая мощность, вт | Номер аналогового выхода | Стиль сборки | Частота сети питания | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Номер аналогового входа | Контур регулирования | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Маркировка | Тип соединителя | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Протокол порта обмена данными | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Степень защиты ip | Совместимость входа | Материал корпуса | Количество дискретных входов | Тип разъема | Способ доступа | Режим обмена | Время обновления | Номинальная выходная мощность | Количество в одном комплекте | Тип релейного выхода | Номер релейного выхода | Число фаз | Исполнение монтажа | Монтаж щита | Optical interface present | 4 quadrant operation possible | Relative symmetric network frequency tolerance | 1 phase low current possible | Operating element present | Capacity of dc link | Номинальных выходной ток | Максимальная выходная частота | Поддержка протокола tcp/ip | Количество аппаратных протоколов rs422 | С функцией безопасности "безопасное управл | Количество аппаратных протоколов profinet | Максимальное выходное напряжение | Ток при высокой перегрузке | Поддержка протокола as-interface safety at work | Количество аппаратных протоколов промышле | Поддержка протокола safetybus p | С функцией безопасности "безопасный монито | Поддержка протокола sercos | Поддержка протокола interbus | Поддержка протокола interbus-safety | С функцией безопасности "безопасное снятия | Количество аппаратных протоколов usb | Поддержка протокола asi | Поддержка протокола profibus | Предельное значение эмс (с соблюдением) | Ток при низкой перегрузке | Поддержка протокола profinet cba | Максимальный номинал предохранителя | С функцией безопасности "безопасное направ | Количество аппаратных протоколов rs485 | Количество аппаратных протоколов rs232 | Поддержка протокола can | Применение в бытовой и коммерческой сфере р | Поддержка протокола data-highway | Поддержка протокола profinet io | Поддержка протокола modbus | Поддержка протокола devicenet safety | С функцией безопасности "безопасное позици | С функцией безопасности "безопасное ограни | С функцией безопасности "безопасный управл | Поддержка протокола devicenet | Поддержка протокола ethernet/ip | Количество потенциально свободных входов | Количество двунаправленных входов потенци | Потеря мощности на устройстве в зависимост | Количество аппаратных протоколов в паралле | С функцией безопасности "безопасная програ | Тормозной прерыватель включен | Поддержка протокола bacnet | Поддержка протокола lon | С функцией безопасности "безопасный остано | Постоянная потеря мощности вне зависимости | Поддержка протокола suconet | Поддержка протокола knx | Количество аппаратных протоколов tty | Количество других аппаратных протоколов | Поддержка протокола profisafe | Применение в промышленной сфере разрешено | Компьютерный порт | Поддержка протокола foundation fieldbus | Поддержка протокола для других шинных сист | Максимальная деформация при вибрации (во вр | Relative symmetric mains voltage tolerance | Допустимая относительная влажность (во вре | Конструкция регулятора частоты | Количество входных фаз | Количество выходных фаз | Класс окружающей среды (во время хранения) | Класс окружающей среды (во время работы) | Максимально допустимое ускорение при вибра | Maximum acceleration under shock load (during transport) | Maximum acceleration under shock impact (during operation) | Класс окружающей среды (во время транспорти | Допустимый кратковременно выдерживаемый т | Maximum acceleration under shock load (during storage) | Температура окружающей среды при транспорт | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Фильтр помех | Линейный ток | Пределы напряжения питания | Частота сети питания | Серия | Назначение продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | Степень защиты ip | [us] номинальное напряжение сети | Номер сетевого порта | Кол-во адресов | Количество дискретных выходов | Питание | Протокол порта обмена данными | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Макс. переходной ток | Серия продукта | Разрешение по частоте | Длительность выборки | Стиль сборки | Тип дискретных входов | Опциональная карта | Полная мощность | Предполагаемый линейный isc | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Частота коммутации | Тип охлаждения | Непрерывный выходной ток | Профиль управления синхронным двигателем | Исполнение | Функция защиты | Степень защиты | Фильтр электромагнитной совместимости | Номинальное напряжение питания | Профиль управления асинхронным электродви | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs
ATV212H075N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 0,75КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Система аварийно-предупредительной сигнализации, в состав которой входит преобразователь частоты ATV212 0,75кВт, производит мониторинг энерогопотребления, что позволяет обнаружить неисправности для дальнейшего оперативного вмешательства, а также проведения профилактического технического обслуживания. Преобразователь обеспечивает надежную работу и защиту оборудования. <br />Преимуществами ПЧ являются простая установка, конфигурирование и эксплуатация<br /> - компактный размер<br /> - простота технического обслуживания.<br />Возможно применение в вентиляции, где ПЧ позволяет уменьшить шумовые помех, обнаружить разрыв компонентов передачи и произвести дымоудаление. Также применяется при отоплении и кондиционировании воздуха, оптимизации управления при очистке жидкостей. При работе с насосами помогает обнаружить недогрузки/перегрузки, работу насоса всухую.<br /> | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A21 | Altivar 212 | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e4934750cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e493477a38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e49347b920.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e49349d2d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a205aa8a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ARDaDUXy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 7250 | штука | 27 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 27 | шт. шт. | 3606480322440 73606480322449 | 21.5 80 | 18 60 | 18.5 75 | см. см. | 1.968 65.11 | кг. кг. | 107 мм | 143 мм | 150 мм |  | 107 мм | 143 мм | 150 мм | Нет | 3 | 2 | 1 | Нет | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | IP21 (EV006406) | Нет | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 480 В | 2.2 А | Да |  | EN 55011 класс A группа 1 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C1 EN 61800-3 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 IEC 61800-5-1 EN 61800-3 среда 1 категория C1 UL тип 1 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 IEC 61800-3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-3 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-5-1 | 2 в соответствии с IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounde с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | классы 3C1 в соответствии с МЭК 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с МЭК 60721-3-3 | вертикальный +/- 10 градусов | -10-40 °C (Без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | UL NOM 117 CSA C-Tick | -25-70 °C | CE | настраиваемый ПИ регулятор | с радиатором | [7 empty] | 1.3 Н·м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н·м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2х проводный RS 485 | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициен: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В постоянный ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | F программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | считать идентификацию устройства (43) тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с записать единичный регистр (06) составные регистры записи (16) максимум 2 слова запрещаемый контроль регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слов | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четн | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика (приемник) (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA Аналоговый 22 мс +/- 0,5 мс VIB Аналоговый | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V постоянный ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V постоянный ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V Пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) | 2 | RTU | 1-247 | 5 кА | 2.2 А в 380 В 2.2 А в 460 В | 2.4 А для 60 с | 0.5-200 Гц | 12 kHz | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | автоматически, исходя из нагрузки линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с | при помощи прикладывания постоянного тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | среди | HVAC | 1.6 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | 3535 В Постоянный ток (DC) между зажимами заземления и питания 5092 В Постоянный ток (DC) между зажимами управления и питания | без импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 19 м³/ч | 0.55-1 кВт в 380-440 В 3 фазы 0.55-1 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для Аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) | 1 Открытый стиль 1 RJ45 | преобразователь частоты | 2 | 2 кг | 1 | отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад отношение напряжения/частоты, 2 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты, 5 точки | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с | недоступно при управлении двигателем путем преобразо автоматически при любой нагрузке регулируем. | 55 Вт | [109 empty] | 0.75 кВт | 1 лс | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 1.4 А в 480 В 1.7 А в 380 В | 323-528 В | 50...60 Hz - 5...5 % | Altivar 212 | асинхронные электродвигатели | ATV212 | Преобразователь частоты | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы | IP21 | 380...480 В - 15...10 % | Modbus METASYS N2 APOGEE FLN LonWorks BACnet | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV212HU15N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 1,5КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Интеллектуальные реле с дисплеем серии Zelio Logic Schneider Electric<br /> - наряжение питания - 24 В пост.тока<br /> - кол-во входов/выходов - 10<br /> - кол-во дискретных входов - 6<br /> - кол-во релейных выходов - 4<br /> - отсутствуют часы реального времени<br /> - программируется с помощью Zelio Soft 2. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A21 | Altivar 212 | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BmLIRN5M.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e214db6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e217ad4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e2196ba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e21a9f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2060201.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BmLIRN5M.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 21500 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 27 | шт. шт. | 3606480322457 73606480322456 | 22.5 80 | 19.5 60 | 19.5 75 | см. см. | 1.933 65.191 | кг. кг. | 107 мм | 143 мм | 150 мм | 2 кг | 107 мм | 143 мм | 150 мм | Нет | 3 | 2 | 1 | Нет | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | IP21 (EV006406) | Нет | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 480 В | 3.7 А | Да |  | EN 55011 класс A группа 1 EN 61800-3 среда 2 категория C1 EN 61800-3 категория C3 IEC 61800-3 МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 UL тип 1 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-5-1 EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 категория C2 IEC 61800-5-1 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-3 среда 2 категория C2 | 2 в соответствии с IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 |  | -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP21 | UL NOM 117 C-Tick CSA | -25-70 °C |  |  |  | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | [6 empty] | 1.3 Н-м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н-м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициентом: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 |  | F программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | идентификатор устройства считывания (43) тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с запрещаемый контроль одиночный регистр записи (06) регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова составные регистры записи (16) максимум 2 слова | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C |  | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) |  | RTU |  | 5 кА | 3.7 А в 380 В 3.7 А в 460 В |  | 0.5-200 Гц | 12 kHz | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с автоматически, исходя из нагрузки | подачей пост. тока |  | среди | HVAC | 2.8 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % |  | нет импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 27 м³/ч | 1.1-2 кВт в 380-440 В 3 фазы 1.1-2 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) |  | variable speed drive | [7 empty] | вертикальный +/- 10 градусов | 323-528 В | 78 Вт | 1 | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | регулируем. недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту автоматически при любой нагрузке | 2 | настраиваемый ПИ регулятор | 43739 | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с | CE | 1 Открытый стиль 1 RJ45 | 380...480 В - 15...10 % | асинхронные электродвигатели | [94 empty] | 1.5 кВт | 2 лс | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 2.5 А в 480 В 3.2 А в 380 В |  |  |  |  | ATV212 | привод с регулируемой частотой вращения | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 |  |  | 1-247 | 2 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | APOGEE FLN BACnet Modbus LonWorks METASYS N2 | отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f отношение напряжения/частоты, 5 точки отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) отношение напряжения/частоты, 2 точки управление вектором потока без датчика, стандартный | 4 А для 60 с | Altivar 212 | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа 22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110204EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI110203EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
ATV212HU40N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 4КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Система аварийно-предупредительной сигнализации, в состав которой входит преобразователь частоты ATV212 4кВ, производит мониторинг энерогопотребления, что позволяет обнаружить неисправности для дальнейшего оперативного вмешательства, а также проведения профилактического технического обслуживания. Преобразователь обеспечивает надежную работу и защиту оборудования. <br />Преимуществами ПЧ являются простая установка, конфигурирование и эксплуатация<br /> - компактный размер<br /> - простота технического обслуживания.<br />Возможно применение в вентиляции, где ПЧ позволяет уменьшить шумовые помех, обнаружить разрыв компонентов передачи и произвести дымоудаление. Также применяется при отоплении и кондиционировании воздуха, оптимизации управления при очистке жидкостей. При работе с насосами помогает обнаружить недогрузки/перегрузки, работу насоса всухую. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A21 | Altivar 212 | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e223b70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e225102.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e226481.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e2284e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2061931.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XuRKeUFr.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 29050 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3606480322488 73606480322487 | 24 80 | 25 60 | 25 75 | см. см. | 3.078 49.312 | кг. кг. | 142 мм | 184 мм | 150 мм |  | 142 мм | 184 мм | 150 мм | Нет | 3 | 2 | 1 | Нет | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | IP21 (EV006406) | Нет | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 480 В | 9.1 А | Да |  | МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C2 UL тип 1 IEC 61800-3 EN 61800-3 среда 2 категория C1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C3 EN 55011 класс A группа 1 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 IEC 61800-5-1 EN 61800-5-1 EN 61800-3 категория C3 | 3 в соответствии с IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounde с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | классы 3C1 в соответствии с МЭК 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с МЭК 60721-3-3 | вертикальный +/- 10 градусов | -10-40 °C (Без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA NOM 117 UL C-Tick | -25-70 °C | CE | настраиваемый ПИ регулятор | с радиатором | [7 empty] | 1.3 Н·м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н·м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2х проводный RS 485 | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициен: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В постоянный ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | F программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | составные регистры записи (16) максимум 2 слова тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с считать идентификацию устройства (43) запрещаемый контроль регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слов записать единичный регистр (06) | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четн | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика (приемник) (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA Аналоговый 22 мс +/- 0,5 мс VIB Аналоговый | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V постоянный ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V постоянный ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V Пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) | 2 | RTU | 1-247 | 5 кА | 9.1 А в 380 В 9.1 А в 460 В | 10 А для 60 с | 0.5-200 Гц | 12 kHz | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с автоматически, исходя из нагрузки | при помощи прикладывания постоянного тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | среди | HVAC | 6.9 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | 3535 В Постоянный ток (DC) между зажимами заземления и питания 5092 В Постоянный ток (DC) между зажимами управления и питания | без импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 60 м³/ч | 4-6 кВт в 380-440 В 3 фазы 4-6 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для Аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) | 1 Открытый стиль 1 RJ45 | преобразователь частоты | 2 | 3.35 кг | 1 | отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) отношение напряжения/частоты, 2 точки отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с | автоматически при любой нагрузке регулируем. недоступно при управлении двигателем путем преобразо | 176 Вт | [109 empty] | 4 кВт | 5 лс | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 6.4 А в 480 В 8.1 А в 380 В | 323-528 В | 50...60 Hz - 5...5 % | Altivar 212 | асинхронные электродвигатели | ATV212 | Преобразователь частоты | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы | IP21 | 380...480 В - 15...10 % | METASYS N2 BACnet APOGEE FLN Modbus LonWorks | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV212HU55N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 5,5КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Интеллектуальные реле с дисплеем серии Zelio Logic Schneider Electric<br /> - наряжение питания - 24 В пост.тока<br /> - кол-во входов/выходов - 12<br /> - кол-во дискретных входов - 12<br /> - кол-во релейных выходов - 4<br /> - имеются часы реального времени<br /> - программируется с помощью Zelio Soft 2. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A21 | Altivar 212 | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e223b70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e225102.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e226481.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e2284e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2061931.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XuRKeUFr.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 34300 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3606480322495 73606480322494 | 26 80 | 26 60 | 27 75 | см. см. | 3.069 49.432 | кг. кг. | 142 мм | 184 мм | 150 мм |  | 142 мм | 184 мм | 150 мм | Нет | 3 | 2 | 1 | Нет | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | IP21 (EV006406) | Нет | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 480 В | 12 А | Да |  | EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 категория C3 EN 55011 класс A группа 1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C3 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 EN 61800-3 среда 2 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C1 IEC 61800-3 МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C2 IEC 61800-5-1 EN 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-3 среда 2 категория C2 EN 61800-5-1 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 UL тип 1 | 3 в соответствии с IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 |  | -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | NOM 117 CSA C-Tick UL | -25-70 °C | CE | [9 empty] | 1.3 Н-м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н-м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициентом: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | F программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | идентификатор устройства считывания (43) регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова составные регистры записи (16) максимум 2 слова одиночный регистр записи (06) запрещаемый контроль тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа 22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) | 2 | RTU | 1-247 | 22 кА | 12 А в 380 В 12 А в 460 В | 13.2 А для 60 с | 0.5-200 Гц | 12 kHz | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | автоматически, исходя из нагрузки линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | среди | HVAC | 9.1 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | нет импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 74 м³/ч | 4-6 кВт в 380-440 В 3 фазы 4-6 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) |  | variable speed drive | 2 | 3.35 кг | 1 |  |  |  |  | вертикальный +/- 10 градусов |  | 215 Вт |  |  |  | недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту автоматически при любой нагрузке регулируем. |  | настраиваемый ПИ регулятор | 44470 | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с |  | 1 RJ45 1 Открытый стиль |  |  | METASYS N2 LonWorks BACnet Modbus APOGEE FLN | отношение напряжения/частоты, 2 точки отношение напряжения/частоты, 5 точки отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f | IP21 | [91 empty] | 5.5 кВт | 7.5 лс | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 10.9 А в 380 В 8.6 А в 480 В | 323-528 В | 50...60 Hz - 5...5 % | Altivar 212 | асинхронные электродвигатели | ATV212 | привод с регулируемой частотой вращения | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы |  | 380...480 В - 15...10 % | [10 empty] | с радиатором | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV630D45N4 | Преобраз. частоты ATV630 45кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | Преобразователь частоты ATV630 45кВт 380В 3ф | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A09 | Altivar Process 630 (0 - 90 кВт) | A90 | ПЧ 0-90кВт Altivar Process/212/340/71 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2092894.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_b3OIvHR.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984753 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ATV630_650_ATV930_950_2018 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=fC_odSh4EFk https://rutube.ru/video/48d9877cdf823ba5f9f6f60ee7a58906/?p=ptjgNqPFwUnYhRVa3qJmWQ https://vkvideo.ru/video-120704871_456239644?list=ln-gytvtzv4dloFCDOO9d | 230500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480701436 | 83 | 33 | 42 | см. | 33 | кг. | 226 мм | 673 мм | 271 мм |  | 226 мм | 673 мм | 271 мм | Нет | 6 | 3 | 2 | Да | 1 | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | IP21 (EV006406) | Да | Да | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 500 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 480 В | 88 А | Да | 1 | UL 508C EN/IEC 61800-3 EN/МЭК 61800-3 среда 1 категория С2 EN/МЭК 61800-3 среда 2 категория С3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 UL 508C EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 2 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 63.5 дБ в соответствии с 86/188/EEC 63.5 дБ | <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений 1000…4800 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 | 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | вертикальный +/- 10 градусов | -15-60 °C -15-50 °C (Без ухудшения номинальных значений) 50-60 °C (с понижающим коэффициентом) |  | UL ATEX zone 2/22 ATEX INERIS CSA TÜV DNV-GL | -40-70 °C | CE | настраиваемый ПИД-регулятор |  |  | III | 240 м³/ч | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | NEMA 1 | естественная конвекция: 121 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц принудительная конвекция: 943 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц | <48 % от 80…100 % нагрузки в соответствии с МЭК 61000-3-12 |  | <= напряжение питания | 50...60 Гц |  | Ethernet 2х проводный RS 485 | тепловая защита: двигатель защитное отключение двигателя при превышение вращате: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель тепловая защита: привод защитное отключение двигателя при превышение вращате: привод превышение температуры: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перегрузка по выходному напряжению: привод защита от короткого замыкания: привод исчезновение фазы двигателя: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод повышенное напряжение линии питания: привод повышенное напряжение питания: привод значительное уменьшение напряжения линии питания: привод превышение скорости: привод откл. в цепи управления: привод | управление: съемные клеммные блоки с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм²/AWG 20...AWG 16 со стороны линии: винтовой зажим 35...50 мм²/AWG 2…AWG 1 двигатель: винтовой зажим 50 mm²/AWG 1 | внешний источник питания для дискретных входов: 24 В постоянный ток (19-30 В), <1.25 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутренний источник питания для дискретных входов и в: 24 В постоянный ток (21-27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | DI7, DI8 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. тока (<= 30 V) |  |  | 8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность | положительная логика (источник) (DI1...DI8), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) отрицательная логика (приемник) (DI1...DI8), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) | 10, 100 Mбит 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с | между зажимами питания и управления | +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 для изменения температуры 60 °C аналоговый вход +/- 1 % AO1, AO2 для изменения температуры 60 °C аналоговый выход | 2 мс +/- 0,5 мс (DI1…DI4) - дискретный вход 5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретный вход 5 мс +/- 0,1 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 10 мс +/- 1 ms (AO1) - аналоговый выход |  | AI1, AI2, AI3 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток, полное сопротивление: 31.5 kOhm, разрешение 12 бит AI1, AI2, AI3 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 12 бит AI2 аналоговый вход сигнала напряжения: - 10...10 В постоянный ток, полное сопротивление: 31.5 kOhm, разрешение 12 бит | напряжение, задаваемое программным способом AQ1, AQ2: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом AQ1, AQ2: 0...20 mA, разрешение 10 бит ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 30 V пост. ток ток, задаваемый программным способом DQ-, DQ+: 100 mA | релейные выходы R1A, R1B, R1C 250 В пер. ток 3000 мА релейные выходы R1A, R1B, R1C 30 В пост. ток 3000 мА релейные выходы R2A, R2C 250 В пер. ток 5000 мА релейные выходы R2A, R2C 30 В пост. ток 5000 мА релейные выходы R3A, R3C 250 В пер. ток 5000 мА релейные выходы R3A, R3C 30 В пост. ток 5000 мА | релейный выход R1, R2, R3: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2, R3 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток | 0 | RTU | 1-247 для Modbus serial | [5 empty] | AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % макс. значения для аналоговый вход AO1, AO2: +/- 0,2 % для аналоговый выход | линейная регулируемая от 0,01 ... 9999 с | при помощи прикладывания постоянного тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц | полный | утилита |  |  |  |  | без импеданса |  |  | 30-50 кВт в 380-440 В 3 фазы 30-50 кВт в 480-500 В 3 фазы |  | локальная диагностика: 3 светодиодов состояние встроенной связи: 3 светодиодов (двухцветный) состояние коммуникационного модуля: 4 светодиода (двухцветный) наличие напряжения: 1 светодиод (красный) |  | преобразователь частоты | 3 | 28.7 кг | 2 |  |  | регулируем. недоступно для электродвигателей с постоянными магни автоматически при любой нагрузке может подавляться | [18 empty] | IP21 | DI1…DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 DI5, DI6: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с МЭК 65A-68 STOA, STOB: дискретный вход уровень 1 ПЛК в соответствии с EN/IEC 61131-2 | пластиковый | 8 | RJ45 (на выносном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP RJ45 (на выносном графическом терминале) для Modbus serial | ведомый Modbus TCP | полудуплекс, полный дуплекс, автоопределение Ethernet/Modbus TCP | релейный выход (R1, R2, R3): 5 мс (+/- 0,5 мс) | 45.0 кВт | 1 | задаваем. релейная логика R1: реле аварии Н.О./Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R3: реле последовательности действий нет электрическая износостойкость 100000 циклы | 3 | 3 фазы | для монтажа на стену | Для монтажа на стену |  |  | 0.05 |  | 1 | 3000.0 мкФ | 88.0 А | 500 кГц | 1 | 0 |  | 0 | 480.0 В | 74.5 А |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 88.0 А | 1 | 160.0 А |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1210.0 Вт | 0 | [5 empty] | 31.0 Вт |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 мм при 2...13 Гц 1.5 мм при 2...13 Гц 1.5 мм при 2...13 Гц | 0.1 | класс 1K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 3K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 2K5 в соответствии с EN 60721-3 | конвертер U | 3 | 3 | class 1C3 according to EN 60721-3-1 class 1S2 according to EN 60721-3-1 | класс 3C3 в соответствии с EN 60721-3-3 class 3S3 according to IEC 60721-3-3 | 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц | 150 м/с² на 11 мс | 150 м/с² на 11 мс | class 2C3 according to EN 60721-3-2 class 2S1 according to EN 60721-3-2 | 1.1 x In в течение 60 с (нормальная нагрузка) 1,5 x In в течение 60 с (тяжелых условий) | 150 м/с² на 11 мс | -40-70 °C | 45 кВт (нормальная нагрузка) 37 кВт (тяжелых условий) | 60 лс нормальная нагрузка 50 лс тяжелых условий |  | 79.8 А в 380 В (нормальная нагрузка) 69.1 А в 480 В (нормальная нагрузка) 67.1 А в 380 В (тяжелых условий) 59 А в 480 В (тяжелых условий) |  | 50...60 Hz - 5...5 % | Altivar Process ATV600 | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | ATV630 | Преобразователь частоты | технологические процессы и инженерные коммуникации |  | IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с МЭК 60529 | 380...480 В - 15...10 % | Modbus serial Ethernet Modbus TCP | [5 empty] | 96.8 А в течение 60 с (нормальная нагрузка) 111.8 А в течение 60 с (тяжелых условий) |  |  |  |  | 16 предустановленных скоростей | слот A: модуль соединения, Profibus DP V1 слот A: модуль соединения, Profinet слот A: модуль соединения, DeviceNet слот A: модуль соединения, Modbus TCP/EtherNet/IP слот A: модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 слот A: модуль соединения, CANopen SUB-D 9 слот A: модуль соединения, CANopen винтовые зажимы слот A/слот B: модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых слот A/слот B: модуль расширения выходных реле слот A: модуль соединения, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link модуль соединения, BACnet MS/TP модуль соединения, Ethernet Powerlink | 57.4 кВ·А в 480 В (нормальная нагрузка) 49.1 кВ·А в 480 В (тяжелых условий) | 50 кА | 0.1-500 Гц | 4 кГц | 2...12 kHz регулируем. 4...12 kHz с понижающим коэффициентом | принудительная конвекция | 88 А в 4 kHz для нормальная нагрузка 74.5 А в 4 kHz для тяжелых условий | электродвигатель с постоянными магнитами синхронно-реактивный двигатель | стандартное исполнение | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 | UL тип 1 в соответствии с UL 508C | встроен с 50 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 встроен с 150 м макс. кабель двигателя в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 | 380...480 В | режим оптимизированного момента постоянный стандартный момент переменный стандартный момент | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту