## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [50 empty] | Условия эксплуатации | [9 empty] | Дополнительные характеристики | [50 empty] | Основные характеристики | [9 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Ударопрочность | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота коммутации | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Служба обмена данными | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Длительность выборки | Рассеиваемая мощность, вт | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Тип разъема | Тип охлаждения | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Тормозной момент | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Постоянная времени | Полная мощность | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Линейный ток | Количество в одном комплекте | Назначение продукта | Количество аналоговых входов | Фильтр помех | Вес нетто | Количество аналоговых выходов | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Стиль сборки | Уровень шума | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | [us] номинальное напряжение сети | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV310HU30N4E | Преобраз. частоты ATV310 3кВт 380В 3ф | Schneider Electric |  |  |  | 8504409100 | Прочие | <p>Преобразователь частоты ATV310 3кВт 380В 3ф. серия продукта: Altivar Easy 310<br /> - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения<br /> - стиль сборки: с радиатором<br /> - краткое название устройства: ATV310<br /> -трехфазный<br />50 дБ. <br />Преимущества: Представляем серию Easy, в которую входят основные контрольные устройства мирового лидера в области автоматизации. Преобразователи частоты Altivar Easy 310 – это изделия начального уровня, которые идеально соответствуют потребностям развивающихся рынков. Они выполняют свою функцию по доступной цене без компромиссов в вопросах надежности, простоты, доступности и качества обслуживания. <br />Применение: Преобразователь частоты Altivar Easy 310 включает функции, которые подходят для наиболее распространенных сфер </p> | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A10 | Altivar 310 | VSE | Экономичная серия ПЧ | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n0mK_lEr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uP02uosh.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n0mK_lEr.jpeg | 1 2 | нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ATV310HU30N4E | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a0e155Lmg2b2MQ_aOla_sSN9rTc4J0uahKx-iA_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a14eb2da9Hdn1qCc3Jq7UxqBG0-iWig3kG-sbY_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a1da9etQ_wq6-floGNqAhLPiJp1F88yvlZb-Ft_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a245673VcxSkpk5N-MjyI1x72kVJOLLMa7yUnj_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a2a21cKXBnHOCFVNGtJxsO5FKOFkrHHdieVMoU_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a30a15E53Lr18i7kOrvo-EgtASIBCMokyxMEbF_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a372a6fMaf7WtYtbGJokWwjhXDwwmtY4W7W0gJ_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a3e4182rkJqVej1aOYz4Ctpz4X9Jl8o2a3rJwc_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52a9e185443kd-scez4Mt3W7J5vIOKOSAL3VUC-4_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52ae0819pB1tweptl5OdHhwO24V4BsjS6Je1Y3d3_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52aecc65NAyrpOC35LcejqN4CjNgqaDN7N2WUfpW_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52af3cb5HaE3AnDK4DRfvbDRVQTZJoAb3alTUWR4_1594930474.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b06cf3znpzgX9_LySn65ropxGfRpzScmr3CpSc_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b0edbcCKWw5EzE-tizelEFk6tVfJJltacfJOki_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b161d1nENJTSsf1tUOz-oqSdP4C8rvKpuL7ZPv_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b2a7d9G43dgG06ul1KAB0T9Flu4T8MqGMxXfU3_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b31208xO5yIlA6R2rV3vb97maAF4_pwie_5jSU_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b371abkOnjaBJKoyqObkvyYX2lkUPQOwfgLpTF_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b3e013UfHTiJ-_u_fCGn4jlougD4ye9asJuvsY_1594930475.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52b45446aYmRIqMii9SNBgN9XJMJ_RxbLDc3PyOk_1594930475.jpg |  | 25650 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 2 | шт. шт. | 3606480706349 | 23 40 | 18.5 30 | 19 30 | см. см. | 2.1 4.776 | кг. кг. | 140 мм | 151 мм | 184 мм | 140 мм | 151 мм | 184 мм | Нет | 6 | 2 | 3 | 1 | Да | 1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | IP20 (EV006405) | Да | Да | Да | 380...460 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 400 Гц | 3 кВт | 3 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 460 В | 7.1 А | Да | EN/IEC 61800-3 | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 стойкость к наведенным помехам - контрольный уровень: уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | стойкость к пылевому загрязнению класс 3S2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 | -10-55 °C без ухудшения номинальных значений 55-60 °C защитная крышка снята с верхней части привода с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C | IP20 без панели-заглушки на верхней части IP41 верхний | -25-70 °C | 1.2-1.4 Н-м | 380...460 В трехфазный | 2...12 kHz регулируем. | 2-проводн. RS 485 для Modbus | повышенное напряжение линии питания повышенное напряжение питания сверхток между выходной фазой и землей защита от перегрева короткое замыкание между фазами двигателя при обрыве фазы на входе в трехфазных тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t | вертикальный +/- 10 градусов | зажим, зажимная способность: 1.5...4 мм² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W) | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 5 В (4.75-5.25 В)пост. ток, <10 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для логических входов: 24 В (20.4-28.8 В)пост. ток, <100 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания | программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V | регистр временного хранения считывания (03) 29 слов одиночный регистр записи (06) 29 слов составные регистры записи (16) 27 слов составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов идентификатор устройства считывания (43) | отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 bit/s 38400 бит/с | Modbus | между цепями питания и управления | 10 мс для аналоговый вход 20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход | 80.24 Вт при In 508.9 Вт при In | задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм | AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит | 50/60 Hz +/- 5 % | логический выход LO+, LO- защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ. | 5 мА в 24 В пост. ток для логическое реле | 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. загрузка cos phi = 0.4 L/R = 7 мс для логическое реле 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка cos phi = 0.4 L/R = 7 мс для логическое реле 3 А в 250 В пер. ток в резистивные загрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле 4 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле | 2 | 4 | RJ45 (на лицевой панели) для Modbus | встроенный вентилятор | RTU для Modbus | 1-247 для Modbus | 5 кА | 7.1 А в 4 kHz 36 А в 4 kHz | 10.7 А для 60 с 39.6 А для 60 с | 0.5-400 Гц | 4 kHz | до 150 % номинального момента двигателя с тормозным резистором при высокой инерции до 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора | предустановленный на заводе регулируем. | +/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход | U S линейно от 0…999.9 с | подачей пост. тока, <30 с | аналоговый вход: АЦП 10-разрядный дисплейный блок: 0,1 Гц | 20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения | 7.3 кВ·А 31.2 кВ·А | 43831 | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя | коэффициент энергосбережения бессенсорное векторное управление | 9.2 А 46.6 А | комплект из 1 шт. | асинхронные электродвигатели | 1 | без фильтра помех | 1.8 кг | 1 | 3 кВт | 4 лс | с радиатором | 50 дБ | Easy Altivar 310 | ATV310 | привод с регулируемой частотой вращения | простая машина | трехфазный | 380...460 В - 15...10 % | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене