## Worksheet
Количество референсов: 1 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [28 empty] | Основные характеристики | [11 empty] | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения | [8 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF005586 - Количество выключателей/переключателей | EF006281 - С блокировкой/запираемый (-ая) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006976 - Тип элемента управления | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007027 - Номин. мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007247 - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | EF007248 - Подходит для фронтал. монтажа в центре | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007491 - Напряжение дополнит. расцепителя | EF008240 - Конструкция прибора | EF009165 - Номин. постоянный ток при AC-21, 400 В | EF009408 - Реверсивный переключатель | EF011777 - Номин. постоянный ток при AC-23, 400 В | Наименование продукта | Описание полюсов | Цвет рукоятки | Тип сети | Наименование выключателя-разъединителя | Видимый разрыв | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Шаг соединения | Частота сети | Максимальная мощность | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Стандартное применение | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Повторно-кратковременный режим, класс | Тип привода | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | [ie] номинальный рабочий ток | Стандарты | Степень загрязнения | Рабочая температура | Степень защиты ip | Сертификаты | Степень защиты ik | Температура окружающей среды при хранении | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
31331 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS800 4П | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Выключатель-разъединитель серии Compact INS Schneider Electric, 4-полюсный; номинальный ток 800 А; тип управления Черная поворотная рукоятка; исполнение - стационарный; монтаж - DIN-рейка, панель; ВхШхГ - 300x340x146.5 мм. Аппараты Compact INS предназначены для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Выключатели-разъединители не имеют защиты от сверхтоков и, должны быть защищены автоматическим выключателем или предохранителем. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | INB | Compact INS/INV>630A | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kw247nfS.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a7de9a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a7ec85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889225e4e497a7ff95.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wPmfoR1F.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16db67e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kw247nfS.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2598 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1035 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | compact_ins_inv_40_100_2500_2020 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 Compact_INS_INV_40_2500_2015 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 96250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303430313311 | 60 | 40 | 30 | см. | 19.695 | кг. | 410 мм | 300 мм | 146.5 мм | 18 кг | 800 А | 4 | 0...690 В | IP40 (EV006415) | 4 | 1 | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Нет | Да | Нет | 400 кВт | 50 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 690 В | Да | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | 800 А | Да | 800 А | Compact INS | 4P | черный | постоянный ток переменный ток | Interpact INS800 | нет | Compact | Да | INS630b...2500 | Interpact INS800 | выключатель-разъединитель | 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц 75 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц | рейка монтаж на панель | 690 V переменный ток 50/60 Гц 250 V постоянный ток | 1000 В переменный ток 50/60 Гц | INS800 | 70 мм | 50/60 Гц | AC-23: 250 кВт в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 400 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 500 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 560 кВт в 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23: 710 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | да | 3000 циклы | 800 А в 60 °C | бесперебойное | передний | передний | класс 120 - 60 % | прямая передняя поворотная рукоятка | стационарный | AC-21A: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AC-22A: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AC-23A: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц DC-21A: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно AC-21A: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно DC-23A: 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно DC-21A: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно DC-22A: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно DC-23A: 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно AC-21A: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц AC-21A: 500 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AC-21A: 500 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц AC-21A: 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 500 циклы 220/240 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 500 циклы 380/415 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 500 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц | 12 кВ | 10 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 20 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 35 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 42 кА в течение 0.8 с в соответствии с IEC 60947-3 50 кА в течение 0.5 с в соответствии с IEC 60947-3 8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 | AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-21A: 800 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V DC-22A: 800 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 800 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-21A: 800 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-22A: 800 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 800 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-21A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 800 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V | IEC 60947-1 IEC 60947-3 | 3 | -25-70 °C | IP40 в соответствии с IEC 60529 | KEMA-KEUR | IK07 в соответствии с EN 50102 | -50-85 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1304027 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1304027 | Соответствует | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене