## Worksheet
Количество референсов: 12 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [33 empty] | Дополнительные характеристики | [41 empty] | Основные характеристики | [23 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006233 - С термозащитой | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007007 - Тип расцепителя | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF008240 - Конструкция прибора | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF001589 - Подходит для количества полюсов | EF006954 - Версия для встроенного монтажа | EF006965 - Версия, адаптированная для шин | EF008250 - Номин. ток In | EF003977 - Номин. напряжение | EF006671 - Вид подключения главной электрич. цепи | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF007006 - Возможность установки индикатора отключения | EF007129 - Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008904 - Монтаж на DIN-рейку (Ω-типа) опционально | EF008906 - Комплектное устройство с блоком защиты | [in] номинальный ток | Материал проводника | Соединения – клеммы | Код совместимости | Шаг соединения | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Механическая износостойкость | Защита от замыкания на землю | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип защиты | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Номинальный ток расцепителя | [isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании | Межполюсный шаг | Количество слотов | Вес нетто | Диапазон уставок защиты от короткого замыкания [isd] | Диапазон уставок мгновенной защиты типа ii | Диапазон длительных задержек срабатывания | Задание длительной задержки срабатывания | Тепловая память | Класс срабатывания для двигателя | Дополнительная защита двигателя | [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Уставка тока ir защиты с длительной выдержкой времени | Локальная индикация | Уставка тока мгновенного срабатывания | Совместимость продукта | Исполнение монтажа | Верхние присоединения | Нижние присоединения | [isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | [ics] рабочая отключающая способность | Способ монтажа | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [isd] диапазон регулирования уставки защиты | Код отключающей способности | Серия | Краткое название устройства | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Описание полюсов | [in] номинальный ток | Тип аксессуара/отдельной детали | Наименование продукта | Тип управления | Тип сети | Категория применения | Область применения | Отключающая способность | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | Описание защищенных полюсов | Наименование расцепителя | Соответствие требованиям по изоляции | Технология расцепителя | Защитные функции блока управления | Исполнение монтажа | Наименование автоматического выключателя | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая высота | Класс защиты от поражения электрическим током | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Класс защиты от поражения электрическим то
LV429249 | 4 РАСПР.КЛЕМ.35ММ2+РАЗД.ПОЛЮСОВ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | <p>4 разъема, 6 кабеля s, 1,5.35 мм2. краткое название устройства: присоединения<br /> - тип устройства или его аксессуаров: клемма<br /> - совместимость серий продукта: Compact<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 4 шт. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CFl5kThF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb12ee3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb13415.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb141e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2bb1771.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CFl5kThF.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 8375 | упаковка |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606480019340 43606480019348 | 16.2 40 | 11.5 30 | 4.5 30 | см. см. | 0.466 14.647 | кг. кг. |  |  |  | Прочее (EV000154) | [33 empty] | 250-250 А | алюминий | винтовой зажим6 кабель (-и) 1.5-35 мм² | [39 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact | присоединения | комплект из 4 шт. | аксессуары присоединений | bare cable connector | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 Masterpact NW Compact INV100...250 | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429331 | 2 ИЗОЛ.ЭКРАНА -СТАЦ.ВЫКЛ. 4П(NSX100/250) | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | <p>2 изол.экрана -стац.выключатель 4п(NSX100/250). совместимость серий продукта: Compact Compact NSX, Easypact EasyPact CVS<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: изолирующие принадлежности<br /> - описание полюсов: 4P<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 2 шт.<br /> - [In] номинальный ток: 0.250 A. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x9GfT9g-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bbafba2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bbb168d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bbb312a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c1a68d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x9GfT9g-.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | [6 empty] | 1632.5 | упаковка |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 70 | шт. шт. | 3606480025211 43606480025219 | 19 40 | 12 30 | 0.3 30 | см. см. | 0.068 5.1 | кг. кг. |  |  |  | Прочее (EV000154) | [36 empty] | изолирующие экраны | 45 мм | [37 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  | Комплект из 2 шт. |  | изолирующий экран | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 | 4P | 0-250 А | изолирующие аксессуары | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429740 | 3П3Т АВТОМ. ВЫКЛ. MA100 NSX100F | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | <p>Автоматический выключатель Compact NSX100F Schneider Electric, исполнение – 3P3d<br /> - номинальный ток 100 А<br /> - Icu = 36 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электромагнитным расцепителем MA<br /> - ШхВхГ – 140х236х86 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EBBjAc3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48999c679.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48999d9ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48999e97b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899a00e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cRYn1r9t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c77d46.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EBBjAc3e.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 23675 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480009259 43606480009257 | 19 60 | 11.6 40 | 14.4 30 | см. см. | 1.8 22.366 | кг. кг. | 140 мм | 161 мм | 86 мм |  | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | 100 А | Да | 3 | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Магнитный (EV006116) | 36 кА | 600...1400 А | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [19 empty] | NSX100 |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 50000 циклы | Без | 11 кА в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 4 кА в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | передний | передний | 10000 циклы в 690 V In 20000 циклы в 690 V In/2 30000 циклы в 440 V In 50000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 100-100 А в 65 °C | 9...14 x In | 35 мм | 5 разъемы | 2.05 кг | регулируемый | [21 empty] | ComPact NSX100...250 Compact | NSX100F |  |  | выключатель |  | 3P | 100 А в 65 °C |  | Compact NSX | тумблер | Переменный ток | категория А | двигатель | 10 кА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 22 кА Icu в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 30 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 F 36 кА 415 V Переменный ток | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3t | MA | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | магнитный | I | стационарный |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262
LV430830 | 3П3Т АВТОМ. ВЫКЛ. MA150 NSX160F | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | <p>Автоматический выключатель Compact NSX160F, исполнение - 3P3d<br /> - номинальный ток 150 А<br /> - Icu = 36 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электромагнитным расцепителем MA<br /> - ШхВхГ - 105х161х86 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sh16e5pc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a1179f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a12530.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a15751.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a16df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/C7_E48BQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c92014.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sh16e5pc.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 34800 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480011764 43606480011762 | 19.3 60 | 11.4 40 | 13.9 30 | см. см. | 1.833 22.217 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм |  | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | 150 А | Да | 3 | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Магнитный (EV006116) | 36 кА | 1350...2100 А | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [19 empty] | NSX160 |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 40000 циклы | Без | 35 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 кА в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | передний | передний | 7500 циклы в 690 V In 15000 циклы в 690 V In/2 20000 циклы в 440 V In 40000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 150-150 А в 65 °C | 9...14 x In | 35 мм | 5 разъемы | 2.2 кг | регулируемый | [21 empty] | ComPact NSX100...250 Compact | NSX160F |  |  | выключатель |  | 3P | 150 А в 65 °C |  | Compact NSX | тумблер | Переменный ток | категория А | двигатель | 10 кА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 22 кА Icu в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 30 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 F 36 кА 415 V Переменный ток | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3t | MA | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | магнитный | I | стационарный |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262
LV430991 | 3П3Т АВТОМ. ВЫКЛ. MIC.2.2M 150A NSX160H | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | <p>Автоматический выключатель Compact NSX160H, исполнение – 3P3d<br /> - номинальный ток 150 А<br /> - Icu = 70 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic Micrologic 2.2-M (защита электродвигателей LSOI)<br /> - ШхВхГ – 105x161x86 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899eab61.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899ec39d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899ed58b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899ee0e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890595e4e4a03da2d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gEZn2-xz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DSnty7_M.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 51750 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480010897 43606480010895 | 19.4 60 | 14.7 40 | 11.6 30 | см. см. | 1.943 23.266 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм |  | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | 100 А | Да | 3 | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Электронный (EV000101) | 70 кА | 2250...2250 А | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | 74...180 А | [18 empty] | NSX160 |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 40000 циклы | Без | 10 кА в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной задержкой мгновенная защита от короткого замыкания | передний | передний | 7500 циклы в 690 V In 15000 циклы в 690 V In/2 20000 циклы в 440 V In 40000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 150-150 А в 65 °C | 5...13 x Ir | 35 мм | 5 разъемы | 2.2 кг | 9 регулируемых настроек | фиксированный | 70...150 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания | 10 5 20 | небаланс фаз | 10-10 с в 7,2 x Ir 10 120-120 с в 1,5 x Ir 5 20-20 с в 7,2 x Ir 20 240-240 с в 1,5 x Ir 10 26-26 с в 6 x Ir 20 480-480 с в 1,5 x Ir 20 5-5 с в 7,2 x Ir 5 13.5-13.5 с в 6 x Ir 10 6.5-6.5 с в 6 x Ir 5 | фиксированный | 9 регулируемых настроек | Готов к использованию: flashing LED (зеленый) temperature over set point: светодиод "95 % Ith" (красный) | 2250 A | [10 empty] | ComPact NSX100...250 Compact | NSXm 160H |  |  | выключатель |  | 3P | 150 А в 65 °C |  | Compact NSX | тумблер | Переменный ток | категория А | двигатель | 10 кА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 65 кА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 10 кА Icu в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 H 70 кА 415 V Переменный ток | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3t | Micrologic 2.2 M | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | электронный | LSoI | стационарный |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262
LV431061 | МОНОБЛ.РАСШИРИТ.ПОЛЮСОВ 4П | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>Моноблочный расширитель полюсов, 45 мм, 4 полюса. тип устройства или его аксессуаров: расширитель полюсов<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуары присоединений<br /> - совместимость серий продукта: Compact<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q37Bqdo9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcb113e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcb20e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcb2feb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c9b5a0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q37Bqdo9.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 10075 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3606480019623 43606480019621 | 22 60 | 6.5 40 | 18.5 30 | см. см. | 1.09 22.1 | кг. кг. | [22 empty] | 4 | [14 empty] | 250-250 А |  |  |  | 45 мм | [37 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  | 1 | Аксессуары присоединений | расширитель полюсов | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Masterpact NW Compact INV100...250 | 4P | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432491 | РАСШИРИТ.ПОЛЮСОВ 4П 52,5ММ | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | <p>Комплект расширителей полюсов Schneider Electric, для верхней или нижней установки, с шагом 52.5 мм, для 4-полюсных аппаратов Compact и VigiCompact NSX400/630.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x8Iix4FWmeZOCVRk68ce994a9ac401758370122.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x8Iix4FWmeZOCVRk68ce994a9ac401758370122.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 7000 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480019661 43606480019669 | 22 40 | 14 30 | 4.8 30 | см. см. | 1.277 16.387 | кг. кг. | [22 empty] | 4 | [14 empty] | 0-630 А |  |  |  | 52.5 мм | [27 empty] | Compact NSX400...630 Compact INS320...630 Compact INV320...630 | [9 empty] | INS320...630 INV320...630 Easypact CVS400...630 NSX400...630 INSJ400 Compact |  |  | Аксессуары присоединений | расширитель полюсов | Compact INS автоматический выключатель Compact INV автоматический выключатель Compact NSX автоматический выключатель EasyPact CVS автоматический выключатель Compact INSJ автоматический выключатель | 4P | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432585 | 1 ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЦОКОЛЯ 4П (NSX400/630) | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | <p>Переходник для цоколя Schneider Electric, 4-полюсный, для аппаратов Compact и VigiCompact NSX400/630.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002043 | Шасси (корзина) для силового выключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SKwM0554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb89dd3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb8c2a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb8e8c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb8ff62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8_2fv0-n.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2befce4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SKwM0554.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3104 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63210_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 |  |  |  | 1980 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606480021510 43606480021518 | 27.5 40 | 12.2 30 | 5 30 | см. см. | 0.29 4.8 | кг. кг. | [10 empty] | 4 |  |  |  | Прочее (EV000154) | [8 empty] | Да | Да | 630 А | [11 empty] | 630 А | [32 empty] | втычной | [8 empty] | NSX400...630 NSX400...630 DC Compact | адаптер |  | Аксессуары присоединений | адаптер | Compact NSX автоматический выключатель Compact NSX DC автоматический выключатель | 4P | [16 empty] | Compact NSX630 Compact NSX400 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV433250 | 3П АВТОМ.ВЫКЛ MA50 NSX100HB1 690B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | <p>Автоматический выключатель Compact NSX100HB1, исполнение – 3P3d<br /> - номинальный ток 50 А<br /> - Icu = 75 kA при 690 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электромагнитным расцепителем MA<br /> - ШхВхГ – 185x114x135 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVP | PvP Проектная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/no0glHsD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2ce0192.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 53000 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480479199 43606480479197 | 19 60 | 11.5 40 | 14 30 | см. см. | 1.859 23.074 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм |  | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | 50 А | Да | 3 | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Магнитный (EV006116) |  | 300...700 А | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [19 empty] | NSX100 |  |  | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 50000 циклы | без |  | защита от короткого замыкания (электромагнитная) |  |  | 10000 циклы в 690 В In 20000 циклы в 690 В In/2 30000 циклы в 440 В In 50000 циклы в 440 В In/2 |  | 50-50 А в 65 °C |  | 35 мм | 5 разъемы | 2.05 кг | [14 empty] | передний | передний | 9 регулируемых настроек | 85 кА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 кА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | задняя монтажная панель | 8 кВ | 6...14 x In |  | ComPact NSX100...250 Compact | NSX100HB1 |  |  | Автоматический выключатель |  | 3P | 50 А в 65 °C |  | Compact NSX | рычаг управления | Переменный ток | категория А | двигатель | 85 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 кА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 HB1 75 кА 690 В Переменный ток | 690 В Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3t | MA | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | магнитный | I | стационарный |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |  | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | EAC CCC морское исполнение | -50-85 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 | класс II
LV433503 | 3П АВТОМ.ВЫКЛ MA220 NSX250HB1 690B | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | <p>Автоматический выключатель Compact NSX250HB1 Schneider Electric, исполнение – 3P3d<br /> - номинальный ток 220 А<br /> - Icu = 75 kA при 690 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электромагнитным расцепителем MA<br /> - ШхВхГ – 108x192x135 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVP | PvP Проектная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/no0glHsD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2ce0192.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 84750 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3606480480089 53606480480084 | 19 40 | 11.2 30 | 14 30 | см. см. | 1.958 8.25 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм |  | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | 220 А | Да | 3 | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) | Магнитный (EV006116) |  | 1980...3080 А | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [19 empty] | NSX250 |  |  | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы | без |  | защита от короткого замыкания (электромагнитная) |  |  | 5000 циклы в 690 В In 10000 циклы в 690 В In/2 10000 циклы в 440 В In 20000 циклы в 440 В In/2 |  | 220-220 А в 65 °C |  | 35 мм | 5 разъемы | 2.4 кг | [14 empty] | передний | передний | регулируемый | 85 кА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 кА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | задняя монтажная панель | 8 кВ | 9...14 x In |  | ComPact NSX100...250 Compact | NSX250HB1 |  |  | Автоматический выключатель |  | 3P | 220 А в 65 °C |  | Compact NSX | рычаг управления | Переменный ток | категория А | двигатель | 85 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 75 кА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 HB1 75 кА 690 В Переменный ток | 690 В Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3t | MA | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | магнитный | I | стационарный |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947 | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |  | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | EAC CCC морское исполнение | -50-85 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 | класс II
LV433683 | 1 КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА, ДЛЯ СЕТИ U > 500B | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | 1 КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА, ДЛЯ СЕТИ U > 500B | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3382a99.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3382a99.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 1945 | штука |  | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 20 160 | шт. шт. шт. | 3606480573408 43606480573406 | 14 40 120 | 10 30 80 | 5 30 45 | см. см. см. | 0.124 2.967 35.75 | кг. кг. кг. |  |  |  | Прочее (EV000154) | [36 empty] | крышки клемм | [37 empty] | HB1 R HB2 | NSX400...630 Compact |  |  |  | короткая крышка выводов | Compact NSX | 3P | 0-630 А | изолирующие аксессуары | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
C25V36E160 | АВТОМ.ВЫКЛ.NSX250HB1 75kA 3П3Т 160A6.2E | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет |  | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVD | PvP Продвинутая | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DdSWGjypMmyAT70V6287697a6cd521653041530.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 |  |  |  | 109000 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 23606482001705 13606482001708 | 20 40 | 11 30 | 14 30 | см. см. | 2.19 8.44 | кг. кг. | [8 empty] | 160 А |  | 3 |  | IP40 (EV006415) |  | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) |  |  | 240...2400 А |  | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | 63...160 А |  |  |  |  | 690...690 В | Передняя сторона (EV007926) | Да | Да | 240...1600 А | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | [66 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту