## Worksheet
Количество референсов: 128 | [55 empty] | Etim | [27 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF001368 - Глубина корпуса | EF001369 - Ширина корпуса | EF001370 - Высота корпуса | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006976 - Тип элемента управления | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007386 - Моторный привод опционально | EF008240 - Конструкция прибора | EF009408 - Реверсивный переключатель | RF000040 - Тип изделия/компонента | EF000010 - Модель/исполнение | EF001589 - Подходит для количества полюсов | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
SSD01603LF0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cUL2XJ4xsXYW9krs6580287407f971702897780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cUL2XJ4xsXYW9krs6580287407f971702897780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 27458 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158647 | 17.5 35 120 | 16.4 38.2 80 | 13 29 110 | см. см. см. | 2.2 16.819 315 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 146 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LF0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28271 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 4680409158654 | 16.7 35 | 18.2 38.5 | 14.1 29.3 | см. см. | 2.028 16.952 | кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 146 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LF0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28068 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158661 | 17.5 34.9 120 | 16.4 38.2 80 | 13 29 110 | см. см. см. | 2.2 17.776 334.968 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 146 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LF0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29371 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158678 | 17.5 35.2 120 | 16.4 38.3 80 | 13 29 110 | см. см. см. | 2.2 18 318 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 146 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LF0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl3ndzwyCcMHIHoe6580287443ae11702897780.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29156 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158685 14680409158682 | 17.5 34.9 120 | 16.4 38.2 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.2 17.776 334.968 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 146 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LS0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 27458 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409158692 | 24.6 26.5 120 | 17 36.3 80 | 11.3 25 115 | см. см. см. | 2.054 8.694 290 | кг. кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 201 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LS0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28271 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409158708 | 16.5 26.6 | 24.8 36.2 | 11 24.5 | см. см. | 2.011 8.523 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 201 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LS0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28068 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409158715 | 24.6 26.8 | 17.1 35.9 | 11.3 24.8 | см. см. | 2.001 8.469 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 201 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LS0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29371 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409158722 | 16.9 26 | 24.6 36.6 | 11.2 25 | см. см. | 2.022 8.549 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 201 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603LS0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29156 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409158739 | 24.5 27.3 120 | 17.1 36 80 | 11.2 23.8 115 | см. см. см. | 2.006 8.479 283 | кг. кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 201 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603MF0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 27458 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158746 | 17.5 35.3 120 | 16.4 37.9 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.2 16.788 315 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 175 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603MF0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28271 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158753 14680409158750 | 17.5 35 120 | 16.4 38.1 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.2 16.799 315 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 175 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603MF0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 28068 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158760 | 17.5 35 120 | 16.4 38.1 80 | 13 28.9 110 | см. см. см. | 2.2 16.704 312 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 175 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603MF0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29371 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158777 14680409158774 | 17.5 35.1 120 | 16.4 38.6 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.2 16.656 315 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 175 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01603MF0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 29156 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158784 | 17.5 34.9 120 | 16.4 38.1 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.2 17.776 320 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 175 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LF0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWlSO1GaAF-4QCVk679f89825c95a1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWlSO1GaAF-4QCVk679f89825c95a1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 35982 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 120 | шт. шт. шт. | 4680409158791 | 16.6 35.5 120 | 21.6 45.3 80 | 14.1 29.4 105 | см. см. см. | 2.443 20.409 321 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 176 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LF0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 35982 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409158807 | 21 | 16.4 | 13 | см. | 2.7 | кг. | 1500 В | 143 мм | 176 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LF0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 35982 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158814 | 16.5 36 120 | 21.7 44.7 80 | 14.3 29.4 105 | см. см. см. | 2.449 20.349 256 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 176 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LF0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 37690 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158821 | 21 36 120 | 16.4 45.8 80 | 13 30 110 | см. см. см. | 2.7 20.398 260 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 176 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LF0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 42889 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158838 | 21 36.5 120 | 16.4 44.7 80 | 13 29.6 110 | см. см. см. | 2.7 20.386 375 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 176 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LS0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 35982 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409158845 | 16.9 26.5 120 | 24.8 36.9 80 | 11.4 24.4 112 | см. см. см. | 2.481 10.418 348 | кг. кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 231 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LS0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 24815 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409158852 | 24.5 | 16.4 | 10.3 | см. | 2.7 | кг. | 1500 В | 122 мм | 231 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LS0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 24815 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409158869 | 24.7 27.4 120 | 17.3 36.4 80 | 11.2 24.9 115 | см. см. см. | 2.433 10.183 337 | кг. кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 231 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LS0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 37690 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409158876 | 24.5 | 16.4 | 10.3 | см. | 2.7 | кг. | 1500 В | 122 мм | 231 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604LS0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 42889 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409158883 | 24.5 | 16.4 | 10.3 | см. | 2.7 | кг. | 1500 В | 122 мм | 231 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604MF0063 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 63А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 35982 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158890 | 21 36.6 120 | 16.4 44.7 80 | 13 29.2 110 | см. см. см. | 2.7 20.416 255 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 205 мм | 150 мм | 0 | 0 | 63 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604MF0080 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 80А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 24815 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158906 14680409158903 | 21 36.4 120 | 16.4 45 80 | 13 29.5 110 | см. см. см. | 2.7 20.394 380 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 205 мм | 150 мм | 0 | 0 | 80 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604MF0100 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 100А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 24815 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158913 14680409158910 | 21 36.2 120 | 16.4 44.4 80 | 13 29.3 110 | см. см. см. | 2.7 20.43 256 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 205 мм | 150 мм | 0 | 0 | 100 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604MF0125 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 125А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 37690 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158920 | 21 36 120 | 16.4 45 80 | 13 29.2 110 | см. см. см. | 2.7 20.366 260 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 205 мм | 150 мм | 0 | 0 | 125 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD01604MF0160 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 160А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 42889 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409158937 | 21 35.5 120 | 16.4 45.5 80 | 13 29.3 110 | см. см. см. | 2.7 20.368 254 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 205 мм | 150 мм | 0 | 0 | 160 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503LF0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ggKhisWUBOiGCZE865802880195481702897792.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/aVgWgxyaN402nTHL6580287fd8a8b1702897791.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ggKhisWUBOiGCZE865802880195481702897792.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 39122 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158944 | 17.5 35.4 120 | 16.4 38.1 80 | 13 29.6 110 | см. см. см. | 2.4 19.325 364 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 161 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503LF0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ggKhisWUBOiGCZE865802880195481702897792.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ggKhisWUBOiGCZE865802880195481702897792.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 38838 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158951 | 17.5 35.1 120 | 16.4 38.3 80 | 13 28.9 110 | см. см. см. | 2.4 19.309 358 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 161 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503LS0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 39122 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409158968 | 16.9 26.6 | 24.9 37.2 | 11.2 24.4 | см. см. | 2.364 9.968 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 216 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503LS0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 38838 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409158975 | 24.5 26.9 | 16.4 37.8 | 10.3 24 | см. см. | 2.4 9.886 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 216 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503MF0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 39122 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158982 | 17.5 34.5 120 | 16.4 37.7 80 | 13 29.1 110 | см. см. см. | 2.4 19.309 367 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 180 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02503MF0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 38838 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409158999 | 17.5 35.4 120 | 16.4 38.4 80 | 13 28.9 110 | см. см. см. | 2.4 19.297 360 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 180 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504LF0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 55358 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409159002 | 21 36.3 120 | 16.4 45 80 | 13 29.4 110 | см. см. см. | 2.9 23.937 440 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 196 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504LF0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hlbNc3KuE7sQt6Kv679f8982741bc1738508674.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 58179 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409159019 | 21 36.1 120 | 16.4 44.6 80 | 13 29.6 110 | см. см. см. | 2.9 23.938 450 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 196 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504LS0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 55358 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409159026 | 24.6 26.4 | 17.2 36.5 | 11.3 24.6 | см. см. | 2.914 12.097 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 251 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504LS0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XJ0v-u-WxLJgZJRs68305d75183471748000117.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 58179 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409159033 | 16.7 26.3 | 24.7 36.2 | 11.3 25.6 | см. см. | 2.867 11.974 | кг. кг. | 1500 В | 122 мм | 251 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504MF0200 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 200А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eZXPxCPzXCcS3MkX658028782e87b1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 55358 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 144 | шт. шт. шт. | 4680409159040 | 21 36.3 120 | 16.4 44.7 80 | 13 29.2 110 | см. см. см. | 2.9 23.913 440 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 215 мм | 150 мм | 0 | 0 | 200 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD02504MF0250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThkIVrYCyftv1aaF6580287855a4d1702897784.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 58179 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409159057 | 21 34.6 120 | 16.4 46.8 80 | 13 29.3 110 | см. см. см. | 2.9 23.94 300 | кг. кг. кг. | 1500 В | 143 мм | 215 мм | 150 мм | 0 | 0 | 250 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Винтовое соединение (EV000415) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 8 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LF0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SY1EUW4Ca7Ir0que65802886c3c791702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159064 | 33.2 27.9 120 | 25.2 37.2 80 | 20.7 47.7 110 | см. см. см. | 7.2 14.607 245 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 274 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LF0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159071 | 33.2 27.9 120 | 25.2 37.2 80 | 20.7 47.7 110 | см. см. см. | 7.2 14.803 250 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 274 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LF0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 97760 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 40 | шт. шт. шт. | 4680409159088 | 25.6 27.1 120 | 34.5 36.3 80 | 22.6 48.3 110 | см. см. см. | 6.958 14.647 307 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 274 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LF0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 3P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 85943 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159095 | 33.2 27.8 120 | 25.2 37.1 80 | 20.7 47.8 110 | см. см. см. | 7.2 14.777 250 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 274 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LS0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159101 | 26.5 27.9 120 | 34.7 37.4 80 | 22.9 47.6 105 | см. см. см. | 6.744 14.253 240 | кг. кг. кг. | 1500 В | 202 мм | 339 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LS0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 2 | шт. шт. | 4680409159118 | 33.2 27.6 | 25.2 36.9 | 20.7 47.8 | см. см. | 7 14.21 | кг. кг. | 1500 В | 202 мм | 339 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LS0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 97760 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409159125 | 33.2 | 25.2 | 20.7 | см. | 7 | кг. | 1500 В | 202 мм | 339 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303LS0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 3P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 85943 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 16 | шт. шт. шт. | 4680409159132 | 33.2 28 120 | 25.2 37.6 80 | 20.7 47.4 110 | см. см. см. | 7 14.283 240 | кг. кг. кг. | 1500 В | 202 мм | 339 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303MF0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SY1EUW4Ca7Ir0que65802886c3c791702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159149 | 33.2 27.6 120 | 25.2 38.1 80 | 20.7 47.5 110 | см. см. см. | 7.2 14.683 246 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 312 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303MF0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 400A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 75200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159156 14680409159153 | 33.2 27.4 120 | 25.2 37.3 80 | 20.7 47.7 110 | см. см. см. | 7.2 14.563 250 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 312 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303MF0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 500A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 97760 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159163 | 33.2 28.7 120 | 25.2 37.9 80 | 20.7 47.1 110 | см. см. см. | 7.2 14.57 245 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 312 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06303MF0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 3P 630A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 85943 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159170 | 33.2 28.2 120 | 25.2 36.9 80 | 20.7 47.5 110 | см. см. см. | 7.2 14.559 250 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 312 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LF0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SY1EUW4Ca7Ir0que65802886c3c791702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159187 | 39.2 28.1 120 | 25.2 43.1 80 | 20.7 47.4 110 | см. см. см. | 8.6 17.629 294 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 334 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LF0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159194 14680409159191 | 39.2 28.1 120 | 25.2 43.1 80 | 20.7 47.7 110 | см. см. см. | 8.6 17.686 294 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 334 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LF0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 109111 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409159200 | 39.2 | 25.2 | 20.7 | см. | 8.6 | кг. | 1500 В | 189 мм | 334 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LF0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – слева, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 113054 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159217 | 39.2 29.1 120 | 25.2 43.3 80 | 20.7 48 110 | см. см. см. | 8.6 17.695 300 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 334 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LS0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SY1EUW4Ca7Ir0que65802886c3c791702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409159224 | 39.2 | 25.2 | 20.7 | см. | 8.4 | кг. | 1500 В | 202 мм | 399 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LS0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 400A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159231 | 25.7 28.5 120 | 40.4 43.2 80 | 22.5 47.2 110 | см. см. см. | 8.511 17.835 297 | кг. кг. кг. | 1500 В | 202 мм | 399 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LS0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 500A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 109111 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 4680409159248 | 26.5 27.9 120 | 40.3 43.1 80 | 22.4 47.1 110 | см. см. см. | 8.545 17.916 229 | кг. кг. кг. | 1500 В | 202 мм | 399 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304LS0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – левая боковая, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 113054 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409159255 | 39.2 | 25.2 | 20.7 | см. | 8.4 | кг. | 1500 В | 202 мм | 399 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304MF0315 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 315A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 315А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SY1EUW4Ca7Ir0que65802886c3c791702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159262 | 39.2 28.2 120 | 25.2 43 80 | 20.7 47.5 110 | см. см. см. | 8.6 17.614 300 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 372 мм | 228 мм | 0 | 0 | 315 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304MF0400 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 400A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 400А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 103195 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159279 | 39.2 27.5 120 | 25.2 43.2 80 | 20.7 47.4 110 | см. см. см. | 8.6 17.649 300 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 372 мм | 228 мм | 0 | 0 | 400 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304MF0500 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 500A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 500А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 109111 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409159286 | 39.2 | 25.2 | 20.7 | см. | 8.6 | кг. | 1500 В | 189 мм | 372 мм | 228 мм | 0 | 0 | 500 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD06304MF0630 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD630 4P 630A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 630А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZykcYJRMmfoXpRWS65802886e7dff1702897798.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 113054 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 2 32 | шт. шт. шт. | 4680409159293 | 39.2 28 120 | 25.2 43.1 80 | 20.7 47.7 110 | см. см. см. | 8.6 17.633 300 | кг. кг. кг. | 1500 В | 189 мм | 372 мм | 228 мм | 0 | 0 | 630 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 20 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12503MF0800 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 800A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 800А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31330, 31358). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1F9xvcTi1ZxSjMgF658028908ec5a1702897808.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 291388 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 14680409159306 | 65 120 | 52 80 | 26 100 | см. см. | 22 150 | кг. кг. | 1500 В | 196.5 мм | 510 мм | 410 мм | 0 | 0 | 800 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12503MF1000 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 1000А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31332, 31360). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 331580 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 14680409159313 | 65 120 | 52 80 | 26 100 | см. см. | 22 140 | кг. кг. | 1500 В | 196.5 мм | 510 мм | 410 мм | 0 | 0 | 1000 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12503MF1250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 3P 1250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 1250А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BjeOxk7FT6OxDh0v65802890bed401702897808.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 347656 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 14680409159320 | 65 120 | 52 80 | 26 110 | см. см. | 22 143 | кг. кг. | 1500 В | 196.5 мм | 510 мм | 410 мм | 0 | 0 | 1250 А | 3 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12504MF0800 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 800A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 800А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31331, 31359). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TKOPnlhVTa7MEGDE679f8987044f71738508679.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TKOPnlhVTa7MEGDE679f8987044f71738508679.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 385777 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409159337 | 77 | 52 | 26 | см. | 28 | кг. | 1500 В | 196.5 мм | 630 мм | 410 мм | 0 | 0 | 800 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12504MF1000 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1000A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 1000А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31333, 31361). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXxr8h60qqaQQlNR679f8987217081738508679.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXxr8h60qqaQQlNR679f8987217081738508679.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 424354 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 14680409159344 | 77 | 52 | 26 | см. | 28 | кг. | 1500 В | 196.5 мм | 630 мм | 410 мм | 0 | 0 | 1000 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSD12504MF1250 | ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD1250 4P 1250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | Systeme Electric |  |  | 8535302000 | На напряжение менее 72,5 кв | Нет | Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 1250А, 4P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 63-1250А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXxr8h60qqaQQlNR679f8987217081738508679.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gXxr8h60qqaQQlNR679f8987217081738508679.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 444929 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 14680409159351 | 77 120 | 52 80 | 26 116 | см. см. | 28 236 | кг. кг. | 1500 В | 196.5 мм | 630 мм | 410 мм | 0 | 0 | 1250 А | 4 | 1000...1500 В | IP20 (EV006405) | 0 | Болтовое соединение (EV008864) | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | 50 кА | Нет | Да | Нет | 1000 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SSDOF221625 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2NO2NC ДЛЯ SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на токи 160-250 А, исполнение - 2NO+2NC. Вспомогательный контакт устанавливаются защелкиванием слева снизу выключателя. Они предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FniDsgpPKXSHgYVP678f97b4f1aa41737463732.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FniDsgpPKXSHgYVP678f97b4f1aa41737463732.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 2840 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 112 6720 | шт. шт. шт. | 4680409159552 | 5.4 23.4 120 | 2.7 38.9 80 | 6.3 17.5 120 | см. см. см. | 0.034 4.101 260 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDOF446312 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 4NO4NC ДЛЯ SD630-1250 | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на токи 630-1250 А, исполнение - 4NO+4NC. Вспомогательный контакт устанавливаются защелкиванием слева сверху выключателя. Они предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0s6-AW7wHN6yN8Lc678f97b3152e81737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0s6-AW7wHN6yN8Lc678f97b3152e81737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 45 2700 | шт. шт. шт. | 4680409158302 | 6.5 23.7 120 | 7 64.1 80 | 4.5 17.6 120 | см. см. см. | 0.08 3.951 251 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDTCL3P160 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD160 3P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 3P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ze7KSJPZsUwMCAPU6580289aeb9621702897818.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ze7KSJPZsUwMCAPU6580289aeb9621702897818.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 16 960 | шт. шт. шт. | 4680409157503 | 9.3 22.3 120 | 9.5 64.2 80 | 7.6 17.5 120 | см. см. см. | 0.063 1.392 97 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDTCL4P160 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD160 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 2470 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 16 960 | шт. шт. шт. | 4680409157510 | 8.5 23.7 120 | 13 38.9 80 | 7.2 18.5 123 | см. см. см. | 0.082 1.659 110 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDTCL3P250 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD250 3P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 12 720 | шт. шт. шт. | 4680409157527 | 9.5 23.7 120 | 64.1 38.7 80 | 7.4 17.7 120 | см. см. см. | 0.065 1.157 83 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDTCL4P250 | УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD250 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_74Bm9_JDMGJjGrX65e1b124766b91709289764.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 2470 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 4680409157534 | 8.8 23.5 | 15.9 39 | 7.3 17.5 | см. см. | 0.079 1.318 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDSH331625 | ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКИ ФРОНТ./БОК. УСТАНОВКИ НА SD160-250 /БОК. УСТАНОВКИ НА SD630 | Systeme Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 125 - 160 А; длина – 330 мм; сечение – 10х10 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000916 | Ось для переключателей/выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GEVIsdTpZpTsKZGa6580289a8a7fd1702897818.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GEVIsdTpZpTsKZGa6580289a8a7fd1702897818.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 3239 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 80 | шт. шт. | 4680409154601 | 33 24.4 | 1 37.5 | 1 18 | см. см. | 0.24 19.807 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDSH336312 | ШТОК 330ММ 15Х15 ДЛЯ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКИ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD630-1250 | Systeme Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; длина – 330 мм; сечение – 15х15 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000916 | Ось для переключателей/выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GEVIsdTpZpTsKZGa6580289a8a7fd1702897818.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GEVIsdTpZpTsKZGa6580289a8a7fd1702897818.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4146 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409154618 | 2.8 24 | 34.5 38.6 | 3 17.5 | см. см. | 0.573 34.784 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDRHB1625 | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ПРЯМОГО МОНТАЖА СТАНДАРТНАЯ ЧЁРНАЯ ДЛЯ ФРОНТ./БОК. УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 28962, 31082). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u7JWFQe-DK1A5AOY678f97b532e9f1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u7JWFQe-DK1A5AOY678f97b532e9f1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1060 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 18 900 | шт. шт. шт. | 4680409159767 | 14.6 23.8 120 | 6.5 38.8 80 | 4 17.5 120 | см. см. см. | 0.13 3 133.17 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDRHB6312 | ПОВ.РУКОЯТКА ПРЯМ.МОНТАЖА СТАНД.ЧЁРН.ДЛЯ ФРОНТ./БОК.УСТАНОВКИ НА SD630 И ФРОНТ.УСТАНОВКИ НА SD1250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная или боковая левая (1250 А – только фронтальная); цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31296, 31084). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mvDYzBuVSRu_JLwC678f97b58fe531737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mvDYzBuVSRu_JLwC678f97b58fe531737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 2434 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 4680409160152 | 24.5 27.1 | 10 36.3 | 7.5 24.3 | см. см. | 0.26 2.979 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHF15B1625 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита (ранее Schneider Electric Compact INS/INV LV431050, LV428941). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 9981 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409159996 | 16.8 27.3 120 | 24.9 36.3 80 | 11.2 24.4 115 | см. см. см. | 1.419 6.183 212 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHS15B1625 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31057, 28943). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 16326 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409160008 | 24.6 26.6 | 15.6 36 | 8.8 24.6 | см. см. | 1.4 6.247 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHF15B6312 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD630-1250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31052). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 10625 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 120 | шт. шт. шт. | 4680409160015 | 24.6 26.4 120 | 15.6 36.4 80 | 8.8 24.8 110 | см. см. см. | 1.4 6.85 215 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHS15B0630 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD630 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 16326 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409160022 | 24.6 27.3 | 15.6 35.9 | 8.8 24.6 | см. см. | 1.4 6.623 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDRHY1625 | ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ПРЯМОГО МОНТАЖА СТАНДАРТНАЯ КРАСН.-ЖЕЛТ. ДЛЯ ФРОНТ./БОК. УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 28963). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl-33tbHCRkej1H0678f97b5619ad1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zl-33tbHCRkej1H0678f97b5619ad1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1166 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 18 | шт. шт. | 4680409160039 | 14.6 24.1 | 6.5 38.6 | 4 18.5 | см. см. | 0.13 2.324 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDRHY6312 | ПОВ.РУКОЯТКА ПРЯМ.МОНТАЖА СТАНД.КР.-Ж.ДЛЯ ФРОНТ./БОК.УСТАНОВКИ НА SD630 И ФРОНТ.УСТАНОВКИ НА SD1250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная или боковая левая (1250 А – только фронтальная); цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31297). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tDrrqOCP_DztfWfl678f97b5c72831737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tDrrqOCP_DztfWfl678f97b5c72831737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 2591 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 4680409160169 | 24.5 26.7 | 10 36.5 | 7.5 29.9 | см. см. | 0.26 2.935 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHF15Y1625 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита (ранее Schneider Electric Compact INS/INV LV431051, LV428942). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 10625 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409160176 | 24.6 27.4 | 15.6 36.4 | 8.8 24.5 | см. см. | 1.4 6.246 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHS15Y1625 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 28944, 31058). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dluKMjFPUS_tjAcP678f97b5e3ebd1737463733.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 16326 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409160183 | 16.7 27 120 | 24.9 36.2 80 | 11.3 24.6 110 | см. см. см. | 1.453 6.276 210 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHF15Y6312 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD630-1250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 - 1250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 31289). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 10625 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 128 | шт. шт. шт. | 4680409160190 | 16.8 26.4 120 | 25 36.6 80 | 11.2 24.6 110 | см. см. см. | 1.598 6.837 230 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHS15Y0630 | ВЫНОСНАЯ СТАНДАРТНАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD630 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А; установка &ndash; боковая слева на стенку щита; цвет &ndash; красно-желтая. Поворотная рукоятки обеспечивает управление выключателем -разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qDt4f4JOHsDokN_678f97b60b0991737463734.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 15337 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409160206 | 24.6 26.7 | 17.1 36 | 11 25.2 | см. см. | 1.545 6.626 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDEXB3P0160 | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК УДЛИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ SD160 3P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 3P; комплект – 3 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6D6EKXQHE2rqoX31678f97b457b631737463732.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6D6EKXQHE2rqoX31678f97b457b631737463732.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 3628 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 400 9600 | шт. шт. шт. | 4680409154748 | 10.3 24 120 | 12.2 39.3 80 | 1.5 17.9 65 | см. см. см. | 0.056 23.283 570 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDEXB4P0160 | КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ШТУК УДЛИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ SD160 4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P; комплект – 4 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wi__a4Ut2mw6LYJ168305f36de1eb1748000566.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wi__a4Ut2mw6LYJ168305f36de1eb1748000566.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4794 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 300 | шт. шт. | 4680409154755 | 4.5 25 | 1.8 37.6 | 1.2 16.8 | см. см. | 0.07 22.568 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDEXB3P0250 | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК УДЛИНИТЕЛЬНЫХПЛАСТИН ДЛЯ SD250 3P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 3P; комплект – 3 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQ2jKlFCk7qAJpIS678f97b4b27841737463732.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQ2jKlFCk7qAJpIS678f97b4b27841737463732.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 5442 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 300 7200 | шт. шт. шт. | 4680409154762 | 10.1 25 120 | 11.9 38 80 | 1.5 18.8 65 | см. см. см. | 0.088 27.332 667 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDEXB4P0250 | КОМПЛЕКТ ИЗ 4 ШТУК УДЛИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ SD250 4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Удлинительные пластины для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 4P; комплект – 4 шт. Дополнительные удлинительные контактные пластины устанавливаются на стандартные контактные присоединения выключателя и облегчают подключение к нему в ограниченном пространстве. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DqZ96mcIF5a1RrOL678f97b4caa101737463732.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DqZ96mcIF5a1RrOL678f97b4caa101737463732.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 7127 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 200 | шт. шт. | 4680409154779 | 4.8 25 | 2 37.6 | 1.6 16.8 | см. см. | 0.11 24.174 | кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB3P1625 | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD160-250 3P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160-250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 389 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 240 | шт. шт. | 4680409154786 | 8 23.5 | 7.5 39.3 | 0.6 17.5 | см. см. | 0.03 9.702 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB3P0630 | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD630 3P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1166 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 96 | шт. шт. | 4680409154793 | 11 24.7 | 10.5 37 | 0.8 18.8 | см. см. | 0.09 9.808 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB3P1250 | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD1250 3P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 3P; комплект – 2 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jLlzZF5muob4_Ik9678fe2dd501571737482973.jpg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 389 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 96 | шт. шт. | 4680409154809 | 11 24.3 | 10.5 38.5 | 0.8 18.3 | см. см. | 0.09 9.806 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB4P1625 | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD160-250 4P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160-250 А, 4P; комплект – 3 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K5w3wTrG_--grvCX678f97b36652f1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K5w3wTrG_--grvCX678f97b36652f1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 648 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 144 | шт. шт. | 4680409154816 | 8 24.4 | 7.5 39.3 | 1 16.8 | см. см. | 0.05 8.585 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB4P0630 | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD630 4P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А, 4P; комплект – 3 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bWMWxYG0EvZIZdDn678f97b3586c41737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bWMWxYG0EvZIZdDn678f97b3586c41737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1814 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409154823 | 11 24.4 | 10.5 38.7 | 1.2 17.2 | см. см. | 0.13 9.057 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDPB4P1250 | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПОЛЮСОВ ДЛЯ SD1250 4P | Systeme Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Разделители полюсов для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 4, 3P; комплект – 3 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002035 | Плата фазового разделителя для автоматических выключателей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K5w3wTrG_--grvCX678f97b36652f1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K5w3wTrG_--grvCX678f97b36652f1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 1166 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409154830 | 11 24.1 | 10.5 38.4 | 1.2 17 | см. см. | 0.13 9.08 | кг. кг. | [26 empty] | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDDCL4M0160 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC ДЛЯ SD160 3P/4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SrfnfAnJ6CmE4FTH678f97b3bf55c1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SrfnfAnJ6CmE4FTH678f97b3bf55c1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 9738 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409154847 | 4.8 | 4.5 | 0.6 | см. | 0.09 | кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDDCL4M0250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC ДЛЯ SD250 3P/4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PPrxnF02CnoMvnFq678f97b3d2afe1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PPrxnF02CnoMvnFq678f97b3d2afe1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 9738 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409154854 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | см. | 0.15 | кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDDCL4M0630 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC ДЛЯ SD630 3P/4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 630 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nnDD8ua0yDB24lpT678f97b3e44e81737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nnDD8ua0yDB24lpT678f97b3e44e81737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 11151 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409154861 | 10 | 3.6 | 2 | см. | 0.6 | кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDDC3M1250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC ДЛЯ SD1250 3P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 3P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C0xfiJfTKaUzsBII678f97b3eef2d1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C0xfiJfTKaUzsBII678f97b3eef2d1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 11779 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409154878 | 27 | 7 | 1.2 | см. | 1.6 | кг. | [27 empty] | 3 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDDC4M1250 | ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC ДЛЯ SD1250 4P | Systeme Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 1250 А, 4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C0xfiJfTKaUzsBII678f97b3eef2d1737463731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C0xfiJfTKaUzsBII678f97b3eef2d1737463731.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988438 https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 13507 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409154885 | 20 | 7 | 1.2 | см. | 1.4 | кг. | [27 empty] | 4 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0016 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 16A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 16А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RWW3v5yex4cfrmFm679f89840a6a31738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RWW3v5yex4cfrmFm679f89840a6a31738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4685 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194379 14680409194376 | 9.2 29 120 | 10 39.3 80 | 9.8 30.6 105 | см. см. см. | 0.298 11.394 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 16 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0020 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 20A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 20А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194386 14680409194383 | 9.1 28.7 120 | 10 40.2 80 | 9.9 30.3 105 | см. см. см. | 0.297 11.382 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 20 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0025 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 25A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 25А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194393 14680409194390 | 9.2 28.9 120 | 9.7 39.9 80 | 9.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.297 11.393 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 25 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0032 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 32A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 32А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194409 14680409194406 | 9.2 28.6 120 | 10.1 40.5 80 | 9.8 30.2 105 | см. см. см. | 0.297 11.386 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 32 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0040 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 40A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 40А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 28900). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 4800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194416 14680409194413 | 9.1 28.6 120 | 10 40.2 80 | 9.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.297 11.382 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 40 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0050 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 50A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 50А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 5000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194423 14680409194420 | 9.2 28.6 120 | 10 40.4 80 | 9.7 30.1 105 | см. см. см. | 0.296 11.38 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 50 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0063 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 63A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 63А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 5000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194430 14680409194437 | 9.2 28.8 120 | 10.1 40.3 80 | 9.8 30 105 | см. см. см. | 0.298 11.381 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 63 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00803MF0080 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 3P 80A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 80А, 3Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 5700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194447 14680409194444 | 9.2 28.5 120 | 9.9 39.8 80 | 9.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.298 11.308 285 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 80 А | 3 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0016 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 16A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 16А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194454 14680409194451 | 9.2 28.6 120 | 10.1 40.1 80 | 9.8 30.5 105 | см. см. см. | 0.321 12.171 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 16 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0020 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 20A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 20А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194461 14680409194468 | 9.1 28.8 120 | 10 39.9 80 | 9.8 30.2 105 | см. см. см. | 0.321 12.173 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 20 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0025 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 25A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 25А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194478 14680409194475 | 9.2 28.3 120 | 10 40.4 80 | 9.9 30.1 105 | см. см. см. | 0.32 12.176 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 25 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0032 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 32A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 32А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194485 14680409194482 | 9.2 28.4 120 | 10 39.8 80 | 9.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.321 12.174 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 32 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0040 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 40A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 40А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов (ранее Schneider Electric Compact INS/INV 28901). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 6800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194492 14680409194499 | 9 28.7 120 | 10 40 80 | 9.8 30.1 105 | см. см. см. | 0.32 12.174 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 40 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0050 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 50A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 50А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 7000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194508 14680409194505 | 9.2 28.7 120 | 10 39.9 80 | 9.8 30.2 105 | см. см. см. | 0.32 12.172 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 50 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0063 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 63A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 63А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 7000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194515 14680409194512 | 9.1 28.5 120 | 10 40.2 80 | 9.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.321 12.177 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 63 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSD00804MF0080 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD80 4P 80A | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель серии SystemePact SD80 на номинальный ток 80А, 4Р. Предназначен для применения в сетях низкого напряжения переменного тока. Аппарат применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей. Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Возможна установка дополнительных контактов | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1SD | Выкл.-разъед. SystemePact SD 16- 80А | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/77kxRLnOSk810Mk3679f89842bed11738508676.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989183 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3192 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 8300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 36 864 | шт. шт. шт. | 4680409194522 14680409194529 | 9.2 28.4 120 | 10.2 40.1 80 | 9.8 30.2 105 | см. см. см. | 0.322 12.184 304 | кг. кг. кг. | 800 В | 82 мм | 71 мм | 87 мм | 0 | 0 | 80 А | 4 | 380...400 В | IP20 (EV006405) | 0 | Кабельный зажим/клемма (EV008977) | Нет | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | Нет | Нет | 1.5 кА | Нет | Да | Нет | 400 В | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDOF2280 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2NO2NC ДЛЯ SD80 | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SD80 на токи 16-80 А, исполнение - 2NO+2NC. Предназначен для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 1OA | SystemePact SD <= 80А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3ZoYJTmDgha9zNbe678f97b41246d1737463732.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3ZoYJTmDgha9zNbe678f97b41246d1737463732.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3360 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 3300 | штука |  | 5 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 5 1 180 | шт. шт. шт. | 4680409194577 14680409194574 | 9.5 7.5 28.7 | 9.9 4.5 40.1 | 10.1 1 30.3 | см. см. см. | 0.175 0.028 6.895 | кг. кг. кг. | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SSDERHFR15Y1625 | ВЫНОСНАЯ КОРОТКАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – красно-жёлтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pPGYn3on6eM-V6nJ678e79ed5ac8a1737390573.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pPGYn3on6eM-V6nJ678e79ed5ac8a1737390573.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 11400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 256 | шт. шт. шт. | 4680409228944 | 11.7 26.6 120 | 16 36.6 80 | 10 24.7 115 | см. см. см. | 0.433 3.944 141 | кг. кг. кг.
SSDERHSR15Y1625 | ВЫНОСНАЯ КОРОТКАЯ КРАСНО-ЖЁЛТАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – красно-жёлтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wSr06RCUE-hLdCt7678e79ed73d8c1737390573.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wSr06RCUE-hLdCt7678e79ed73d8c1737390573.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 17500 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 4680409228951 | 11.8 26.8 | 15.9 36.1 | 10 24.9 | см. см. | 0.423 3.854 | кг. кг.
SSDERHFR15B1625 | ВЫНОСНАЯ КОРОТКАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – чёрная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eu8KLlwdvaHgxaKh678e79ed848061737390573.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eu8KLlwdvaHgxaKh678e79ed848061737390573.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 10700 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 4680409228968 | 11.9 26.4 | 16.2 36.6 | 10.2 24.6 | см. см. | 0.463 4.232 | кг. кг.
SSDERHSR15B1625 | ВЫНОСНАЯ КОРОТКАЯ ЧЁРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ БОКОВОЙ УСТАНОВКИ НА SD160-250 | Systeme Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – боковая слева на стенку щита; цвет – чёрная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON). | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | 2OA | SystemePact SD <= 1250А аксессуары | SSD | Аппараты SystemePact SD | SPO | Энергетика Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eu8KLlwdvaHgxaKh678e79ed848061737390573.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Eu8KLlwdvaHgxaKh678e79ed848061737390573.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988749 https://api.systeme.ru/product/media/download/989002 https://api.systeme.ru/product/media/download/989085 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=IYpB8m9_cjU | 17500 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 4680409228975 | 12 28.5 | 15.8 34.6 | 10 24.8 | см. см. | 0.427 3.888 | кг. кг.