## Worksheet
Количество референсов: 9 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [21 empty] | Основные характеристики | [24 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Дополнительные характеристики | [48 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | Ширина | Глубина | Высота | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF008242 - Тип напряжения управления | EF001126 - Модульное исполнение | EF001374 - Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001392 - Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | EF001393 - Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF001364 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF000003 - Способ монтажа | EF006668 - Класс защиты | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF008211 - Регулируемый диапазон тока | EF011940 - Ввод для перезапуска | EF011941 - Функция автоматического перезапуска | EF011942 - Кнопка для функции перезапуска | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | Наименование продукта | Описание полюсов | Серия | Краткое название устройства | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Совместимость продукта | Напряжение цепи управления | Применение контактора | Категория применения | [ue] номинальное рабочее напряжение | Мощность двигателя, квт | Тип цепи управления | [ie] номинальный рабочий ток | Конфигурация главных контактов | Вес нетто | Цвет | Область применения | Чувствительность к обрыву фазы | Тип сети | Применение реле | Диапазон уставок тепловой защиты | Класс тепловой перегрузки | Вспомогательные контакты | Внешняя сигнальная лампа (опция) | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Weee | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Профиль кругооборота | Тип блокировки | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | Место монтажа | Напряжение цепи управления | Макс. пик. напряжение | Технология подавления | Вес нетто | Исполнение монтажа | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Потребляемая мощность при срабатывании | Механическая износостойкость | Категория перенапряжения | Сопротивление изоляции | Соответствующий номинал предохранителя | Минимальный коммутируемый ток | Номинальная включающая способность irms | Пределы напряжения цепи управления | Время работы | Потребляемая мощность при удержании, в·а | Теплоотдача | Минимальное коммутируемое напряжение | Время без перекрытия | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Максимальная частота коммутации | Вспомогательные контакты | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип управления | Частота сети | Тип сети | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Диапазон уставок тепловой защиты | Уставка срабатывания | Температурная компенсация | Локальная индикация | Внешняя сигнальная лампа (опция) | Механическая стойкость | Класс тепловой перегрузки | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Шаг соединения | Чувствительность к обрыву фазы | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Защитное исполнение | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Огнестойкость | Рабочая высота | Допустимая температура воздуха вокруг устройства | Рабочая температура окружающей среды | Механическая стойкость | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Температура окружающей среды
LAEM1 | МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИРАТОРЫ TESYS E 6 65 | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MFR32 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | easypact tvs низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели устройство механической взаимоблокировки 3-полюсный реверсивный пускатель | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | <p>Устройство механической взаимной блокировки серии EasyPact TVS Schneider Electric для контакторов LC1E06.E65<br /> - предназначено для сборки реверсивных пускателей. Механическая блокировка является элементом системы безопасности<br /> - она исключает возможность одновременного замыкания контактов силовой цепи двух контакторов.<br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCO | ETVS CTR - Опции и аксессуары | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yma6dPmJ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yma6dPmJ.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 376.6 | штука | 960 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 60 240 | шт. шт. шт. | 3606480395093 43606480395091 73606480395092 | 11 40 60 | 7 30 80 | 2 15 30 | см. см. см. | 0.034 2.224 16.894 | кг. кг. кг. | 0.03 кг |  |  |  | Механическая блокировка (EV000551) | [21 empty] | EasyPact TVS | 3P 4P | EasyPact | LAEM | комплектующие для блокировки | механическая блокировка | [19 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | [6 empty] | механический | LC1E06...E65 | EasyPact TVS | [46 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LAERCU | ЧЕНИЯ КОММУТАЦ.ПЕРЕНАПР.110-240В TESYS E | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MA182RC замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | ограничитель перенапряжения easypact tvs низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели модуль ограничения коммутационного перенапряжения | 8536308000 | На силу тока более 125 а | <p>Применяются только в сетях, где форма напряжения близка к синусоидальной, т. е. при коэффициенте несинусоидальности менее 5 %.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCO | ETVS CTR - Опции и аксессуары | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000683 | Модуль защиты от перенапряжений | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQxUCyXN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888985e4e49620e144.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v7mkTSU6.gif | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BQxUCyXN.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 273.7 | штука | 0 | 1 | PCE S01 P06 | 1 3 4 | 1 78 2496 | шт. шт. шт. | 3606480395185 43606480395183 | 2.7 40 80 | 4.2 15 60 | 5 15 75 | см. см. см. | 0.022 1.884 70.612 | кг. кг. кг. |  | 44 мм | 33 мм |  |  | Резистивно-емкостной (RC) элемент (EV003979) | 110...240 В | 110...240 В | Да | AC (перемен.) (EV000460) | [18 empty] | EasyPact | LAERC |  | ограничитель перенапряжения | LC1E06...E95 | [32 empty] | передний | 110...240 V пер. ток 50/60 Гц | 3 Uc <= 400 Hz | RC контур | 0.025 кг | защелкивающийся | [40 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-5-1 | TH в соответствии с IEC 60068 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | ГОСТ | -60-80 °C
LC1E250M5 | КОНТАК.3Р,250A,380В,AC3.220VAC50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G265KUE замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор ас пускатель магнитный 250а катушка управления 220 вольт | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный (1НЗ+1НО)<br /> - номинальный ток - 300 (АС1)/250 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х169х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a2965731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DRQo65kr.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 14350 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 43606480323919 73606480323910 | 40 60 | 30 80 | 30 80 | см. см. | 6.113 78.4 | кг. кг. |  | 168.5 мм | 181 мм | 197 мм |  |  | 220...220 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | Нет | 3 | 1 | 1 | 25 А | 36 А | Винтовое соединение (EV000415) | [9 empty] | EasyPact TVS | 3P | EasyPact | LC1E |  | контактор |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-1 AC-3 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 75 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц 132 кВт в 380...400 V 140 кВт в 415 V 140 кВт в 440 V 160 кВт в 500 V 160 кВт в 660...690 V | пер. ток в 50 Гц | 250 А 55 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь 300 А 40 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь | 3 Н.О. | 4.7 кг | [29 empty] | монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | цепь управления: 1.2 Н-м силовая цепь: 35 Н-м | 805-805 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 970-970 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 500000 циклы | III | > 10 МОм для цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 315 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 2500 А в 440 V Переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc в 50 Гц 55 °C) | 20...35 мс при замыкании 7...15 мс при размыкании | 55-55 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 66-66 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 18-24 Вт для цепь управления | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 20 Вт AC-3 29 Вт AC-1 | 2000 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 0.32 мОм - Ith 300 А 50 Гц для силовая цепь | цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: кабель с наконечником - наружный диаметр: 185 мм силовая цепь: шины 2 - сечение шины: 32 x 4 mm | 200000 циклы AC-1 700000 циклы AC-3 | 8 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с МЭК 60947 | 1800 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь | 1200 цикл/ч в <55 °C | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 МЭК 60947-1 | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 | N/A | EAC | -60-80 °C | 3 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | -20-70 °C при Uc | -5-55 °C | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс
LC1E300M5 | КОНТАК.3Р,300A,380В,AC3.220VAC50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G330KUE замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор ас пускатель магнитный 300а катушка управления 220 вольт | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный (1НЗ+1НО)<br /> - номинальный ток - 320 (АС1)/300 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х213х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a29669a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KYO_WlVn.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 22890 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 43606480323995 | 40 | 30 | 30 | см. | 9.887 | кг. |  | 213 мм | 219 мм | 206 мм |  |  | 220...220 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да | 3 |  |  | 300 А | 320 А | Болтовое соединение (EV008864) | 160 кВт | [8 empty] | EasyPact TVS | 3P | EasyPact | LC1E |  | контактор |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-1 AC-3 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 90 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 185 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 200 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 250 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | пер. ток в 50 Гц | 300 А 55 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь 320 А 40 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь | 3 Н.О. | 8.5 кг | [29 empty] | монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | цепь управления: 1.2 Н-м силовая цепь: 35 Н-м | 650-650 В·А 50 Гц 0.9 20 °C) 650-650 В·А 60 Гц 0.9 20 °C) | 5000000 циклы | III | > 10 МОм для цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 500 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 3000 А в 440 V Переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc в 50 Гц 55 °C) | 40...65 мс при замыкании 100...170 мс при размыкании | 10-10 В·А 50 Гц 0.9 20 °C) 10-10 В·А 60 Гц 0.9 20 °C) | 8-8 Вт для цепь управления | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 27 Вт AC-3 31 Вт AC-1 | 2400 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 0.3 мОм - Ith 320 А 50 Гц для силовая цепь | цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: кабель с наконечником - наружный диаметр: 240 мм силовая цепь: шины 2 - сечение шины: 5 x 30 мм | 400000 циклы AC-1 500000 циклы AC-3 | 8 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с МЭК 60947 | 2200 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь | 1200 цикл/ч в <55 °C | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-5-1 МЭК 60947-1 IEC 60947-4-1 | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 | N/A | EAC | -60-80 °C | 3 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | -20-70 °C при Uc | -5-55 °C | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс
LC1E40M5 | КОНТАКТОР E 40А 400В AC3 220В 50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1E40M7 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | контактор модульный 220 в 220v easypact tvs магнитный контактор контактор пускатель контакторы электромагнитные контактор малогабаритный контактор реверсивный контактор постоянного тока контакторы переменного тока реверсивный контактор электромагнитный пускатель тепловое реле электронное реле пускатель «звезда-треугольник» быстродействующи контактор контактор 220в контактор tesys e контактор tvs lc1e эконом контактор контактор e 40а катушка управления 220 вольт ас3 50гц | 8536490000 | Прочие реле | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный (1НЗ+1НО)<br /> - номинальный ток - 60 (АС1)/40 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х75х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a2970bf2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pitVvcRd.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 1823.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 3606480338908 13606480338905 | 13.4 40 | 12.4 30 | 8.2 15 | см. см. | 0.975 9.168 | кг. кг. |  | 75 мм | 114 мм | 127 мм |  |  | 220...220 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | Да | 3 | 1 | 1 | 40 А | 60 А | Винтовое соединение (EV000415) | 18.5 кВт | [8 empty] | EasyPact TVS | 3P | EasyPact | LC1E |  | Контактор |  | 220 В Переменный ток 50 Гц | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-1 AC-3 | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 18.5 кВт в 380...400 V 11 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц 22 кВт в 415 В 22 кВт в 440 В 22 кВт в 500 В 30 кВт в 660...690 В | Переменный ток в 50 Гц | 40 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для Силовая цепь 60 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для Силовая цепь | 3 Н.О. | 0.98 кг | Серый (RAL 7011) | [28 empty] | монтаж на панель DIN-рейка | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | Цепь управления: 1.2 Н-м Силовая цепь: 5 Н-м Цепь управления: 1.4 Н-м Силовая цепь: 5.8 Н-м | 160-160 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) 140-140 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) | 5000000 циклы | III | > 10 МОм для Цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь | 5 мА для Цепь управления | 400 А в 440 В Переменный ток для Силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55 °C) | 20...26 мс при замыкании 8...12 мс при размыкании | 15-15 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 13-13 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 6-10 Вт для Цепь управления | 17 В для Цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 2.4 Вт AC-3 5.4 Вт AC-1 | 320 А в 440 В для Силовая цепь в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | 1.5 мОм - Ith 60 А 50 Гц для Силовая цепь | Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-25 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 2.5-10 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 2.5-16 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника | 350000 циклы AC-1 900000 циклы AC-3 | 6 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | 320 А в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 165 А в <40 °C - 60 с для Силовая цепь 72 А в <40 °C - 600 с для Силовая цепь | 1200 цикл/ч в <55 °C | 1 Н.О. + 1 Н.З. | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 |  | EAC | -60-80 °C | 3 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | -20-70 °C при Uc | -5-55 °C | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс
LRE04 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ TESYS E 0,4&hellip;0,63A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRE25P63 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>Тепловые реле перегрузки серии LRE EasyPact TVS Schneider Electric<br /> - 3Р<br /> - диапазон уставок тока (0.40 - 0.63) A<br /> - класс срабатывания 10A<br /> - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц<br /> - степень защиты IP20.<br /> Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ODp1ENLv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a82d12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ofbYDLkH.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 836.5 | штука | 15 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3606480329715 43606480329713 | 8.5 40 | 8 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.142 5.064 | кг. кг. |  | 45 мм | 70 мм | 44.5 мм | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Винтовое соединение (EV000415) |  | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 A (EV011240) | 690 В | 0.4...0.63 А | Да | Да | Нет |  | EasyPact TVS |  | EasyPact | LRE |  | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [10 empty] | Серый (RAL 7011) | защита двигателя | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 | [18 empty] | LC1E06...38 | [5 empty] | 0.13 кг |  | под контактором монтаж на панель, со специальными принадлежностями рейка, со специальными принадлежностями | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | Силовая цепь: 1.7 Н·м - винтовой зажим цепь сигнализации: 1.7 Н·м - винтовой зажим |  |  |  |  | 2 А gG для Силовая цепь 1 А aM для Силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | Силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника |  |  |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | <= 690 V Переменный ток | стоп: Красный кнопка сброс: Зеленый кнопка | 50...60 Гц | Переменный ток | 5 А для цепь сигнализации | 0.4-0.63 А | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания | индикатор срабатывания устройства | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | 6 кВ |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | TH в соответствии с IEC 60068 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | EAC | -60-80 °C |  | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  |  |  |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5 | -20-60 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик
LRE21 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ TESYS E 12&hellip;18A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRE2518 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | easypact tvs тепловое реле электронное реле реле перегрузки электронное реле перегрузки easypact электронное реле максимального тока электронное реле токовой защиты реле тепловое tesys e 12...18a | 8536490000 | Прочие реле | <p>Тепловые реле перегрузки серии LRE EasyPact TVS Schneider Electric<br /> - 3Р<br /> - диапазон уставок тока (12 - 18) A<br /> - класс срабатывания 10A<br /> - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц<br /> - степень защиты IP20. <br />Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VixEhZ7N.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a82d12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ofbYDLkH.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 892.5 | штука | 132 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3606480329807 43606480329805 | 8.5 40 | 8.2 30 | 5.2 15 | см. см. | 0.147 5.295 | кг. кг. |  | 45 мм | 70 мм | 44.5 мм | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Винтовое соединение (EV000415) |  | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 A (EV011240) | 690 В | 12...18 А | Да | Да | Нет |  | EasyPact TVS |  | EasyPact | LRE |  | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [10 empty] | Серый (RAL 7011) | защита двигателя | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 | [18 empty] | LC1E18...38 | [5 empty] | 0.13 кг |  | под контактором монтаж на панель, со специальными принадлежностями рейка, со специальными принадлежностями | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | Силовая цепь: 1.7 Н·м - винтовой зажим цепь сигнализации: 1.7 Н·м - винтовой зажим |  |  |  |  | 35 А gG для Силовая цепь 20 А aM для Силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | Силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника |  |  |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | <= 690 V Переменный ток | стоп: Красный кнопка сброс: Зеленый кнопка | 50...60 Гц | Переменный ток | 5 А для цепь сигнализации | 12-18 А | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания | индикатор срабатывания устройства | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | 6 кВ |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | TH в соответствии с IEC 60068 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | EAC | -60-80 °C |  | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  |  |  |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5 | -20-60 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик
LRE484 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 146A-234A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRG630250F замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ EASYPACT TVS 146A-234A<br />Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LdYNt4--.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Prf2Sam5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LdYNt4--.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/402 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00921 |  |  |  | 3780 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 2 16 | шт. шт. шт. | 3606480325342 43606480325340 73606480325341 | 28 40 60 | 18 30 80 | 17 30 80 | см. см. см. | 2.912 6.342 60.796 | кг. кг. кг. | 2.2 кг | 180 мм | 134 мм | 134 мм | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Винтовое соединение (EV000415) |  | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 (EV008931) | 690 В | 146...234 А | Да | Да | Нет | 1 | EasyPact TVS |  | EasyPact | LRE |  | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [13 empty] | переменный ток | защита двигателя | 146-234 А | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | 1 Н.О. + 1 Н.З. | индикатор срабатывания реле | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | да | да |  |  |  |  | LC1E200…630 | [7 empty] | под контактором монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 35 Н-м - шины M10 силовая цепь: 35 Н-м - наконечники M10 цепь сигнализации: 1.7 Н-м - винтовой зажим |  |  |  |  | 315 А gG для силовая цепь 250 А aM для силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: наконечники силовая цепь: шины - сечение шины: 3 x 25 мм |  | 6 кВ |  |  |  | <= 690 V переменный ток | стоп: красный кнопка сброс: зеленый кнопка | 50...60 Hz |  | 5 А для цепь сигнализации |  | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания |  | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | 48 мм | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | TH в соответствии с IEC 60068 | IP00 в соответствии с IEC 60529 | ГОСТ | -60-80 °C |  | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  |  | -20-60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
LRE488 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ EasyPact TVS 321…513A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRG630630F замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) |  | 8536490000 | Прочие реле | <p>ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ EASYPACT TVS 321513A<br />Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a88000.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LdYNt4--.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/402 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00921 |  |  |  | 12075 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480567544 | 27.2 | 17.5 | 16 | см. | 3.7 | кг. | 3.2 кг | 242 мм | 148 мм | 140 мм | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Винтовое соединение (EV000415) |  | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 (EV008931) | 690 В | 321...513 А | Да | Да | Нет | 1 | EasyPact TVS |  | EasyPact | LRE |  | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [13 empty] | переменный ток | защита двигателя | 321-513 А | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | 1 Н.О. + 1 Н.З. | индикатор срабатывания реле | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | X | Соответствует | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | да | да | ENVPEP1405005EN | Грин Премиум продукция | N/A |  | LC1E400…630 | [7 empty] | под контактором монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 35 Н-м - шины M10 силовая цепь: 35 Н-м - наконечники M10 цепь сигнализации: 1.7 Н-м - винтовой зажим |  |  |  |  | 800 А gG для силовая цепь 500 А aM для силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: наконечники силовая цепь: шины - сечение шины: 5 x 30 мм |  | 6 кВ |  |  |  | <= 690 V переменный ток | стоп: красный кнопка сброс: зеленый кнопка | 50...60 Hz |  | 5 А для цепь сигнализации |  | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания |  | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | 55 мм | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 | TH в соответствии с IEC 60068 | IP00 в соответствии с IEC 60529 | ГОСТ | -60-80 °C |  | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  |  | -20-60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5