## Worksheet
Количество референсов: 23 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [59 empty] | Основные характеристики | [36 empty] | Условия эксплуатации | [11 empty] | Дополнительные характеристики | [58 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001413 - Функция расцепителя короткого замыкания | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF005601 - С функцией защиты от утечки в землю | EF008187 - Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008188 - Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008234 - Тип защиты мотора | EF008242 - Тип напряжения управления | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF003977 - Номин. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006671 - Вид подключения главной электрич. цепи | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007006 - Возможность установки индикатора отключения | EF007048 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008240 - Конструкция прибора | EF008904 - Монтаж на DIN-рейку (Ω-типа) опционально | EF008906 - Комплектное устройство с блоком защиты | EF007129 - Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | EF001589 - Подходит для количества полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF003531 - Количество вспомогат. переключающих контактов | EF005586 - Количество выключателей/переключателей | EF006281 - С блокировкой/запираемый (-ая) | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007247 - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | EF007248 - Подходит для фронтал. монтажа в центре | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007491 - Напряжение дополнит. расцепителя | EF009165 - Номин. постоянный ток при AC-21, 400 В | EF009408 - Реверсивный переключатель | EF011777 - Номин. постоянный ток при AC-23, 400 В | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF006233 - С термозащитой | EF007007 - Тип расцепителя | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Область применения | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | Тип защиты | Описание защищенных полюсов | Наименование расцепителя | Серия | Технология расцепителя | Защитные функции блока управления | Тип продукта | Диапазон совместимости | Краткое название устройства | Количество в одном комплекте | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Совместимость серий продукта | Тип аксессуара/отдельной детали | Тип управления | Категория применения | [in] номинальный ток | Отключающая способность | Соответствие требованиям по изоляции | Исполнение монтажа | Положение нейтрали | Положение монтажа | [ui] номинальное напряжение изоляции | Наименование выключателя-разъединителя | Степень загрязнения | Индикатор положения контакта | Видимый разрыв | Код отключающей способности | [ie] номинальный рабочий ток | [icm] включающая способность | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Стандарты | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Рабочая высота | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты ip | Степень ударостойкости ik | Класс защиты от поражения электрическим то | Защита от замыкания на землю | Диапазон уставок мгновенной защиты типа ii | Диапазон длительных задержек срабатывания | Задание длительной задержки срабатывания | Тепловая память | Диапазон уставокмгновенной защиты | [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании | Уставка тока ir защиты с длительной выдержкой времени | [isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании | [tsd] диапазон регулирования уставки времени задержки срабатывания защиты от кз | Диапазон уставок защиты от короткого замыкания [isd] | [in] номинальный ток | Материал проводника | Соединения – клеммы | Код совместимости | Шаг соединения | Степень защиты ip | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Механическая износостойкость | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип защиты | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Номинальный ток расцепителя | Межполюсный шаг | Количество слотов | Вес нетто | Локальная индикация | Уставка тока мгновенного срабатывания | Уставка защиты нейтрали | Тип управления | Исполнение монтажа | Верхние присоединения | Нижние присоединения | [icw] кратковременно выдерживаемый ток | Способ монтажа | Защита от утечки на землю | [uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | Тип уставки времени срабатывания защиты пр | Диапазон регулирования времени срабатыван | [ir] уставка тока защиты с длительной выдержк | [isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | [ics] рабочая отключающая способность | Логическая селективность zsi | [ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Диапазон уставки тока мгновенного срабатыв | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [tr] диапазон регулирования выдержки времени | [isd] диапазон регулирования уставки защиты | Код отключающей способности | Тип дисплея | Тип измерения | Передача данных | [tsd] диапазон регулирования выдержки времен | Диапазон уставок мгновенной защиты | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
LV429070 | 3П3T MICR2.2 100A РАСЦЕП.ДЛЯ NSX100-250 | Schneider Electric |  |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | <p>3П3T MICROLOGIC 2,2 100A Расцепитель для NSX100/250. серия продукта: NSX100.250<br /> - тип устройства или его аксессуаров: блок управления<br /> - совместимость серий продукта: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160<br /> - описание полюсов: 3P<br /> - наименование блока управления: Micrologic 2.2<br /> - технология блока контроля и управления: электронный<br /> - защитные функции блока управления: LSoI<br /> - типы реализуемых защит: защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени, защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени), мгновенная защита от короткого замыкания. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GIXsMOK9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49babf948.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49bac0edd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49bac1cbf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/byGVqhXx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b8dbc4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GIXsMOK9.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 17550 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 28 | шт. шт. | 3606480016172 43606480016170 | 11 40 | 9.2 30 | 6.6 30 | см. см. | 0.438 13.238 | кг. кг. |  |  |  | 100 А | 3 | С задержкой (EV003977) | 38...120 А | Да | 1500 А | 1500 А | Электронный расцепитель (EV014005) | Самостоятельное питание (EV009206) | [51 empty] | Micrologic | 3P | Переменный ток | распределение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной задержкой мгновенная защита от короткого замыкания | 3t | Micrologic 2.2 | ComPact NSX100...250 Compact | электронный | LSoI | расцепитель | Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 | [23 empty] | EN/IEC 60947-2 UL 508 | -25-70 °C | EAC CCC Морское исполнение | -50-85 °C | [8 empty] | Без | фиксированный | 40...100 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания | 1500 A | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir | фиксированный | 9 регулируемых настроек | 1.5...10 x Ir | 0.02-0.02 с | 9 регулируемых настроек | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429227 | 3 АЛЮМ. ЗАЩЕЛК. КЛЕММЫ ДО 250А 25-95 ММ2 | Schneider Electric |  |  | compact низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели compact ns compact nsx дифференциальная защита клеммы защелкивающиеся | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | <p>Алюминиевые клеммы Schneider Electric для кабелей 25 - 95 мм2, для на ток менее 250 A, комплект - 3 шт.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xLAcWVVM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f28ae87.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f28e4fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2yBhw3EK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xo6iFefz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889875e4e49bb2a4fa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890575e4e4a01cd63e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2ba15fe.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xLAcWVVM.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 2565.35 | упаковка | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 3606480019296 43606480019294 | 15 40 | 13 30 | 3 30 | см. см. | 0.2 4.3 | кг. кг. | [12 empty] | Устройство подключения (EV009148) | [59 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  |  | bare cable connector |  | присоединения | комплект из 3 шт. | Аксессуары присоединений | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 Masterpact NW Compact INV100...250 | [43 empty] | 250-250 А | алюминий | винтовой зажим1 кабель (-и) 25-95 мм² | [44 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429516 | 1 КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 4П (100-250) | Schneider Electric |  |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | <p>Короткая клеммная заглушка Schneider Electric, 4-полюсная, для аппаратов Compact и VigiCompact NSX100/250.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GmHbt3vo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc8d022.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc8f65a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc903eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890575e4e4a02012fb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c6e7c0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GmHbt3vo.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | [7 empty] | 792.41 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3606480019906 43606480019904 | 16.5 60 | 15.8 40 | 3.5 30 | см. см. | 0.074 3.726 | кг. кг. | [12 empty] | Крышка (EV008943) | [51 empty] | 4P | [7 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  |  | укороченная крышка выводов |  |  | 1 |  | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 Masterpact NW Compact INV100...250 | изолирующие аксессуары | [45 empty] | экраны клемм | 35 мм | IP40 | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429517 | 1 ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3П (100-250) | Schneider Electric |  |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | <p>Длинная клеммная заглушка Schneider Electric, 3-полюсная, для аппаратов Compact и VigiCompact NSX100/250.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h8ojnUg0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f28ae87.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f28e4fe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2yBhw3EK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xo6iFefz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889895e4e49bd67324.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f7d28e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c6feb9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h8ojnUg0.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | [7 empty] | 596.68 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 56 224 | шт. шт. шт. | 3606480019913 43606480019911 73606480019912 | 13 60 120 | 9 40 80 | 8 30 45 | см. см. см. | 0.15 9.278 48.888 | кг. кг. кг. | [12 empty] | Крышка (EV008943) | [51 empty] | 3P | [7 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  |  | длинный клеммная заглушка |  |  | 1 |  | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 | изолирующие аксессуары | [45 empty] | экраны клемм | 35 мм | IP40 | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429550 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬTM100D NSX100B | Schneider Electric |  |  | compact низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели compact ns compact nsx дифференциальная защита трехполюсный автоматический выключатель | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX100B, исполнение - 3P3d<br /> - номинальный ток 100 А<br /> - Icu = 25 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с термомагнитным расцепителем TM-D<br /> - ШхВхГ - 105x161x86 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jN9zxXgP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e489977708.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GhYEiDVN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48997afbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890595e4e4a03d8540.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jN9zxXgP.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 18225 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480008436 | 19.2 60 | 11.1 40 | 13.7 30 | см. см. | 1.793 22.276 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 100 А | 3 |  | 70...100 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 25 кА | 800...800 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Нет | [34 empty] | Compact NSX | 3P | Переменный ток | распределение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | TM-D | ComPact NSX100...250 Compact | термомагнитный | LI | выключатель |  | NSX100B |  |  |  |  | тумблер | категория А | 100 А в 40 °C | 15 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 B 25 кА 415 V Переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | Без |  | 0,7...1 x In | фиксированный |  |  | 120-400 с в 1,5 x In 15-15 с в 6 x Ir | фиксированный | регулируемый | 800 A |  | фиксированный |  |  |  | NSX100 |  |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 50000 циклы | 20 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (тепловая) защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | передний | передний | 10000 циклы в 690 V In 20000 циклы в 690 V In/2 30000 циклы в 440 V In 50000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 100-100 А в 40 °C | 35 мм | 5 разъемы | 2.05 кг | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV429770 | 3П3Т АВТ. ВЫКЛ. MICR. 2.2 100A NSX100F | Schneider Electric |  |  | compact низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели compact ns compact nsx дифференциальная защита трехполюсный автоматический выключатель | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX100F Schneider Electric, исполнение - 3P3d<br /> - номинальный ток 100 А<br /> - Icu = 36 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 2.2 (защита LSOI)<br /> - ШхВхГ - 105x161x86 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8u92RBtp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899a129a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899a31ca.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899a3e2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899a4b0c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2c78b9a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8u92RBtp.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 26475 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480007385 43606480007383 | 19 60 | 14 40 | 11.2 30 | см. см. | 1.818 22.582 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 100 А | 3 |  | 40...100 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 36 кА | 1500...1500 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Нет | 60...1000 А | [33 empty] | Compact NSX | 3P | Переменный ток | распределение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | Micrologic 2.2 | ComPact NSX100...250 Compact | электронный | LSoI | выключатель |  | NSX100F |  |  |  |  | тумблер | категория А | 100 А в 40 °C | 10 кА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 кА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 кА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 22 кА Icu в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 F 36 кА 415 V Переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | Без | фиксированный | 40...100 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания |  | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir | фиксированный | 9 регулируемых настроек | 1.5...10 x Ir |  | 9 регулируемых настроек |  |  |  | NSX100 |  |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 50000 циклы | 11 кА в 525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 4 кА в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной задержкой мгновенная защита от короткого замыкания | передний | передний | 10000 циклы в 690 V In 20000 циклы в 690 V In/2 30000 циклы в 440 V In 50000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 100-100 А в 40 °C | 35 мм | 5 разъемы | 2.05 кг | Готов к использованию: flashing LED (зеленый) перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) | 1500 A | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV430451 | 4П4T TM125D РАСЦЕП.ДЛЯ NSX160/250 | Schneider Electric |  |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | <p>4П4T TM125D Расцепитель для NSX160/250. серия продукта: NSX100.250<br /> - тип устройства или его аксессуаров: расцепитель<br /> - совместимость серий продукта: Compact NSX160, Compact NSX100, Compact NSX250<br /> - описание полюсов: 4P<br /> - описание защищенных полюсов: 4t<br /> - наименование блока управления: TM-D<br /> - технология блока контроля и управления: термомагнитный<br /> - защитные функции блока управления: LI<br /> - типы реализуемых защит: защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель), защита от перегрузки (тепловая). <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49babae6e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49babc11b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889865e4e49babd6eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FLoG372Y.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b8cc30.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/e1PQmGRP.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 15450 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 23 | шт. шт. | 3606480018176 43606480018174 | 14.8 40 | 9.5 30 | 6.5 30 | см. см. | 0.512 12.2 | кг. кг. |  |  |  | 125 А | 4 | Без задержки (EV003978) | 87...125 А | Да | 1250 А | 1250 А | Термомагнитный расцепитель (EV001281) | Самостоятельное питание (EV009206) | [52 empty] | 4P | Переменный ток | распределение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | защита от перегрузки (тепловая) защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) | 4t | TM-D | ComPact NSX100...250 Compact | термомагнитный | LI | расцепитель | Compact NSX160 Compact NSX250 | [11 empty] | слева | [11 empty] | UL 508 EN/IEC 60947-2 | -25-70 °C | CCC Морское исполнение EAC | -50-85 °C | [8 empty] | Без |  | 0,7...1 x In | фиксированный |  |  | 120-400 с в 1,5 x In 15-15 с в 6 x Ir | фиксированный | регулируемый | 1250 A |  | фиксированный | [21 empty] | 1 x Ir (4t) | [25 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV431140 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MICROLOGIC 2.2 250A NSX250B | Schneider Electric |  |  | compact низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели compact ns compact nsx дифференциальная защита трехполюсный автоматический выключатель | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX250B Schneider Electric, исполнение - 3P3d<br /> - номинальный ток 250 А<br /> - Icu = 25 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 2.2 (защита LSOI)<br /> - ШхВхГ - 105x161x86 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a436fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a447d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a46028.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a47080.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LbfSSoFQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2PhfHm73.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 42945.88 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480012037 | 19 | 14 | 11 | см. | 1.99 | кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 250 А | 3 |  | 100...250 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 25 кА | 3000...3000 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Нет | 150...2500 А | [33 empty] | Compact NSX | 3P | Переменный ток | распределение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | Micrologic 2.2 | ComPact NSX100...250 Compact | электронный | LSoI | выключатель |  | NSX250B |  |  |  |  | тумблер | категория А | 250 А в 40 °C | 15 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 B 25 кА 415 V Переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC EAC Морское исполнение | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | Без | фиксированный | 100...250 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания |  | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir | фиксированный | 9 регулируемых настроек | 1.5...10 x Ir |  | 9 регулируемых настроек |  |  |  | NSX250 |  |  | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы | 20 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА в 500 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной задержкой мгновенная защита от короткого замыкания | передний | передний | 5000 циклы в 690 V In 10000 циклы в 690 V In/2 10000 циклы в 440 V In 20000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 250-250 А в 40 °C | 35 мм | 5 разъемы | 2.4 кг | Готов к использованию: flashing LED (зеленый) перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) | 3000 A | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV431564 | 4П РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | <p>Расширители полюсов с шагом 35-45 мм Schneider Electric для 4-полюсных аппаратов Compact и VigiCompact NSX400/630, поставляется с 3 разделителями полюсов.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002019 | Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CLPSjB49.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcbc97e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcbd855.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcbf343.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2ca425b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CLPSjB49.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 640.17 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S04 | 1 2 3 | 1 4 60 | шт. шт. шт. | 3606480019647 13606480019644 43606480019645 | 12.2 22.5 60 | 2 15 40 | 9.2 8.9 30 | см. см. см. | 0.291 1.227 19.18 | кг. кг. кг. | [30 empty] | 4 | [33 empty] | 4P | [7 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC Compact |  |  | расширитель полюсов |  |  | 4 | Аксессуары присоединений | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 Masterpact NW Compact INV100...250 | [8 empty] | прямой | [34 empty] | 250-250 А |  |  |  | 45 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV431629 | 3П ВЫКЛ. РАЗЪЕД. NSX250NA | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Выключатель-разъединитель Compact NSX250NA Schneider Electric, 3P, номинальный ток 250 А, ШхВхГ - 116x193x144 мм<br /> - стационарный, монтаж - на плате.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a6c4a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a6d1da.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a6e6df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a6f536.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a70a54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2ca6419.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CnFTrxLx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2318 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/421 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01421_21 ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01319_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02601 |  |  |  | 28560 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480014178 43606480014176 | 19.3 60 | 11.5 40 | 13.7 30 | см. см. | 1.971 24.598 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 250 А | 3 | [11 empty] | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | [5 empty] | Нет |  | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) |  |  |  |  | 690...690 В | IP30 (EV006410) | 5 | 1 | Нет | Да | Нет | Да | Нет | 3.5 кА | Черный (EV000206) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | 690 В | Нет | 250 А | Да | 250 А | [11 empty] | Compact NSX | 3P | Переменный ток Постоянный ток (DC) |  | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 750 В Постоянный ток (DC) 3 полюса последовательно в соответствии с МЭК 60947-3 500 В Постоянный ток (DC) 2 полюса последовательно в соответствии с МЭК 60947-3 250 В Постоянный ток (DC) 1 полюс в соответствии с МЭК 60947-3 | 50/60 Гц |  |  |  | NSX100...250 Compact |  |  | Выключатель-разъединитель |  | Compact NSX250NA | [8 empty] | да в соответствии с EN 60947-3 да в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  |  | 800 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 | Compact NSX250NA | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | да | нет | NA | AC-22A: 250 А Переменный ток 50/60 Гц 220...690 В AC-23A: 250 А Переменный ток 50/60 Гц 220...690 В DC-22A: 250 А Постоянный ток (DC) 250 В 1 полюс DC-22A: 250 А Постоянный ток (DC) 500 В 2 полюса последовательно DC-23A: 250 А Постоянный ток (DC) 250 В 1 полюс DC-23A: 250 А Постоянный ток (DC) 500 В 2 полюса последовательно | 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 4.9 кА выключатель-разъединитель | 250 А в 60 °C | 8 кВ в соответствии с МЭК 60947-3 | EN/IEC 60947 UL 508 | -35-70 °C | EAC CCC | -55-85 °C | [5 empty] | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с IEC 62262 | класс II | [12 empty] | 250 А |  |  | NSX250 | 35 мм |  |  |  | 20000 циклы в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  |  |  | AC-22A: 10000 циклы 250 В Постоянный ток (DC) In/2 (1 полюс) в соответствии с МЭК 60947-3 AC-22A: 5000 циклы 500 В Постоянный ток (DC) In (2 полюса последовательно) в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 10000 циклы 250 В Постоянный ток (DC) In/2 (1 полюс) в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 5000 циклы 500 В Постоянный ток (DC) In (2 полюса последовательно) в соответствии с МЭК 60947-3 AC-22A: 15000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с МЭК 60947-3 AC-22A: 3000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с МЭК 60947-3 AC-22A: 6000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с МЭК 60947-3 AC-22A: 7500 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 15000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 3000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 6000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с МЭК 60947-3 AC-23A: 7500 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  |  |  | 1.8 кг |  |  |  | рычаг управления | стационарный | передний | передний | 1.35 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3 3.5 кА в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3 3.5 кА в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3 | задняя монтажная панель | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV431671 | 3П3Т АВТОМ. ВЫКЛ. TM200D NSX250H | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX250H Schneider Electric, исполнение – 3P3d<br /> - номинальный ток 200 А<br /> - Icu = 70 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с термомагнитным расцепителем TM-D<br /> - ШхВхГ – 105x161x86 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a2edd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a31118.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a339d5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a35c58.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a37d39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oRDHBBFv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984757 https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 29367.52 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480014475 43606480014473 | 19 60 | 11 40 | 14 30 | см. см. | 1.99 24.646 | кг. кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 200 А | 3 |  | 140...200 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 70 кА | 1000...2000 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Нет | [34 empty] | ComPact NSX | 3P | переменный ток | распределение | 690 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | TM-D | ComPact NSX100...250 Compact | термомагнитный | LI | автоматический выключатель |  | NSX250H |  |  |  |  | рычаг управления | категория А | 200 А в 40 °C | 85 кА в 240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 65 кА в 480 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 10 кА Icu в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА Icu в 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 35 кА Icu в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 50 кА Icu в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА Icu в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 70 кА Icu в 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 15 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 H 70 кА 415 В переменный ток | да в соответствии с EN/МЭК 60947-2 | стационарный | [12 empty] | EN/МЭК 60947 | -25-70 °C | CCC морское исполнение EAC | -50-85 °C | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |  | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с МЭК 62262 | класс II |  |  |  | фиксированный |  |  | 120-400 с в 1,5 x In 15-15 с в 6 x Ir |  |  | 5...10 x In | [5 empty] | NSX250 |  |  |  | 800 В переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы |  | защита от перегрузки (тепловая) защита от короткого замыкания (электромагнитная) |  |  | 5000 циклы в 690 В In 10000 циклы в 690 В In/2 10000 циклы в 440 В In 20000 циклы в 440 В In/2 |  | 200-200 А в 40 °C | 35 мм | 5 разъемы | 2.4 кг | [5 empty] | передний | передний |  | задняя монтажная панель | отсуствует | 8 кВ | фиксированный | 0,7...1 x In | регулируемый | регулируемый | 10 кА в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 кА в 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 35 кА в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 50 кА в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 65 кА в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 70 кА в 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV431790 | 3П3Т АВТ. ВЫКЛ. MICROLOGIC 2.2 250A NSX250H | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX250H Schneider Electric, исполнение - 3P3d<br /> - номинальный ток 250 А<br /> - Icu = 70 kA 380/415 В<br /> - Ics = 100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 2.2 (защита LSOI)<br /> - ШхВхГ - 105x161x86 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /><br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a436fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a447d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a46028.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886985e4e489a47080.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890595e4e4a03da2d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LbfSSoFQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DSnty7_M.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1059 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_100_250_CB_2015 |  |  |  | 56500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480012587 | 19 | 13.5 | 11.5 | см. | 1.988 | кг. | 105 мм | 161 мм | 86 мм | 250 А | 3 |  | 100...250 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 70 кА | 3000...3000 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Нет | Нет | 150...2500 А | [33 empty] | Compact NSX | 3P | Переменный ток | распределение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | Micrologic 2.2 | ComPact NSX100...250 Compact | электронный | LSoI | Автоматический выключатель |  | NSX250H |  |  |  |  | рычаг управления | категория А | 250 А в 40 °C | 85 кА в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 65 кА в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 10 кА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 H 70 кА 415 В Переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC морское исполнение EAC | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |  | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с IEC 62262 | класс II | без |  | 100...250 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания | [10 empty] | NSX250 |  |  |  | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 20000 циклы |  | защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной выдержк мгновенная защита от короткого замыкания |  |  | 5000 циклы в 690 В In 10000 циклы в 690 В In/2 10000 циклы в 440 В In 20000 циклы в 440 В In/2 |  | 250-250 А в 40 °C | 35 мм | 5 разъемы | 2.4 кг | готов к использованию: мигающий светодиод (зеленый) Перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) Перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) |  |  |  |  | передний | передний |  | задняя монтажная панель |  |  | фиксированный |  | 9 регулируемых настроек | 9 регулируемых настроек | 10 кА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | без | фиксированный | 3000 A | 8 кВ | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir | 1.5...10 x Ir | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432479 | 3 КЛЕММЫ 35-300MM2+2 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ | Schneider Electric |  |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | <p>Алюминиевые клеммы Schneider Electric для кабелей 35 - 300 мм2, для аппаратов Compact и VigiCompact NSX400/630, комплект - 3 шт.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SshjTyVF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcda596.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcdb158.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bcdb787.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891005e4e4a2cb5ca8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SshjTyVF.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 |  |  |  | 4085.56 | упаковка | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606480019371 43606480019379 | 16.5 40 | 15.5 30 | 3 30 | см. см. | 0.361 11.5 | кг. кг. | [12 empty] | Устройство подключения (EV009148) | [59 empty] | Easypact CVS400...630 NSX400...630 DC INV320...630 NSX400...630 INS320...630 INSJ400 Compact |  |  | клемма |  | присоединения | комплект из 3 шт. | Аксессуары присоединений | Compact INS автоматический выключатель Compact INV автоматический выключатель Compact INSJ автоматический выключатель EasyPact CVS автоматический выключатель Compact NSX автоматический выключатель Compact NSX DC автоматический выключатель | [43 empty] | 0-630 А | алюминий | винтовой зажим1 кабель (-и) 35-300 мм² | [44 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432520 | УСТРОЙСТВО УДАР.ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОТКЛ. (NSX400/630) | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | <p>Устройство ударного действия для отключения Schneider Electric для 3Или 4-полюсного Compact и VigiCompact NSX400/630.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jX-4rbfo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889895e4e49bd1f2cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889895e4e49bd221be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890585e4e4a021f00d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jX-4rbfo.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3104 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63210_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 |  |  |  | 1098.35 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 150 | шт. шт. | 3606480021701 43606480021709 | 12 40 | 11 30 | 1.5 30 | см. см. | 0.057 8.571 | кг. кг. | [12 empty] | Прочее (EV000154) | [51 empty] | 4P 3P | [7 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC |  |  | блокировка аварийного отключения |  |  |  | комплектующие для блокировки | ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC | [90 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432592 | 1 КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 4P (NSX400/630) | Schneider Electric |  |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | <p>Короткая клеммная заглушка Schneider Electric, 4-полюсная, для аппаратов Compact и VigiCompact NSX400/630.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/85HW0AP7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc8d022.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc8f65a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889885e4e49bc903eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890585e4e4a02233c6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/85HW0AP7.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 | [7 empty] | 832.31 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 15 120 | шт. шт. шт. | 3606480019944 13606480019941 73606480019943 | 27.4 40 120 | 12.5 30 80 | 4.6 30 45 | см. см. см. | 0.147 2.646 33.168 | кг. кг. кг. | [12 empty] | Крышка (EV008943) | [51 empty] | 4P | [7 empty] | NSX100...250 INS320...630 INSJ400 NSX400...630 DC Easypact CVS400...630 INV320...630 NSX400...630 Compact EasyPact |  |  | укороченная крышка выводов |  | короткие колпачки зажимов |  |  | Compact NSX Compact INS Compact INV EasyPact CVS | изолирующие аксессуары |  |  | 0-630 А | [42 empty] | экраны клемм | [37 empty] | N F H S L B | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV432748 | 3П3Т АВТОМ.ВЫКЛ. MIC. 1.3 M 320A NSX400F | Schneider Electric |  |  | compact низковольтный автоматический выключатель низковольтные автоматические выключатели автоматический выключатель низковольтный автоматические выключатели низковольтные силовой автоматический выключатель силовые автоматические выключатели compact ns compact nsx дифференциальная защита трехполюсный автоматический выключатель | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX400F Schneider Electric, 3P3d<br /> - номинальный ток 320 А<br /> - Icu = 36 кА 380/415 В<br /> - Ics=100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 1.3-M (защита электродвигателей I)<br /> - ШхВхГ - 160x290x150 мм<br /> - исполнение - стационарный<br /> - монтаж - на DIN-рейке или плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7fH9eIvp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886965e4e4898c5043.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886965e4e4898c8328.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886965e4e4898cb667.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886965e4e4898cef5d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7fH9eIvp.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2587 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1060 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_400_630_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_400_630_CB_2015 |  |  |  | 39138.93 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 3 | шт. шт. | 3606480015298 43606480015296 | 29 60 | 16.1 40 | 14.9 30 | см. см. | 5.576 17.494 | кг. кг. | 140 мм | 255 мм | 110 мм | 320 А | 3 | [9 empty] | IP40 (EV006415) |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) |  |  | 4800...4800 А |  |  |  |  | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) |  |  |  |  | 690...690 В | [20 empty] | 140 мм | 255 мм | 110 мм | Да | Да | Да | Электронный (EV000101) | 36 кА | Да |  |  | Compact NSX | 3P | переменный ток | двигатель | 690 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | Micrologic 1.3 M | ComPact NSX400...630 Compact | электронный | I | автоматический выключатель |  | NSX400F |  |  |  |  | рычаг управления | категория А | 320 А в 65 °C | 40 кА Icu в 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА в 240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 25 кА Icu в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА Icu в 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 кА в 480 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 20 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 20 кА Icu в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 F 36 кА 415 V переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC EAC морское исполнение | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | Без | фиксированный | [5 empty] | фиксированный |  | 4160 A 3200 A 3520 A 2560 A 2880 A 1600 A 1920 A 3840 A 2440 A |  | 9 регулируемых настроек |  |  |  | NSX400 |  |  | задняя монтажная панель | 800 В переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы | 40 кА в 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА в 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от короткого замыкания (электромагнитная) | передний | передний | 3000 циклы в 690 В In 6000 циклы в 690 В In/2 6000 циклы в 440 V In 12000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 320-320 А в 65 °C | 45 мм | 6 разъемы | 6.05 кг | Готов к использованию: flashing LED (зеленый) | 4800 A | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV433705 | 4П АВТОМ.ВЫКЛ MICR5.3E 630A NSX630R 690B | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX630R Schneider Electric, 4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN<br /> - номинальный ток 630 А<br /> - Icu = 200 кА 415 В<br /> - Ics=100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 5.3 E (защита LSI, счетчик энергии)<br /> - ШхВхГ – 203x292x152 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на DIN-рейке или плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVP | PvP Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7HW42YHq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891015e4e4a2d01ff0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7HW42YHq.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2587 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1060 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_400_630_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_400_630_CB_2015 |  |  |  | 62900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480481154 | 29.2 | 20.3 | 15.2 | см. | 7.643 | кг. | 185 мм | 255 мм | 110 мм | 630 А | 4 |  | 250...630 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 200 кА | 945...6930 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | 375...6300 А | [33 empty] | Compact NSX | 4P | Переменный ток | распределение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t 3t + OSN 3t + N/2 4t | Micrologic 5.3 E | ComPact NSX400...630 Compact | электронный | LSI | Автоматический выключатель |  | NSX630R |  |  |  |  | рычаг управления | категория А | 630 А в 40 °C | 200 кА Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 200 кА Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 200 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 45 кА Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 R 200 кА 415 В Переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | стационарный | слева | [11 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC морское исполнение EAC | -40-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик |  | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с IEC 62262 | класс II | без |  | 250...630 A | регулируемый | 20 минут до и после срабатывания | [10 empty] | NSX630 |  |  |  | 800 В Переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы |  | защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) защита от короткого замыкания с малой выдержкой време мгновенная защита от короткого замыкания |  |  | 2000 циклы в 690 В In 6000 циклы в 690 В In/2 4000 циклы в 440 В In 8000 циклы в 440 В In/2 |  | 630-630 А в 40 °C | 45 мм | 6 разъемы | 8.13 кг | готов к использованию: мигающий светодиод (зеленый) Перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) Перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) |  | 0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1,6 x Ir (3t + OSN) нет защиты (3t) |  |  | передний | передний |  | задняя монтажная панель |  |  | 5 регулируемых настроек |  | 9 регулируемых настроек | 9 регулируемых настроек | 200 кА в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 200 кА в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 200 кА в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 80 кА в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 16 кА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | с | регулируемый | 1,5...11 x In | 8 кВ | 15-400 с в 1,5 x Ir 0.35-11 с в 7,2 x Ir 0.5-16 с в 6 x Ir | 1.5...10 x Ir |  | ЖК дисплей | счетчик энергии | индикаторы необходимости обслуживания подсчет энергии мгновенные значения и значения потребления журналы и таблицы событий с метками времени качество электропитания уставки защиты и аварийной сигнализации потребляемый ток и мощность отображ. мин./макс. значений | 0-0.4 с |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV433740 | 3П АВТОМ.ВЫКЛ MIC2.3 630A NSX630HB2 690B | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие | <p>Автоматический выключатель Compact NSX630HB2 Schneider Electric, 3P3d<br /> - номинальный ток 500 А<br /> - Icu = 100 кА 690 В<br /> - Ics=100% Icu<br /> - с электронным расцепителем Micrologic 2.3 (защита LSOI)<br /> - ШхВхГ – 152x292x152 мм<br /> - исполнение – стационарный<br /> - монтаж - на DIN-рейке или плате. <br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.<br /></p> |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVP | PvP Проектная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Efy00pVG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891015e4e4a2d08504.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984740 |  | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2587 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1060 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_400_630_CB_2022 Compact_NSX_RU_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.02606 Compact_NSX_400_630_CB_2015 |  |  |  | 26400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480481284 | 29.2 | 15.2 | 15.2 | см. | 5.751 | кг. | 140 мм | 255 мм | 110 мм | 630 А | 3 |  | 250...630 А | [6 empty] | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 100 кА | 6900...6900 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | 375...6300 А | [33 empty] | Compact NSX | 3P | переменный ток | Распределение | 690 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц |  | 3t | Micrologic 2.3 | ComPact NSX400...630 Compact | электронный | LSoI | автоматический выключатель |  | NSX630HB2 |  |  |  |  | рычаг управления | категория А | 630 А в 40 °C | 100 кА Icu в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 HB2 100 кА 690 В переменный ток | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Стационарный | [12 empty] | EN/IEC 60947 | -25-70 °C | CCC EAC морское исполнение | -50-85 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % | Класс II | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | класс II | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | IK07 в соответствии с IEC 62262 |  | Без | фиксированный | 250...630 A | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания |  | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir | фиксированный | 9 регулируемых настроек | 1.5...10 x Ir |  | 9 регулируемых настроек |  |  |  | NSX630 |  |  | задняя монтажная панель | 800 В переменный ток 50/60 Гц | 15000 циклы | 100 кА в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА в 525 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА в 660/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной задержкой мгновенная защита от короткого замыкания | передний | передний | 2000 циклы в 690 В In 6000 циклы в 690 В In/2 4000 циклы в 440 V In 8000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ | 630-630 А в 40 °C | 45 мм | 6 разъемы | 6.2 кг | Готов к использованию: flashing LED (зеленый) перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) | 6900 A | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LV434206 | КАРМАН. БАТАРЕЯ ДЛЯ MICR. (NSX100-630) | Schneider Electric |  |  |  | 8543708000 | Прочие | <p>Модуль батарейный переносной Schneider Electric, для Micrologic NSX100-630.<br /> - Эта карманная батарея подключается к гнезду для тестирования Micrologic и активирует Micrologic и светодиод «Ready». Она выдаёт питание на дисплей и позволяет выполнять настройки с клавиатуры.<br />Преимущества: Прямой доступ к экономии затрат, безопасность и защита, контроль и измерение параметров электроэнергии, надежность энергоснабжения, простота и удобство. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей</p> |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWhuKiui.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWhuKiui.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 https://api.systeme.ru/product/media/download/988346 | КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/product/media/download/984759 https://api.systeme.ru/product/media/download/988347 https://api.systeme.ru/product/media/download/988482 | КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3104 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1690 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1779 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/424 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63210_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22921_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.34921_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ06.В.01505 |  |  |  | 22150 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 35 | шт. шт. | 3606480021831 43606480021839 | 11 40 | 7 30 | 3.5 15 | см. см. | 0.12 4.42 | кг. кг. | [12 empty] | Проверочное устройство (EV009375) | [59 empty] | ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NSXm Compact |  |  | переносной источник питания |  | переносной батарейный модуль |  | опорные принадлежности | Compact NSX PowerPact Multistandard TeSys GV4 | [90 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
C4032D250 | РАСЦЕПИТЕЛЬ NSX400 AC 3П3Т 250A 2.3 | Schneider Electric |  |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а |  |  | SEPAI | NOA | NSX опции и аксессуары | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YC_CzG0frPiqgM3g611ff2f357a861629483763.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 |  |  |  | 9575 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3606482003019 43606482003017 | 22 40 | 17.6 30 | 13.5 30 | см. см. | 1.402 6.064 | кг. кг. |  |  |  | 250 А | 3 | С задержкой (EV003977) | 70...250 А | Да | 3000 А | 3000 А | Электронный расцепитель (EV014005) | AC (перемен.) (EV000460) | [49 empty] | 690...690 В | 690...690 В | Micrologic | 3P | переменный ток | распределение | 690 В переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) защита от короткого замыкания с фиксированной выдержк мгновенная защита от короткого замыкания | 3t | Micrologic 2.3 | ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT new generation | электронный | LSoI | блок управления | ComPacT new generation NSX400 ComPacT new generation NSX630 | [7 empty] | 250 А в 40 °C |  |  | стационарный | [12 empty] | UL 508 EN/МЭК 60947-2 | -25-70 °C | морское исполнение EAC CCC | -50-85 °C | 3 в соответствии с МЭК 60947-1 | [10 empty] | фиксированный | 20 минут до и после срабатывания |  | 11-11 с в 7,2 x Ir 16-16 с в 6 x Ir 400-400 с в 1,5 x Ir |  |  | 1.5...10 x Ir | 0.02-0.02 с | [20 empty] | готов к использованию: мигающий светодиод (зеленый) перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) | [8 empty] | отсуствует |  | фиксированный | 70...250 A | 9 регулируемых настроек | 9 регулируемых настроек |  | без | фиксированный | [9 empty] | 3000 A | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
C16F4TM125 | АВТОМ.ВЫКЛ.NSX160F 36kA 4П4Т 125A TMD | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие |  |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-iZjXHhVA_-H6Nv61cd92f4b11f31640862452.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 |  |  |  | 21850.46 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606481997555 13606481997552 | 19 40 | 14.5 30 | 14 30 | см. см. | 2.4 14.778 | кг. кг. |  |  |  | 125 А | 4 |  | 88...125 А | [6 empty] | 690...690 В | IP30 (EV006410) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | Да | 36 кА | 1250...1250 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | [142 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
C40N32D400 | АВТОМ.ВЫКЛ.NSX400N 50kA 3П3Т 400A 2.3 | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие |  |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uIluNMtXHhyLfb_v61cd92f4a53761640862452.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2587 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_400_630_CB_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 |  |  |  | 55722.5 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 2 | шт. шт. | 3606482002685 13606482002682 | 29.2 60 | 16 40 | 15 30 | см. см. | 5.618 12.21 | кг. кг. |  |  |  | 400 А | 3 |  | 100...400 А | [6 empty] | 690...690 В | IP30 (EV006410) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Рычажковый (перекидной рычаг) (EV001252) | Да | 50 кА | 4800...4800 А | Да | Да | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | 216...4000 А | [141 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
C25V3MA150 | АВТОМ.ВЫКЛ.NSX250HB1 75kA 3П3Т 150A MA | Schneider Electric |  |  |  | 8536209007 | Прочие |  |  | SEPAI | CCB | Аппараты в литом корпусе | NSX | Compact NSX | 15PVD | PvP Продвинутая | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6_4YXxJYOsn2XjCy61cd92f656f391640862454.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984733 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3103 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2588 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2322 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2323 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25888_23 Compact_NSX_100_250_CB_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01740_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.96350_21 |  |  |  | 69750 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 3606482002005 13606482002002 | 19.2 40 | 11 30 | 14 30 | см. см. | 1.953 8.2 | кг. кг. |  |  |  | 150 А | 3 | [9 empty] | IP40 (EV006415) |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | Прочее (EV000154) |  |  | 1350...2100 А |  |  |  |  | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) |  |  |  |  | 690...690 В | [20 empty] | 105 мм | 161 мм | 86 мм | Да | Да | Да | Магнитный (EV006116) |  | Да | [110 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту