## Worksheet
Количество референсов: 7 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [35 empty] | Основные характеристики | [25 empty] | Дополнительные характеристики | [53 empty] | Условия эксплуатации | [15 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001364 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001391 - Количество полюсов | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006233 - С термозащитой | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007007 - Тип расцепителя | EF007025 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF008240 - Конструкция прибора | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF001126 - Модульное исполнение | EF001374 - Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001392 - Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | EF001393 - Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF008242 - Тип напряжения управления | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF000003 - Способ монтажа | EF006668 - Класс защиты | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF008211 - Регулируемый диапазон тока | EF011940 - Ввод для перезапуска | EF011941 - Функция автоматического перезапуска | EF011942 - Кнопка для функции перезапуска | Наименование продукта | Область применения | Цвет | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Технология расцепителя | Краткое название устройства | Тип продукта | Описание полюсов | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Род тока | Напряжение цепи управления | Применение контактора | Категория применения | [ue] номинальное рабочее напряжение | Мощность двигателя, квт | Тип цепи управления | [ie] номинальный рабочий ток | Конфигурация главных контактов | Вес нетто | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Вспомогательные контакты | Применение реле | Чувствительность к обрыву фазы | Описание полюсов | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип управления | Частота сети | Механическая износостойкость | Тип сети | Категория применения | Диапазон уставок тепловой защиты | Мощность двигателя, квт | [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | Рассеиваемая мощность | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Положение монтажа | Максимальная частота коммутации | Тип выключателя | Вес нетто | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение изоляции | Способ монтажа | Ток срабатывания электромагнитного расцеп | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | [ie] номинальный рабочий ток | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Потребляемая мощность при срабатывании | Категория перенапряжения | Сопротивление изоляции | Соответствующий номинал предохранителя | Минимальный коммутируемый ток | Номинальная включающая способность irms | Пределы напряжения цепи управления | Время работы | Потребляемая мощность при удержании, в·а | Теплоотдача | Минимальное коммутируемое напряжение | Время без перекрытия | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Вспомогательные контакты | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Механическая стойкость | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Уставка срабатывания | Температурная компенсация | Локальная индикация | Внешняя сигнальная лампа (опция) | Класс тепловой перегрузки | Стандарты | Огнестойкость | Рабочая высота | Защитное исполнение | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Допустимая температура воздуха вокруг устройства | Сертификаты | Механическая стойкость | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Теплоотдача | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Профиль кругооборота | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
GZ1E07 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1,6-2,5A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2ME07 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель EasyPact GZ1 Schneider Electric, 3-полюсный, Icu = 100 kA/400 В<br /> - расцепитель с защитой от перегрузки и КЗ<br /> - диапазон уставок защиты от перегрузки 1,6-2,5 А<br /> - уставка защиты от КЗ Id = 33,5 А( - 20%)<br />- способ управления - кнопки<br /> - исполнение - стационарный<br /> - с передними присоединениями<br /> - монтаж - на симметричную, несимметричную или комбинированную рейку<br /> - ВхШхГ - 44х88х74 мм.<br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения<br /> |  | SEPAI | GZ1 | ETVS CB - Авт. Выкл <32A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7QeetsH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qc3Pr3np.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7QeetsH.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2138 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1740 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1628 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/358 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44872_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.28691_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00877_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00886_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00564 С-CN.ПБ49.В.00318 |  |  |  | 1494.5 | штука | 264 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 24 384 | шт. шт. шт. | 3606480567834 43606480567832 | 9 40 60 | 4.8 30 80 | 8.5 15 77 | см. см. см. | 0.246 6.288 112.164 | кг. кг. кг. | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм |  | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм | 0.55 кВт | Да | 2.5 А | Да | 3 | 690...690 В | 1.6...2.5 А | IP20 (EV006405) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка нажимная (EV000554) | Термомагнитный (EV009462) | 0.37 кВт | 100 кА | 33.5...33.5 А | Да | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [16 empty] | EasyPact TVS | двигатель | серый (RAL 7011) | EasyPact | да в соответствии с МЭК 60947-1 приложение 7.1.6 | термомагнитный | GZ1E | автоматический выключатель | [18 empty] | 3P | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | кнопка | 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 100000 циклы | переменный ток | AC-3 | 1.6-2.5 А | 0.37-0.37 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц 0.55-0.55 кВт в 400 В переменный ток 50/60 Гц 0.75-0.75 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц 1.1-1.1 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 1.5-1.5 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 75 % в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 2.5 Вт (на полюс) | винтовой зажим 2 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником | 100000 циклы для AC-3 | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 | любое положение | 25 цикл/ч | Icu: >= 100 kA в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 2 kA в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 0.26 кг | защелками винтами | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | рейка | 33.5-33.5 А | [32 empty] | МЭК 60947-2 IEC 60947-4 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GZ1E10 | АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-6,3A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2ME10 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель EasyPact GZ1 Schneider Electric, 3-полюсный, Icu = 100 kA/400 В<br /> - расцепитель с защитой от перегрузки и КЗ<br /> - диапазон уставок защиты от перегрузки 4-6,3 А<br /> - уставка защиты от КЗ Id = 78 А( - 20%)<br />- способ управления - кнопки<br /> - исполнение - стационарный<br /> - с передними присоединениями<br /> - монтаж - на симметричную, несимметричную или комбинированную рейку<br /> - ВхШхГ - 44х88х74 мм.<br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения |  | SEPAI | GZ1 | ETVS CB - Авт. Выкл <32A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zNaw1O5K.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b5eRt9S-.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zNaw1O5K.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2138 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1740 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1628 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1634 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/358 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44872_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.28691_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00877_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00886_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00564 С-CN.ПБ49.В.00318 |  |  |  | 1585.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 24 384 | шт. шт. шт. | 3606480567858 43606480567856 | 4.8 40 60 | 9 30 80 | 8.5 15 77 | см. см. см. | 0.268 6.657 118.308 | кг. кг. кг. | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм |  | 44.5 мм | 89 мм | 78 мм | 2.2 кВт | Да | 6.3 А | Да | 3 | 690...690 В | 4...6.3 А | IP20 (EV006405) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка нажимная (EV000554) | Термомагнитный (EV009462) | 1.1 кВт | 100 кА | 78...78 А | Да | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [16 empty] | EasyPact TVS | двигатель | серый (RAL 7011) | EasyPact | да в соответствии с МЭК 60947-1 приложение 7.1.6 | термомагнитный | GZ1E | автоматический выключатель | [18 empty] | 3P | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | кнопка | 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 100000 циклы | переменный ток | AC-3 | 4-6.3 А | 1.1-1.1 кВт в 230 В переменный ток 50/60 Гц 2.2-2.2 кВт в 400 В переменный ток 50/60 Гц 3-3 кВт в 440 В переменный ток 50/60 Гц 3.7-3.7 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц 4-4 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 100 % в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 75 % в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 2.5 Вт (на полюс) | винтовой зажим 2 1-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником | 100000 циклы для AC-3 | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2 | любое положение | 25 цикл/ч | Icu: >= 100 kA в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: >= 100 kA в 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 2 kA в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 30 kA в 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 Icu: 30 kA в 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | 0.26 кг | защелками винтами | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-2 | рейка | 78-78 А | [32 empty] | МЭК 60947-2 IEC 60947-4 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LAEP3 | КТ ПЕРЕМЫЧЕК СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 40-65A | Schneider Electric |  |  | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями | Нет | <p>Комплект ПЕРЕМЫЧЕК СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 40-65A. диапазон: EasyPact<br /> - краткое название устройства: LAEP<br /> - тип устройства или его аксессуаров: комплект соединений<br /> - описание полюсов: 3P<br /> - род тока элереверсирование<br /> - совместимость изделий: LC1E40.E65. <br />Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. <br />Применения: предназначены для стандартного применения</p> |  | SEPAI | LCO | ETVS CTR - Опции и аксессуары | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_5L4r3Ni.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a290d362.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_5L4r3Ni.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2266 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18769_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44358_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.01767_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 1141 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 25 | шт. шт. | 3606480395147 43606480395145 | 14 40 | 7.5 30 | 4.5 15 | см. см. | 0.232 6.11 | кг. кг. |  |  |  | 0.23 кг | [20 empty] | Силовое соединение (для большого тока) (EV008633) | [18 empty] | EasyPact |  |  | LAEP | комплект соединений | 3P | аксессуары присоединений | реверсирование | [37 empty] | LC1E40...E65 | EasyPact TVS | 65 А | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует
LC1E1201M5 | КОНТАКТОР E 1НЗ 12А 400В AC3 220В 50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1E12M7 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный + 1НЗ<br /> - номинальный ток - 25 (АС1)/12 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х45х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EGHUrZ8S.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 510.3 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3606480327896 13606480327893 | 7.6 40 | 5 30 | 8.7 15 | см. см. | 0.345 12.882 | кг. кг. | 45 мм | 74 мм | 80 мм |  |  |  |  | 5.5 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 | 1 | 12 А | 25 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | [8 empty] | EasyPact TVS |  | серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LC1E | контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-3 AC-1 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 3 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | пер. ток в 50 Гц | 25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь 12 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь | 3 Н.О. | 0.3 кг | [10 empty] | 10000000 циклы | [6 empty] | силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника | 1400000 циклы AC-3 300000 циклы AC-1 | 6 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с МЭК 60947 |  | 1800 цикл/ч в <60 °C | [9 empty] | монтаж на панель DIN-рейка | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 1.2 Н-м цепь управления: 1.5 Н-м | 95-95 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) 95-95 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) | III | > 10 МОм для цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 25 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 120 А в 440 V Переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55 °C) | 12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании | 8.5-8.5 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 8.5-8.5 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 2-3 Вт для цепь управления | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 0.36 Вт AC-3 1.6 Вт AC-1 | 96 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 2.5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для силовая цепь | 1 Н.З. | 105 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 61 А в <40 °C - 60 с для силовая цепь 30 А в <40 °C - 600 с для силовая цепь | [9 empty] | IEC 60947-4-1 МЭК 60947-1 IEC 60947-5-1 | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 | -5-55 °C | N/A | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 10 gn в течение 11 мс | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1E120M5 | КОНТАК.3Р,120A,НО+НЗ,380В,AC3.220VAC50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G120M5 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный (1НЗ+1НО)<br /> - номинальный ток - 150 (АС1)/120 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х120х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n8SrNplt.gif https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a296287b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/O6jxP7J-.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 6230 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 2 24 | шт. шт. шт. | 3606480323676 73606480323675 | 21 40 60 | 17 30 80 | 19 30 80 | см. см. см. | 2.41 5.24 70.84 | кг. кг. кг. | 120 мм | 158 мм | 132 мм | 2.3 кг |  |  |  | 55 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 | 1 | 120 А | 150 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [7 empty] | EasyPact TVS |  |  | EasyPact |  |  | LC1E | контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Hz | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-3 AC-1 |  |  | пер. ток в 50 Гц |  | 3 Н.О. |  | 960 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | 0.6 мОм - Ith 150 А 50 Гц для силовая цепь | 8.6 Вт AC-3 14 Вт AC-1 | 1 Н.О. + 1 Н.З. |  |  |  | силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц |  |  | 400000 циклы |  |  |  | 37 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 55 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 80 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) |  |  | цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 10-120 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 20-170 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 10-120 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 20-170 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника | 800000 циклы AC-3 250000 циклы AC-1 | 8 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с IEC 60947 |  | 1200 цикл/ч в <55 °C | [8 empty] | 120 А 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь 150 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь | DIN-рейка монтаж на панель | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 12 Н-м цепь управления: 1.2 Н-м | 300-300 В·А 50 Гц 0.8 20 °C) 300-300 В·А 60 Hz 0.8 20 °C) |  | > 10 МОм для цепь управления | 250 А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь | 5 мА для цепь управления | 1200 А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Hz 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc в 50 Hz 55 °C) | 20...50 мс при замыкании 6...20 мс при размыкании | 22-22 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 22-22 В·А 60 Hz 0.3 20 °C) |  | 17 В для цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact |  |  |  |  | 1100 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 6 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс | [8 empty] | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 |  | IP2x в соответствии с IEC 60529 | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC |  | III | -5-55 °C | 3-8 Вт для цепь управления |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | Соответствует | ENVPEP1405005EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | N/A | да | да
LC1E1810M5 | КОНТАКТОР E 1НО 18А 400В AC3 220В 50ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1E18M7 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор серии LC1 серии Easypact TVS Schneider Electric<br /> - 3-полюсный + 1НО<br /> - номинальный ток - 32 (АС1)/18 А (АС3)<br /> - напряжение управления - 220 В пер.тока 50 Гц<br /> - ВхШхГ - 74х45х80 мм<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку. <br />Применение: управление электродвигателями. <br />Преимущества: Благодаря конструктивным особенностям катушки управления контакторы EasyPact TVS можно отнести к энергоэффективному типу оборудования.</p> |  | SEPAI | LC1 | ETVS CTR - Контакторы <630A | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vk5Pwoab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EGHUrZ8S.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 505 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 36 576 | шт. шт. шт. | 3606480328282 43606480328280 | 7.6 40 80 | 5 30 60 | 8.7 15 75 | см. см. см. | 0.339 12.652 211.044 | кг. кг. кг. | 45 мм | 74 мм | 80 мм |  |  |  |  | 7.5 кВт | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | 3 |  | 18 А | 32 А | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [7 empty] | EasyPact TVS |  | Серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LC1E | Контактор | 3P |  |  | 220 В пер. ток 50 Гц | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-3 AC-1 | Силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 4 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7.5 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт в 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт в 660...690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) | пер. ток в 50 Гц | 32 А 55 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для Силовая цепь 18 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-3 для Силовая цепь | 3 Н.О. | 0.3 кг | [10 empty] | 10000000 циклы | [6 empty] | Силовая цепь: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника | 300000 циклы AC-1 1200000 циклы AC-3 |  |  | 1800 цикл/ч в <60 °C |  |  |  |  | монтаж на панель DIN-рейка | [5 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | Силовая цепь: 1.2 Н·м Цепь управления: 1.2 Н·м Силовая цепь: 1.4 Н·м Цепь управления: 1.4 Н·м | 95-95 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) 95-95 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) | III | > 10 МОм для Цепь управления | 10 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 35 А gG в <= 690 V координация тип 1 для Силовая цепь | 5 мА для Цепь управления | 180 А в 440 В Переменный ток для Силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55 °C) отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55 °C) | 12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании | 8.3-8.3 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) 8.5-8.5 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) | 2-3 Вт для Цепь управления | 17 В для Цепь управления | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | 0.81 Вт AC-3 2.6 Вт AC-1 | 144 А в 440 В для Силовая цепь в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | 2.5 мОм - Ith 32 А 50 Гц для Силовая цепь | 1 Н.О. | 145 А в <40 °C - 10 с для Силовая цепь 84 А в <40 °C - 60 с для Силовая цепь 40 А в <40 °C - 600 с для Силовая цепь |  | 32 А в <55 °C | 6 кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | [6 empty] | IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м Без ухудшения номинальных значений | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с МЭК 60068-2-30 тест Db | -5-55 °C | IP2x в соответствии с МЭК 60529 | -60-80 °C | 3 | -20-70 °C при Uc | EAC CE | вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор замкнут: 10 ГН в течении 11 мс | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LRE22 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ TESYS E 16&hellip;24A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MRE2525 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Тепловые реле перегрузки серии LRE EasyPact TVS Schneider Electric<br /> - 3Р<br /> - диапазон уставок тока (16 - 24) A<br /> - класс срабатывания 10A<br /> - номинальное напряжение до 690 В 50/60 Гц<br /> - степень защиты IP20. <br />Реле предназначены для защиты цепей и электродвигателей от перегрузок, обрыва фазы, превышения длительности пуска и заклинивания ротора. Реле LRE применяются совместно с контакторами серии LC1E. Реле поставляются с переключателем режимов, защищенным крышкой, в положении ручного возврата.</p> |  | SEPAI | LRE | ETVS TOR - Тепловые реле перегрузки | TVS | EasyPact TVS | 15PVM | PvP Медиум | EC000106 | Реле тепловой защиты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VixEhZ7N.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a82d12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ofbYDLkH.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984739 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01069_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 892.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3606480329814 43606480329812 | 8.4 40 | 7.8 30 | 5.2 15 | см. см. | 0.145 5.163 | кг. кг. | 45 мм | 44.5 мм | 70 мм | 0.13 кг | [12 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Непосредств. крепление (EV003970) | Класс 10 A (EV011240) | 690 В | 16...24 А | Да | Да | Нет | EasyPact TVS |  | серый (RAL 7011) | EasyPact |  |  | LRE | дифференциальное тепловое реле перегрузки | [16 empty] | защита двигателя | ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1 |  | <= 690 V переменный ток | стоп: красный кнопка сброс: зеленый кнопка | 50...60 Hz |  | переменный ток |  | 16-24 А |  |  |  | цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником цепь сигнализации: винтовой зажим 2 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-10 мм² - жесткость кабеля: гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 1.5-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 2.5-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель без наконечника |  | 6 кВ | [8 empty] | LC1E25...38 |  |  | под контактором монтаж на панель, со специальными принадлежностями рейка, со специальными принадлежностями | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | силовая цепь: 2.5 Н-м - винтовой зажим цепь сигнализации: 1.7 Н-м - винтовой зажим |  |  |  | 50 А gG для силовая цепь 25 А aM для силовая цепь 5 А gG для цепь сигнализации | [11 empty] | 1 Н.О. + 1 Н.З. |  | удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | 5 А для цепь сигнализации | 1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1 | -20-60 °C | индикатор срабатывания | индикатор срабатывания реле | класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1 | IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 | 850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 |  | TH в соответствии с IEC 60068 | -20-60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1 -20-70 °C с ухудшением рабочих характеристик | IP20 в соответствии с IEC 60529 | -60-80 °C |  |  | ГОСТ |  |  |  |  | способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5 | 6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует | ENVPEP110205EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | N/A