## Worksheet
Количество референсов: 5 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [33 empty] | Основные характеристики | [20 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Условия эксплуатации | [10 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002568 - Класс токоограничения | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006573 - Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF002581 - Прилагается при поставке | EF003569 - Габаритная ширина (TE) | EF006706 - Номин. коммутируем. ток | EF007613 - Количество сигнальных контактов | EF007826 - Уснанавливается на устройство: | EF008146 - Тип дополнит. устройства | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008727 - С функцией автоматического тестирования тока утечки | EF008729 - Подходит для макс. количества полюсов главного устройства | EF008730 - Подходит для макс. тока главного устройства | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Категория применения | [in] номинальный ток | Область применения | Число защищенных полюсов | Код кривой | Отключающая способность | Стандарты | Сертификация | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Код отключающей способности | Технология расцепителя | Краткое название устройства | Тип продукта | Состав сигнальных контактов | Напряжение цепи управления | Серия продукта | Совместимость серий продукта | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Шаг 9 мм | Цвет | Длина зачистки проводов | Момент затяжки | Тип управления | Частота сети | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | Возможность блокировки | Защита от замыкания на землю | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Класс ограничения | Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Индикатор наличия напряжения | [в] номинальное рабочее напряжение | Вес нетто | Исполнение монтажа | [in] номинальный ток | Исполнение выключателя | [ie] номинальный рабочий ток | Степень загрязнения | Подготовка к работе в тропических условиях | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Теплоотдача | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Стандарты | Рабочая температура | Сертификаты | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
M9F12120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 1П 20A D | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие |  |  | SEPAI | OND | OEM (модульные автоматы C60N кривая D) | OEO | OEM Offer | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3423e21.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3423e21.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1742 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1269 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/41 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/42 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03210 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00253 С-FR.ПБ58.В.01279 |  |  |  | 248 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480576652 13606480576659 43606480576650 | 8.5 22 40 | 7.5 8.7 30 | 1.8 8 30 | см. см. см. | 0.105 1.304 16.135 | кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 72 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44 мм | 20 А | 240 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 4 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...25 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 10 кА | 6 кВ | [12 empty] | Multi 9 C60 | 1P | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 20 А в 50 °C в соответствии с EN/IEC 60947-2 | распределение | 1 | D | 15 кА Icu в <= 72 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 3 кА Icu в 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 | EN/IEC 60947-2 | EAC KC CCC | Multi 9 Multi 9 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | N | термомагнитный | C60N | миниатюрный автоматический выключатель |  |  |  |  | DIN-рейка | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 2 | серый | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | тумблер | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 240 В Переменный ток 50/60 Гц 2.25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 415 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 72 В постоянный ток | 3 | 12 x In +/- 20 % Переменный ток 17 x In +/- 20 % постоянный ток | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий с наконечником | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью <= 72 В постоянный ток | 0.12 кг | защелкивающийся |  |  |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | 3-3 Вт в 240 В - 20 А | -30-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
M9F12140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 1П 40A D | Schneider Electric |  |  |  | 8536201007 | Прочие |  |  | SEPAI | OND | OEM (модульные автоматы C60N кривая D) | OEO | OEM Offer | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3423e21.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3423e21.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1742 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1269 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/41 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/42 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03210 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00253 С-FR.ПБ58.В.01279 |  |  |  | 824.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 144 | шт. шт. шт. | 3606480576683 13606480576680 43606480576681 | 8.5 22.5 40 | 1.8 9 30 | 7.5 8 30 | см. см. см. | 0.118 1.453 18.029 | кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 72 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44 мм | 40 А | 240 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 4 | 3 | 1 | IP20 (EV006405) | 1 | Да | Да | 1.5...35 мм² | 1.5...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 10 кА | 6 кВ | [12 empty] | Multi 9 C60 | 1P | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 40 А в 50 °C в соответствии с EN/IEC 60947-2 | распределение | 1 | D | 15 кА Icu в <= 72 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 3 кА Icu в 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 | EN/IEC 60947-2 | EAC KC CCC | Multi 9 Multi 9 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | N | термомагнитный | C60N | миниатюрный автоматический выключатель |  |  |  |  | DIN-рейка | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 2 | серый | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | тумблер | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 240 В Переменный ток 50/60 Гц 2.25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 415 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 72 В постоянный ток | 3 | 12 x In +/- 20 % Переменный ток 17 x In +/- 20 % постоянный ток | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1.5-35 мм² - Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1.5-35 мм² - Гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1.5-35 мм² - Гибкий с наконечником | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью <= 72 В постоянный ток | 0.12 кг | защелкивающийся |  |  |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | 4.3-4.3 Вт в 240 В - 40 А | -30-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
M9A26927 | MULTI9 SD 240-415VAC 24-130VDC КОНТ СОСТ | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле |  |  | SEPAI | AUX | OEM (доп. контакты) | OEO | OEM Offer | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3427373.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3427373.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1742 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 |  |  |  | 551.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 12 108 | шт. шт. шт. | 3606480639050 13606480639057 43606480639058 | 9.4 26.5 40 | 8 10 30 | 2.1 8.7 30 | см. см. см. | 0.039 0.526 5.101 | кг. кг. кг. | 9 мм | 85 мм | 73.5 мм | 30 г |  |  |  | 415 В | [18 empty] | Да | 0.5 | 3 А | 1 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Вспомогат. выключатель (контакт) (EV009832) | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | Да | 4 | 63 А | [12 empty] | Multi 9 |  |  |  | SD | отказ контакта | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами | 240...415 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток | C60SP C60BP C60BPR | Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC | DIN-рейка |  | 1 |  | 9 мм для нижний соединение | 1-1 Н-м нижний | [9 empty] | клеммный зажим (нижний) 1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² (AWG 14) - жесткий клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² (AWG 16) - жесткий | [6 empty] | 3-3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в <= 240 V переменный ток - 50/60 Гц 1.5-1.5 А в 60 V постоянный ток 2-2 А в 48 V постоянный ток 6-6 А в 24 В постоянный ток 1-1 А в 130 V постоянный ток | стационарный | [8 empty] | -40-85 °C | EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2 | -25-50 °C | CSA PCT UL UR CCC | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | ENVEOLI1505007EN | Соответствует | да | да
M9F10310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C60N 3П 10A B | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле |  |  | SEPAI | MNB | OEM (модульные автоматы C60N кривая B) | OEO | OEM Offer | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3422cff.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891085e4e4a3422cff.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1742 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1269 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03210 |  |  |  | 665 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 3606480921186 13606480921183 43606480921184 | 8.5 22.5 40 | 5.4 8.7 30 | 7.5 7.8 30 | см. см. см. | 0.31 1.277 15.806 | кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 72 мм |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44 мм | 10 А | 415 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 4 | 3 | 3 | IP20 (EV006405) | 3 | Да | Да | 1...25 мм² | 1...25 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 6 кВ | [11 empty] | 10 кА | Multi 9 C60 | 3P | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 50 °C в соответствии с EN/IEC 60947-2 | распределение | 3 | B | 30 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 | EN/IEC 60947-2 | EAC CCC | Multi 9 Multi 9 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | N | термомагнитный | C60N | миниатюрный автоматический выключатель |  |  |  |  | DIN-рейка | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 6 | серый | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | тумблер | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 415 V Переменный ток 50/60 Гц 16 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 240 В Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 30 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 125 V постоянный ток |  | 4 x In +/- 20 % Переменный ток 5.7 x In +/- 20 % постоянный ток | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий с наконечником | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 440 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами <= 125 V постоянный ток | 0.36 кг | защелкивающийся |  |  |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | 95-95 % в 55-55 °C | IV | 5.4-5.4 Вт в 415 V - 10 А | -30-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 | -40-80 °C |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
M9A26948 | MULTI9 MX OF 12-24VAC НЕЗАВ РАСЦЕПИТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а |  |  | SEPAI | REL | OEM (расцепители) | OEO | OEM Offer | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33cdb41.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33cdb41.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1742 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 |  |  |  | 13100 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 8 72 | шт. шт. шт. | 3606480639098 13606480639095 43606480639096 | 9.4 26.5 40 | 8 10 30 | 3 8.6 30 | см. см. см. | 0.075 0.66 6.422 | кг. кг. кг. | 18 мм | 82.5 мм | 68 мм | 0.065 кг |  |  |  | 24 В | [18 empty] | Да | 1 | 6 А |  | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | Да | 4 | 63 А | [12 empty] | Multi 9 |  |  |  | MX + Откр./Закр. | независимый расцепитель с ОЗ контактом | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами | 12...24 V пер. ток 50/60 Hz 12...24 V пост. ток | GFP C60SP C60BPR C60BP | Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC | DIN-рейка |  | 2 |  | 9 мм для нижний соединение | 1-1 Н-м нижний | [9 empty] | клеммный зажим (нижний) - 1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² (AWG 14) - жесткий клеммный зажим (нижний) - 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² (AWG 16) - жесткий |  |  | индикатор действия |  |  |  |  | стационарный | 6 А в <= 240 V переменный ток | 3 | [6 empty] | -40-85 °C | EN/IEC 60947-1 | -25-50 °C | CCC PCT UL CSA UR | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1305024 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да