## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [12 empty] | Дополнительные характеристики | [23 empty] | Условия эксплуатации | [6 empty] | Экологичность предложения |  |  |  |  | Основные характеристики | [8 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000010 - Модель/исполнение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001416 - С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | EF002428 - С возвратом в нейтральное положение ("0") | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007246 - Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007317 - Комплектное устройство в корпусе | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Описание параметров блокировки | Шаг соединения | Частота сети | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Стандартное применение | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Повторно-кратковременный режим, класс | Тип привода | Взаимная механическая блокировка | Класс устройства ввода резерва | Кол-во положений контакта | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Совместимость серий продукта | [ie] номинальный рабочий ток | Стандарты | Степень загрязнения | Рабочая температура | Класс защиты от поражения электрическим током | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Описание полюсов | Тип сети | Область применения | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
31140 | УСТРОЙСТВО ВВОДА РЕЗЕРВА INS250 100А 3П | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Моноблочное устройство для выключателей-разъединителей Compact INS100-250 Schneider Electric, 3-полюсное, номинальный ток 100 А. Устройство предназначено для применения в сетях до 690 В пер. тока и 250 В пост. тока. Моноблочное устройство ввода резерва с общей рукояткой управления позволяет переключаться с рабочего на резервный источник питания. |  | SEPAI | INS | ВР моноблок INS/INV | ATS | Автоматический ввод резерва | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001105 | Выключатель/переключатель нагрузки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pOLSxvP-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f2553aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f25616b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887865e4e48f2573b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rxgGKQda.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890785e4e4a16a5866.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pOLSxvP-.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984747 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00310_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 |  |  |  | 36225 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 2 | шт. шт. | 3303430311409 43303430311407 | 40.5 60 | 15 40 | 17.5 30 | см. см. | 6.392 13.55 | кг. кг. | 295 мм | 136 мм | 131 мм | 6.4 кг | Выключатель ВКЛ/ОТКЛ (EV009208) | 100 А | 3 | Нет | Да | IP40 (EV006415) | Винтовое соединение (EV000415) | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | Да | Да | Да | Да | Нет | рейка монтаж на панель | 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 750 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 750 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3 | 750 В переменный ток 50/60 Гц | ONE_PIECE_CHANGEOVER_INS250 | блокировка навесным замком в положении Откл. | 45 мм | 50/60 Гц | да | 15000 циклы | 100 А в 60 °C | бесперебойное | передний | передний | класс 120 - 60 % | прямая передняя поворотная рукоятка | с механической взаимной блокировкой | PC | 3 | стационарный | AC-22A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-22A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23A: 1500 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц DC-22A: 1500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно DC-23A: 1500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно | 8 кВ | 1.8 кА в течение 30 с в соответствии с IEC 60947-3 2.2 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3 4.9 кА в течение 3 с в соответствии с IEC 60947-3 8.5 кА в течение 1 с в соответствии с IEC 60947-3 | Compact INS INS250 выключатель-разъединитель | AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V DC-22A: 100 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 100 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-22A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A: 100 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V | IEC 60947-3 IEC 60947-1 | 3 | -25-70 °C | класс II | IP40 в соответствии с IEC 60947-3 | KEMA-KEUR CCC | -50-85 °C | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | Соответствует | 3P | постоянный ток переменный ток | изменить источник питания | Compact | Да | INS250 | INS250 | переключатель | 30 кА автономный выключатель-разъединитель 690 V переменный ток в 50/60 Гц 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 V переменный ток в 50/60 Гц | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене