## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [23 empty] | Основные характеристики |  |  |  | Дополнительные характеристики | [40 empty] | Условия эксплуатации | [9 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000003 - Способ монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF000073 - Подходит для: | EF000306 - Тип индикации | EF000416 - Частота | EF000877 - Макс. ток (Imax) | EF004442 - Разрядность счетного устройства | EF005441 - Тип счетчика | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006977 - Тип интерфейса | EF008835 - Стопор обратного хода | EF008836 - Калиброванный (поверенный) | EF008837 - Внесен в реестр | EF008838 - Импульсный выход | EF008839 - Тип импульса | EF008842 - Класс точности | EF008843 - Количество фаз/ тип полюсов | EF008844 - Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | EF008845 - Сигнатура ЕЕС40 | EF008846 - С кодовым замком | EF008871 - Номин. фазное напряжение (Un) N-L | EF008872 - Номин. линейное напряжение (Un) L-L | EF008873 - Номин. ток (In) | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | Наименование продукта | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Монтажная опора | Описание полюсов | [in] номинальный ток | Длина зачистки проводов | Момент затяжки | Материал | Частота сети | Класс изоляции | Огнестойкость | Категория монтажа | Тип дисплея | Потребляемая мощность, ва | Протокол порта обмена данными | Потребляемая мощность, вт | Стандарты | Сертификация | Тип подключения | Длина отображаемого сообщения | Область применения | Количество входов | Разряды дисплея | Класс точности | Точность измерения | Тип измерения | Тип установки | Коммуникационный порт(ы) | Цвет дисплея | Диапазон измерения частоты | Test | Ток измерения | Устойчивость настроек | Время обновления | Функции счетчика | Соединения – клеммы | Локальная индикация | [us] номинальное напряжение сети | Диапазон измерения напряжения | Measurement category | Вес нетто | Исполнение монтажа | Передача данных | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Электромагнитная совместимость | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Заданный участок | Cрок службы | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
METSEDM6200HCL10RS | DM6200H Многофункциональный измеритель мощности, Modbus RTU | Schneider Electric |  |  | 9030320009 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные с записывающим устройством, прочие | Нет |  |  | SEPAI |  | Измерители мощности начального уровня | EPM | Измерители мощности начального уровня | 15PWS | Энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33c9e5e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33c9e5e.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1299 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1144 | СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | dm6000h_metrolog_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00589_18 |  |  |  | 25000 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 18 288 | шт. шт. шт. | 3606481350565 | 12.229 40 120 | 11.903 30 80 | 8.905 30 75 | см. см. см. | 0.36 6.48 133.5 | кг. кг. кг. | 96 мм | 96 мм | N/A N/A | На переднюю панель (EV008241) | Трансформаторного включения (EV010943) | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 45...65 Гц | 10 А | 1 | Электронный (EV000101) | IP30 (EV006410) | RS-485 (EV003727) | Да | Да | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Оптический (EV000428) | S0 (EV010952) | B (EV000074) | 3-/4-проводный (EV011974) | Нет | Да | Да | 50...277 В | 80...480 В | 5 А | 1 (EV000599) | EasyLogic DM6X00H RS | EasyLogic | DM6200H | VAF PF meter | каркас | 3P + N 3P 1P + N 2P + N 2P | 1 А 5 А | токовых цепей: 3.68 мм цепи напряжения: 7 мм цепь управления: 7 мм обмен данными: 7 мм | токовых цепей: 0.9-1 Н-м Philips No 2 отвертка цепи напряжения: 0.9-1 Н-м Philips No 2 отвертка цепь управления: 0.9-1 Н-м Philips No 2 отвертка обмен данными: 0.5-0.6 Н-м Philips No 1 отвертка | поликарбонат | 60 Гц 50 Гц | класс II | V-0 в соответствии с UL 94 | III | 8 segments LED | 4 В·А в 240 В Между фазой и нейтралью | Modbus в 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с Четный/нечетный или нет - 2-проводн., изоляция 2500 В | 2 Вт в 240 В | IEC 61010-1:ed. 3 UL 61010-1:ed. 3 | CE в соответствии с IEC 61010-1 cULus в соответствии с UL 61010-1 cULus в соответствии с CSA C22.2 No 61010-1 C-Tick | 6 ток 0,005...10 A (полное сопротивление 0.3 MOhm) | 3 fields of 4 characters | remote monitoring | 2 | 12 цифры - 14.2 мм | класс 1 | частота +/- 0,05 % коэффициент мощности +/- 0.01 ток +/- 1 % напряжение +/- 1 % | ток напряжение частота ОБ\МИН небалланс токов rotation speed средний ток среднее напряжение Vсредн небалланс напряжений фазные токи частота calculated neutral current напряжение U21, U32, U13, V1, V2, V3 | внутренн. установка | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 | красный | 45-65 Гц | 32 выборок/период | 5-6000 мА | защищенный кодом доступа | 1 s | ON hour counting power interruption | токовых цепей: винтовой зажим (Нижний) 2.08-3.31 мм² кабель (-и) цепи напряжения: винтовой зажим (Сверху) 0.82-3.31 мм² кабель (-и) цепь управления: винтовой зажим (Сверху) 0.82-3.31 мм² кабель (-и) обмен данными: винтовой зажим (Нижний) 0.33-3.31 мм² кабель (-и) | зеленый светодиод: передача информации красный светодиод: выходной сигнал 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) | 48...277 V Переменный ток 45–65 Гц 48...277 V постоянный ток | 46-277 В Переменный ток 50...60 Гц Между фазой и нейтралью 80-480 В Переменный ток 50...60 Гц Между фазами 277-999000 В Переменный ток 50...60 Гц с внешним ТН | category III 480-480 В | 300 г | скрытого монтажа | мгновенные значения и значения потребления revolution speed all counters считывание результатов измерений | 2 | 5-95 % в 50-50 °C | III | электростатический разряд в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание невосприимчивости к импульсным помехам в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные РЧ помехи в соответствии с IEC 61000-4-6 электромагнитное поле промышленной частоты в соответствии с IEC 61000-4-8 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 тесты на излучение в соответствии с FCC part 15 класс A тесты на излучение в соответствии с FCC часть 15 раздел C тесты на излучение в соответствии с FCC part 15 subpart E | -10-60 °C | передний: IP51 в соответствии с МЭК 60529 корпус: IP30 в соответствии с МЭК 60529 | <= 2000 м | -20-70 °C | all | 7 г. | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене