## Worksheet
Количество референсов: 40 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [74 empty] | Основные характеристики | [44 empty] | Дополнительные характеристики | [89 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [21 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000007 - Цвет | EF000042 - Цоколь | EF001360 - Форма лампы/колбы | EF002329 - Криптоновая | EF002359 - Подходит для фонарей | EF002360 - Подходит для указок | EF002365 - Галогенная | EF002370 - Тип источника света (технология) | EF008331 - Ксеноновая | EF008856 - Напряжение лампы | EF012517 - Подходит для круглого проблескового светильника | EF000003 - Способ монтажа | EF000010 - Модель/исполнение | EF000048 - Цоколь (патрон) лампы | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF003961 - Тип подключения | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001358 - Встроенный трансформатор | EF001399 - С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором | EF001400 - С встроенным диодом | EF001402 - Цвет лампы | EF002423 - Тип лампы | EF002442 - Тип крепления | EF005905 - С ламп. (источником света) в комплекте | EF006820 - Тип подключения вспомогат. цепей | EF007029 - Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | EF007030 - Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц | EF007031 - Номинальное напряжение Ue постоян. тока | EF008242 - Тип напряжения управления | EF000008 - Ширина | EF000015 - Наруж. диаметр | EF000040 - Высота | EF000051 - Форма | EF000131 - Надпись/маркировка | EF006094 - Символы ISO | EF005994 - Тип механического компонента | EF000079 - Диаметр отверстия | EF000187 - Тип напряжения | EF000207 - Цвет линзы/колпачка | EF001965 - Количество световых индикаторов | EF002418 - Номин. раб. напряжение Ue | EF002429 - Цвет переднего кольца | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005972 - Материал переднего кольца | EF006014 - С передним кольцом | EF006253 - Конструкция линзы | EF008229 - Тип цоколя лампы | EF008343 - Тип линзы | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF000190 - Цвет кнопки | EF001142 - С возможностью подсветки | EF001372 - Количество установочных мест/ управляющих элементов | EF001407 - С пружинно-возвратным механизмом | EF001546 - Тип кнопки | EF006522 - Напряжение питания лампы | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF001537 - С маркировкой/обозначением | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF005500 - С защитн. плафоном/крышкой | EF011961 - Степень защиты (NEMA), лицевая сторона | EF001403 - Метод разблокировки | EF001423 - Диаметр купола/колпачка | EF003829 - С подсветкой | EF000231 - Количество позиций переключения | EF006976 - Тип элемента управления | EF004127 - Напряжение питания | EF000144 - Громкость звука | EF002751 - Тип акустического сигнала | EF008206 - Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц | EF001433 - Подходит для аварийной остановки | EF006669 - Подходит для количества встроенных сигнальных ламп | EF000346 - Потребл. мощность | EF002431 - Сопротивление | EF006943 - Количество оборотов | [us] номинальное напряжение питания | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Минимальная партия для продажи | Тип аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Совместимость серий продукта | Цвет индикации | [us] номинальное напряжение сети | Монтаж блока | Тип блока контактов | Рабочий ход | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Тип сигнализации | Цвет источника света | Язык | Размеры таблички | Аксессуар / отдельный тип детали | Цвет | Серия | Количество в одном комплекте | Совместимость продукта | Оттенок цвета | Источник света | Цвет толкателя или линзы | Материал крепежной основы | Материал окантовки | Монтажный диаметр | Форма головки сигнального блока | Цоколь лампы | Доп. информация для толкателя | Тип головки | Тип контактов | Тип рукоятки | Параметры управляющего устройства | Состав устройства | Работа контактов | Соединения – клеммы | Сброс | Комплектация изделия | Степень защиты ip | Операторские данные о положении | Прямое размыкание | Назначение продукта | Цоколь лампы | Вес нетто | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Момент затяжки | Механическая износостойкость | Тип контактов | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Материал контактов | Код состава электрической части | Форма головки винта | Условия эксплуатации | Использование контактов | Прямое размыкание | Электрическая надежность мэк 60947-5-4 | Рабочая сила | Работа контактов | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [ie] номинальный рабочий ток | Источник света | Номинальное напряжение питания [us] | Потребляемый ток | Выдерживаемая импульсная помеха | Пределы напряжения питания | Питание блока световой сигнализации | Комплектация изделия | Материал | Оттенок цвета | Состав устройства | Изоляционный экран | Маркировка | Совместимость серий продукта | Gcr bridge | Размер держателя маркировки | Назначение аксессуара/отдельной детали | Минимальная партия для продажи | Customizable | Основная группа | Описание зажимов iso n°1 | Стойкость к мойке под высоким давлением | Срок службы | Тип сигнализации | Материал окантовки | Монтажный диаметр | Форма головки сигнального блока | Цвет толкателя или линзы | С маркировкой | Общая ширина cad | Общая высота cad | Группа продуктов | Защита от короткого замыкания | Рабочий ход | Момент вращения | Сброс | Монтаж устройства | Фикс. центр. | Способ установки | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [us] номинальное напряжение питания | Категория перенапряжения | Комплект | Номинальное напряжение питания | Значение момента | [us] номинальное напряжение сети | Тип цепи питания | Степень защиты nema | Частота | Наименование поста | Стандарты | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура | Защитное исполнение | Цвет маркировки | Номинальная мощность, вт | Параметры управляющего устройства | Класс защиты от поражения электр. током | Точность встроенного токозадающего резистора | Совместимость продукта | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Сертификаты | Степень защиты ik | Значение сопротивления | Рабочая температура окружающей среды | [в] номинальное напряжение | Степень ударостойкости ik | Характеристики потенциометра | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Рабочая температура | Виброустойчивость | Ударопрочность | Защитное исполнение | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к коммутационным помехам | Стойкость к электромагнитным полям | Электромагнитное излучение | Срок службы | Класс защиты от поражения электр. током | Степень защиты nema | Степень защиты ik | Категория перенапряжения | Рабочая температура окружающей среды | Степень ударостойкости ik | Электромагнитная совместимость | Уровень шума | Стойкость к мойке под высоким давлением | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
DL1CJ0244 | СВЕТОДИОДН. ЭЛЕМЕНТ 24В КРАСН. | Schneider Electric |  |  |  | 8541410004 | Прочие | Концевой выключатель серии OsiSense XC Scneider Electric<br /> - тип рукоятки - кошачий ус с пружинным возвратом<br /> - активация выключателя - любой подвижной частью<br /> - тип головки - многокоординатная<br /> - ном.ток - 10 А<br /> - кол-во и исполнение контактов - 1НЗ+1НО<br /> - тип корпуса - стационарный<br /> - материал корпуса - металл<br /> - Кабельный ввод - 1 ввод с резьбой под Кабельный сальник M16х1,5<br /> - ШхВхГ - 31х65х30 мм<br /> - степень защиты - IP66. <br />Концевые выключатели серии OsiSense XC предназначены для контактного обнаружения твердых предметов. |  | SEPAI | BTA | Аксессуары для кнопок и лампочек | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000399 | Лампа сигнальная/индикаторная (сменная) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e4919aa46e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e4919b2e7e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890385e4e49ee3f624.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6kQgqXSm.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3088 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1829 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96686_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.23231_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 1410 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 300 | шт. шт. шт. | 13389110664253 3389110664256 43389110664254 | 4.5 2.5 40 | 11 1.5 15 | 3.4 1.5 15 | см. см. см. | 0.028 0.002 1.067 | кг. кг. кг. | 0.002 кг |  |  |  | Красный (EV000233) | BA9s (EV000372) | Грушевидная (EV004957) | Да | Да | Да | Да | Светодиод. (LED) (EV000432) | Да | 24...24 В | Да | [64 empty] | 24 В | Комплектующие для освещения | 1 | светодиодн. лампа | кнопка с подсветкой | Harmony XB4 | красный | 24 В пер./пост. ток | [37 empty] | BA 9s | 0.002 кг | [88 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZBE203 | КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НО | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот двойной блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать в сборные кнопочные блоки и селекторные переключатели серий XB4 и XB5, а также заменять и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. 1 миллион циклов и высокая прочность под нагрузкой 6 А: сокращение расходов на техническое обслуживание и снижение риска повреждения установок.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vDA9CEqY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890525e4e49fc6faaa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/us0GotyW.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vDA9CEqY.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 1020 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 5 400 | шт. шт. шт. | 3389110119169 13389110119166 43389110119167 | 5.2 5.2 40 | 4.4 4.4 30 | 5.8 5.8 15 | см. см. см. | 0.017 0.093 7.749 | кг. кг. кг. | 0.02 кг | [14 empty] | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Монтаж сверху (EV000544) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) | 2 | [60 empty] | 5 | [5 empty] | монтаж на передней панели | двойной | 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | Harmony XB5 Harmony XB4 | ZBE | блок контактов | [33 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZBE | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы | 2 Н.О. | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) | C2 (количество <= 3 ) C4 (количество <= 2 ) C6 (количество <= 2 ) C8 (количество <= 1 ) C10 (количество <= 2 ) C13 (количество <= 3 ) M2 (количество <= 2 ) M4 (количество <= 2 ) M8 (количество <= 2 ) | пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | монтаж на хомут кнопки | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-7), 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8), 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 5 Н Н.О. изменение коммутационного состояния | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 1 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 1.5 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.15 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [69 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 | ГОСТ DNV CSA UL RINA LROS (Lloyds register of shipping) CCC GL BV | -40-70 °C | [14 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBE204 | КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НЗ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот двойной блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать в сборные кнопочные блоки и селекторные переключатели серий XB4 и XB5, а также заменять и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. 1 миллион циклов и высокая прочность под нагрузкой 6 А: сокращение расходов на техническое обслуживание и снижение риска повреждения установок.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bq2bdZRR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890575e4e4a0101eff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1YpSNEJd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bq2bdZRR.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 965.5 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 5 1 400 | шт. шт. шт. | 13389110119203 3389110119206 43389110119204 | 5.7 5.2 40 | 5.3 3.4 30 | 5.5 1 15 | см. см. см. | 0.093 0.017 7.725 | кг. кг. кг. | 0.02 кг | [14 empty] | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Монтаж сверху (EV000544) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) |  | 2 | [59 empty] | 5 | [5 empty] | монтаж на передней панели | двойной | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | Harmony XB4 Harmony XB5 | ZBE | блок контактов | [33 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZBE | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы | 2 НЗ | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) | C2 (количество <= 3 ) C4 (количество <= 2 ) C6 (количество <= 2 ) C8 (количество <= 1 ) C10 (количество <= 2 ) C13 (количество <= 3 ) M2 (количество <= 2 ) M4 (количество <= 2 ) M8 (количество <= 2 ) | пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | монтаж на хомут кнопки | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-7), 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8), 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.4 Н Н.З. изменение коммутационного состояния | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 1 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 1.5 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.15 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [69 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 | CCC CSA GL RINA BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL ГОСТ | -40-70 °C | [14 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBVM3 | СВЕТОДИОДН. БЛОК. 240В ВИНТ. КРЕПЛ. | Schneider Electric |  |  |  | 8541410004 | Прочие | Этот блок световой сигнализации позволяет быстро и просто заменять и настраивать сигнальные блоки. Можно легко монтировать, менять этот компонент в подходящих кнопочных блоках и селекторных переключателях с подсветкой посредством зажимной сборки и подключать с помощью простых винтовых зажимов. Конструкция сигнальных блоков хорошо заметна на расстоянии благодаря свету от встроенного светодиода. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. Светодиод обладает длительным сроком службы, поэтому техническое обслуживание и замена светодиода потребуются крайне редко.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888275e4e491bb854a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888275e4e491bb95d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890365e4e49ecc40fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/62EUoC9t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YKAMWH9t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kuuCRv64.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ZBVM3 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aab0df3JjdfoLrBkVWe7rfma7xA8lfbMc2P7lsb_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aab6f9eqrHSJr5S7lAZKmW5c0WUQmtYqNm_SUZ3_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aabd8e9htG875GJeyXlluMxZBWo7RVxMl1UDaxc_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aac3ca0xJm3TlWWw7TxPjswgAgwTFDvqgASrgBW_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aac9cfd7D9K_bpZl4s4L-yJgJR0lbkorysvN2xV_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aacff099U_-S4DQz7lwHMracdFfhHH6wfg0iQne_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aad7897n6CqxTRdsyh2CRVN-1rCERsZUXsvA3tX_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aadf228zUyg0M9V3pbSg4udvDdGg0NbWi_hPVFb_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aae5f92UfPBnrYHidTGH9dzyf0D1NLYvgEs17HR_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aaed757LQrraI9nXuhlLCNWmT0wcfMzwAELZXUw_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab0039dVOMpQPQz7xceftFJFSnbmeIqwuHiJ50X_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab06e842s3UGv_MaHJzeOgTGU1EpJG4RBFSm8YW_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab0dfe9d3UxW1NNvk96P-HEsnqs_KjdzIFSM8Xk_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab13d87ICFqUQ7dOLqyXblWD9QH8cn-18VKbA1D_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab2006fZXTlvFz6yEOtRUMldgI3GMZ9REaYaNo6_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab2bdf2Msu5nY-NZv-DcfQRvFzCzybJyw-cG1e5_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab343f28_at3cyZ4Ffm1Elr7V_xvGKqNuycAKN4_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab3ca68vgx0IPY_37OAmmgMJ_ZYQFXBKS29kCxu_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab461ecpAnkhgD77BMuO_2Pisylk_vVGhjQbRP8_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab4cab5pqV7q1iHaxcwB_1GTioJ35YPNy1ygFXq_1594930603.jpg |  | 929.5 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 5 1 800 | шт. шт. шт. | 13389110090052 3389110090055 43389110090053 | 5.5 4.5 40 | 5.5 3.5 30 | 4.5 1 30 | см. см. см. | 0.052 0.009 8.815 | кг. кг. кг. | 0.017 кг | [16 empty] | Нет (без) (EV000494) |  |  |  |  | Да | Да | Нет | Зеленый (EV000235) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 230...230 В | 230...230 В | 0...0 В | AC (перемен.) (EV000460) | [47 empty] | 5 | [5 empty] | монтаж на передней панели |  |  | Harmony XB5 Harmony XB4 | ZBV | блок световой сигнализации | постоянный | зеленый | [29 empty] | встроенный светодиод |  |  | ZBV | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 |  |  |  |  | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 |  |  |  | светодиод с защитой | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток | прямой | basic element | [62 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C |  |  | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 | CSA внесен в список UL | -40-70 °C | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
ZBY6102 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ + МАРКИРОВКА | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Этот держатель поставляется с пустой табличкой, на которую можно нанести любую гравировку по индивидуальному проекту заказчика. Держатель предназначен для блоков управления. Этот компонент совместим со всеми стандартными блоками управления и сигнализации Harmony диаметром 22 мм.Отчетливая и долговечная маркировка будет хорошо видна на контрастном фоне.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000624 | Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBcJGmOT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491d73b7e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBcJGmOT.jpeg | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 137.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 | 2 1 3 | 10 1 400 | шт. шт. шт. | 23389110095870 3389110095876 43389110095874 | 12 12 40 | 2 10 15 | 10 2 15 | см. см. см. | 0.02 0.002 0.933 | кг. кг. кг. | 0.002 кг |  |  |  | Белый (EV000202) | [29 empty] | 30 мм | 22 мм | 50 мм | Прямоугольн. (EV000220) | Без надписи/печати (EV005886) | Прочее (EV000154) | [40 empty] | Принадлежности для маркировки | [11 empty] | держатель легенды | [32 empty] | 0.002 кг | [26 empty] | пластик | темно-серый | пустая легенда держатель легенды | Да | без маркировки в 1 белая сторона, 1 желтая сторона фон | Harmony XB5 Harmony XB4 | ZBY61CUST01 | 30 x 50 мм | устройство управления и сигнализации Ø 22 мм с квадратной головкой устройство управления и сигнализации Ø 22 мм с круглой головкой Для стандартной головки | 10 | 1 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZBY9320 | 3D МАРКИРОВКА "EMERGENCY STOP" | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Эта круглая табличка предназначена для яркой маркировки блоков аварийного останова. Табличка подходит ко всем блокам аварийного останова и выключения серии Harmony, на нее можно нанести любую маркировку, соответствующую функции машины.Отчетливая и долговечная маркировка будет хорошо видна на контрастном фоне.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000624 | Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eyrhM2Eb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eyrhM2Eb.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ZBY9320 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b355cda-uui1NABUfVGa-lWHIf3Cl4iASY0xPZN_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3612b3zpvydu-XqoiXr6od3xlO-1c_wV2zttF0_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b36b037VrNUEVdHbkHkf0vb-sng7-Pr975M8Z9F_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b37496bws_snsUANvEepawHDhScnVJqrR1VMyvb_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b37bd5eqJBssasGRafMUBFkDHIVMnD0x6pXw2q9_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b386764fL9U4SZHs7FDR34zSbcobcFgOL_RzgBP_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b38d3526kKl_w9W8iZ7zIpbk1Wg97fzIfObBg23_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3938bdT_WGAvjixLf5Ud2_eygCLNq6RExsqkwg_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b39ba58ZNPh0fCjt0slvJIlfAo4G6-65j7dLF6-_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3a7f1fllHmT_IEKX7VKyHfcBtMUQoJL-cHeXn9_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3b1841cpqA5b5gO78dN7r_6BW90-tfmM5a3fs9_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3b9dbcjJjIxrhWVc6-6ZVuD9o2-KdtjJWCdQPb_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3c1b87ImsHwMUFZeRqlk9SoubYr-3cUC-Dh5xV_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3c900a7x9LFxkoHBTFdlR4Nk8ZqpDM7BGrNgmo_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3cf446vxgIAA1X6hCr3HFX1sMGcitROnKwATKd_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3d90c1NDuvxHrUACinmactuAdbVU8HndBAXnCW_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3e14d0RUEy-FFN9MtokiZq_YCDGgleS_8ZcRfw_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3eb1dfrvBMr9l2kObdOZAG9Y0TXu8yDX0SFooG_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b3f26d1mqaoBYRJ2LHCd6ysvXTL2M-sUP33VEHi_1594930611.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5b405627SY1nuHz747AuVuqovYPmy4DRbVM7U5rM_1594930612.jpg |  | 134 | штука | 0 | 5 | BB1 PCE S02 P06 | 2 1 3 4 | 5 1 135 2160 | шт. шт. шт. шт. | 23606480561270 3606480561276 43606480561274 | 8 6 40 60 | 8 6 30 80 | 3.5 0.5 15 77 | см. см. см. см. | 0.046 0.008 1.556 36.084 | кг. кг. кг. кг. | 0.004 кг |  |  |  | Желтый (EV000234) | [30 empty] | 60 мм |  | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [40 empty] | маркировочные принадлежности | 1 | [8 empty] | Harmony XB5 Harmony XB4 |  | маркированная надпись |  |  | английский | Ø 60 мм | маркировка | [54 empty] | пластик |  |  | нет | черный аварийного отключения в желтый фон | [6 empty] | E-stop | [50 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850: 2006 | [21 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBZ1605 | ГРИБОВИДНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Металлический защитный колпак с возможностью запирания на навесной замок является дополнительным компонентом, который используется для защиты кнопки. Сотрудники, имеющие соответствующий допуск, могут использовать его для безопасного управления режимом аварийного останова в случае необходимости. Данный компонент монтируется в кнопочные блоки Harmony XB4 и XB5 с грибовидными головками. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.Металлическое основание. <br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | BTA | Аксессуары для кнопок и лампочек | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002024 | Комплектующие для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3snZRMk5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491dc164b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491dc24e8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491dc44e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491dc6219.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890415e4e49f13eb32.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3snZRMk5.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 3900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 5 160 | шт. шт. шт. | 3389110099492 53389110099497 43389110099490 | 5.2 26.5 40 | 4.4 4.4 30 | 5.7 5.7 30 | см. см. см. | 0.058 0.295 9.88 | кг. кг. кг. | 0.046 кг | [39 empty] | Защитный воротник (EV008539) | [39 empty] | аксессуары изоляции |  |  | кнопка аварийного отключения Ø 40 мм Для стандартной головки | [8 empty] | кожух | [5 empty] | желтый | Harmony XB4 Harmony XB5 | комплект из 1 шт. | XB4BS9 XB4BS8 ZB5AS8. ZB4BS8 XB5AT8. ZB5AT8. ZB4BS9 XB5AS9. XB5AS8. ZB4BT8 ZB5AS9. XB4BT8 | [23 empty] | 0.046 кг | [26 empty] | металл |  |  | нет | [6 empty] | 0 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZBZ33 | ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Этот держатель поставляется без таблички: разместите с его помощью любую табличку на блоке управления, наиболее подходящую для вашего машинного оборудования и рабочих функций. Этот компонент совместим со всеми стандартными блоками управления и сигнализации Harmony диаметром 22 мм.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | BTA | Аксессуары для кнопок и лампочек | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001032 | Держатель таблички/ шильдика для устройств управления и сигнализации | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9KC0fDaU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d598bfa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888295e4e491de228d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9KC0fDaU.jpeg | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 24.6 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 1000 16000 | шт. шт. шт. шт. | 23389110095856 3389110095852 43389110095850 | 6.5 5 40 60 | 4.5 3 30 80 | 1.5 0.3 15 77 | см. см. см. см. | 0.02 0.002 2 39.78 | кг. кг. кг. кг. | 0.001 кг |  |  |  | Черный (EV000206) | [29 empty] | 30 мм |  | 50 мм | Прямоугольн. (EV000220) |  |  |  | 22.5 мм | [38 empty] | принадлежности для маркировки | 10 |  | устройство управления и сигнализации Ø 22 мм с квадратной головкой устройство управления и сигнализации Ø 22 мм с круглой головкой for standard head | [8 empty] | держатель легенды | [9 empty] | темно-серый | [49 empty] | пластик |  | держатель легенды | нет |  | Harmony XB4 Harmony XB5 |  | 30 x 50 мм | [54 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [22 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB4BVB3 | СИГН. ЛАМПА22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | Schneider Electric |  |  | индикаторная лампа сигнальная лампа светодиодная индикаторная лампа | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Эта сигнальная лампа, работающая длительное время без какого-либо технического обслуживания, является ярким индикатором работы машины или процесса<br /> - она легко монтируется в стандартные отверстия диаметром 22 мм и подключается с помощью обычных винтовых зажимов. Данная конструкция хорошо видна на расстоянии благодаря яркому, долговечному светодиоду. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.Металлическое основание. <br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/V3sIaCzB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d86cd16.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d870e5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d87246f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rKuHwuHF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yKC_a39b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/V3sIaCzB.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 800 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 150 1200 | шт. шт. шт. | 3389110891928 43389110891926 73389110891927 | 8.5 40 60 | 5.5 30 80 | 3.5 30 75 | см. см. см. | 0.08 12.395 107.16 | кг. кг. кг. | 0.08 кг | 30 мм | 47 мм | 54 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Нет | [12 empty] | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Зеленый (EV000235) | 1 | 24...24 В | Хром (EV000291) | IP66 (EV006422) | Металл (EV000914) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | 13 (EV022254) | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 24 В пер./пост. ток 50/60 Hz |  |  |  | Harmony XB4 | XB4 | сигнальная лампа |  | зеленый | [8 empty] | светодиод с защитой | зеленый | zamak | хромированный металл | 22 мм | круглая | встроенный светодиод | с обычным объективом | standard | [14 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB4 | [13 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 |  | 4 кВ в соответствии с EN 60947-1 |  |  |  | 18 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток |  | механизм в сборе |  |  |  | Да |  |  | XB4BVCUST03 | [5 empty] | (X1-X2)PL | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | постоянный | [46 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 12-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | CSA внесен в список UL | -40-70 °C | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 |  | класс I в соответствии с IEC 60536 | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 в соответствии с IEC 50102 | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB4BW33B5 | КНОПКА 22ММ 24В С ВОЗВ. С ПОДСВ. | Schneider Electric |  |  | кнопка с подсветкой кнопка 22 мм с подсветкой | 8536508008 | Прочие | <p>Эта кнопка с подсветкой хорошо видна с большого расстояния и обеспечивает эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Устройство легко монтируется внутрь панели управления в стандартные отверстия диаметром 22 мм и подключается к цепям управления с помощью стандартных винтовых зажимов. Данная конструкция хорошо видна на расстоянии благодаря яркому, долговечному светодиоду. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.Металлическое основание. <br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d8e920c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d8ebfc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LB5mSgzZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f97f9c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zRFHjNiA.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 2065 | штука | 0 | 5 | S03 PCE P06 | 3 1 4 | 150 1 1200 | шт. шт. шт. | 43389110892046 3389110892048 73389110892047 | 40 8.5 60 | 30 5.5 80 | 30 3.5 75 | см. см. см. | 14.919 0.097 127.352 | кг. кг. кг. | 0.097 кг | 30 мм | 47 мм | 57 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | 1 | [19 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Хром (EV000291) | IP66 (EV006422) | Металл (EV000914) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | 4X (EV014040) | Зеленый (EV000235) | Нет | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | 24 В | Да | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | Harmony XB4 | XB4 | illuminated push-button | постоянный | [11 empty] | zamak |  |  |  |  | с обычным объективом | standard | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с возвратом | зеленый потайной | [9 empty] | встроенный светодиод |  | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB4 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 V и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния 3.8 Н | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | светодиод с защитой | 24 В пер./пост. ток в 50/60 Hz | 18 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток |  | механизм в сборе |  |  |  | Да |  |  | XB4BWCUST03 | [5 empty] | (21-22)NC (13-14)NO | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  |  | хромированный металл | 22 мм | круглая | [43 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV GL RINA внесен в список UL CSA | -40-70 °C | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | класс I в соответствии с IEC 60536 | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 в соответствии с IEC 50102 | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
ZB4BA3 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ ЗЕЛЕНАЯ ZB4BA3 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | <p>Эта головка для кнопки представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Можно легко монтировать и менять этот компонент в сборных кнопочных блоках и блоках контактов: сборка выполняется путем защелкивания. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000221 | Передняя часть (головка) нажимной кнопки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JiTHtx3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887625e4e48dade5e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887625e4e48dadf180.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887625e4e48dadf5b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eYtjk_oY.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-JiTHtx3.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 | [9 empty] | 308 | штука | 25 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110895742 53389110895747 43389110895740 73389110895741 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.8 4.8 30 77 | см. см. см. см. | 0.028 0.14 8.939 81.404 | кг. кг. кг. кг. | [41 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Хром (EV000291) |  | Металл (EV000914) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  |  | Зеленый (EV000235) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | Да | IP66 (EV006422) | Да | 13 (EV022254) | [16 empty] | 1 | [9 empty] | ZB4 | головка для кнопки без подсветки | [6 empty] | Harmony XB4 | [6 empty] | хромированный металл | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | с возвратом | зеленый потайной, без маркировки | [12 empty] | ZB4 |  | 10000000 циклы |  |  |  | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели | [17 empty] | основной элемент |  |  |  | Да |  |  | ZB4BACUST01 |  |  |  | 1 | кнопка | [7 empty] | зеленый | без маркировки | 29 мм | 28 мм 29 мм | Потайной толкатель без подсветки | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | CSA DNV BV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA внесен в список UL | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс I в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK06 в соответствии с IEC 50102
ZB4BA4 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ КРАСНАЯ ZB4BA4 | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | <p>Эта головка для кнопки представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Можно легко монтировать и менять этот компонент в сборных кнопочных блоках и блоках контактов: сборка выполняется путем защелкивания. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000221 | Передняя часть (головка) нажимной кнопки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VitdCgjW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887635e4e48db1d586.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887635e4e48db1e12c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887635e4e48db1ef1d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49ea71a54.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VitdCgjW.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 | [9 empty] | 391 | штука | 108 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110887471 43389110887479 73389110887470 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.5 30 77 | см. см. см. | 0.028 8.88 81.164 | кг. кг. кг. | [41 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Хром (EV000291) |  | Металл (EV000914) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  |  | Красный (EV000233) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | Да | IP66 (EV006422) | Да | 13 (EV022254) | [16 empty] | 1 | [9 empty] | ZB4 | головка для кнопки без подсветки | [6 empty] | Harmony XB4 | [6 empty] | хромированный металл | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | с возвратом | красный потайной, без маркировки | [12 empty] | ZB4 |  | 10000000 циклы |  |  |  | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели | [17 empty] | основной элемент |  |  |  | Да |  |  | ZB4BACUST01 |  |  |  | 1 | кнопка | [7 empty] | красный | без маркировки | 29 мм | 28 мм 29 мм | Потайной толкатель без подсветки | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) внесен в список UL CSA RINA BV | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс I в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK06 в соответствии с IEC 50102
ZB4BZ101 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот корпус с крепежным кольцом поставляется вместе с предварительно смонтированным блоком контактов. Просто добавьте к этому компоненту головку кнопки, и вы получите абсолютно готовую к использованию нажимную кнопку. Сборка металлических кнопок и переключателей начинается с этого основания.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S1sgf4ft.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48dec9ec4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48deca9f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48decae72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5WazFz19.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49eab1fab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HSZt72v6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/S1sgf4ft.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 372.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 200 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110889376 53389110889371 43389110889374 73389110889375 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.4 4.4 30 77 | см. см. см. см. | 0.052 0.26 10.884 96.876 | кг. кг. кг. кг. | 0.053 кг | [14 empty] | Прочее (EV000154) | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | [60 empty] | 1 | [6 empty] | одиночный |  |  | ZB4 | корпус кнопки | [6 empty] | Harmony XB4 | [5 empty] | zamak | [5 empty] | стандартный | 1 Н.О. |  |  | крепежная втулка корпус | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | 0.053 кг | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB4 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 5000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 2.3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния |  |  | 10000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | основные узлы |  |  |  | нет | [6 empty] | 0 |  | (13-14)NO | [8 empty] | 30 мм | 37 мм 47 мм |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | 0.05 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | BV GL UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA | -40-70 °C | [9 empty] | -40-70 °C
ZB4BZ103 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот корпус с крепежным кольцом поставляется вместе с предварительно смонтированным блоком контактов. Просто добавьте к этому компоненту головку кнопки, и вы получите абсолютно готовую к использованию нажимную кнопку. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Сборка металлических кнопок и переключателей начинается с этого основания. Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. 1 миллион циклов, высокая прочность, сокращение расходов на техническое обслуживание и снижение риска повреждения установок.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.</p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xa2NvCVy.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5WazFz19.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48ded4d35.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48ded59d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887665e4e48ded694b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/S1sgf4ft.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 790 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 200 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110889390 53389110889395 43389110889398 73389110889399 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.4 4.4 30 77 | см. см. см. см. | 0.061 0.306 12.776 112.444 | кг. кг. кг. кг. | 0.062 кг | [14 empty] | Прочее (EV000154) | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) | 2 | [60 empty] | 1 | [6 empty] | одиночный |  |  | ZB4 | корпус кнопки | [6 empty] | Harmony XB4 | [5 empty] | zamak | [5 empty] | стандартный | 2 Н.О. |  |  | корпус крепежная втулка | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [7 empty] | 0.062 кг | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB4 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 5000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 10000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 10000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | основные узлы |  |  |  | нет | [6 empty] | 0 |  | (13-14)NO | [8 empty] | 30 мм | 37 мм 47 мм |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | 0.05 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | RINA BV CSA UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL | -40-70 °C | [9 empty] | -40-70 °C
XB7ES542P | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 22ММ КРАСНЫЙ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Монолитная красная кнопка аварийного отключения с Кабельным наконечником имеет прочную конструкцию и высокую степень защиты окружающей среды IP66. <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002034 | Устройство аварийной остановки в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cWSaxeEp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1c204.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1cedb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1e2e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890435e4e49f3926b2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cWSaxeEp.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 535 | штука | 5 | 1 | PCE BB1 S02 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110162363 13389110162360 | 20 20 40 120 | 15 15 30 80 | 4 4 15 77 | см. см. см. см. | 0.038 0.388 4.428 60.8 | кг. кг. кг. кг. | 0.032 кг | [14 empty] | Накладн. на поверхность (EV000945) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [11 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP54 (EV006419) | [17 empty] | Разблокировка поворотом (EV003975) | 40 мм | Да | [13 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | монолитная кнопка аварийного отключения | [19 empty] | 1 Н.З. | с фиксацией | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки | [11 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандарт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | monolithic product | [12 empty] | (11-12)NC |  |  |  |  | 22 мм | круглая |  |  | 40 мм | 72 мм 40 мм |  |  |  |  | возврат с поворотом | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60364-5-53 | -25-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | CCC | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | NEMA 12 в соответствии с UL 50 | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB7ES545P | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 22ММ КРАСНЫЙ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | XB7NS8445 замена на 1 шт. (дата замены 01.07.2013) |  | 8536508008 | Прочие | <p>Монолитная красная кнопка аварийного отключения с Кабельным наконечником имеет прочную конструкцию и высокую степень защиты окружающей среды IP66. <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002034 | Устройство аварийной остановки в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1c204.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1cedb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe1e2e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890435e4e49f3926b2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/cWSaxeEp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 608.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110205114 13389110205111 | 16 16 40 120 | 15 6 30 80 | 6 15 15 77 | см. см. см. см. | 0.041 0.419 4.716 65.6 | кг. кг. кг. кг. | 0.035 кг | [14 empty] | Накладн. на поверхность (EV000945) |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [11 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP54 (EV006419) | [17 empty] | Разблокировка поворотом (EV003975) | 40 мм | Да | [13 empty] | 10 | [9 empty] | XB7 | монолитная кнопка аварийного отключения | [6 empty] | Harmony XB7 | [7 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с фиксацией | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |  |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | возврат с поворотом | моноблочный продукт | [5 empty] | 0.035 кг | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 10000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандарт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание |  | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (13-14)NO (21-22)NC | [6 empty] | красный |  | 40 мм | 40 мм 72 мм |  | 4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60364-5-53 EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) | CCC | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | NEMA 12 в соответствии с UL 50 NEMA 3 в соответствии с UL 50 |  |  | -25-70 °C
XB7EV04MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Сигнальная лампа с одним компонентом<br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe3d399.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe48d54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DGXVrwtN.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 237 | штука | 2900 | 1 | PCE BB1 S01 P06 | 1 2 3 4 | 1 10 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 3389110839760 13389110839767 | 6 15 40 60 | 3 9 15 80 | 3 7 15 77 | см. см. см. см. | 0.02 0.201 2.304 81.3 | кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Нет | [12 empty] | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Красный (EV000233) | 1 | 230...240 В | Прочее (EV000154) | IP65 (EV006421) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Высокий (-ая) (EV003619) | Прочее (EV000154) | [27 empty] | 10 |  |  |  |  | 230...240 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | XB7 | сигнальная лампа | [6 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | Светодиодная лампа | красный |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод | [9 empty] | моноблочный продукт | [5 empty] | 0.02 кг | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [5 empty] | 16...20 мА |  | 195-264 В переменный ток | [14 empty] | (X1-X2)PL |  | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | постоянный | [12 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | 230...240 В | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) |  | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -25-70 °C |  | излучаемое электромагнитное полеКласс B в соответствии с EN 55011
XB7EV63P | СИГН. ЛАМПА 22ММ ДО 250В ЗЕЛЕНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Сигнальная лампа 22 мм до 250В зеленая. серия продукта: Harmony XB7<br /> - тип устройства или его аксессуаров: сигнальная лампа<br /> - краткое название устройства: XB7<br /> - монтажный диаметр: 22 мм<br /> - доп. информация для толкателя: с обычным объективом. <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wM_kAQHG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe72b96.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe73814.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe76ab8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SLedxPCP.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wM_kAQHG.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 59.3 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S01 | 1 2 3 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 3389110839586 13389110839583 43389110839584 | 6 16 40 | 3 11 15 | 3 6 15 | см. см. см. | 0.017 0.172 2.081 | кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Нет | [12 empty] | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Зеленый (EV000235) | 1 | 250...250 В | Прочее (EV000154) | IP54 (EV006419) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | BA9s (EV000372) | Высокий (-ая) (EV003619) | 12 (EV007990) | [27 empty] | 10 | [9 empty] | XB7 | сигнальная лампа | [6 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | накаливания (лампа не в комплекте) |  |  |  | 22 мм |  |  | с обычным объективом | [8 empty] | моноблочный продукт |  |  |  |  | BA 9s | 0.018 кг | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | разъемы Faston, присоединительный размер: 6,35 х 0,8 мм в соответствии с EN/МЭК 60947-1 вилочные наконечники, присоединительный размер: 6,5 мм в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [6 empty] | прямой | [13 empty] | (X1-X2)PL |  |  | постоянный |  |  | круглая | зеленый | [8 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  | <= 250 В | Класс II в соответствии с IEC 60536 | Лампа в состав изделия НЕ входит | <= 250 В | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/МЭК 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с МЭК 60529 (Лицевая панель) |  | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 12 |  |  | -25-55 °C |  | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011
XB7EV73P | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЗЕЛЕНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Сигнальная лампа 22 мм 230В зеленая. серия продукта: Harmony XB7<br /> - тип устройства или его аксессуаров: сигнальная лампа<br /> - краткое название устройства: XB7<br /> - монтажный диаметр: 22 мм<br /> - доп. информация для толкателя: с обычным объективом. <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe72b96.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe73814.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe76ab8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe808a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f9b2f51.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SLedxPCP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wM_kAQHG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 152.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S01 | 1 2 3 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 3389110839647 13389110839644 43389110839645 | 15 15 40 | 10 10 15 | 7 7 15 | см. см. см. | 0.02 0.206 2.296 | кг. кг. кг. | 0.02 кг | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Нет | [12 empty] | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Зеленый (EV000235) | 1 | 230...230 В | Прочее (EV000154) | IP54 (EV006419) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | BA9s (EV000372) | Высокий (-ая) (EV003619) | 12 (EV007990) | [27 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | сигнальная лампа | [10 empty] | лампа накаливания |  |  |  | 22 мм |  |  | с обычным объективом | [8 empty] | monolithic product |  |  |  |  | BA 9s |  | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | разъемы Faston, присоединительный размер: 6,35 х 0,8 мм в соответствии с EN/IEC 60947-1 вилочные наконечники, присоединительный размер: 6,5 мм в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 |  | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 |  |  | 230 V AC 50/60Hz пер. ток в 50/60 Hz |  |  | 195-264 В пер. ток | прямо через резистор <2.6 Вт 130 V | [13 empty] | (X1-X2)PL |  | 2000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | постоянный |  |  | круглая | зеленый | [8 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | класс II в соответствии с IEC 60536 | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -25-55 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) |  | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 12 |  |  |  |  | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB7NA42 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НЗ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Эта утапливаемая кнопка с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bp74LtrR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec54dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec61c0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec6eb0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bp74LtrR.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 247 | штука | 800 | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470121 3606480470127 13606480470124 | 15 5.1 40 60 | 9.5 3.3 15 80 | 7 3.3 15 77 | см. см. см. см. | 0.198 0.019 2.308 79.54 | кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) |  | 1 | [19 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP54 (EV006419) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | 12 (EV007990) | Красный (EV000233) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | [20 empty] | 10 | [9 empty] | XB7 | кнопка | [6 empty] | Harmony XB7 | [7 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | 1 Н.З. | с возвратом | красный потайной, без маркировки |  |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | моноблочный продукт | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) |  |  |  |  | 0.021 кг | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с Н.З. контактом в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ <= 10exp(-6) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание |  | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (11-12)NC | [6 empty] | красный |  | 29 мм | 29 мм 51.5 мм |  | 4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH |  | ГОСТ CCC | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E |  | Класс II в соответствии с IEC 61140 | -25-70 °C
XB7NA45 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Устройство плавного пуска и плавного останова предназначено для плавного запуска и плавного прекращения работы простых и сложных машин <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec54dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec61c0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec6eb0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fec8498.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Bp74LtrR.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 288 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470176 3606480470172 13606480470179 | 3 3 40 60 | 5 3 15 80 | 3 5 15 32 | см. см. см. см. | 0.234 0.023 2.508 73.6 | кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | 1 | [19 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP54 (EV006419) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | Прочее (EV000154) | Красный/зеленый (EV008843) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | [20 empty] | 10 | [9 empty] | XB7 | кнопка | [6 empty] | Harmony XB7 | [7 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с возвратом | красный потайной, без маркировки |  |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | моноблочный продукт | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) |  |  |  |  | 0.021 кг | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с Н.З. контактом в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ <= 10exp(-6) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание |  | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (13-14)NO (21-22)NC | [6 empty] | красный |  | 29 мм | 29 мм 51.5 мм |  | 4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH |  | CCC ГОСТ | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E |  | Класс II в соответствии с IEC 61140 | -25-70 °C
XB7ND21 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ 1НО | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Селекторный переключатель с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/438bnTo1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fedaa68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fedd052.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fede37c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/438bnTo1.jpeg | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 418.5 | штука | 10 | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470244 3606480470240 13606480470247 73606480470249 | 3 3.2 40 60 | 7 3.2 15 80 | 3 7 15 60 | см. см. см. см. | 0.288 0.028 3.08 107.06 | кг. кг. кг. кг. | 0.026 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | [7 empty] | Да | [12 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP65/IP67 (EV008925) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | 12 (EV007990) | Черный (EV000206) | Да |  | Да |  |  | Нет | [7 empty] | 2 | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | [11 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | монолитный переключатель | [14 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | 1 Н.О. | с фиксацией | черный стандартная рукоятка | [5 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | 2 положения 90° | без |  |  |  | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 300000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  |  | λ < 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (13-14)NO | [8 empty] | 29 мм | 29 мм 68.5 мм | [5 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка: 2-2.4 Н-м | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH |  |  | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 61140 | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB7ND25 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ 1НО + 1НЗ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Селекторный переключатель с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fedaa68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fedd052.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fede37c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/438bnTo1.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB7ND25 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9b25e0rGnrkWbNHW4Woe_j5f3Sg7vRtsKG_fdG_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9bf1e0u0XqHalPt8dkh3gT63FJBUIq5IAPkgD__1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9cb7dab7EYzw-0wLrRDZk4JHe5o0Bgo0171gmJ_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9dd22d0nw3O7ID3ANWHy3EpIOwn2wc-q67R1m4_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9e9c85wodOhnfw_lClCcgC7AHBVCZdt5pD35WZ_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9f3e80kIiBoAvc7_0SU4vkIxhYLOPV4Y4iYp1S_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da551a9V9vS-wR96MnG9cWr80dF1PDgOZv5LAsp_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da62ac2BovpSAPkaKoSeqEvrJ_5EKNMLmXGv_Xc_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da70d3eN-6ca8DYJ71038rVhg0cKpJWcXXNYOek_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da7ecd37sMXg8p8ryb54L-Idhqxy0-L5GpM42O7_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da88c8a2UCbhXGQf0j2FOkT0M944UHX43oo08ao_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5da97124wT5lYL7Cg66vnQYQuin7QC16urMpe9vR_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5daa187aeQmFkZ9Sx7MHXsCSJ5X0wSeOCmnX7xeA_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5daac1e2HegZdAER36z3Cs4jLZbsYGjCdYHK3iEk_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dab646fNf75S6ntft7w6fGmxgH0lVpAmigjlTWf_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dabebecNGL2lw99rMmrE_q9qJKCyWg284O3ra6j_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dacb010S7cpl15sk0tWDmovYIXQEUvIA3xtwaoo_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dad4bcfrIqwbrA1zzwb7KhuSm91e2Vmz_BaX6sW_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dae2b74k5hCRA30WOFoCJWfdfG8bBcAzh_Qom9Q_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5daf3cd1uP1uUXH-OxwthaVTZXzu00YNvW9wbujH_1594930650.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5db14bacTJJZADNY2XgL-k7Ykoggy952tKpEqX77_1594930651.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dba7d90xdcqxWNL2iTuHe4yhdead11yxOD7intf_1594930651.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dbadaf25zpQZuHod2YX4U6Nz-U1xu7wfoyhxPYE_1594930651.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5dbb437bgYwWVAZZZPXAjPcDZU1nRfHpufqYnVFy_1594930651.jpg |  | 692.5 | штука | 100 | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470251 3606480470257 13606480470254 | 3 3.2 40 60 | 7 3.2 15 80 | 3 7 15 32 | см. см. см. см. | 0.308 0.03 3.364 103.79 | кг. кг. кг. кг. | 0.026 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | 1 | [6 empty] | Да | [12 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP65/IP67 (EV008925) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | 12 (EV007990) | Черный (EV000206) | Да |  | Да |  |  | Нет | [7 empty] | 2 | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | [11 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | монолитный переключатель | [14 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с фиксацией | черный стандартная рукоятка | [5 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | 2 положения 90° | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К |  |  |  | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 300000 циклы |  |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  |  | λ < 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (13-14)NO (21-22)NC | [8 empty] | 29 мм | 29 мм 68.5 мм | [5 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка: 2-2.4 Н-м | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | -25-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH |  |  | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 61140 | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB7NW33B1 | КНОПКА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ С ПОДСВ. | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Устройство плавного пуска и плавного останова предназначено для плавного запуска и плавного прекращения работы простых и сложных машин <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fee6f67.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fee7492.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fee7f80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hOl486XG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Edghdam1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 770.5 | штука | 20 | 10 | BB1 PCE S01 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480470749 3606480470745 13606480470742 | 3 3.2 40 60 | 6 3.2 15 80 | 3 6 15 32 | см. см. см. см. | 0.244 0.024 2.665 135.79 | кг. кг. кг. кг. | 0.023 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | [20 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP54 (EV006419) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | 12 (EV007990) | Зеленый (EV000235) | Нет | 1 | Нет | Высокий (-ая) (EV003619) | 24 В | Да | [20 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | illuminated push-button | постоянный | [19 empty] | с возвратом | зеленый выступающий, без маркировки |  |  |  |  | monolithic product |  |  |  |  | встроенный светодиод |  | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 300000 циклы | 1 Н.О. |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с (только Н.O) | λ <= 10exp(-6) в 17 В и 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | Светодиодная лампа | 24 В пер./пост. ток | 18...27 мА |  | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток | [14 empty] | (13-14)NO |  |  |  |  | 22 мм | круглая |  |  | 29 мм | 29 мм 57.5 мм | [5 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1 | -25-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | CCC ГОСТ | -40-70 °C |  |  |  | класс B в соответствии с EN 55011 | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | класс II в соответствии с IEC 61140 | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [7 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB5AD25 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | поворотный переключатель переключатель клювик селекторный переключатель переключатель режимов | 8536508008 | Прочие | <p>Селекторный переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MgThx4WQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ge04XKKb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb0ff3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb3fe7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb5ba8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MgThx4WQ.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 309.5 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 150 | шт. шт. | 3389110134506 43389110134504 | 8.7 40 | 5.4 30 | 9 30 | см. см. | 0.051 8.192 | кг. кг. |  | 30 мм | 42 мм | 70 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | 1 | [6 empty] | Да | [12 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP67/IP69K (EV013221) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | 13 (EV022254) | Черный (EV000206) | Да |  | Да |  |  | Нет | [7 empty] | 2 | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) | 230...230 В | [10 empty] | 1 | [9 empty] | XB5 | селекторный выключатель | [6 empty] | Harmony XB5 | [6 empty] | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с фиксацией | черный стандартная рукоятка |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  |  |  | 2 положения 90° |  |  |  | 0.043 кг | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | изделие в сборе |  |  |  | нет | [8 empty] | (13-14)NO | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [5 empty] | черный |  |  |  |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 |  |  |  |  | 0.14 Н·м Н.О. изменение коммутационного состояния | [25 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 IP69K | UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV GL CSA | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | NEMA 13 NEMA 4X |  |  | -40-70 °C | IK06 в соответствии с IEC 50102
XB5AD53 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ | Schneider Electric |  |  | поворотный переключатель переключатель клювик селекторный переключатель переключатель режимов | 8536508008 | Прочие | <p>Селекторный переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ge04XKKb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb3fe7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb5ba8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ohAoFoJV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb7ab0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/17hlDbAc.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 332.5 | штука | 5 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 150 1200 | шт. шт. шт. | 3389110903461 | 9 40 60 | 5.5 30 80 | 3.5 30 77 | см. см. см. | 0.051 8.222 75.644 | кг. кг. кг. | 0.052 кг | 30 мм | 42 мм | 70 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 2 | [7 empty] | Да | [12 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP67/IP69K (EV013221) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | 13 (EV022254) | Черный (EV000206) | Да |  | Нет |  |  | Да | [7 empty] | 3 | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) | 230...230 В | [10 empty] | 1 | [8 empty] | Harmony XB5 | XB5 | селекторный выключатель | [13 empty] | dark grey plastic | 22 мм | круглая |  |  | standard | 2 Н.О. | к центру с возвратом | черный стандартная рукоятка |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 |  |  |  | 3 положения +/- 45° |  |  |  |  | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | механизм в сборе |  |  |  | нет | [8 empty] | (13-14)NO | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [22 empty] | 0.14 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния | [25 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP67 в соответствии с IEC 60529 IP69 IP69K | GL UL RINA LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV CSA | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 в соответствии с IEC 50102 | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB5AS8442 | КНОПКА АВАР. ОСТ. И ОТКЛ., ВОЗВ. ПОВОР. | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Кнопка аварийного останова/выключения <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002034 | Устройство аварийной остановки в сборе | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u7RkI-vD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887615e4e48d93fcf9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887615e4e48d942894.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887615e4e48d944096.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/L14Hw4Ao.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f50226f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u7RkI-vD.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 290 | штука | 5 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 80 640 | шт. шт. шт. | 3389110575453 43389110575451 | 9 40 60 | 4.4 30 80 | 5.3 30 77 | см. см. см. | 0.059 5.209 51.964 | кг. кг. кг. |  | 40 мм | 43 мм | 82 мм | [11 empty] | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [11 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP66 (EV006422) | [17 empty] | Разблокировка поворотом (EV003975) | 40 мм | Да | [13 empty] | 1 | [9 empty] | XB5 | кнопка аварийного останова Кнопка аварйиного останова | [6 empty] | Harmony XB5 | [5 empty] | пластик | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | триггерного действия и механическая блокировка | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | возврат с поворотом двухтактный | изделие в сборе | [6 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 300000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [10 empty] | нет | [8 empty] | (11-12)NC | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [5 empty] | красный |  |  |  |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | [5 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/МЭК 60947-1 UL 508 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV внесен в список UL CSA BV | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK03 в соответствии с IEC 50102
XB5AS8445 | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 22ММ С ВОЗВР. | Schneider Electric |  |  | аварийная кнопка аварийный стоп. | 8536508008 | Прочие | <p>Кнопка аварийного останова/выключения<br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002034 | Устройство аварийной остановки в сборе | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e012287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e0133a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e014da5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e017330.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/L14Hw4Ao.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f50226f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ByGAE_-9.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 1220 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 80 640 | шт. шт. шт. | 3389110903720 43389110903728 | 9.6 40 60 | 5.4 30 80 | 4.5 30 77 | см. см. см. | 0.068 5.94 57.084 | кг. кг. кг. |  | 40 мм | 43 мм | 82 мм | [11 empty] | Встраиваемый (-ая) (EV000134) |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [11 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP66 (EV006422) | [17 empty] | Разблокировка поворотом (EV003975) | 40 мм | Да | [13 empty] | 1 | [9 empty] | XB5 | Кнопка аварйиного останова кнопка аварийного останова | [6 empty] | Harmony XB5 | [5 empty] | пластик | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | триггерного действия и механическая блокировка | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | возврат с поворотом | изделие в сборе | [5 empty] | 0.072 кг | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | 300000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [10 empty] | нет | [6 empty] | 0 |  | (11-12)NC (13-14)NO | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [5 empty] | красный |  |  |  |  | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | [5 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60204-1 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | CSA GL LROS (Lloyds register of shipping) BV внесен в список UL DNV | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK03 в соответствии с IEC 50102
XB5AW33M5 | КНОПКА 22ММ 230-240В ЗЕЛ. С ПОДСВЕТКОЙ | Schneider Electric |  |  | кнопка 22 мм с подсветкой | 8536508008 | Прочие | <p>Кнопка с подсветкой <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e0b7b3a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e0ba2b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e0bd8a4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887685e4e48e0bef35.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f992d5a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TkLKvzTy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 684 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 100 800 | шт. шт. шт. | 3389110904086 43389110904084 73389110904085 | 8.5 40 60 | 5.5 30 80 | 3.5 30 75 | см. см. см. | 0.056 5.911 55.288 | кг. кг. кг. | 0.056 кг | 30 мм | 42 мм | 57 мм | [15 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | 1 | [19 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP66 (EV006422) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | 4X (EV014040) | Зеленый (EV000235) | Нет | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | 240 В | Да | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | Harmony XB5 | XB5 | illuminated push-button | постоянный | [11 empty] | пластик |  |  |  |  | с обычным объективом | standard |  | с возвратом | зеленый потайной, без маркировки |  |  |  |  | механизм в сборе |  |  |  |  | встроенный светодиод |  | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB5 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы | 1 Н.О. + 1 Н.З. | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния 3.8 Н | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | светодиод с защитой |  | 14 мА | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 195-264 В пер. ток | [5 empty] | Да |  |  | XB5AWCUST09 | [5 empty] | (13-14)NO (21-22)NC | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  |  | dark grey plastic | 22 мм | круглая | [18 empty] | 220...240 В пер. ток 50/60 Hz | [24 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | DNV внесен в список UL GL BV RINA LROS (Lloyds register of shipping) CSA | -40-70 °C | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | NEMA 13 NEMA 4X | IK05 в соответствии с IEC 50102 | класс II в соответствии с IEC 60536 | [5 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB5KSM | ЗВОНОК 85ДБ 22ММ 230-240В | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Сигнальный звонок<br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001026 | Акустический извещатель/зуммер | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e118047.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11a353.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e11b62d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f995555.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yl6o1jUj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/U8DE_RPd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/y3qlIMN7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2516 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/640 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.62564_22 ТС RU С-FR.АИ96.В.00184 |  |  |  | 3875 | штука | 0 | 1 | PCE S01 | 1 3 | 1 88 | шт. шт. | 3389110102697 43389110102695 | 5.7 40 | 3.4 15 | 3.4 15 | см. см. | 0.028 2.715 | кг. кг. | 0.024 кг | 29 мм | 29 мм | 55 мм | [38 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [28 empty] | 90 дБ | Пульсирующий/непрерывный тон (EV008692) | 230...240 В | [16 empty] | Harmony XB5 |  | сигнализатор | непрерывный или прерывистый звук | [17 empty] | standard | [34 empty] | 230...240 В +/- 10 % | <= 18 мА | [7 empty] | нет | [9 empty] | 9000000 паскаль в 82 °C, расстояние: 0.1 м |  |  | dark grey plastic | 22 мм |  | черный | [18 empty] | пер. ток | NEMA 4X NEMA 13 | 50 Гц | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-4 EN 60947-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C |  |  | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | GL внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV RINA BV | -40-70 °C | [5 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 |  | IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102 | класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  | 90 дБ в 0.1 м |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
ZB5AA1 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000221 | Передняя часть (головка) нажимной кнопки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KW5_ycHC.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6c9385.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6cb068.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6cbbdf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6cd710.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/A9mC2lR1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Zmas8X8H.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KW5_ycHC.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 219.5 | штука | 55 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110904369 53389110904364 43389110904367 73389110904368 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.5 4.5 30 77 | см. см. см. см. | 0.017 0.086 5.617 54.812 | кг. кг. кг. кг. | 0.018 кг | [40 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  |  | Белый (EV000202) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | Да | IP66 (EV006422) | Да | 13 (EV022254) | [16 empty] | 1 | [9 empty] | ZB5 | головка для кнопки без подсветки | [6 empty] | Harmony XB5 | [6 empty] | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | с возвратом | белый потайной, без маркировки | [10 empty] | 0.018 кг |  | ZB5 |  | 10000000 циклы |  |  |  | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели | [17 empty] | основной элемент |  |  |  | нет |  |  | ZB5AACUST01 |  |  |  | 1 | кнопка | [7 empty] | белый | без маркировки | 29 мм | 29 мм 28 мм | Потайной толкатель без подсветки | [17 empty] | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 JIS C8201-5-1 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | LROS (Lloyds register of shipping) DNV внесен в список UL GL BV CSA | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK03 в соответствии с IEC 50102 |  |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
ZB5AA3 | ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Эта головка для кнопки представляет собой эргономичный интерфейс для управления машинным оборудованием. Можно легко монтировать и менять этот компонент в сборных кнопочных блоках и блоках контактов: сборка выполняется путем защелкивания. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000221 | Передняя часть (головка) нажимной кнопки | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H7nPhxlh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6ebb5f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6ed0c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6edd00.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6ee321.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kyvzYZ-K.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H7nPhxlh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 242.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110904529 53389110904524 43389110904527 73389110904528 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.5 4.5 30 77 | см. см. см. см. | 0.017 0.084 5.564 55.06 | кг. кг. кг. кг. | 0.018 кг | [40 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  |  | Зеленый (EV000235) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | Да | IP66 (EV006422) | Да | 13 (EV022254) | [16 empty] | 1 | [9 empty] | ZB5 | головка для кнопки без подсветки | [6 empty] | Harmony XB5 | [6 empty] | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | с возвратом | зеленый потайной, без маркировки | [10 empty] | 0.018 кг |  | ZB5 |  | 10000000 циклы |  |  |  | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели | [17 empty] | основной элемент |  |  |  | Да |  |  | ZB5AACUST01 |  |  |  | 1 | кнопка | [7 empty] | зеленый | без маркировки | 29 мм | 29 мм 28 мм | Потайной толкатель без подсветки | [17 empty] | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 IP69 IP69K | внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV GL CSA | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK03 в соответствии с IEC 50102 |  |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
ZB5AS844 | ГОЛОВКА АВАР.ОСТАНОВА 22ММ КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие | Эта головка для кнопки аварийного останова/выключения может использоваться вместе с блоками контактов<br /> - она легко монтируется в стандартные отверстия диаметром 22 мм и подключается с помощью обычных винтовых зажимов. Данная конструкция хорошо видна на расстоянии благодаря яркому цвету, выступающему монтажу и грибовидной форме диаметром 40 мм. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001038 | Передняя часть (головка) грибовидной нажимной кнопки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tIljAzDS.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/4l3ZG1E_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f96403e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9711bf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f973b1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f97b8dc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tIljAzDS.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 1265 | штука | 22 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 100 800 | шт. шт. шт. | 3389110906929 43389110906927 | 8.8 40 60 | 4.4 30 80 | 5.4 30 77 | см. см. см. | 0.042 4.68 47.804 | кг. кг. кг. | 0.046 кг | [40 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP66 (EV006422) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | Прочее (EV000154) | Красный (EV000233) | Да |  | Да | Высокий (-ая) (EV003619) |  | Нет |  |  |  |  | Разблокировка поворотом (EV003975) | 40 мм | [7 empty] | Нет | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Harmony XB5 | ZB5 | головка | [13 empty] | dark grey plastic | 22 мм | круглая |  |  | standard |  | триггерного действия и механическая блокировка | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |  |  |  | возврат с поворотом | basic element |  |  |  | кнопка аварийного останова |  |  |  | ZB5 |  | 300000 циклы |  |  |  | C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели C10 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели | [21 empty] | нет | [7 empty] | E-stop | [7 empty] | красный | без маркировки | 40 мм | 40 мм 57 мм | аварийного отключения возврат с поворотом | [17 empty] | XALD 1 вырез XALK 1 вырез | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) внесен в список UL GL BV RINA | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X | IK03 в соответствии с IEC 50102 | класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZB5AV013 | ГОЛОВКА СИГН. ЛАМПЫ 22ММ БЕЛАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531908400 | Прочие | Эта головка для встроенного светодиода, устанавливаемая в сигнальную лампу, работает длительное время без какого-либо технического обслуживания и является ярким индикатором работы машины или процесса. Данная конструкция хорошо видна на расстоянии благодаря яркому цвету защитного стекла: все состояния машины видны с первого взгляда. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000223 | Передняя часть (головка) индикаторной лампы | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9a4816.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9a563c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9a6a5c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f574068.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ByItwNNf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/r5rFRlYY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QqbI7A3H.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vvtsMkNm.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 165.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110908060 43389110908068 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.5 30 77 | см. см. см. | 0.015 5.262 50.684 | кг. кг. кг. | 0.017 кг | [40 empty] | 22.5 мм |  | Белый (EV000202) |  |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Высокий (-ая) (EV003619) | [9 empty] | IP66 (EV006422) | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Harmony XB5 | ZB5 | головка сигнальной лампы | [8 empty] | встроенный светодиод |  |  | белый |  | dark grey plastic | 22 мм | круглая |  | с обычным объективом | standard | [15 empty] | ZB5 | [5 empty] | P1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод P2 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор PF1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод PR1 в монтаж на задней панели с встроенный светодиод | [17 empty] | basic element |  |  |  | Да |  |  | ZB5AVCUST01 |  |  |  |  | сигнальная лампа | [7 empty] | белый |  | 29 мм | 31 мм 29 мм | Линза под встроенный светодиод | [17 empty] | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с ISO 20653 |  | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X | IK05 в соответствии с IEC 50102 | класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
ZB5AV04 | ГОЛОВКА СИГН. ЛАМПЫ 22ММ КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8531908400 | Прочие | Головка сигнальной лампы 22 мм красная. серия продукта: Harmony XB5<br /> - тип устройства или его аксессуаров: головка сигнальной лампы<br /> - совместимость изделий: BA 9s<br /> - краткое название устройства: ZB5<br /> - доп. информация для толкателя: с обычным объективом. <br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000223 | Передняя часть (головка) индикаторной лампы | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elXQEZRO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9b0e7b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9b2984.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9b43ee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9b52db.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890455e4e49f577e44.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LGjBTUrV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OPoS0bXC.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/elXQEZRO.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 265 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110908091 43389110908099 73389110908090 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.5 30 75 | см. см. см. | 0.016 5.206 49.648 | кг. кг. кг. | 0.018 кг | [40 empty] | 22.5 мм |  | Красный (EV000233) |  |  | Черный (EV000206) |  | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  | Высокий (-ая) (EV003619) | [9 empty] | IP66 (EV006422) | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | ZB5 | головка сигнальной лампы | [6 empty] | Harmony XB5 |  | BA 9s |  |  | красный |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  | с обычным объективом | стандартный | [13 empty] | 0.018 кг |  | ZB5 | [5 empty] | P3 в монтаж на передней панели с BA 9s P4 в монтаж на передней панели с BA 9 и трансформатор PF2 в монтаж на передней панели с BA 9s | [17 empty] | основной элемент |  |  |  | Да |  |  | ZB5AVCUST01 |  |  |  | 1 | сигнальная лампа | [7 empty] | красный |  | 29 мм | 31 мм 29 мм | Линза под BA9s | [17 empty] | XALD 1...5 отверстий XALK 2...5 отверстий | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |  | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 в соответствии с МЭК 60529 IP69K в соответствии с ISO 20653 |  | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 13 NEMA 4X |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 | -40-70 °C | IK05 в соответствии с IEC 50102 |  |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
ZB5AZ101 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать, менять в сборных кнопочных блоках и селекторных переключателях серии XB5 посредством зажимной сборки и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Сборка пластиковых кнопок и переключателей начинается с этого основания.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xKadMk9i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48faa6e97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48faa819c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6tWPMnD9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48faaa593.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SFYVImeY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-WqrX7M.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xKadMk9i.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 335.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110924398 53389110924393 43389110924396 73389110924397 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.5 4.5 30 77 | см. см. см. см. | 0.02 0.101 6.53 62.684 | кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [14 empty] | Прочее (EV000154) | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | [60 empty] | 1 | [6 empty] | одиночный |  | Harmony XB5 | ZB5 | корпус кнопки | [12 empty] | пластик | [5 empty] | standard | 1 Н.О. |  |  |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [8 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 2.3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | basic sub-assemblies |  |  | крепежная втулка корпус | нет | [8 empty] | (13-14)NO | [8 empty] | 30 мм | 32 мм 42 мм |  |  | 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | [36 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 | BV DNV UL CSA GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA | -40-70 °C | [14 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZB5AZ102 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | <p>Этот блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать, менять в сборных кнопочных блоках и селекторных переключателях серии XB5 посредством зажимной сборки и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Сборка пластиковых кнопок и переключателей начинается с этого основания.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. </p> |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPpggpp_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48faa6e97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48faa819c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6tWPMnD9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SFYVImeY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49eaae660.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-WqrX7M.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RPpggpp_.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 350.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110924411 43389110924419 73389110924410 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.5 30 77 | см. см. см. | 0.02 6.512 64.604 | кг. кг. кг. | 0.021 кг | [14 empty] | Прочее (EV000154) | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | Винтовое соединение (EV000415) |  | 1 | [59 empty] | 1 | [6 empty] | одиночный |  | Harmony XB5 | ZB5 | корпус кнопки | [12 empty] | пластик | [5 empty] | standard | 1 Н.З. |  |  |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [8 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 10000000 циклы |  | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | серебряный сплав (Ag/Ni) |  | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 2 Н Н.З. изменение коммутационного состояния |  |  | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [6 empty] | basic sub-assemblies |  |  | корпус крепежная втулка | нет | [8 empty] | (11-12)NC | [8 empty] | 30 мм | 32 мм 42 мм |  |  | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | [36 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | -40-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 | CSA UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV RINA | -40-70 °C | [14 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB7NA21343 | ЧЕРНАЯ КНОПКА С ПОТАЙ.ТОЛКАТ 1НО СТРЕЛКА | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие | Это устройство плавного пуска монтируется на DIN-рейку и обеспечивает плавный запуск простых машин &ndash; конвейеров, конвейерных лент, насосов, вентиляторов, компрессоров, автоматических дверей и ворот, небольших кранов, машин с ременным приводом и т. д. Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке, и поэтому обеспечивает очень простую установку в любом ограниченном пространстве. В устройстве предусмотрен встроенный байпас. |  | SEPAI | B22 | Моноблочные кнопки и лампы 22 мм | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JRHppuy5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feaf697.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb09e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb23e2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb5371.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JRHppuy5.jpeg | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 443 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S01 PAL | 2 1 3 4 | 10 1 100 3200 | шт. шт. шт. шт. | 23606480469910 3606480469916 13606480469913 | 15 15 40 75 | 8 5 15 60 | 5 8 15 80 | см. см. см. см. | 0.2 0.02 2.232 89 | кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [18 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 1 | [20 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | IP54 (EV006419) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | Прочее (EV000154) | Черно-белый (EV000711) | Да | 1 | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) |  | Да | [20 empty] | 10 | [8 empty] | Harmony XB7 | XB7 | кнопка | [20 empty] | с возвратом | черный потайной, стрелка вниз (белый) |  |  |  |  | monolithic product | [6 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы | 1 Н.О. |  |  |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с (только Н.O) | λ <= 10exp(-6) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [19 empty] | (13-14)NO |  |  |  |  | 22 мм | круглая |  |  | 29 мм | 29 мм 51.5 мм | [5 empty] | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 JIS C8201-1 | -25-70 °C | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | TH | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | CCC ГОСТ | -40-70 °C | [6 empty] | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E |  | класс II в соответствии с IEC 61140 | [5 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB4BD912R4K7 | ПОТЕНЦИОМЕТР В СБОРЕ, МЕТ.ОСНОВ., 4.7кОм | Schneider Electric |  |  |  | 8533401000 | Прочие резисторы переменные включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 вт | Этот преобразователь частоты идеально подходит для управления скоростью двигателя в 3-фазных системах с постоянным крутящим моментом. Он подходит для наиболее распространенных областей применения: используется в ткацких, механических и деревообрабатывающих станках, в оборудовании перемещения и транспортировки материалов, в упаковочных и печатных машинах, в станках для обработки керамики. Компактная конструкция шириной 105 мм обеспечивает универсальный и простой монтаж на монтажной пластине. Также имеются дверца в панели и дисплей индикации состояния и неисправностей, управляемый с помощью навигационной кнопки. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001027 | Потенциометр для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qcMw8p3K.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB4BD912R4K7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92930a622_9fEkL0TdJQ3Osi_OdqCdf3Gd2nd97K_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293748fFZ4IJcagXbp_HrD7Ny4tFmzHhKkhUQYg_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9293f5ad7-DlKSjVD3POzqhje5TonCoxlnoCUkqA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929475a6hpxOd4eliG3CjbSBraMWRbMlMAvgm6EP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929504b3VP4QfT_Gffi0t6X7ifvZsu258edPdZ1J_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b92957eceMvmDtYUX5D9h6XWaXqI0Xa0NAD-aRg-O_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298a2189yIsPioL36m7PMu6xwzCK0n55xpc5vUY_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9298fe9bHclkOG0c6ISNHBE0fr_WfCJXx_kkUioP_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929959cd338W0CGCadRfDZOYMXkoBiWY-A0td3ox_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b9299bcaazBXERUgAwUWsYcQnmr-EM1lmZizRqct3_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a2d98AW4dLt5ktzs5d-iqZOaZaO5o2EygEXhA_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929a94f65XE-kNADXV_ZpWyLr76KNrpJBcJSzZ-I_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929b369a8ZWqKwbomHcq5MyTQJvD-78ZhAdrEEO1_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929bacb44AMY-cnaiby683Fha4c_P6Av1zcRJwp9_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929c8023rn-4NWdSUOQYOB3G8iZ8kMZ0P-cOcUSy_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d252dJ6gAITThPz_ZfUR-O-bofPAe1fnGM7KL_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929d90bd_tXDcJjM_pjs-L7wMKP1peG_KIDWqPBV_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929df337Xrc2f9PeUNYqg9vnl8OIoPeequ5eJhZo_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929e5b182QNvdVymj2h4zQbjizexSbvFX4l2I5We_1594931497.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b929ec043lpuVy47wcN_wf-pG0fk6563hIU6R4jM0_1594931497.jpg |  | 2155 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 320 | шт. шт. шт. | 3606480985003 43606480985001 73606480985002 | 8.7 40 60 | 4.4 30 80 | 5.3 15 45 | см. см. см. | 0.104 4.478 44.836 | кг. кг. кг. | 0.095 кг | [18 empty] | Прочее (EV000154) | [21 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP66 (EV006422) | [5 empty] | 4X (EV014040) | [22 empty] | 1 Вт | 4700 Ом | 0...10 | [11 empty] | Harmony XB4 | XB4 | potentiometer | [18 empty] | standard | [7 empty] | механизм в сборе | [7 empty] | XB4 |  | 50000 циклы | [22 empty] | cermet |  |  | нет | [5 empty] | 1 |  | потенциометр |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  |  | хромированный металл | 22 мм | круглая |  |  | 30 мм | 82 мм 47 мм | рифленая ручка потенциометра | [13 empty] | <= 30 V переменный ток <= 42 V постоянный ток |  | NEMA 13 NEMA 4X |  |  | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | -40-70 °C | TH | белый | 1 Вт в 70 °C | рифленая ручка, с (белый) | класс II в соответствии с IEC 60536 | -0,1 | Ø 6 mm shaft | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с IEC 60529 | -40-70 °C | CSA внесен в список UL BV | IK06 в соответствии с IEC 50102 | 4700 Ом |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [22 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
XB5AD912R10K | ПОТЕНЦИОМЕТР В СБ., ПЛАСТ.ОСНОВ., 10 кОм | Schneider Electric |  |  |  | 8533401000 | Прочие резисторы переменные включая реостаты и потенциометры мощностью не более 20 вт | Этот преобразователь частоты/скорости (VSD/VFD) разработан для простых промышленных и коммерческих машин и приборов &ndash; упаковочных автоматов, оборудования для перемещения и транспортировки материалов, механических приводов и грузоподъемного оборудования. Компактная конструкция разработана с учетом экономии опорной площади, что особенно заметно при вертикальном размещении нескольких приводов в корпусе машины. Расширенные возможности подключения, в том числе поддержка протоколов CANopen и Modbus, обеспечивают полную интеграцию с архитектурами автоматизации без использования дополнительного сетевого оборудования. |  | SEPAI | BL3 | Модульные кнопки и лампочки диаметром 22 | BTL | Кнопки и лампочки | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001027 | Потенциометр для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nro3_i_X.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nro3_i_X.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 4715 | штука | 39 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3606480985072 43606480985070 | 8.4 40 | 5.6 30 | 4.2 15 | см. см. | 0.059 2.678 | кг. кг. | 0.048 кг | [18 empty] | Прочее (EV000154) | [21 empty] | 22.5 мм | [5 empty] | IP66 (EV006422) | [5 empty] | 4X (EV014040) | [22 empty] | 1 Вт | 10000 Ом | 0...10 | [12 empty] | XB5 | Потенциометр | [6 empty] | Harmony XB5 | [11 empty] | стандартный | [7 empty] | изделие в сборе | [5 empty] | 0.048 кг |  | XB5 |  | 50000 циклы | [22 empty] | металлокерамика |  |  | нет | [5 empty] | 1 | 0 | потенциометр |  | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |  |  | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | 30 мм | 82 мм 42 мм | рифленая ручка потенциометра | [13 empty] | <= 42 В постоянный ток <= 30 В Переменный ток |  | NEMA 13 NEMA 4X |  |  | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | TH | белый | 1 Вт в 70 °C | рифленая ручка, с (белый) | класс II в соответствии с IEC 60536 | 0 | Ø 6 мм | IP66 в соответствии с МЭК 60529 | -40-70 °C | BV CSA внесен в список UL |  | 10000 Ом | -40-70 °C | <= 30 В | IK03 в соответствии с IEC 50102 | линейный | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене