## Worksheet
Количество референсов: 23 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [97 empty] | Дополнительные характеристики | [147 empty] | Условия эксплуатации | [23 empty] | Основные характеристики | [55 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000010 - Модель/исполнение | EF000040 - Высота | EF000187 - Тип напряжения | EF001126 - Модульное исполнение | EF005015 - Механизм измерения | EF005555 - Количество разрядов | EF005735 - Частота напряжения на входе | EF006704 - С функцией сброса | EF007118 - Вход. напряжение при перемен. токе 50 Гц | EF007119 - Вход. напряжение при перемен. токе AC 60 Гц | EF007120 - Вход. напряжение при постоян. токе | EF000049 - Глубина | EF002486 - Диапазон измерения напряжения | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003412 - Контроль чередования фаз | EF003413 - Контроль обрыва фаз | EF003414 - Контроль мин. напряжения | EF003415 - Контроль макс. напряжения | EF003416 - Контроль перекоса фаз | EF003961 - Тип подключения | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF008189 - Макс. задержка на включение | EF008190 - Мин. задержка на включение | EF008191 - Макс. задержка на отключение | EF008192 - Мин. задержка на отключение | EF003390 - Контроль мин. однофазного напряжения | EF003391 - Контроль мин. трехфазного напряжения | EF003392 - Контроль макс. однофазного напряжения | EF003393 - Контроль макс. трехфазного напряжения | EF003394 - Функция гистерезиса для однофазного напряжения | EF003395 - Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | EF003396 - Контроль мин. напряжения при постоян. токе | EF003397 - Контроль макс. напряжения при постоян. токе | EF003398 - Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | EF003399 - Тип измеряемого напряжения | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF006134 - Диапазон измеряемого напряжения №1 | EF008193 - Уровень напряжения при срабатывании | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF007511 - Фактор ограничения перенапряжения | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF004565 - Ширина отверстия | EF004778 - Высота отверстия | EF000001 - Номин. ток | EF001127 - Подходит для фронтального монтажа | EF003360 - Со штепсельным гнездом | EF003361 - Возможно дистанционное управление | EF003362 - Подходит только для дистанционного управления | EF003363 - Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой | EF003364 - Функция мгновенного срабатывания импульсом | EF003365 - Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | EF003366 - Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | EF003373 - С полупроводниковым выходом | EF003374 - Функция задержки на включение | EF003378 - Перекидной контакт на включение | EF003380 - Подключение Звезда-Треугольник | EF003384 - Временной диапазон | EF003401 - Функция задержки на выключение | EF003402 - Перекидной контакт на выключение | EF003403 - Импульсное устройство | EF006837 - Количество выход. перекидных контактов без задержки | EF006840 - Количество выход. перекидных контактов с задержкой | EF006952 - Сменный блок дополнит. контактов | EF006988 - Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (Ω-типа) | EF006835 - Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки | EF006836 - Количество выход. нормально открытых контактов без задержки | EF006838 - Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой | EF006839 - Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой | EF000003 - Способ монтажа | EF003444 - Возможно функциональное расширение | EF005580 - Количество пинов (штырьков) | EF003355 - Полюсность | EF003356 - Тип управления/переключения | EF003357 - С принудительно управляемыми контактами | EF003358 - Тип переключающих контактов | EF003359 - В комплекте с розеткой (цоколем) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000351 - Количество фаз | EF003983 - Рабочее напряжение | EF006069 - Номин. рабочий ток Ie при AC-1 | EF006070 - Номин. рабочий ток Ie при AC-3 | EF009488 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-51 | EF009489 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-53a | EF009765 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-53b | EF011956 - Переключение при прохождении через нулевую точку | Монтажная опора | Тип входа | Питание | Срок резервного хранения данных | Входное напряжение | Общая ширина cad | Общая высота cad | Режим счета | Входная функция | Мин. длительность импульса | Режим фиксации | Соединения – клеммы | Вес нетто | Исполнение монтажа | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Момент затяжки | Механическая износостойкость | Рабочее положение | Материал корпуса | Пределы напряжения питания | Сопротивление изоляции | Потребляемая мощность, ва | Макс. коммутируемое напряжение | Минимальный коммутируемый ток | Пределы напряжения цепи управления | Рабочая частота | Выходные контакты | Коммутационная способность, в·а | Задержка пуска после включения питания | Порог обнаружения напряжения | Диапазон напряжения | Пределы напряжения измерения | Время срабатывания | Электрическая износостойкость | Локальная индикация | Маркировка | Частота | Категория перенапряжения | Время сброса | Повторяемость позиционирования | Данные о безопасности и надежности | Макс. коммутируемый ток | Функциональность | Категория применения | Чувствительность к обрыву фазы | Погрешность измерения | Гистерезис | Предел настройки напряжения | Задание уставки небаланса | Номинальный выходной ток | Maximum measuring cycle | Частота тока цепи управления | Светодиодный индикатор состояния | Частота сети питания | Материал контактов | Отклонение порога переключения | Погрешность задержки срабатывания | Отклонение задержки | Положение монтажа | [us] номинальное напряжение сети | Погрешность установки порога переключения | Номинальных выходной ток | Частота источника питания | Потребляемая мощность, вт | Точность измерения | Контактное сопротивление зажимов | Диапазон измерения | Шкала чувствительности | Полярность | Предельная уставка | Номинальное напряжение питания [us] | Тип защиты | Потребляемый ток | Выдерживаемая импульсная помеха | Температурный коэффициент | Ток аналогового выхода | Напряжение аналогового выхода | Способ установки | Емкость зажимного соединения | Диапазон задержки | Тип управления | Длительность импульса | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Длина пути тока утечки | Коэффициент нагружения | Рабочая частота, гц | Отклонение напряжения | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Maximum delay response | Time delay type | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Тип контактов | Монтажное положение | Contacts type and composition | Тип задержки | [ue] номинальное рабочее напряжение | Совместимость продукта | [uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | Тип винтовых зажимов | Время работы | Средн. потребление катушки в вт | Ток нагрузки | Степень загрязнения | Среднее сопротивление | Пределы номинального рабочего напряжения | Макс. коммутационная способность | Минимальная коммутационная способность | Форма вывода | Порог напряжения отпускания | Категория защиты | Уровни тестирования | [ie] номинальный рабочий ток | Комплектация изделия | Коммутационное напряжение | Минимальная партия для продажи | [в] номинальное рабочее напряжение | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Группа продуктов | Сила зажима | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Средн. потребление | Тип привода | Средн. потребление в в·а | Коэффициент использования | Непрерывный выходной ток | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [in] номинальный ток | Выходное напряжение | Напряжение цепи управления | Входной импеданс | Пределы входного тока | Dv/dt | Минимальное коммутируемое напряжение | Скачок тока | Абсолютн. макс. напряжение | Тип полупроводникового выхода | Максимальное значение i²t для расплавления предохранителя | Maximum voltage drop | Maximum leakage current | Дисбаланс вместимости | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Назначение аксессуара/отдельной детали | Класс изоляции | Сопротивление контакта | Сопротивление | Цвет крышки | Значение момента | Стандарты | Виброустойчивость | Ударопрочность | Класс защиты от поражения электр. током | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Относительная влажность | Категория перенапряжения | Электромагнитная совместимость | Напряжение испытания изоляции | Директивы | Импульс напряжения без поглощения мощности | Сертификаты | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Огнестойкость | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к коммутационным помехам | Помеха излучаемая/наведенная | Температура окружающей среды | Рабочая температура | Электрическая прочность изоляции | Маркировка | Разряды дисплея | Тип батареи | Сброс | Тип дисплея | Частота счета | Технологический тип | Серия | Размер | Емкость счетчика | Тип продукта | Категория применения | Диапазон измерения | Данные о безопасности и надежности | Параметры, контролируемые реле | Тип задержки | Серия продукта | Специальная область применения продукта | Частота тока цепи управления | Тип релейной защиты | Наименование релейной защиты | Номинальный выходной ток | Коммутационная способность, в·а | Число фаз | Напряжение цепи управления | [in] номинальный ток | Тип контактов | Соединения – клеммы | Качественные этикетки | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Отключающая способность | Тип дискретного выхода | Входное напряжение | Монтажное положение | Краткое название устройства | Расположение зажимов контактов | Тип управления | Светодиодный индикатор состояния | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Название серии | Коэффициент использования | Работа контактов | Форма вывода | Комплектация изделия | Минимальная партия для продажи | Степень защиты ip | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Назначение аксессуара/отдельной детали | Аксессуар / отдельный тип детали | Совместимость продукта | Предназначение продукта | [uc] напряжение цепи управления | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | Тип аксессуара/отдельной детали | Положение монтажа | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
XBKT81030U33E | СЧЕТЧИК 8 ЦИФР ЖК-Д БАТАРЕЙКА | Schneider Electric |  |  | 9029100009 | Прочие счетчики количества продукции, таксомеры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы | Нет | Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | MET | Счетчики | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002300 | Счетчик импульсов для установки в щит | 7 | Словакия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48eda69b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48edaa934.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48edae429.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887815e4e48edb3230.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GAcFJDqL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1757 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/552 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30157_20 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00120 |  |  |  | 2005 | штука | 6 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 112 | шт. шт. | 3389110739831 43389110739839 | 6.4 40 | 5 30 | 3 15 | см. см. | 0.04 5.022 | кг. кг. | 0.05 кг |  |  |  | 24 мм | На переднюю панель (EV008241) | 48 мм | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Цифровой (-ая) (EV005572) | 8 | 7500 Гц | Нет | 0...0 В | 0...0 В | 0...0 В | [86 empty] | панельный монтаж | транзисторный NPN <= 0,7 В пост. тока транзисторный PNP >= 5 В пост. тока сухой контакт | батарейка | 7 лет | <= +/- 40 V пост. ток | 48 мм | 40 мм 24 мм | добавление (входное сопротивление 0.05 кОм) | счет | 7E-05 с в 7500 Гц частота счета 0.015 с в 30 Гц частота счета | зажимом | клеммный блок с винтовыми зажимами | 0.05 кг | скрытого монтажа | [134 empty] | EN/IEC 50082-2 EN 61010 EN/IEC 50081-2 | 1 gn (частота= 10-150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn для 18 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | класс II в соответствии с IEC 60536 | -10-50 °C | IP54 в соответствии с EN/IEC 60529 | -20-60 °C | [17 empty] | 8 цифры - 4 мм | литиевая | транзисторный ручной | LCD | 30 Гц 7500 Гц | электронный | Zelio Count | 24 x 48 mm | 0...9 999 999 | суммирующий счетчик | [46 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RM17TG00 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВ ОБРЫВА ФАЗ 1СО | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле контроля чередования обрыва фаз 1 CO. Серия продукта: Harmony Control - тип устройства или его аксессуаров: модульные реле измерения и реле управления Применения продукта: для 3-фазного питания на RM17TG - параметры: порядок чередования фаз, обнаружение обрыва фазы - коммутационная способность, В·А: 1250 В·А Преимущества: Аппараты семейства Harmony просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Harmony обеспечивают эффективность работы и надежность. Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uteN1Z6p.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49279b411.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49279c296.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49279cf5a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f65a34e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sLi15McV.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uteN1Z6p.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM17TG00 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5624a637BezCQkBn1_hi3WWiOwxgI2mXKGJw29Yl_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56255bcfH3tbEjB8jJrOExHGgBrxYOQQMA5iiqo0_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5625fdf9O4HJ-uBS-y3JOEv68jd_cpgXauvvBNgW_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5627755aufRh5u5mdwq6DvALiHenwwyVxrIWPj2I_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562859399P9t5s1GrEaAjE7qh_njHSD5672V9Vh8_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5628c10bYxX40qcZ0EhoEWgk8kc5NKxCu9Ej8XRX_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56291f2c-J2yiaeMxaVqOygBu4j187fSEvlpSmcd_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5629ab43tmehfGUrNsoFw__jxBPoLghQnuHjJxzz_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562a3214nzdosC_5bpQsrse-1k6ILUPHbCbjY10F_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562aaa66hzZTgmPoOvM2M6Iflj3cABQ-_L4zxioC_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562c1ecbQ-r55434J7zs3EbZIzIJryAhBPh9-22E_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562ccdfewDukbx3ySSyj6yX1nIGUqO0TprpeqIcK_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562d8facOxNgsqX7EmgVEgpfuIz5Kfgmw-kBXSnp_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562e1b12apl630BL0HpQOMQ64nkU6hLkNKCaxMvy_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562eb716TiUWYMkPJfZGt7ZVVyXMIz5jYktZ_sWI_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56300269Qjvnfi6fqEflJ0dm1ROSuz4RfhhQ1Byk_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56314d80hFDHzM35V42lQoI56Pp4XuAi1TM0ao6r_1594930531.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b563269d4vjQt9BG3_Klmvc5AXMjbkbQyqNu126lo_1594930531.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5632e27bgW09bzyUBloi_Y6zZzPWjT3aRAZLofPh_1594930531.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b563360a3O31ONmJGw0kS5AJdmIgAjCBr2Jt7GuZf_1594930531.jpg |  | 1695 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 48 768 | шт. шт. шт. | 3389119405065 43389119405063 73389119405064 | 9.5 40 80 | 7.8 30 60 | 2.7 15 75 | см. см. см. | 0.086 4.715 81.828 | кг. кг. кг. | 0.13 кг | 17.5 мм |  |  | 17.5 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 72 мм | 183...528 В | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 208...480 В | 208...480 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [73 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником |  |  | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM17 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | 30000000 циклы | любое положение без ухудшения номинальных значений | самозатухающий пластик | 183-528 В пер. ток | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | 0-22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц | 250 В переменный ток 250 В постоянный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | - 12 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 1 переключающ. | 1250 В·А | 650 мс | < 100 V переменный ток | 183...528 V | 183-528 В переменный ток | <= 130 мс (в случае неисправности) | 100000 циклы | реле ON: светодиод (желтый) | CE | 50/60 Hz +/- 10 % | [110 empty] | EN/МЭК 60255-1 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 |  | -20-50 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | III в соответствии с IEC 60664-1 | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | 4 кВ | C-Tick GL CSA UL ГОСТ | [18 empty] | модульные реле измерения и управления | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 208...480 V напряжение переменный ток | MTTFd = 924.6 лет B10d = 850000 | порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | без | Zelio Control | для 3-фазного питания | 50...60 Hz +/- 10 % | реле управления | RM17TG | 5 А | [35 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RM17TU00 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ОБРЫВА ФАЗ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле контроля чередования обрыва фаз 183-528В. серия продукта: Harmony Control - тип устройства или его аксессуаров: модульные реле измерения и многофункциональное реле управления Применения продукта: для 3-фазного питания на RM17TU - параметры: обнаружение обрыва фазы, обнаружение минимального напряжения, порядок чередования фаз - коммутационная способность: 250 AC/DC. Преимущества: Аппараты семейства Harmony просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Harmony обеспечивают эффективность работы и надежность. Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e49279a06f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927a1d24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927a2c7e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f6596a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DDk7EgDl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XcNyBT4c.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM17TU00 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5611dc85JeLAdDjbLRT08x7WT-AK4irFv5FgFZAR_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56124c87xjNsYAcTjzuk_H6DGsdoSHIu2PlOicR1_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5612b242Eo9h8cZV2YUq7-nvTgDLQkBLEafL-OdA_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56131831SKF-JZjxjfCVYjdin3iTibJ6xIbtjrD0_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5613b0eaMkzu32l9ELtCmCY5f94jRJJZHsz-j0VF_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56141537yiUy7AcCxVAn5i2gOfLflFNDsqWff3lq_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5614716cc5tArluT3wbmdbL28Brvz6K8m8LH8sKl_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5614d218IRAaF4H65EwgGqgnO5hKTMVHXvU-O8fT_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56154e961Ea47q9KI5glkjGwdjV7EHAcNQmCAHZq_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5615e8a1XJFlWPu5pvRFNyQ_RbawIY_w2tgiEHeY_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56165707FydDxWHOhdj497aNObkZicpr1QJ_5v_L_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5616b5abimR4VYra-LZOo3F30hCnv3JLWp_Ar4Pe_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56171e615daSrHAXJh_KC5njIvilkgH3ACJKKpyh_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56177d2dwxn6cm5-r_4LUlKpWJFhoxsaA9HAeJK1_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5617f500VwuawEDeYEnp6Bg-Nt0Xcf2m7oJCyMby_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561857c2alEghrkICbWNp1kuX6qPQtZgw_aHNWaS_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5618cc71QdqDAAysT8dC9Ukzpoyg9GloNxbdVQ3z_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56195131bPFg24qLIbDSHScX7WoGj6ngUHAOoVmA_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5619b488Nf3khbDu7IIwykCEJTwo4kP74OhQAGc0_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561a24b82EHi3mQG7pt_C3MU-ur3B53TqAauqnIE_1594930529.jpg |  | 6900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389119405096 43389119405094 | 9.6 40 | 8 30 | 2.8 15 | см. см. | 0.094 5.003 | кг. кг. |  | 17.5 мм |  |  | 17.5 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 72 мм | 183...528 В | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 208...480 В | 208...480 В | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | 10 с | 0.1 с | 10 с | 0.1 с | [69 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником | 0.13 кг |  | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM17 | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 | 30000000 циклы | любое положение без ухудшения номинальных значений | самозатухающий пластик | 183-528 В пер. ток | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | 0-22 В·А в 400 В Переменный ток 50 Гц | 250 В Переменный ток 250 В постоянный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | - 12 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 1 переключающ. |  | 650 мс |  | 208...480 В фаза - фаза | 183-528 В Переменный ток | < 200 ms (в случае неисправности) | 100000 циклы | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) | CE | 50/60 Hz +/- 10 % | III в соответствии с IEC 60664-1 | 1500 мс задержка | 0.5 % для вход и цепь измерения 3 % для задержка | MTTFd = 502.2 лет B10d = 470000 | 5 А Переменный ток 5 А постоянный ток | обнаружение пониженного давления | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 0,7 Un | < 0,05 %/°C с изменением температуры < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения | 2-2 % | -2...-12 % в диапазоне 208 В пер. тока -2...-17 % в диапазоне 220 В пер. тока 2...20 % выбранного Un +2...+17 % в диапазоне 480 В пер. тока | 5...15 % выбранного Un | 5 А | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | 50...60 Hz +/- 10 % | [95 empty] | EN/МЭК 60255-1 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 |  | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 |  | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | 2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5 2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5 4 кВ в соответствии с IEC 60664-1 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | GL ГОСТ UL C-Tick CSA | [15 empty] | Zelio Control |  |  | модульные реле измерения и управления |  | 208...480 V напряжение Переменный ток |  | обнаружение минимального напряжения порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | настраиваемый 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы |  | для 3-фазного питания |  | многофункциональное реле управления | RM17TU |  | 1250 В·А | [34 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RM22TU23 | РЕЛЕ КОНТР. ЧЕРЕД., ОБР.ФАЗ, ПОНИЖ.НАПР. | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это модульное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин и изменения напряжения в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 22,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 2-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. В устройстве также имеется выбираемая функция памяти, встроенный светодиод для индикации контрольного состояния, герметичная крышка и винтовые регуляторы, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (22,5 мм), как и любой 2-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/msYeUpXP.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/msYeUpXP.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 |  |  |  | 5500 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480792175 43606480792173 | 9.5 40 80 | 8.2 30 60 | 2.6 15 75 | см. см. см. | 0.103 4.656 82.996 | кг. кг. кг. |  | 22.5 мм |  |  | 22.5 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 73 мм | 304...576 В | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 380...480 В | 380...480 В | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [73 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником | 0.09 кг |  |  | RM22 | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 | 10000000 циклы |  | самозатухающий пластик | 304-576 В пер. ток | > 100 MOhm в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27 | 15-15 В·А в 480 В Переменный ток 60 Гц | 250 В Переменный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | - 20 % + 20 % Un |  | 2 переключающ. |  | 650 мс | < 100 V Переменный ток | 380...480 В фаза - фаза |  | <= 300 мс | 100000 циклы |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 III в соответствии с UL 508 | 1500 мс при максимальном напряжении | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения | MTTFd = 388.1 лет B10d = 350000 | 8 А Переменный ток |  | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 |  | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения < 0,05 %/°C с изменением температуры | 2-2 % фиксированный выбираемый | 2...20 % выбранного Un |  |  | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению |  | реле ON: светодиод (желтый) питание включено: светодиод (зеленый) | 50...60 Hz +/- 10 % | не содержит кадмий | <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха <= 1 % с диапазоном напряжения питания | 10 точка | <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха <= 1 % с диапазоном напряжения питания | любое положение | 380...480 В пер. ток | +/- 10 % полной шкалы | [86 empty] | EN/МЭК 60255-1 | 0,075 мм (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 0.035 мм (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -20-50 °C в 60 Гц -20-60 °C в 50 Гц пер./пост. тока | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP40 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) IP50 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с UL 508 | 93-97 % в 25-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 |  | стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 V/mуровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (емкостная связь)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 4 кВ (общий режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (дифференциальн. режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11 наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22 | 2.5 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27 |  |  | CSA RCM UL GL China RoHS CE CCC EAC | 10 мс | [14 empty] | Zelio Control |  |  | модульные реле измерения и управления |  | 380...480 В напряжение Переменный ток |  | обнаружение минимального напряжения порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | без |  |  |  | реле управления | RM22TR |  | 2000 В·А | 3 фазы | [33 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RM35TF30 | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это модульное многофункциональное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает средней по величине конструкцией среди представленных на рынке (ширина 35 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 3-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. В устройстве также имеется выбираемая функция памяти, встроенный светодиод для индикации контрольного состояния, герметичная крышка и винтовые регуляторы, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (35 мм), как и любой 3-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927aad46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927abae6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927acc38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PXq9mdzl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891015e4e4a2d532ee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NUZTgiAL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 |  |  |  | 8550 | штука | 5 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 48 384 | шт. шт. шт. | 3389119405263 43389119405261 73389119405262 | 9.7 40 80 | 7.8 30 60 | 4.8 30 75 | см. см. см. | 0.133 7.07 64.124 | кг. кг. кг. |  | 35 мм |  |  | 35 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 72 мм | 194...528 В | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 220...480 В | 220...480 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 2 | 0.65 с |  | 10 с | 0.1 с | [69 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником | 0.13 кг |  | 400 В в соответствии с МЭК 60664-1 | RM3 | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 | 30000000 циклы | любое положение без ухудшения номинальных значений | самозатухающий пластик | 194-528 В переменный ток, 3 фазы | > 500 МОм в 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 В постоянный ток в соответствии с МЭК 60664-1 | 0-22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц | 250 В переменный ток 250 В постоянный ток | 10 мА в 5 V постоянный ток | - 12 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 2 переключающ. |  | 650 мс | < 194 V | 220...480 В линейное напряжение | 176-528 В переменный ток | < 200 ms (в случае неисправности) | 100000 циклы | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) авария: светодиод (желтый) | CE |  | III в соответствии с МЭК 60664-1 | 1500 мс при 480 В | 0.3 % для задержка 0.5 % для вход и цепь измерения | MTTFd = 399.5 лет B10d = 360000 | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток |  | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 |  | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,05 %/°C с изменением температуры | 2-2 % | -20...-2 % в диапазоне 380...440 В пер. тока 2...20 % выбранного Un -12...-2 % в диапазоне 220 В пер. тока +2...+20 % в диапазоне 220...440 В пер. тока +2...+10 % в диапазоне 480 В пер. тока | 5...15 % выбранного Un |  | 140 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | 50...60 Hz +/- 10 % | [9 empty] | 5 А | 50/60 Hz +/- 10 % | [84 empty] | EN/МЭК 60255-1 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 |  | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) | -40-70 °C | 3 в соответствии с МЭК 60664-1 | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30 |  | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании | 4 кВ | GL UL CSA ГОСТ C-Tick | [15 empty] | Harmony Control Relays |  |  | 3-phase control relay |  | 220...480 V напряжение переменный ток |  | минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы асимметрия | настраиваемый 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы |  | для 3-фазного питания |  | многофункциональное реле управления | RM35TF |  | 1250 В·А |  | 220...480 V | 5 А | 2 переключающ. | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RM35UA13MW | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ/ПОНИЖ НАПРЯЖ 15-600В | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это модульное многофункциональное реле контроля идеально подходит для мониторинга электрических величин и изменения напряжения в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает средней по величине конструкцией среди представленных на рынке (ширина 35 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 3-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. В устройстве также имеется выбираемая функция памяти, встроенный светодиод для индикации контрольного состояния, герметичная крышка и винтовые регуляторы, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (35 мм), как и любой 3-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001438 | Реле контроля напряжения | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927b0f17.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927b225c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927b4777.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890465e4e49f65e55e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XS398AeN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jdEMNfqJ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 |  |  |  | 3335 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389119405317 43389119405315 | 9.6 40 | 7.8 30 | 4.5 30 | см. см. | 0.136 7.271 | кг. кг. | 0.08 кг | 35 мм |  |  | 35 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 72 мм |  | Да | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 2 |  |  | 30 с | 0.3 с | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 24...240 В | 15...600 В | 15...600 В | [56 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...2 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником |  |  | 250 В в соответствии с IEC 60664-1 600 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM3 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | 30000000 циклы | любое положение без ухудшения номинальных значений | самозатухающий пластик | 20.4-264 В пер./пост. ток | > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1 > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5 > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1 | 0-3.5 В·А переменный ток | 250 В пер./пост. тока | 10 мА в 5 V постоянный ток | - 15 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 2 переключающ. | 1250 В·А | 600 мс |  |  |  |  | 100000 циклы | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) |  |  |  | 1500 мс задержка | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения +/- 2 % для задержка |  | 5 А пер./пост. тока |  |  |  | +/-0,05 %/°C с изменением температуры < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения | 5-50 % предельная уставка |  |  | 5 А | 30 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | [8 empty] | 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Hz +/- 10 % |  |  |  | 0.6 Вт постоянный ток | +/- 10 % значения полной шкалы | 150 мОм в зажимы E1-M 300 мОм в зажимы E2-M 600 мОм в зажимы E3-M | 15...600 V напряжение | 15...150 V зажимы E1-M 30...300 V зажимы E2-M 60...600 V зажимы E3-M | неизменная полярность питания пост. тока | 10...100 % | [77 empty] | EN/IEC 60255-6 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -20-50 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | III в соответствии с IEC 60664-1 | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2 | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5 4 кВ в соответствии с IEC 60664-1 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | ГОСТ UL GL C-Tick CSA | 10 мс | [17 empty] | модульные реле измерения и управления | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 |  | B10d = 290000 MTTFd = 308.2 лет | обнаружение повышенного и пониженного напряжения | настраиваемый 0.3...30 с, 0 + 10 % при пересечении порога | Zelio Control |  | 40...70 Hz +/- 10 % | многофункциональное реле контроля напряжения | RM35UA | [7 empty] | CE | [28 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RMCA61BD | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОЛИР 0-15A | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Аналоговые преобразователи и передатчики семейства Zelio просты в установке благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Защита выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также автоматическое обнаружение разрывов замкнутых цепей обеспечивают эффективность работы и надежность Zelio. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rDSb4Qod.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927e6708.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927e81c4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927e8e32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHbK4sX6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rDSb4Qod.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3094 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1456 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/499 | Д-ТР ТС-ЭМС СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96647_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00186_19 ТС RU С-FR.АИ96.В.00169 |  |  |  | 5100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 33 528 | шт. шт. шт. | 3389110108880 23389110108884 | 8.397 40 80 | 8.168 30 60 | 4.852 15 75 | см. см. см. | 0.16 6.131 106 | кг. кг. кг. | 0.15 кг |  |  |  |  | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [40 empty] | 1 | Нет | 15 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 0.02 А | FS 10 (EV009252) | Нет | [60 empty] | 0.15 кг |  | 2 кВ |  | 0.6-1.1 Н-м | [18 empty] | питание включено: светодиод (зеленый) | CE |  |  |  | +/- 0,2 % полной шкалы в 20 °C +/- 0,6 % полной шкалы в 60 °C | B10d = 22108 MTTFd = 23.9 лет |  |  |  |  | +/- 10 % полной шкалы в 20 °C (электромагн. помеха напряженностью 10 В/м) +/- 5 % полной шкалы в 20 °C | [24 empty] | 24 В пост. ток +/- 20 %, гальв. развязанный | защита от включения с обратной полярностью на выходе защита от короткого замыкания на выходе защита от перенапряжения на выходе (+/- 30 В) | <= 70 мА для выход напряжения <= 90 мА для токовый выход | 0.5 кВ в течение 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 | 1000 млн-1/°C, диапазон: 0...5 A 2000 млн-1/°C, диапазон: 0...15 A 500 млн-1/°C, диапазон: 0...1,5 A | -30-0 мА, выбранный выход 0...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен 4-30 мА, выбранный выход 4...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен | -15...0 В, когда нет входа или проволочный вход нарушен | винтами (монтажная плата) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) | 2 x 1,5 мм² 1 x 2,5 мм² | [68 empty] | МЭК 60947-1 IEC 60584-1 | 5 gn (частота= 10-100 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  | IP20 (клеммный блок) IP50 (корпус) | -40-85 °C | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | [6 empty] | CSA UL GL |  | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 850 °C в соответствии с UL | 6 кВ (в контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 8 кВ (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (на входе-выходе) 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (в цепи питания) | CISPR11 CISPR22 группа 1- класс A | 0-50 °C монтаж в ряд 0-60 °C 2 см зазор | [9 empty] | Zelio Analog |  |  | преобразователь напряжение/ток | [18 empty] | ток 0...1,5 A пер./пост. тока 50/60 Гц ток 0...15 A пер./пост. тока 50/60 Гц ток 0...5 A пер./пост. тока 50/60 Гц | ток 0...20 mA <= 500 Ом разводкой кабелей ток 4...20 mA <= 500 Ом разводкой кабелей напряжение 0...10 V >= 100 kOhm разводкой кабелей | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RMCL55BD | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОЛИР 0-20MA 0-10В | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Аналоговые преобразователи и передатчики семейства Zelio просты в установке благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Защита выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также автоматическое обнаружение разрывов замкнутых цепей обеспечивают эффективность работы и надежность Zelio. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | RCF | Реле контроля | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gp9lK4dO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927e932c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927ea017.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888395e4e4927eae27.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gp9lK4dO.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1456 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/499 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00186_19 ТС RU С-FR.АИ96.В.00169 |  |  |  | 9800 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 47 | шт. шт. | 3389110108897 13389110108894 | 8.5 40 | 8.2 30 | 2.7 15 | см. см. | 0.119 6.14 | кг. кг. | 0.12 кг |  |  |  |  | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [40 empty] | 1 | Нет | 0.02 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 0.02 А | FS 10 (EV009252) | Нет | 31 мм | 90 мм | [58 empty] | 0.12 кг |  | 2 кВ |  | 0.6-1.1 Н-м | [18 empty] | питание включено: светодиод (зеленый) | CE |  |  |  | +/- 0,2 % полной шкалы в 20 °C +/- 0,6 % полной шкалы в 60 °C | B10d = 20000 MTTFd = 21.6 лет |  |  |  |  | +/- 10 % полной шкалы в 20 °C (электромагн. помеха напряженностью 10 В/м) +/- 1 % полной шкалы в 20 °C | [24 empty] | 24 В пост. ток +/- 20 %, гальв. развязанный | защита от включения с обратной полярностью на выходе защита от короткого замыкания на выходе защита от перенапряжения на выходе (+/- 30 В) | <= 70 мА для выход напряжения <= 90 мА для токовый выход | 0.5 кВ в течение 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5 | 200 млн-1/°C | 22-30 мА, выбранный выход 0...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход напряжение 22-30 мА, выбранный выход 4...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход напряжение -30-0 мА, выбранный выход 0...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход ток 4-30 мА, выбранный выход 4...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход ток | 11...15 В, выбранный выход - 10...10 В, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход напряжение 11...15 В, выбранный выход 0...10 V, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход напряжение -15...0 В, выбранный выход 0...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход ток -15...0 В, выбранный выход 4...20 mA, когда нет входа или проволочный вход нарушен, выбранных вход ток | винтами (монтажная плата) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) | 2 x 1,5 мм² 1 x 2,5 мм² | [68 empty] | МЭК 60947-1 IEC 60584-1 | 5 gn (частота= 10-100 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  | IP20 (клеммный блок) IP50 (корпус) | -40-85 °C | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | [6 empty] | UL GL CSA |  | 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 850 °C в соответствии с UL | 6 кВ (в контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 8 кВ (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (на входе-выходе) 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 (в цепи питания) | CISPR22 группа 1- класс A CISPR11 | 0-50 °C монтаж в ряд 0-60 °C 2 см зазор | [9 empty] | Zelio Analog |  |  | преобразователь напряжение/ток | [18 empty] | ток 0...20 mA ток 4...20 mA напряжение +/- 10 V постоянный ток напряжение 0...10 V постоянный ток | ток 0...20 mA <= 500 Ом переключаемый ток 4...20 mA <= 500 Ом переключаемый напряжение +/- 10 V >= 100 kOhm переключаемый напряжение 0...10 V >= 100 kOhm переключаемый | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RE17RMMU | Реле времени | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Угловая розетка серии OsiSense XC Scneider Electric; тип кабельного сальника - Pg 7; без индикации; 5 контактов; размер - M12; степень защиты - IP67; материал кольца - металл. |  | SEPAI | TIM | Таймеры | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001439 | Реле времени | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u_1-wmkX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887825e4e48ee0fc8f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a1093522.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u_1-wmkX.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/491 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01028_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00617 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RE17RMMU | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58696cf49rVplU8Y5-Gg2HrxL69uHyr7K1dNGx5q_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5869e60474tvXh2xLW4nGwgUABav5_qKAH7G0Lkg_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586b9340-Um_8H6YypZYmWbEq3XyaRS50GkVwx6d_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586bfc38rZePvkH6UvIoqpOWcS2AP21krdLmf9RD_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586c63ccHgAzsoBe2NpdDd2vgBw2kpUobOgEmVXo_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586ce711GTP7TxKeAZiSqpf_gM72GDmxY-xwS3ET_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586d676aJtoKru3BovaN-wCtLk73L2fVoMy0nQZK_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586de7b9vjmppwlUzmteN4GYu8cJ9wbbaqSHa5vE_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586e6117nXdTVciU5K6tcU-T7xFWGYOvFLBT3IeC_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586ebde0Uo8FLxXCPvSC3l3h-cCJBu4KTRFX05dP_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b586f3557Q2qxCHQTrLTtkQv09DaG5s-4ql8mF6fc_1594930566.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b587062abcCJeIXmLiTBGt0uJL5optoUq3mzBbrwe_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5870d632Yp_1EsmInMqK6GcmAbokKuRolTjBB44a_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58718ec8l1iE0kwPZpkpAFk0DU8uzydP8ZBVlfva_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5871fa94N0Ne7MmHNBMFDd1Aj_kWNWb0fVK8qiIp_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b587258f7mvcCICbjLjIFKBQN4C64wsinWgtTD9ex_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5872d48eBKddNhFV5K9mAWq-geVIJrcWw2NqgSm8_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b587357deqSTQgyEWULRY7_vE8l7blrJn6jXP0pFq_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5873e659-g0ov3P0T1iSHJNZKuyjgjWk4Ke0Aj6w_1594930567.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58749424WXbk7sMbUi_FxXceeY4DYEz9emGAhev6_1594930567.jpg |  | 3840 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480552755 43606480552753 73606480552754 | 9.5 40 80 | 7.8 30 60 | 2.6 15 75 | см. см. см. | 0.08 3.69 65.7 | кг. кг. кг. | 0.07 кг | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | 17.5 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 72 мм | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [15 empty] | 24...24 В | [12 empty] | 8 А | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 0.1...360000 с | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | Да | Да | Нет | [24 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 | [10 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником |  |  |  | RE17 | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 | 10000000 циклы |  | самозатухающий |  | 100 МОм в 500 В пост. ток в соответствии с IEC 60664-1 | 0-32 В·А в 240 В пер. ток | 250 В пер. ток | 10 мА в 5 В пост. ток | [6 empty] | 0,85...1,1 Us |  |  | 100000 циклы для резистивные загрузка (8 А в 250 В пер. ток максимум) | светодиодный индикатор для ровное свечение: реле вкл., задержка не отсчитывается светодиодный индикатор 80 % ВКЛ и 20 % ОТКЛ для мигание: отсчитывается задержка светодиодный индикатор 5 % ВКЛ и 95 % ОТКЛ для реле обесточено, расчет времение не выполняется, исключая Di-D, Li-L | CE |  |  | 120 мс при снятии напряжения типовой | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 |  | 8 А пер./пост. ток | мультифункция | [10 empty] | 50...60 Hz +/- 5 % | не содержит кадмий |  | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 |  |  | 24...240 В переменный ток 50/60 Гц 24 В постоянный ток |  |  |  | 0.6 Вт в 24 В пост. ток | [15 empty] | 6...60 мин 1...10 ч 0.1...1 с 1...10 с 1...10 мин 10...100 ч 6...60 с | переключатель передняя панель | 100 ms с включенной параллельно нагрузкой типовой 30 ms типовой | +/- 0,05 %/°C | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 | 1 | 10 Гц | +/- 0,2 %/В | 5 кВ в течение 1,2/50 мкс | 100 мс | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | [57 empty] | 2006/95/EC 2004/108/EC IEC 61812-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-6-1 | 20 m/s² (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP50 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) | -30-60 °C |  | 93-93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-30 |  | испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 6 кВ (в контакте) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание стойкости к с электролитическому разряду: уровень пробы: 8 кВ (в воздухе) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 восприимчивость к электромагнитным полям: уровень пробы: 10 V/m (80 МГц…1 ГГц) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 1 кВ (емкостные клещи связи) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам: уровень пробы: 2 kV (прямой) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс: уровень пробы: 1 кВ (дифференциальн. режим) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс: уровень пробы: 2 kV (общий режим) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные РЧ помехи: уровень пробы: 10 V (0,15...80 МГц) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения: уровень пробы: 0 % (1 цикл) в соответствии с IEC 61000-4-11 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения: уровень пробы: 70 % (25/30 циклов) в соответствии с IEC 61000-4-11 наведенные и излучаемые помехи: класс B в соответствии с EN 55022 |  |  |  | CSA GL cULus | 20 мс | [5 empty] | -20-60 °C | 2.5 кВ 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с IEC 61812-1 | [10 empty] | модульное реле времени |  |  | B10d = 270000 MTTFd = 296.8 лет |  | C A B At D Ht Bw Di H Ac | Zelio Time |  |  |  |  | 8 А |  |  |  |  | 1 переключающ. |  |  |  |  | 2000 В·А | реле | 10 V | любое положение относительно обычной вертикальной монтажной поверхности | RE17R | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1401008EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1401008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RE22R2MYMR | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ RE22R2MYMR | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Передатчик беспроводной кнопки серии Harmony XB5R Schneider Electric; предназначен для установки устройств управления XB5R &Oslash; 22 мм; материал окантовки &ndash; пластик; количество каналов &ndash; 1; протокол обмена данными &ndash; Zigbee; макс. дальность обнаружения - 100 м (на открытом пространстве), 25 м (в пластиковом или металлическом корпусе), 300 м (в металлическом корпус с применением антенны); ШхВхГ &ndash; 41,5х30х43 мм; способ установки - крепежная гайка под головкой; степень защиты - IP65/IK03. |  | SEPAI | TIM | Таймеры | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001439 | Реле времени | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o_6AlGXf.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/o_6AlGXf.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1764 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/491 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01028_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00617 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RE22R2MYMR | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58ad7f35mQYChPkjAwuas_I1QC604n-pUHCZ6rF6_1594930570.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58adeef0ek4LNZhmdJsO2Obt3YFrkBWEF7Rrkwh2_1594930570.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58aed267nNM3gfbHX3D0c6eTQSgm5jJvCRfaqJXb_1594930570.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b01415LI6HDljDSXHRxASd4tfW6BDhZvdVcx8a_1594930570.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b3c27cuGcATHovyxacdGIEiFJm5vVoVPm6f0CI_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b45eb7AZv0Z-kgCa45MV9H8iaJJ6NwbwFTajRf_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b4dc08hydP3uY1ycvWSKmZStAcsLu9oXaFqftB_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b55eb1_F8tr8CMAQx4TfRtsAMqacCoDIb5jWvW_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b5cdffhsblBbU_Q7EVZK0nc2skKbrtf2nNi6WQ_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b63e51tCvpwjmRWoMHhG4tCiR0ywRK519mDvVC_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b69df74IFHgwm-ls0hofAEzXZLJcRZXR2mXqNB_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b70f893zXsfNaU_YTX12lsizdV_gm_MQ0xP1tM_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b77301-qya6neMy39jd8KncUyMCyybpRYx-ml__1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b7e887fYfbDkf_SEp3gTwQNIixWyeG6MQrjj7z_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b855175AkNDAZN1zv0lC4NCw0_77EPV0CcV3d8_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b8e080DAcgPj6SxOGbD_o2qeMA1E9_2vsnnE9-_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b93ec3O8gkfjV1sE_MmF1-TnammTHgMIIdUJPc_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58b9ae09C83E55QUYhLolgg3qoR31j7ic-MzACs9_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58ba1aa9Gb55nN5UN_xqgA5SUaBPMcViY6-Zh_kG_1594930571.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b58ba74cexgdws_oGzSvW7poUr5jLjggY0-zG5i2c_1594930571.jpg |  | 6850 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480792533 43606480792531 | 9.5 40 80 | 8.2 30 60 | 2.6 15 75 | см. см. см. | 0.116 5.153 74.24 | кг. кг. кг. |  | 22.5 мм |  |  | 22.5 мм |  | 90 мм | [9 empty] | 73 мм | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | 24...240 В | 24...240 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [15 empty] | 24...240 В | [12 empty] | 8 А | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 0.05...1080000 с | Нет | Да | Да | 1 | 2 | Да | Нет | Нет | 1 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 |  |  |  | <= 2.4 В |  |  |  |  | 100 мс с включенной параллельно нагрузкой 30 мс |  | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником | 0.105 кг |  |  |  | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 | 10000000 циклы |  | самозатухающий |  | 100 МОм в 500 В пост. ток в соответствии с IEC 60664-1 | 3-3 В·А в 240 В пер. ток | 250 В пер. ток | 10 мА в 5 В пост. ток |  |  |  | 2000 В·А |  |  | 0,85...1,1 Us |  |  | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 100000 циклы, 2 А в 24 В, DC-1 |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 | 120 мс при снятии напряжения | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 | B10d = 160000 MTTFd = 171.2 лет | 8 А | мультифункция | [9 empty] | зеленый светодиодная подсветка (постоянный) для шкала указателя индикации желтый светодиод (постоянный) для выходное реле под напряжением желтый светодиод (быстрое мигание) для расчет времени в процессе и деактивир.выходном реле желтый светодиод (медленное мигание) для расчет времени в процессе и активир.выходном реле | 50...60 Hz +/- 5 % |  |  | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 |  |  | 24...240 В пер./пост. тока 50/60 Гц |  |  |  | 1.5 Вт в 240 В постоянный ток | [15 empty] | 3...30 мин 30...300 мин 0.3...3 с 3...30 ч 10...100 с 1...10 с 0.05...1 с 30...300 с 30...300 ч 3...30 с | поворотная ручка кнопка диагностики потенциометр внешний |  | +/- 0,05 %/°C | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 |  |  | +/- 0,2 %/В | 5 кВ для 1.2-50 мкс в соответствии с IEC 60664-1 | 100 мс | A, At, Aw, C, Ct, D, Di, Dit, Diw, Dt, Dw, H, Ht, Hw, Qg,Qgt,Qgw,Qt,Qtt,Qtw,W,Wt | 10 мс | 1 переключающ. контакт с задержкой срабатывания или мгновенный, не содержит кадмий 2 переключающ. контакт с задержкой срабатывания, не содержит кадмий | любое положение | 2 C/O | Ht Dit Qgt D Dt W Ct Dw A Qt Qtt Diw C Wt Di Hw Qg At Aw H | [52 empty] | UL 508 IEC 61812-1 | 20 m/s² (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn неработающий для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn в рабочем режиме для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -20-60 °C | корпус: IP40 в соответствии с МЭК 60529 зажимы: IP20 в соответствии с МЭК 60529 передняя панель: IP50 в соответствии с МЭК 60529 | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 95-95 % в 25-55 °C |  | тест на стойкость к коммутационным помехам - контрольный уровень: 1 кВ (емкостные клещи связи)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания - контрольный уровень: 100 % (20 мс) в соответствии с IEC 61000-4-11 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ (дифференциальн. режим)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (общий режим)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 V/m (80 МГц...1 ГГц)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: 10 V (0,15...80 МГц)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 коммутационные помехи - контрольный уровень: 2 kV (прямое прикосновение)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания - контрольный уровень: 30 % (500 ms) в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению |  | RCM CE China RoHS EAC CSA CCC UL GL | [7 empty] | 2.5 кВ для 1 мА/1 минута в 50 Гц между реле выхода и источником питания с стандартная изоляция в соответствии с IEC 61812-1 | [7 empty] | Zelio Time |  |  | модульное реле времени | [10 empty] | 8 А | [10 empty] | реле |  |  | RE22 | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RGZE1S48M | КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ, РАЗД. КОНТАКТЫ, 2 С/О | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Корпус концевого выключателя серии OsiSense XC Schneider Electric<br /> - совместим с устройствами ZCE, материал корпуса - пластик<br /> - кол-во и тип контактов - 1 НЗ + 1 НО<br /> - ном.ток - 1,5 А<br /> - ШхВхГ - 31 х65х30 мм. <br />Концевые выключатели серии OsiSense XC предназначены для контактного обнаружения твердых предметов. Они применяются на механических станках и конвейерах по производству продуктов питания, напитков и т.д. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001456 | Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5TNMfjS1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5TNMfjS1.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/494 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00208 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RGZE1S48M | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60bc0bdcVk0KhOpWabj_kbg1e8siTpd9PSY0ZT8n_1594930699.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c02602Xsjlydx0cPpmHQq16ygtOt4YTYqFm3WR_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c0cd00NVPASQ9MYT_EFlMDAjtRaYFu7o33i7Kx_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c15280to3dYXPx0HyiWuq05X8Cn8BlpGOBjSEG_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c1e2caoIj8PEWmFqBW2z-CW6do32-UR8-sq9aH_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c28ce1J-oRncU-CrPi0UE5ResEmumoAqa52pS1_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c30c31b9zq927_kUo7u7pmNgNqo_QEEDAyEKXc_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c38ada2MQMWHhFXvwBc-XRd07hx66AOR-Dzff9_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c41706Qik1to_DDe7xVu3c2jKVj4OC9irQQ-Vf_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c4ada6RUVTjXWg8PyzUShWV3rfGEvD-6uhrZi9_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c5b950r0I1F1T2pv4DDicDNsT_G-CB5J7lSgV3_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c647d4Yacvna0pCgX7HPvMgNwyztVFF6gT7cuQ_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c6e263SfZ27Bb_tjgYU5Fy4aRioNj1IeCOz911_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c754184KHN1jTPFYkXNaTYFkl7GflzFOqVJ5EB_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c80d986Z53h6NvIZxD6OZR5a_AJ_bETqS92_f9_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c8af1dgMn6b6E2_0r0AFUu2j14WEivjfcb_OGU_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c92f6fgAicpteDWiAnexpmILrwvaIO0lzVkXD7_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60c9d0dcJOlMqWrLiFWaK0gFsAllG8SLOkztCOiN_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60ca76b9O8jaOn8S-TG2EZm28QO4eK1FFgpo4lW6_1594930700.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b60caf733iSp4buljY9sv5SyZIcqPABP5mdvoxDwF_1594930700.jpg |  | 185.5 | штука | 1440 | 10 | BB1 PCE S03 P06 P12 | 2 1 3 4 4 | 10 1 180 1440 5760 | шт. шт. шт. шт. шт. | 13606480689441 3606480689444 43606480689442 | 16.3 8 40 60 120 | 8.4 1.6 30 80 80 | 7.8 6.15 30 77 105 | см. см. см. см. см. | 0.445 0.04 8.648 73.3 292.2 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | 15.8 мм |  | 77.5 мм | [9 empty] | 73 мм |  | Нет | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [57 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 8 | [28 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника |  |  | 250 В | [81 empty] | 250 V в соответствии с IEC 300 V в соответствии с UL | реле, вставляемое в штепсельную колодку RXG с 2 переключающ. контакт | 6 кВ | M3 | [48 empty] | CSA C22.2 № 14 IEC 61984 UL 508 |  |  |  |  | IP20 | -40-85 °C | 3 | 10-85 % | III |  |  |  |  | RoHS EAC CE CSA China RoHS UL REACH | [6 empty] | -40-70 °C | [11 empty] | розетка | [5 empty] | Zelio Relay | [8 empty] | 5 А | [10 empty] | отдельный | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406006EN | Грин Премиум продукция |  | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RPM42BD | РЕЛЕ 4CO СВЕТОДИОД 24В ПОСТ ТОКА | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле 4ЗО светодиод 24В постоянного тока. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: Power<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RPM<br /> - тип контактов: 4 переключающ.<br /> - светодиодный индикатор состояния: с<br /> - способ управления: блокируемая тестовая кнопка<br /> - коэффициент использования: 20 %. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qRV1NWIQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6600bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f660c82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f66187e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6623fc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qRV1NWIQ.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/502 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00606 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RPM42BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b620b8500sK0tLrTm7r-Ip2Cnim7fhT6dRIhVW2Tw_1594930720.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b620bff448_lSg1Xr-430gJb1_WOic1OcVogAcSst_1594930720.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b620c687aXRFe4M0aAVnmu_glhZTCBiPxilF68GfS_1594930720.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b620cf88e4Tjktm6sO4u7korwTRzbGy26zrCeaqzB_1594930720.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b620d76b7rErGJvuPFACbTWLLjjXchnUN7rNX9Xbi_1594930720.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62134738X3rD-MxvTW0IBIjXpUgdxczm1TQvXD9R_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b621469d8lXfQ3VsrCvnn0JShmY6U1Zj26s07aaiE_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6214dc85MnkCwkBSuehcUftwC9xGfaJEEVSKrxKR_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62155533g0vUS0U2pmeW1lH8ma0A3MWukleC9eBw_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6215bb7c9mZaO_X8oY9Cl6qta0U8Cpphm-430sxA_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6216337a5KUPyelD_-U29IAn8rdpi2qsPCTcDwUT_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62185b2ckctGQlwMpQrNadIUN--STZLRoQWkcs8r_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6218d50eWycT3eOBQ4PYaBPcmSZupiMSdrAjjzkz_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6219412ciNW2uK-PjOQDbR6MFxsqsiZuvbcFWF4S_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6219bba4AkBg6G9QkDh-zvPdv1dAfCwDXpnRrYL3_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b621a4065IpqI9cOCR1A5_z9kjaMgciN04-3AhAwr_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b621b9276DtUCZDFv57sgLvyfyZOxkvo-HmresrFj_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b621c9c78QFP_Myn2CK7y_Erq2nWHNYuygzn4vSOm_1594930721.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62223bb36f7Uy4DNiMfYF6l_2IhBiFyEDbL2bzKt_1594930722.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6222b407PM2ZQg43V6pfPVGrZU28NbVJo2A_e7NA_1594930722.jpg |  | 859.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 10 120 | шт. шт. шт. | 3389119402217 13389119402214 43389119402215 | 4.7 22.5 40 | 4 10.5 30 | 2.8 3 15 | см. см. см. | 0.072 0.765 9.671 | кг. кг. кг. | 0.071 кг |  |  |  | 40 мм |  | 27 мм | [9 empty] | 53 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 4 | [14 empty] | 24...24 В | [12 empty] | 15 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Прочее (EV000154) | Да | IP40 (EV006415) | Нет | [22 empty] | 0.071 кг |  | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RPM |  | 10000000 циклы | любое положение |  |  |  |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы для резистивные загрузка |  |  |  |  | 20 мс при номинальном напряжении |  | B10d = 100000 | [13 empty] | AgNi | [32 empty] | 4 кВ в течение 1,2/50 мкс | [11 empty] | 20 мс при номинальном напряжении | 1.6 Вт | 15 А в 250 В Переменный ток 15 А в 28 V постоянный ток | 3 | 303 Ом в 20 °C +/- 10 % | 19.2...26.4 V постоянный ток | 3750 VA 420 W | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | >= 0,1 Uc постоянный ток | RT I | уровень А | 15 А в 277 V (AC) в соответствии с UL 15 А в 28 V (Постоянного тока) в соответствии с UL 15 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 15 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 7.5 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 7.5 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC | изделие в сборе | [34 empty] | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 15 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий |  | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | [7 empty] | EAC CSA RoHS UL REACH | [7 empty] | 1500 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с основной изоляция | [7 empty] | Harmony Relay |  |  | втычное реле | [13 empty] | 24 В пост. ток |  | 4 переключающ. | [8 empty] | RPM |  | блокируемая тестовая кнопка | с | 15 А в -40-55 °C | Power | 0.2 | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSB2A080M7 | РЕЛЕ 2CO 220В ПЕР.ТОК | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Интерфейсное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f676116.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6776cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67853c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/P0Cmh_7G.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/503 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00025 |  |  |  | 542 | штука | 10 | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 350 350 | шт. шт. шт. шт. | 13389110256274 3389110256277 23389110256271 23389110256271 | 31 31 40 40 | 2.5 2.5 15 15 | 1.7 1.7 15 15 | см. см. см. см. | 0.156 0.012 5.67 5.67 | кг. кг. кг. кг. | 0.014 кг |  |  |  | 12.5 мм |  | 29 мм | [9 empty] | 19.6 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 220...220 В | 220...220 В | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [27 empty] | 8 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Двойной контакт (EV005825) | Да | IP40 (EV006415) | Да | [22 empty] | 0.014 кг |  | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB |  | 5000000 циклы | любое положение |  |  |  |  | 250 В постоянный ток в соответствии с IEC | 10 мА |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 4 А в 250 В, AC-1 Н.З. |  | CE |  |  |  |  | B10d = 100000 | [13 empty] | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | [11 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 0.75 В·А Переменный ток | 8 А в 250 В Переменный ток 8 А в 28 V постоянный ток |  | 33000 Ом сеть: Переменный ток в 20 °C +/- 10 % |  | 2000 ВА/224 Вт | 120 мВт в 10 мА, 12 В | плоский (типа PCB) | >= 0,15 Uc Переменный ток | RT I | уровень А | 4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC 8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 10 | 176...330 В Переменный ток 50/60 Гц | [31 empty] | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C (Переменный ток) | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | [7 empty] | CSA UL EAC | [7 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [7 empty] | Harmony Relay |  |  | втычное реле | [13 empty] | 220 В пер. ток |  | 2 переключающ. | [8 empty] | RSB |  | без кнопки | без | 8 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSLZRA1 | РОЗЕТКА, 12/24В AC/DC, ДЛЯ RSL1*B4(J/B)D | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | розетка, 12/24В AC/DC, для RSL1*B4(J/B)D. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: розетка<br /> - расположение зажимов контактов: отдельный<br /> - совместимость продукта: реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления24 В пост. ток, реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления12 В пост. ток<br /> - форма вывода: плоский<br /> - краткое название устройства: RSLZ<br /> - коммутационное напряжение: 24 В пер./пост. тока, 12 В пер./пост. тока. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.<br /><br /><br /> |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001456 | Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kykak_Ov.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f69b1e7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f69c5b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f69d36c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kykak_Ov.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/504 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00159 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RSLZRA1 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63117a84aFnBIxFuovq46D4cIqjNP4XFSYLB9eRT_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6311e6fda_Et2gGJSxAqnC9VaYM6DYyIH4gRZ4OM_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63126c56BWteFJBxJx7i9x5uUUoW_5-58fQNQo6x_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6312da77DiKtZu2GE8Kk6Uc5U4nMgIFRBnUSYB6W_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63135036xkV1JS4s9WL70iUrlQJB5sbyomVJFd3v_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6313ccef62BDfVfUfEZ418AROgl2ahQvRD-gaIQ0_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6314642enUa8R777OFURbDV_UkgCHTwt8AcHec3F_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6314d270iEZxmrTkjnQ9N4wco7YavufWyhvTWoxF_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b631537bcpd0egM9-zVvSzsczawbSSs3LTwE7ZQtD_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6315bdc5SMxhHFNK9DmMmJxofKylGp2Od8jgONjh_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6316285edVsJoRQSUHZxZ2hen0FPKY_4VTOZkAj6_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63169da3oZ5gmsuohbvCz_1hcQlTUJ4NzeeOFUT9_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b631708ddUNFGK5IlFG82biXqWMMVBnnXU19cdy_i_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63178805dYvJhjcHs9ia9fgpTFYkgwfzhgECOiPX_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b631801a4Eizu7hj6QTF2m_K6IF3ceO2dAGtKC-oy_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6318a267yuxveh4IPWgis27JnP6khPBWyqS4-IbC_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b631915a775PbLRN3xdyD5m012x4CmxYR2EW6QDh0_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b63197e6a-vJs-2BuP8KkFEQi-EIwsTh15E1smiXS_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6319f31eMh64C1WDAv86ky66ueKkBesekrQ4s36W_1594930737.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b631a56c5Y2uh33V1PIPIJCUDNdWstrry5mheMWBz_1594930737.jpg |  | 476 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 300 | шт. шт. шт. | 3606480078071 13606480078078 43606480078079 | 10.7 10.7 40 | 8.5 8.5 30 | 7 7 30 | см. см. см. | 0.023 0.257 8.227 | кг. кг. кг. | 0.023 кг |  |  |  | 6.2 мм |  | 78.6 мм | [9 empty] | 101 мм |  | Да | [5 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | [57 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | Да | 5 | [22 empty] | 6.2 мм | 101 мм 78.6 мм |  |  |  |  | пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель без наконечника |  |  |  | RSLZ | [20 empty] | CE | [41 empty] | пластиковая пружина сжатия (35 мм симметричная DIN-рейка) | [17 empty] | < 300 V пер. ток | реле, вставляемое в штепсельную колодку RSL с 1 переключающ. контакт в 12 V пост. ток реле, вставляемое в штепсельную колодку RSL с 1 переключающ. контакт в 24 V пост. ток | [7 empty] | 21,6...28,8 В 11.4...14.4 В | [8 empty] | 12 В пер./пост. ток 24 В пер./пост. ток |  |  | 6 А | RSL_SPRING_TERS_12-24 | 10-40 Н | [28 empty] | UL 508 IEC 61984 | [5 empty] | -40-85 °C | [7 empty] | ГОСТ CSA | [6 empty] | -40-70 °C | 2500 В | [10 empty] | розетка | [5 empty] | Zelio Relay | [18 empty] | RSLZ | отдельный | [6 empty] | плоский | basic element | 10 | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1405004EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1405004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RXM021RB | МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 6&hellip;24В | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Модуль Варистора 6.24В. серия продукта: Zelio Relay<br /> - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для защиты<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: модуль защиты<br /> - совместимость продукта: контактное гнездо RPZ (1 переключающ.), контактное гнездо RXZ (2 переключающ.), контактное гнездо RXZ (3 переключающ.), контактное гнездо RPZ (2 переключающ.), контактное гнездо RXZ (4 переключающ.)<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: реле Zelio RXM, реле Zelio RPM. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.<br /><br /> |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000683 | Модуль защиты от перенапряжений | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c759cbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c75b5e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c774fc4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7768d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vd0o7GVU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrkOj_hA.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/506 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00026 |  |  |  | 253.5 | штука | 5 | 20 | CAR PCE BB1 | 3 1 2 | 400 1 10 | шт. шт. шт. | 43389119404370 3389119404372 13389119404379 | 39.8 0.9 12 | 12.7 3 8 | 15 1.2 3 | см. см. см. | 1.24 0.002 0.031 | кг. кг. кг. | [25 empty] | 6...24 В | 6...24 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [15 empty] | 6...24 В | [47 empty] | Да | Варистор (EV000543) | [24 empty] | RXM | [171 empty] | Zelio Relay | [7 empty] | 6...24 V пер./пост. тока | [20 empty] | 20 |  | принадлежности для защиты | варистор | реле Zelio RPM реле Zelio RXM | модуль защиты | контактное гнездо RPZ (1 переключающ.) контактное гнездо RPZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) контактное гнездо RXZ (4 переключающ.) | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1705013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
RXM041FU7 | RC МОДУЛЬ 110…240В | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Резистивно-емкостная цепь <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC000683 | Модуль защиты от перенапряжений | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c759cbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c75b5e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7776db.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vd0o7GVU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GxZ8GshI.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 |  |  |  | 176.5 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 500 500 | шт. шт. шт. шт. | 13389119404423 3389119404426 43389119404424 43389119404424 | 8.651 3.091 39.8 39.8 | 5.047 1.274 14.8 14.8 | 1.5 0.858 15 15 | см. см. см. см. | 0.02 0.002 1.26 1.26 | кг. кг. кг. кг. | 0.01 кг | [24 empty] | 110...240 В | 110...240 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [63 empty] | Да | Резистивно-емкостной (RC) элемент (EV003979) | [21 empty] | 0.01 кг |  |  | RXM | [162 empty] | Harmony Electromechanical Relays |  |  | модуль защиты | [13 empty] | 110...240 V | [20 empty] | 20 |  | принадлежности для защиты | RC контур |  |  | контактное гнездо RPZ (1 переключающ.) контактное гнездо RPZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) контактное гнездо RXZ (4 переключающ.) | RPM relay RXM relay | 110...240 V переменный ток |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM2AB2P7 | РЕЛЕ 2 CO СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Миниатюрное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c77ae97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c77e697.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c77fce8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c78098e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vzY_K5CN.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXM2AB2P7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669d3068r1mFPxBPJd9aRb1Q23SVzqUiNn9A2gyR_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669da5732_ObWNhWdU-T1qFBhu1PMl5gXGEi53_k_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669e0234r_4G4n_FLGFB7khhKYYksITIzaSnnz87_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669e6a47CLBYtVTn-cE7yuT9TFfoMuhGE3pGiYn__1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669ed81doBpwkxHv7z-Wvc4LT14ANfFY6r7SkPhC_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a00d57Fiq_dbbz_1d-HLJwjHkZzuruV34zX0U__1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a0b20b9lBGPx1hYFbuOCX3Q7LFPTzMg7CZWHEt_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a116cblvtrg3RTxral51i2th4pg8BXQZPTqQOH_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a177bdqkJmzExqN63anZj9QJx6G6Ih1ksWpYWK_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a1db4bUOnGLthk30r15my2ukzy6l95QYu1HruV_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a23692ot026zs4PD8hvAWPsOjEtd51xM0G5Cv7_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a29741AJnOMHFpMoEOB7cQrg25VivzXW4aamSE_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a33968sXq6jX4T1dHBEWf_mZFoVwVYP6oWRiRT_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a39824Epd0NHRt5rNfIevwqaKnsQPc1rBGJQKh_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a4053eCj48392bfC_DRWppWqtrHyQQd6IhceWR_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a46a1bqlGShDgZLKOX1bZsFSeHD6Amdmk3UvNH_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a4d8f6NzRseQmZuXvWqfv2j44G47D934f_Twm1_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a546f27-yFuyCtOPkuzX-0dfCXSeDNq_SYkroK_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a5b65bW1-qWztrPY5gDvuA_qLDLygRkxSPx3lx_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a61d3chzVTcUyJly30Sr5rswuDec52Gh7_0ac1_1594930794.jpg |  | 238 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 10 240 | шт. шт. шт. | 3389119403535 13389119403532 43389119403533 | 5 12.5 40 | 2 10.2 30 | 2.6 3 15 | см. см. см. | 0.035 0.386 9.734 | кг. кг. кг. | 0.096 кг |  |  |  | 21 мм |  | 27 мм | [9 empty] | 55 мм |  | Да | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 230...230 В | 230...230 В | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [27 empty] | 12 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | IP40 (EV006415) | Нет | [16 empty] | 82.8 мм 80.35 мм | [7 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RXM |  | 10000000 циклы | любое положение |  |  |  |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  |  |  | 20 мс | [13 empty] | с |  | AgNi | [32 empty] | 4 кВ в течение 1,2/50 мкс | [11 empty] | 20 мс |  | 12 А в 250 V переменный ток 12 А в 28 V постоянный ток |  | 15000 Ом в 20 °C +/- 15 % | 184...253 V переменный ток | 3000 В·А/336 Вт | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | >= 0,15 Uc | RT I | уровень А | 12 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 12 А в 250 V (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 250 V (AC) Н.З. в соответствии с IEC 12 А в 28 V (Постоянного тока) в соответствии с UL 12 А в 277 V (AC) в соответствии с UL | механизм в сборе | [6 empty] | 12 А в -40-55 °C | 1.2 В·А в 60 Hz | блокируемая тестовая кнопка | 1.2-1.2 в 60 Hz | 0,2 | [23 empty] | EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий |  | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | 3 | [6 empty] | CSA RoHS ГОСТ UL CE REACH Lloyd's | [7 empty] | 1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция 2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция | [10 empty] | втычное реле |  |  | B10d = 100000 |  |  | Zelio Relay | [7 empty] | 230 V пер. ток 50/60 Hz |  | 2 переключающ. | [8 empty] | RXM |  |  |  |  | миниатюрный | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RXM4AB1BD | РЕЛЕ 4 CO 24В ПОСТ ТОКА | Schneider Electric |  |  | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | Нет | Миниатюрное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c77a0f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAxlIbYy.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXM4AB1BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665d4133JqW90CG8AvwLUmhUE-G5ou4LiJzF29DJ_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665db888NQW8G5KllQTYCGVA8jUDWnTqAP5Ftd3N_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665e4d9aReMx_Nt8LMRiYSXdvVDoqbuON9EWPOjv_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665ecf0edQftZnVNJv66Y_Lv7fLlSSTpM4TmpUyf_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b666042ac8-zUClyu-YIH2aT-8ilB8Bh_qXapSDHy_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6660e31bgEyWDtfFkB6WxsYnA4SvBKA__elqgPih_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b666181dagc2cAl2E0aS-C_BMlq33WQs9A4LFNEv3_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66621e6deQj55wceSlLX2nVWSI-Al8V_-6P736Di_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6662d8749nIwUCDVWVaJc_d3gJP0giuMJBNrg1GS_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b666366b4d70-BxWpcS8TyjWcE5tDWp9oSPGZ1Koc_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6663c2c06QlnCczfZrrNR6H1yHR6IgPI0l6Mp5ci_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66645d33Q91xKG_AfJiui1vOYHY4LBuHn6epi8kO_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66650ad58HIQ2jpkXXbolNl91eL8wP7vwZQMRmQG_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66657d09xD-QxAH_pQjZNu6AhxcMVIcw3L_KVzWU_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66662183OrLHYdpBeWxgu3RvqqlpEFd5W-sLrFVH_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6666b9caAFXwSdtSbRh5OpaOaku2kK2zdoEURwfT_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66672de2icXG4BW4m_kTxy9DwczK8SlJRuH26E6t_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6667b3cba_7eV9YKe34lEW7D05uP5yJGfW8aCI4z_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66682ef1VE9c6cSWPCqO62eX3Tp01aTQ5wyKJAb0_1594930790.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66689e3fEevtoOSJUaRvnWI-9bnw2PPuUq7rGFpD_1594930790.jpg |  | 366 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE S02 P06 | 2 1 3 4 | 10 1 240 3840 | шт. шт. шт. шт. | 13389119403716 3389119403719 43389119403717 | 12.5 4.8 40 80 | 10.3 2.8 30 60 | 3 2 15 75 | см. см. см. см. | 0.394 0.036 9.963 167 | кг. кг. кг. кг. | 0.037 кг |  |  |  | 21 мм |  | 27 мм | [9 empty] | 55 мм |  | Да | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 4 | [14 empty] | 24...24 В | [12 empty] | 6 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | IP40 (EV006415) | Да | [16 empty] | 78.45 мм 79 мм | [5 empty] | 0.037 кг |  | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RXM |  | 10000000 циклы | любое положение |  |  |  |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  |  |  | 20 мс |  | B10d = 100000 | [13 empty] | AgNi | [44 empty] | 20 мс | 0.9 Вт | 6 А в 250 В Переменный ток 6 А в 28 V Постоянный ток (DC) |  | 650 Ом в 20 °C +/- 10 % | 19.2...26.4 V Постоянный ток (DC) | 1500 В·А/168 Вт | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | >= 0,1 Uc | RT I | уровень А | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL | изделие в сборе | [11 empty] | 5 А | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс | [21 empty] | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий |  | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | 2 | [6 empty] | UL CE ГОСТ CSA Lloyd's | [7 empty] | 1300 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с стандартная изоляция изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [7 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  | втычное реле | [14 empty] | 6 А | 4 переключающ. | [8 empty] | RXM |  | блокируемая тестовая кнопка | без |  | миниатюрный | 0.2 | [11 empty] | 24 В пост. ток 24 В | 6 А в -40-55 °C |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXZL520 | БЛОК ИЗ 108 ЗАЩЕЛКИВАЮЩ ЭТИКЕТОК НА РЕЛЕ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Блок из 108 защелкивающ этикеток на реле. серия продукта: Zelio Relay<br /> - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для маркировки<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: легенда. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002586 | Аксессуары для промежуточных реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAMJp6TT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c76b9ff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7b2f80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7b5fd5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7b711b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7b7cde.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7b9388.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAMJp6TT.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 725 | упаковка | 30 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 10 40 40 | шт. шт. шт. шт. | 3389119404440 13389119404447 43389119404448 43389119404448 | 3.9 18.3 40 40 | 1.3 7.85 15 15 | 2.4 3.4 15 15 | см. см. см. см. | 0.016 0.218 0.925 0.925 | кг. кг. кг. кг. | 0.08 кг | [92 empty] | Шильдик/табличка обозначения (EV000412) | [105 empty] | реле, вставляемое в штепсельную колодку RUM реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM | [89 empty] | Zelio Relay | [28 empty] | 10 |  | принадлежности для маркировки |  |  | легенда | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511021EN | Грин Премиум продукция |  | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
SSL1A12BD | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 2А | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Твёрдотельное реле, 1 фаза, 2А, =24В, =280В. серия продукта: Zelio Relay<br /> - тип устройства или его аксессуаров: полупроводниковое реле<br /> - краткое название устройства: SSL<br /> -1 фаза. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | TTR | Твердотельные реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002055 | Твердотельное реле | 7 | Мексика | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4_e_ha9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef94384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9791d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9aa0f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887835e4e48ef9d8be.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4_e_ha9.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1918 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2529 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/516 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АД85.В.00127_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04147_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.02279 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=SSL1A12BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8119889st-dqrJI_ug9CfVJjhRb3fuch_uQG3Q_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d818db8uAEoP6aOuWbDnHp4tL1QUwcNmsmC-JPb_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d820e55IgZcNmnKkA6BsNBr7N7Z0InG4IUIfI-3_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d828159MTRgjwO_GIiW7zv9POClbfo4FjY9EYPT_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d82e7bda2hQ_qoGJ04jbqmfB15k4REn1sTNdoEq_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d835d6eacqi7MYTcZPAzIujuLY5f9t7cU5xImNW_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d83d1f5BC0lkUbOsHlOhzuLjhp12A2oGDRHOj03_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d844b1bQgGIfa9DUoB6pAOTO3bFZNezA9Qr8Jf-_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d84ae30aaI9ZgypHX8VlIozVuDT4jeW_e19W-q7_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85105bs0ETesimOFyUDuJmKh8Gqc4CY8O0tJEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d85e88dcHABj1L9u8Og_vbLT1QDLkNBVVifesjA_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8696d2WspY-zxLXniB_eDKXvZQXgT7s7tPbvQG_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d872d17g10L-o9wrzY_pqG2ukxW1-QJ7zxXi-lJ_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d879522K-LcH7vJ4mNy0GPqM8OOrlw1Ik0hEZEl_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d880605yPFrDxMCZU7hR-ZKg9eMZm7Tk9dImNVO_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d885ac52N9AVD1cB-b2weADjeqh0WjF1n_wTjSt_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d88b7d8lWaNijJ2ayglLqX_x1LsYNXPW0IGQ3Ei_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8942e3YCnG-3OE7Lumj7HrmfprTSw7MeZZmWLH_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d89d3fcWc9R60gV2yee-UHFzS7shBcH4A2o5gQo_1594930904.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6d8a615exkYVkqlymDtOfMPgoIqDOF84i6gqMzK4_1594930904.jpg |  | 292.5 | штука | 0 | 12 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 12 1 1080 1080 | шт. шт. шт. шт. | 13606480579728 3606480579721 43606480579729 43606480579729 | 37 37 40 40 | 2.5 2.5 15 15 | 0.7 0.7 15 15 | см. см. см. см. | 0.061 0.005 5.684 5.684 | кг. кг. кг. кг. | 0.0041 кг | 5 мм | 28 мм | 15 мм |  |  |  |  | Нет | [16 empty] | 24...280 В | 24...280 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [15 empty] | 15...30 В | [50 empty] | 1 | 24...280 В | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | Нет | розетка | [22 empty] | 10 В пост. ток выключение | [9 empty] | 0,5 цикла (включение) 0,5 цикла (выключение) |  |  |  |  | III | [53 empty] | 1 Н.О. | [9 empty] | 0.07-2 А | [10 empty] | механизм в сборе | [13 empty] | 2 А | 24...280 В пер. ток | 15...30 В пост. ток | 3500 Ом | 6-6 мА | 500 V/µs состояние "выключено" при максимальном напряжении | 15 В пост. ток включение | 120 А для 16.6 мс 115 А для 20 ms | 600 V AC | переключатель нулевого напряжения выход SCR | 285 А²·с для 10 мс в 50 Гц половина цикла 260 А²·с для 8.3 мс в 60 Hz половина цикла | <1.1 В состояние "включено" | 4 мА состояние "выключено" | 1.5 пФ вход/выход | [13 empty] | -20-85 °C | 2 | [6 empty] | UL REACH CSA |  | V0 в соответствии с UL 94 |  |  |  |  | -20-80 °C | 2500 В для вход/выход | CE | [9 empty] | полупроводниковое реле | [5 empty] | Zelio Relay | [6 empty] | 1 фаза | [11 empty] | SSL | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1405004EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1405004EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
RGZS08 | СОЕДИНИТ. ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB, RXG RGZS08 | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC002586 | Аксессуары для промежуточных реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a356dea8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891095e4e4a356dea8.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 | С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 |  |  |  | 203 | штука | 0 | 10 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 10 1 500 500 | шт. шт. шт. шт. | 13606481285123 3606481285126 43606481285124 43606481285124 | 14 11.5 40 40 | 1 0.46 15 15 | 6 1.4 15 15 | см. см. см. см. | 0.064 0.004 3.461 3.461 | кг. кг. кг. кг. | 0.006 кг | [92 empty] | Перемычка гребенчатая (EV009303) | [20 empty] | 0.006 кг | [84 empty] | RGZE - контактное гнездо (for connecting inputs A1, A2 only) | [43 empty] | Аксессуары присоединений | interface relay socket | [35 empty] | Harmony Relay | [37 empty] | 10 | [9 empty] | шинная перемычка |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXG21P7PV | КОМПЛ.:РЕЛЕ,КОЛ.,2С/О,~230В,5А,С ВАРИСТ. | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования и медицинских приборов. Доступен широкий выбор моделей в компактном исполнении для использования с большими номинальными токами. Оно также имеет блокируемую кнопку проверки и клемму с контактом Faston. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_tqJ4w1x.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_tqJ4w1x.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 429.5 | штука | 0 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562875 3606489562878 23606489562872 | 27 7.2 40 | 17 1.56 30 | 1 7.96 30 | см. см. см. | 2.13 0.067 13.42 | кг. кг. кг. | 0.065 кг |  |  |  | 15 мм |  | 79 мм | [9 empty] | 72 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | 0...230 В | 0...230 В | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [27 empty] | 5 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Да | [21 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника |  |  | 250 В в соответствии с IEC |  |  | 10000000 циклы |  |  |  | 1000 МОм в 500 В постоянный ток |  | 250 В |  |  | <= 1800 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы резистивные загрузка |  |  |  |  | 20 мс | [13 empty] | без |  | сплав серебра (AgSnO2In2O3) | [32 empty] | 6 кВ 1,2/50 мкс между катушкой и контактом 4 кВ 1,2/50 мкс между полюсами 1.2 кВ 1,2/50 мкс между контактами 2.5 кВ 1,2/50 мкс between terminals and LTB area 1.5 кВ 1,2/50 мкс between terminals and base | [11 empty] | 20 мс | 0.96 В·А переменный ток 50...60 Hz | 5 А |  |  |  | 1250 ВА переменный ток 150 Вт постоянный ток | 50 мВт в 10 мА, 5 В постоянный ток |  | >= 0.3 Uc переменный ток | RT I | уровень А | 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с IEC 5 А в 250 V (AC) в соответствии с IEC 5 А в 250 V (AC) в соответствии с UL | механизм в сборе | [6 empty] | 5 А |  | блокируемая тестовая кнопка |  | 0,2 | [18 empty] | класс F | 100 мОм | 23500 Ом +/- 15 % | прозрачный | 0.8 Н-м 7 фунт силы на дюйм | МЭК 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 61984 | 3 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10-150 Гц)в рабочем режиме 5 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10-150 Гц)не работает | 20 gn в рабочем режиме 100 gn не работает |  |  | IP20 | -40-85 °C | 2 | 10-85 % | III |  |  |  |  | EAC REACH RoHS CSA UL CE China RoHS | [6 empty] | -40-70 °C | 1000 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 1300 В between terminals and base с стандартная изоляция изоляция 3000 В between terminals and LTB area с стандартная изоляция изоляция 3000 В переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция 5000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленная изоляция изоляция | [10 empty] | втычное реле |  |  | B10d = 100000 |  |  | Zelio Relay | [7 empty] | 230 V пер. ток |  | 2 переключающ. | [8 empty] | RXG |  |  |  |  | промежуточное реле | [15 empty] | любое положение | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406006EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RSB2A080BDPV | КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,8А,=24В | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это втычное согласующее реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Благодаря компактным габаритам оно способствует уменьшению размера электроустановок и в то же время помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования, медицинских приборов, систем управления освещением и т. д. Доступен широкий выбор моделей, различающихся по количеству контактов, для использования с большими номинальными токами. |  | SEPAI | EMR | Электромеханические реле | CCO | Компоненты управления | 15DIP | Компоненты автоматизации | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lic9R4m.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 975 | штука | 900 | 30 | BB1 PCE S03 | 2 1 3 | 30 1 180 | шт. шт. шт. | 13606489562752 3606489562755 23606489562759 | 27 6.42 40 | 9 1.56 30 | 18 8.42 30 | см. см. см. | 1.978 0.06 12.581 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | 64 мм |  | 84 мм | [9 empty] | 15 мм |  | Нет | [5 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | [14 empty] | 0...24 В | [12 empty] | 8 А | [28 empty] | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | [21 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) Гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | 0.057 кг |  | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB |  | 30000000 циклы | любое положение |  |  |  |  | 250 В | 10 мА |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [7 empty] | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 4 А в 250 В, AC-1 Н.З. | [6 empty] | B10d = 100000 | [13 empty] | сплав серебра (AgNi) | [32 empty] | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | [11 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 0.45 Вт постоянный ток | 8 А в 250 В Переменный ток 8 А в 28 V постоянный ток |  | 1440 Ом сеть: постоянный ток в 20 °C +/- 15 % |  | 2000 VA Переменный ток 224 W постоянный ток | 120 мВт в 10 мА, 12 В |  | >= 0,1 Uc постоянный ток | RT I | уровень А | 4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC 8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC | изделие в сборе | 12 В | 30 | 19.2...26.4 В постоянный ток | [30 empty] | 0.8 Н-м 7 фунт силы на дюйм | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 61984 | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |  | -40-85 °C (постоянный ток) | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | -40-85 °C | [7 empty] | CE UL CSA EAC RoHS REACH | [7 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [7 empty] | Harmony Relay |  |  | втычное реле | [13 empty] | 24 В пост. ток |  | 2 переключающ. | [8 empty] | RSB |  | без управления | 1 светодиод | 8 А в -40-40 °C | промежуточное реле |  | стандарт | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене