## Worksheet
Количество референсов: 122 | [47 empty] | Логистические данные БРУТТО | [10 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [201 empty] | Дополнительные характеристики | [202 empty] | Экологичность предложения | [10 empty] | Основные характеристики | [67 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | Ключевые слова референса | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение | Порядок | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Порядок | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Ключевые слова для каталогов | Техническая документация | Ключевые слова для технической документации | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Размера | Вес | Ед. изм. Веса | Высота | Вес | Ширина | Глубина | Длина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF000228 - Номин. напряжение | EF000550 - С защитой провода | EF001391 - Количество полюсов | EF001587 - Тип контакта | EF002386 - Температура эксплуатации | EF002393 - Рабочая температура | EF002521 - Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | EF002993 - Номин. импульсное напряжение | EF003961 - Тип подключения | EF006785 - Категория перенапряжения | EF006786 - Степень загрязнения | EF007320 - Диаметр вставного разъема | EF007324 - Контактный вкладыш без контактов | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007339 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | EF007341 - Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007468 - С защитным проводником | EF007544 - Материал контакта | EF007545 - Материал контактного вкладыша | EF008250 - Номин. ток In | EF012212 - Мин. rоличество циклов установки | EF012217 - Количество контактов управления | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000364 - Емкость | EF000551 - Диаметр | EF001438 - Длина | EF003783 - С втычными контактами | EF005127 - Номин. напряжение | EF000010 - Модель/исполнение | EF000187 - Тип напряжения | EF001126 - Модульное исполнение | EF001532 - Класс точности | EF001836 - Диапазон измерений | EF003706 - Калиброванный | EF005387 - Потери энергии | EF005405 - Через трансформатор тока | EF005992 - Макс. отклонение стрелки прибора | EF006003 - Измерительная система | EF006179 - Подсветка шкалы | EF000003 - Способ монтажа | EF004913 - Единица измерения | EF005658 - Ширина измерительной шкалы | EF005896 - Высота измерительной шкалы | EF006072 - Номин. конечное значение шкалы | EF006101 - Шкала превышения тока | EF006188 - Набор индикаторов | EF000073 - Подходит для: | EF000306 - Тип индикации | EF000416 - Частота | EF000877 - Макс. ток (Imax) | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004442 - Разрядность счетного устройства | EF005441 - Тип счетчика | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006977 - Тип интерфейса | EF007135 - Тип электроэнергии | EF007550 - Тип тарифа | EF008834 - Контроль тарифа | EF008835 - Стопор обратного хода | EF008836 - Калиброванный (поверенный) | EF008837 - Внесен в реестр | EF008838 - Импульсный выход | EF008839 - Тип импульса | EF008840 - Частота импульсов | EF008842 - Класс точности | EF008843 - Количество фаз/ тип полюсов | EF008844 - Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | EF008845 - Сигнатура ЕЕС40 | EF008846 - С кодовым замком | EF008871 - Номин. фазное напряжение (Un) N-L | EF008872 - Номин. линейное напряжение (Un) L-L | EF008873 - Номин. ток (In) | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF004565 - Ширина отверстия | EF004778 - Высота отверстия | EF005153 - Диаметр проёма | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF007511 - Фактор ограничения перенапряжения | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF000041 - Назначение/область применения | EF000351 - Количество фаз | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF004127 - Напряжение питания | EF007309 - С коммуникационным интерфейсом Ethernet/Интернет | EF007312 - С коммуникационным интерфейсом RS-232 | EF007314 - С коммуникационным интерфейсом RS-485 | EF008482 - Понижение реактивной мощности | EF008484 - Понижение энергопотребления | EF008485 - Понижение полной мощности | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF001663 - Номин. частота | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003419 - Пропускная способность линии | EF003422 - Индикация уровня изоляции | EF003423 - Индикация аварийного срабатывания | EF003977 - Номин. напряжение | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF008202 - Значение сопротивления 1 | EF008203 - Значение сопротивления 2 | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003215 - Выходящее напряжение на цифров. выходе | EF003218 - Выходящий ток на цифров. выходе | EF003219 - Аналог. вход, ток | EF003221 - Аналог. вход, напряжение | EF003222 - Аналог. вход, резистор | EF003224 - Аналог. вход, резисторный термометр | EF003225 - Аналог. вход, термопара | EF003227 - Аналог. вход, конфигурируемый сигнал | EF003320 - Защита от короткого замыкания, возможны цифров. выходы | EF003575 - Разрядность аналог. входов | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004002 - Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004118 - Системное комплектующее | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006933 - Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF008481 - Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF000111 - Раб. напряжение | EF001499 - Шина передачи данных KNX | EF001500 - Радиочастотная шина передачи данных | EF001501 - Шина передачи данных по силовым проводам | EF003811 - Другие шинные системы | EF003831 - Шина передачи данных LON | EF003836 - С защитой от демонтажа | EF003849 - Радио интерфейс | EF003861 - ИК-интерфейс (инфракрасный) | EF003880 - Протокол | EF003881 - Зависит от провайдера | EF003903 - С возможностью апгрейда | EF003913 - Визуализация | EF003915 - Веб-сервер | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF008855 - Шина передачи данных KNX радио | EF009466 - Двусторонняя беспроводная связь | Код совместимости | Сегмент рынка | Соединения – клеммы | Совместимость продукта | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Состав комплекта | Диаметр | Тип установки | Срок службы в часах | Потери в диэлектрике | Допустимое отклонение емкости | Пропитка | Потери мощности | Проверка напряжения | Пусковой ток | Диэлектрик | Maximum switching operation per year | Вес нетто | Исполнение монтажа | Максимальное количество переключений в год | Частота сети | Номинальное напряжение | Исполнение выключателя | Рабочее положение | Потребляемая мощность, ва | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Класс точности | Тип измерения | Стойкость к перегрузке | Потребляемая мощность (ва) | Тип монтажа | Шкала | Монтажная опора | Шаг 9 мм | Цвет | Выходное напряжение | Тип дисплея | Протокол порта обмена данными | Сертификация | Тип подключения | Количество входов | Коммуникационный порт(ы) | Отображаемая информация | Test | Ток измерения | Количество выходов | Локальная индикация | Описание полюсов | [in] номинальный ток | Заданный участок | Категория перенапряжения | Стандарты | Область применения | Технологический тип | Макс. измеряемое значение | Перекалибровка | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Класс изоляции | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Тип трансформатора тока | Внешний диаметр кабеля | Размыкание шин | Выдерживаемый динамический ток | Уплотнение | Ток вторичной цепи | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Maximum safety factor | Местоположение подключения | Комбинации ступеней мощности | Тип управления | Отключающая способность | Тип защиты | Доступные функции | Макс. допустимое напряжение | Поставляемое оборудование | Удобство для доступа | [imp] максимальный долговременный ток | Уровень помех в сети | [gh/sn] уровень гармонических искажений | [thdu] суммарный коэффициент гармоник напряжения | Мощность ступени | Ступени | Внутренний трансформатор напряжения | Тип контроллера | Название серии | Step protection type | [в] номинальное импульсное допустимое напряжение | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Частота настройки | Номинальное импульсное допустимое напряже | [thdu] суммарный коэффициент гармоник напряже | Материал | Напряжение цепи сигнализации | Время отклика | Система заземления | Изоляционный экран | Функция тестирования | Пороговая уставка | Относительное полное электрическое сопротивление | Положение монтажа | [us] номинальное напряжение сети | Набор вспомогательных контактов | Клеммный блок | Момент затяжки | Длина зачистки проводов | Допустимый ток | Номинальное напряжение питания [us] | Механическая стойкость | Maximum supply current | Maximum cable distance between devices | Тип выхода | Номер логического входа | Длина кабеля | Тип соединителя | Размер памяти | Функция программного обеспечения | Пакет программного обеспечения | Подаваемый пусковой ток | Срок службы батареи | Количество кнопок | Разрешение дисплея | Индикация на терминале пользователя | Управление с терминала пользователя | Выдерживаемая диэлектрическая частота | Главные встроенные выходы | Уровень саморазряда аккумуляторов | Емкость батареи | Место монтажа | Входной ток | Электрическое соединение | Сечение кабеля | Предназначение продукта | Способ установки | Maximum power consumption in va | Вх/вых., специализированные согласно приложению | Сброс | Тип вх/вых. | Тип входа | Максимальный постоянный ток | Постоянная времени электронного фильтра | Макс. пусковой ток | Мощность зажимного соединения | Тип сети обмена данными | Интерфейс для конфигурирования при вводе в эксплуатацию | Абсолютная погрешность измерения | Поддерживаемая среда передачи | Группа каналов | Maximum voltage drop | Web-сервер | Время синхронизации между входами | Макс. коммутируемое напряжение | Непрерывный выходной ток | Номинальная включающая способность irms | Сохраняемые данные | Анализ качества электроснабжения | Диапазон измерения напряжения | Скорость передачи | Количество разъёмов | Диапазон совместимости | Тип продукта | Активное сопротивление нагрузки | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Коэффициент безопасности | Номинальная мощность | Тип клеммного блока | Предельное напряжение первичной цепи | Maximum number of turns | [uoc] напряжение разомкнутой цепи | Номинальное напряжение сети | Монтаж шкафа | Режим подключения | Тип привода | Режим работы | Установка защиты нейтрали | Материал пропитки | Коэффициент трансформации тт | Номинальное напряжение изоляции | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Номинальное рабочее напряжение | Условный тепловой ток на открытом воздухе | [uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | Способ монтажа | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | Целевая территория | [в] номинальное рабочее напряжение | Тип встроенных клемм | Точность измерения | Номинальный ток | Диапазон измерения частоты | Анализ качества электроэнергии | Объем памяти | Состав кабеля | Электромагнитная совместимость | Номинальный выходной ток | Номинальная реактивная мощность | Номинальных выходной ток | Частота замеров | Длительность импульса | Разряды дисплея | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Монтажное положение | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Серия | Серия продукта | Краткое название устройства | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип продукта | Тип кабеля | Количество в одном комплекте | Совместимость серий продукта | Сегмент рынка | Частота сети | Номинальная реактивная мощность | Номинальное напряжение | Название серии | Уровень гармоник в сети | Макс. допустимое напряжение | [imp] максимальный долговременный ток | Наименование продукта | Монтажная опора | Технологический тип | Тип шкалы | Шкала | Область применения | Коэффициент трансформации тт | Способ монтажа | Описание полюсов | [in] номинальный ток | Макс. измеряемое значение | Режим работы | Номинальное напряжение сети | Протокол порта обмена данными | Аксессуар / отдельный тип детали | Тип модуля | Тип программного обеспечения | Операционная система | Тип батареи | Тип интерфейса пользователь-машина | Выходное напряжение | Совместимость продукта | Внутреннее сопротивление | Передаточное полное сопротивление | Ток короткого замыкания | Ток насыщения | Специальная область применения продукта | [ib] basic current | Макс. ток | Служба обмена данными | Веб-сервисы | Тип защиты | Монтажное положение | Оборудование в комплекте | Подключенные вспомогательные устройства | Максимальный ток питания | Отключающая способность | Размер памяти | Диапазон совместимости | Стандарты | Ток вторичной цепи | Класс точности | Рабочий ток первичной обмотки | Тип трансформатора тока | Доступные функции | Номинальный выходной ток | Номинальный ток | [sn] номинальная дальность обнаружения | Степень защиты ip | Поддерживаемая среда передачи | Web-сервер | [us] номинальное напряжение сети | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Относительная влажность | Температурный класс | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Высота над уровнем моря | Тип установки | Рабочая температура | Контрольная температура | Степень загрязнения | Категория перенапряжения | Температура окружающей среды при хранении | Цвет | Шаг 9 мм | Сертификаты | Место монтажа | Средняя рабочая температура окружающего воздуха | Степень ударостойкости ik | Средняя рабочая температура окружающего во | Характеристики окружающей среды | Электромагнитная совместимость | Условия эксплуатации | Огнестойкость | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Степень защиты nema | Температура окружающей среды | Виброустойчивость | Степень защиты ik | Measurement category | Подготовка к работе в тропических условиях | Рабочая высота | Ударопрочность | Вес нетто | Код совместимости | Материал пропитки | Maximum thdi
A9XC2412 | Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) | Schneider Electric |  |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC000438 | Контактная вставка для промышленных штекерных соединителей | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XXT4d4n-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9b1c2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9cb74.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9de90.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9eb62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9f208.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e264d8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XXT4d4n-.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 |  |  |  | 1560 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480437274 43606480437272 | 12.5 40 | 9.5 30 | 2 15 | см. см. | 0.04 4.341 | кг. кг. | [5 empty] | 19.54 мм | 7.8 мм | 22.9 мм | 24 В | Нет | 5 | Штырь (Pin) (EV000158) | 0...60 °C | 0...65 °C | V0 (EV004429) | 2.5 кВ | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | III (EV006167) | 2 (EV000600) | 2.2 мм | Да | 0.5...1.5 мм² | 0.25...0.75 мм² | 0.25...1.5 мм² | 0.5...1.5 мм² | Да | Никель (EV003888) | Термопласт (EV000403) | 8 А | 100 | 5 | [176 empty] | connectors Ti24 | малые коммерческие предприятия | Подпружиненный разъем 5 контакты | OF+SD 24 RCA iC60 iATL 24 Acti 9 Sмartlink Reflex iC60 iOF+SD 24 iACT 24 | комплект из 12 шт. | [198 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1503014EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | ENVEOLI1503014EN_V2 | Соответствует | да | да | Acti 9 | Acti 9 | разъемы Ti24 | аксессуары присоединений | разъем | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XCAL06 | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 длинных (870 мм) | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 длинных (870 мм) |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tPF3ZIYh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e68c6b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e6a25d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9ff54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea0c90.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890715e4e4a0f60b82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e27688.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tPF3ZIYh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 1515 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606480437250 43606480437258 | 21 40 | 19 30 | 3 30 | см. см. | 0.136 7.282 | кг. кг. | [31 empty] | Соединительный кабель/шнур (EV008511) | Прочее (EV000154) | [174 empty] | prefabricated cables L | рынок жилья малые коммерческие предприятия | [212 empty] | Acti 9 Sмartlink Acti 9 |  | Заранее собранные кабели L | Аксессуары присоединений | сборные конструкции кабеля с двумя концами | Плоский кабель 0.85 м, черный | 6 | Acti 9 Sмartlink выключатель | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XCAM06 | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 средних (160 мм) | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 средних (160 мм) |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea189b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea1fc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea35f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea49a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890715e4e4a0f60b82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e27688.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tPF3ZIYh.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 2110 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480437243 43606480437241 | 20 40 | 8 30 | 2.5 30 | см. см. | 0.083 8.85 | кг. кг. | [31 empty] | Соединительный кабель/шнур (EV008511) | Прочее (EV000154) | [174 empty] | prefabricated cables M | рынок жилья малые коммерческие предприятия | [212 empty] | Acti 9 Sмartlink Acti 9 |  | Заранее собранные кабели M | Аксессуары присоединений | сборные конструкции кабеля с двумя концами | Плоский кабель 0.16 м, черный | 6 | Acti 9 Sмartlink выключатель | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XCAS06 | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 коротких (100 мм) | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Готовые кабели Smartlink с двумя разъемами: 6 коротких (100 мм) |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea189b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea1fc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea35f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea49a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890715e4e4a0f60b82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e27688.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tPF3ZIYh.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 1395 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480437236 43606480437234 | 18 40 | 9 30 | 2 30 | см. см. | 0.078 8.444 | кг. кг. | [31 empty] | Соединительный кабель/шнур (EV008511) | Прочее (EV000154) | [174 empty] | prefabricated cables S | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [212 empty] | Acti 9 Sмartlink Acti 9 |  | Заранее собранные кабели S | Аксессуары присоединений | сборные конструкции кабеля с двумя концами | Плоский кабель 0.1 м, черный | 6 | Acti 9 Sмartlink выключатель | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XCATM1 | Соединение с ПК (через USB) Acti 9 Smartlink для тестирования | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Соединение с ПК (через USB) Acti 9 Smartlink для тестирования |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A1_w_wjJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ea6566.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eaa4c1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eab406.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eac738.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e29512.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A1_w_wjJ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 3331.7 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3606480504310 43606480504318 | 16.5 40 | 10 30 | 3 15 | см. см. | 0.166 2.581 | кг. кг. | [31 empty] | Прочее (EV000154) | Закодированный профиль (EV009182) | [174 empty] | cable test Acti 9 Smartlink | рынок жилья малые коммерческие предприятия |  |  | 1 | Acti 9 Sмartlink выключатель | [205 empty] | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS |  |  | Acti 9 | Acti 9 Sмartlink | Кабельный тест Acti 9 Sмartlink | аксессуары присоединений | тестовый кабель | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XCAU06 | Универсальные кабели Smartlink с одним разъемом: 6 длинных (870 мм) | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Универсальные кабели Smartlink с одним разъемом: 6 длинных (870 мм) |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MID1qPJn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eaddef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eaf60a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eb24b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eb592d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e2a731.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MID1qPJn.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 1185 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606480437267 43606480437265 | 22 40 | 16 30 | 3 30 | см. см. | 0.11 5.815 | кг. кг. | [31 empty] | Соединительный кабель/шнур (EV008511) | Прочее (EV000154) | [174 empty] | prefabricated cables U | Жилищный сектор малые коммерческие предприятия | [212 empty] | Acti 9 Sмartlink Acti 9 |  | Заранее собранные кабели U | аксессуары присоединений | кабель заводского изготовления с одним свободным конц | Плоский кабель 0.85 м, черный | 6 | Acti 9 Sмartlink автоматический выключатель | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9XM2B04 | Крепления Smartlink к распределительному блоку Multiclip 200 A | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Крепления Smartlink к распределительному блоку Multiclip 200 A |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GNgTj2m7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eb7ee2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eb98ef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ebb52b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ebe46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890715e4e4a0f61e21.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GNgTj2m7.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 269 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480437212 43606480437210 | 7 40 | 3.5 30 | 1.5 15 | см. см. | 0.019 2.355 | кг. кг. | [33 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [173 empty] | mounting kit for multiclip 200 |  |  |  |  | Acti 9 Sмartlink | 4 adaptor | [207 empty] | Acti 9 |  | монтажный комплект для multiclip 200 | аксессуар для монтажа | Монтажный комплект |  | 1 комплект |  | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BLRCH150A180B44 | Конденс. VarPlus Can 15 кВАр 440В | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Конденсатор VarPlus Can 15 кВАр 440В. серия продукта: VarPlus Can<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: HDuty<br /> - уровень и lt;= 20 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 440 В<br /> - 60 Гц : 18 кВАр, 440 В<br /> - 50 Гц : 15 кВАр. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec25c61.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec27cd4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pxwSzThc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e4a15.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 1840 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 2 6 48 | шт. шт. шт. шт. | 43606485255796 53606485255793 | 11.8 39 40 60 | 11 29 30 80 | 28.5 29 30 90 | см. см. см. см. | 1.7 7.5 12.6 90 | кг. кг. кг. кг. | 242 мм | [33 empty] | 82.2 мкФ | 90 мм | 242 мм | Да | 440...440 В | [170 empty] | клеммы CLAMPTITE |  |  |  |  | 90 мм | внутренн. установка | 130000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ вязкая (сухая) биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 250 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, пленка со специальным профилем металлизации и удельного сопротивления | 7000 | 1.6 кг | вертикально/горизонтально | [194 empty] | VarPlus Can VarPlus |  |  |  | конденсатор |  |  |  |  | 50/60 Гц | 15 кВАр 440 В 50 Гц 18 кВАр 440 В 60 Гц | 440-440 В Переменный ток 50/60 Гц | HDuty | <= 20 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.8 x In | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-2 IEC 60831-1 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м
BLRCS050A060B40 | Конденс. EasyCan 5 кВАр 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Конденсатор EasyCan 5 кВАр 400В. серия продукта: EasyCan<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: EasyCan<br /> - уровень и lt;= 10 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 380 В<br /> - 50 Гц : 4.5 квар, 415 В<br /> - 50 Гц : 5.4 квар, 400 В<br /> - 50 Гц : 5 кВАр, 415 В<br /> - 60 Гц : 6.5 кВАр, 380 В<br /> - 60 Гц : 5.4 квар, 400 В<br /> - 60 Гц : 6 кВАр. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2a6e9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2d7d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/B_Tq6Mtc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e654b.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 1480 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 3 9 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606485255996 43606485255994 | 28.5 40 40 60 | 27 30 30 80 | 11 15 30 77 | см. см. см. см. | 0.89 3.695 9.614 85.412 | кг. кг. кг. кг. | 245 мм | [33 empty] | 33.1 мкФ | 63 мм | 245 мм | Да | 380...415 В | [170 empty] | двойная клемма FASTON |  |  |  |  | 63 мм | внутренн. установка | 100000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 200 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, |  | 0.9 кг | вертикальный | 5000 | [193 empty] | EasyLogic |  |  |  | стандартный конденсатор |  |  |  |  | 50/60 Гц | 4.5 кВАр 380 В 50 Гц 5.4 кВАр 380 В 60 Гц 5 кВАр 400 В 50 Гц 6 кВАр 400 В 60 Гц 5.4 кВАр 415 В 50 Гц 6.5 кВАр 415 В 60 Гц | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц | Конденсатор EasyLogic PFC | <= 10 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.5 x In | EasyLogic PFC Capacitor | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-1 IEC 60831-2 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м
BLRCS104A125B40 | Конд. EasyCan 10,4 кВАр 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8532290000 | Прочие конденсаторы постоянной емкости | Конденсатор EasyCan 10,4 кВАр 400В. серия продукта: EasyCan<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: EasyCan<br /> - уровень и lt;= 10 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 400 В<br /> - 50 Гц : 10.4 квар, 400 В<br /> - 60 Гц : 12.5 кВАр, 415 В<br /> - 60 Гц : 13.5 кВАр, 380 В<br /> - 60 Гц : 11.3 квар, 380 В<br /> - 50 Гц : 9.4 квар, 415 В<br /> - 50 Гц : 11.2 квар. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2fc4a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec329dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kDNhBJWs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e98fb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 2175 | штука | 0 | 1 | PCE CAR S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 2 6 48 | шт. шт. шт. шт. | 3606485256139 43606485256137 53606485256134 | 11.8 39 40 60 | 11 29 30 80 | 28.5 29 30 90 | см. см. см. см. | 1.3 7.5 9.5 61 | кг. кг. кг. кг. | 233 мм | [33 empty] | 68.9 мкФ | 75 мм | 233 мм | Да | 380...415 В | [170 empty] | клеммы CLAMPTITE |  |  |  |  | 75 мм | внутренн. установка | 100000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 200 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, | 5000 | 1.2 кг | вертикальный | [194 empty] | EasyCan |  |  |  | конденсатор |  |  |  |  | 50/60 Гц | 9.4 кВАр 380 В 50 Гц 11.3 кВАр 380 В 60 Гц 10.4 кВАр 400 В 50 Гц 12.5 кВАр 400 В 60 Гц 11.2 кВАр 415 В 50 Гц 13.5 кВАр 415 В 60 Гц | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц | EasyCan | <= 10 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.5 x In | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-1 IEC 60831-2 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м
BLRCS125A150B40 | Конден. EasyCan 12,5 кВАр 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Конденсатор EasyCan 12,5 кВАр 400В. серия продукта: EasyCan<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: EasyCan<br /> - уровень и lt;= 10 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 380 В<br /> - 60 Гц : 13.5 кВАр, 400 В<br /> - 50 Гц : 12.5 кВАр, 400 В<br /> - 60 Гц : 15 кВАр, 415 В<br /> - 50 Гц : 13.5 кВАр, 415 В<br /> - 60 Гц : 16.1 квар, 380 В<br /> - 50 Гц : 11.3 квар. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2fc4a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec329dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kDNhBJWs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e98fb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 1970 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P06 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 3606485256115 13606485256112 | 35.5 60 80 | 13.5 40 60 | 13.5 30 75 | см. см. см. | 1.732 15.108 73.632 | кг. кг. кг. | 308 мм | [33 empty] | 82.9 мкФ | 75 мм | 308 мм | Да | 380...415 В | [170 empty] | клеммы CLAMPTITE |  |  |  |  | 75 мм | внутренн. установка | 100000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 200 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, | 5000 | 1.3 кг | вертикальный | [194 empty] | EasyCan |  |  |  | конденсатор |  |  |  |  | 50/60 Гц | 11.3 кВАр 380 В 50 Гц 13.5 кВАр 380 В 60 Гц 12.5 кВАр 400 В 50 Гц 15 кВАр 400 В 60 Гц 13.5 кВАр 415 В 50 Гц 16.1 кВАр 415 В 60 Гц | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц | EasyCan | <= 10 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.5 x In | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-2 IEC 60831-1 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м
BLRCS150A180B40 | Конденс. EasyCan 15 кВАр 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Конденсатор EasyCan 15 кВАр 400В. серия продукта: EasyCan<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: EasyCan<br /> - уровень и lt;= 10 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 400 В<br /> - 50 Гц : 15 кВАр, 400 В<br /> - 60 Гц : 18 кВАр, 380 В<br /> - 60 Гц : 16.2 квар, 415 В<br /> - 60 Гц : 19.4 квар, 380 В<br /> - 50 Гц : 13.5 кВАр, 415 В<br /> - 50 Гц : 16.1 квар. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2fc4a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec329dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kDNhBJWs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e98fb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 2180 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P06 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 3606485256153 43606485256151 | 36 60 80 | 13 40 60 | 13 30 60 | см. см. см. | 1.726 14.79 68.8 | кг. кг. кг. | 308 мм | [33 empty] | 99.4 мкФ | 75 мм | 308 мм | Да | 380...415 В | [170 empty] | клеммы CLAMPTITE |  |  |  |  | 75 мм | внутренн. установка | 100000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un Переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ Переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 200 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, | 5000 | 1.3 кг | вертикальный | [194 empty] | EasyCan |  |  |  | конденсатор |  |  |  |  | 50/60 Гц | 13.5 кВАр 380 В 50 Гц 16.2 кВАр 380 В 60 Гц 15 кВАр 400 В 50 Гц 18 кВАр 400 В 60 Гц 16.1 кВАр 415 В 50 Гц 19.4 кВАр 415 В 60 Гц | 380-415 В Переменный ток 50/60 Гц | EasyCan | <= 10 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.5 x In | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-1 IEC 60831-2 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м
BLRCS200A240B40 | Конденс. EasyCan 20 кВАр 400В | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Конденсатор EasyCan 20 кВАр 400В. серия продукта: EasyCan<br /> - тип устройства или его аксессуаров: конденсатор<br /> - название серии: EasyCan<br /> - уровень и lt;= 10 %<br /> - номинальная реактивная мощность: 380 В<br /> - 50 Гц : 18.1 квар, 400 В<br /> - 50 Гц : 20 кВАр, 400 В<br /> - 60 Гц : 24 kvar, 380 В<br /> - 60 Гц : 21.7 квар, 415 В<br /> - 50 Гц : 21.5 кВАр, 415 В<br /> - 60 Гц : 25.8 квар. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001516 | Конденсатор | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec19731.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec1e0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec2fc4a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ec329dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kDNhBJWs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20e98fb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/762 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00090 |  |  |  | 2575 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P06 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 3606485256184 43606485256182 | 36.4 60 80 | 13.529 40 60 | 12.749 30 60 | см. см. см. | 2.27 19.33 86.3 | кг. кг. кг. | 308 мм | 2.3 кг | [32 empty] | 133 мкФ | 90 мм | 308 мм | Да | 380...415 В | [170 empty] | клеммы CLAMPTITE |  |  |  |  | 90 мм |  | 100000 ч | < 0.2 Вт/квар | - 5 % ... 10 % | без ПХБ биоразлагаемая смола биоразлагаемая | < 0,5 Вт/кВар | 2,15 x Un переменный ток между выводами для 10 с <= 660 В - 3 кВ переменный ток между выводами и корпусом для 10 с >= 660 В - 6 кВ переменный ток между выводами и корпусом для 10 с | 200 x In | металлизированная полипропиленовая пленка с напылением из Zn/Al сплава, | 5000 |  |  |  | 50/60 Гц | 380-415 В переменный ток 50/60 Гц | вертикальный | [179 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP1611007 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |  | ENVEOLI1611007 | Соответствует |  | да |  | EasyCan |  |  | конденсатор | [5 empty] | 18.1 кВАр 380 В 50 Гц 21.7 кВАр 380 В 60 Hz 20 кВАр 400 В 50 Гц 24 кВАр 400 В 60 Hz 21.5 кВАр 415 В 50 Гц 25.8 кВАр 415 В 60 Hz |  | EasyCan | <= 10 % | 1,1 x Un (8 часов в сутки) | 1.5 x In | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60831-2 IEC 60831-1 | 95-95 % | D | -25-55 °C | IP20 | 2000 м | внутренн. установка
16005 | ВОЛЬТМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 0-500В 72Х72 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные:вольтметры | ВОЛЬТМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 0-500В 72Х72 |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002306 | Вольтметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1dfea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d21345.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2382f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d26be9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d69ce3.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2839 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2688 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2361 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2457 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2455 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2043 | СТСИ СТСИ Д-ТР ТС-НВО СТСИ СТСИ Д-ТР ТС-НВО | vlt_analog_metrolog_tn_22 vlt_analog_metrolog_SE_SAS_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42141_21 vlt_analog_metrolog_tn_17 vlt_analog_metrolog_SE_SAS_17 ТС № RU Д-FR.ОБ01.В.00061 |  |  |  | 2620 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 33 | шт. шт. | 3303430160052 43303430160050 | 10 40 | 9 30 | 8.5 30 | см. см. | 0.215 7.38 | кг. кг. | Высота |  | Ширина | Глубина |  | 72 мм | 72 мм | [32 empty] | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | AC (перемен.) (EV000460) | Да | 1.5 | 0...500 В | Да | 3 Вт | Да | 90 ° | Прочее (EV000154) | Да | [157 empty] | Код совместимости | Сегмент рынка Сегмент рынка | [22 empty] | Рабочее положение | потребляемая мощность, ВА | отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Класс точности | тип измерения | стойкость к перегрузке стойкость к перегрузке | Потребляемая мощность (ВА) | Тип монтажа | [182 empty] | Серия | Серия продукта | Краткое название устройства |  | Тип продукта |  |  | Совместимость серий продукта Совместимость серий продукта | [8 empty] | Наименование продукта | Монтажная опора | Технологический тип | тип шкалы | шкала | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Стандарты Стандарты Стандарты |  |  |  | степень защиты IP |  |  | Рабочая температура | контрольная температура
16006 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-30-90А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  |  | 9030908500 | Части и принадлежности осциллоскопов,анализаторов спектра,прочих приборови аппаратуры для измерения или контроля электрических величин, кроме измеритель.приборов тов.позиции 9028... | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-30-90А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002302 | Шкала измерительная (для измерительных приборов) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d11d62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d147d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1bb7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d294c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2c1f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tCSAtSwj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dc922.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 373 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 200 | шт. шт. шт. | 3303430160069 23303430160063 43303430160067 | 7.5 8.7 40 | 8 8.5 30 | 0.2 8.7 30 | см. см. см. | 0.008 0.102 2.527 | кг. кг. кг. | 72 мм |  | 72 мм | 75 мм | [43 empty] | 90 ° |  |  | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | Ампер (EV008074) | 62 мм | 62 мм | 90 | Да | [151 empty] | AMP_DIAL | [27 empty] | ток |  |  |  | 0-30-90 A | [181 empty] | PowerLogic |  |  |  | циферблат | [11 empty] | AMP |  |  | 62 мм свыше 90° |  | двигатель | 44346 | лицевая панель | [44 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16007 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-75-225А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  |  | 9030908500 | Части и принадлежности осциллоскопов,анализаторов спектра,прочих приборови аппаратуры для измерения или контроля электрических величин, кроме измеритель.приборов тов.позиции 9028... | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 0-75-225А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002302 | Шкала измерительная (для измерительных приборов) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d11d62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d147d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1bb7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2c1f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d322b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dc922.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 393.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 200 | шт. шт. шт. | 3303430160076 23303430160070 43303430160074 | 8 8.7 40 | 6.2 8.5 30 | 0.1 8.7 30 | см. см. см. | 0.008 0.117 2.827 | кг. кг. кг. | 72 мм |  | 72 мм | 75 мм | [43 empty] | 90 ° |  |  | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | Ампер (EV008074) | 62 мм | 62 мм | 255 | Да | [151 empty] | AMP_DIAL | [27 empty] | ток |  |  |  | 0-75-225 A | [181 empty] | PowerLogic |  |  |  | циферблат | [11 empty] | AMP |  |  | 62 мм свыше 90° |  | двигатель | 75/5 | лицевая панель | [44 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16015 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 72Х72,1250А | Schneider Electric |  |  |  | 9030908500 | Части и принадлежности осциллоскопов,анализаторов спектра,прочих приборови аппаратуры для измерения или контроля электрических величин, кроме измеритель.приборов тов.позиции 9028... | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА 72Х72,1250А |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002302 | Шкала измерительная (для измерительных приборов) | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d18a50.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d1bb7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d2c1f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d322b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JIv2XYIH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14dc922.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 134 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 3303430160151 23303430160155 43303430160159 | 7.5 8.7 40 | 8 8.5 30 | 0.2 8.7 30 | см. см. см. | 0.008 0.112 1.607 | кг. кг. кг. | 72 мм |  | 72 мм | 75 мм | [43 empty] | 90 ° |  |  | Встраиваемый (-ая) (EV000134) | Ампер (EV008074) | 62 мм | 62 мм | 1250 | Да | [151 empty] | AMP_DIAL | [27 empty] | ток |  |  |  |  | лицевая панель | [169 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует |  |  |  | PowerLogic |  |  | циферблат | [11 empty] | AMP |  |  | 62 мм свыше 90° | 0-1250 A |  | 1250/5 | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
16074 | АМПЕРМЕТР АНАЛОГ. 96Х96 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие | АМПЕРМЕТР АНАЛОГ. 96Х96 |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002292 | Амперметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d16ae4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d17b68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d66abd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5iSgNxIo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14db7b8.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2831 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2682 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2361 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2426 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2424 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2043 | СТСИ СТСИ Д-ТР ТС-НВО СТСИ СТСИ Д-ТР ТС-НВО | amp_analog_metrology (tn)_22 amp_analog_metrology (fr)_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42141_21 amp_analog_metrology (tn)_18 amp_analog_metrology (fr)_17 ТС № RU Д-FR.ОБ01.В.00061 |  |  |  | 1930 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3303430160748 43303430160746 | 11.6 40 | 11.5 30 | 11.4 30 | см. см. | 0.256 3.559 | кг. кг. | 96 мм |  | 96 мм | 75 мм |  | 96 мм | 96 мм | [32 empty] | На переднюю панель (EV008241) | AC (перемен.) (EV000460) | Да | 1.5 | 0...7800 А |  | 1.1 Вт | Нет | 90 ° |  | Да | [5 empty] | Да | Да | [150 empty] | AMP | рынок жилья малые коммерческие предприятия |  |  |  | Prisma P дверь Prisma G дверь | [18 empty] | 30°/вертик. | 1.1 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | ток | 1,2 In, постоянно 10 In, 5 с | 1.1 В·А | скрытый |  | лицевая панель | [169 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP1304020EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1304020EN | Соответствует |  |  | PowerLogic | PowerLogic | AMP |  | амперметр | [11 empty] | PowerLogic AMP |  | ферромагнитный | 80 мм более 90° | [48 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1 |  |  |  | IP52 |  |  | -25-50 °C | 23 °C
A9MEM3155R | Счетчик 3-ф актив.-реакт. iEM3155, 4 тарифа, RS-485, кл. точн. 1, прям. вкл. | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d81bc1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/C-jmkx3Q.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 12450 | штука | 12 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480755842 | 9 | 6.9 | 9.5 | см. | 0.304 | кг. | 95 мм |  | 90 мм | 69 мм | [35 empty] | Прямого включения (EV010942) | [10 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | [6 empty] | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 63 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Modbus (EV008826) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Многотарифный (EV010947) | Внутренний/Внешний (EV010949) | Да | Нет | Директива ЕС по измерительным приборам (EV010950) | Электрический (EV003671) | D0 (EV010953) | 0...1000 имп/кВт.ч | B (EV000074) | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 173...480 В | 480...480 В | 63 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | iEM3155 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | винтовые зажимы 16-16 мм² кабель (-и) | [18 empty] | 60 Hz 50 Гц | 100-277 В 173-480 В | защелкивающийся |  |  |  | класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс B активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | Активная и реактивная энергия активная и реактивная мощность ток напряжение active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |  |  |  |  | DIN-рейка | 10 | белый | 5...40 V постоянный ток@50 мА | ЖК дисплей | Modbus RTU в 9,6, 19,2 и 38, кбод Четный/нечетный или нет, изоляция 4000 В | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID в соответствии с EN 50470-3 (sub-meter) MID в соответствии с EN 62052 (sub-meter) | прямого включения | 1 цифровых 0...5 V/11...40 V 24 В постоянный ток | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 | тариф (4) | 32 выборок/период | 0-63 А | 1 цифровой (статический) | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности аварийный сигнал: перегрузка желтый индикатор: производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) | [166 empty] | Acti 9 |  | iEM3155 |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM3000 |  | электронный |  |  | многотарифный учет суб-учет учет электроэнергии с выбранного момента |  |  | 3P + N 1P + N 3P | 63 А | 99999999.9 кВтч | [41 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 62053-21 IEC 61036 IEC 62053-23 IEC 61557-12 МЭК 61010 UL 61010-1 | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C - MID -25-60 °C - NMI -25-60 °C - IEC | передняя панель: IP40 в соответствии с IEC 60529 корпус: IP20 в соответствии с IEC 60529 | < 2000 м |  |  |  | 2 | III | -40-85 °C
A9MEM3255R | Счетчик 3-ф актив.-реакт. iEM3255, 4 тарифа, RS-485, кл. точн. 0.5S, транс. вкл. | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d89449.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YJN1VkAt.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 13450 | штука | 6 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480755897 | 9 | 6.9 | 9.5 | см. | 0.309 | кг. | 95 мм |  | 90 мм | 69 мм | [35 empty] | Трансформаторного включения (EV010943) | [10 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | [6 empty] | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 6 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Modbus (EV008826) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Многотарифный (EV010947) | Внутренний/Внешний (EV010949) | Да | Нет | Директива ЕС по измерительным приборам (EV010950) | Электрический (EV003671) | D0 (EV010953) | 0...500 имп/кВт.ч | C (EV000084) | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 173...480 В | 480...480 В | 5 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | iEM3255 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | токовых цепей: винтовые зажимы 6-6 мм² кабель (-и) цепи напряжения: винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² кабель (-и) | [16 empty] | защелкивающийся |  | 60 Гц 50 Гц | 100-277 В 173-480 В |  |  |  |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 62053-22 класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс С активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | Активная и реактивная энергия активная и реактивная мощность ток напряжение active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |  |  |  |  | DIN-рейка |  |  | 5...40 V постоянный ток@50 мА | ЖК дисплей | Modbus RTU в 9,6, 19,2 и 38, кбод Четный/нечетный или нет, изоляция 4000 В | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID в соответствии с EN 50470-3 (sub-meter) MID в соответствии с EN 62052 (sub-meter) | через внешние ТТ 1 A or 5 A | 1 цифровых 0...5 V/11...40 V 24 В постоянный ток | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 | тариф (4) | 32 выборок/период | 1-32767000 мА | 1 цифровой (статический) | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности аварийный сигнал: перегрузка желтый индикатор: производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) | 3P + N 1P + N 3P | 5 А 1 А | Россия | III | IEC 61036 IEC 62053-23 UL 61010-1 МЭК 61010 IEC 62053-22 IEC 61557-12 | многотарифный учет учет электроэнергии с выбранного момента суб-учет | электронный | 99999999 МВтч | заводской калибровки | [157 empty] | Acti 9 |  | iEM3255 |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM3000 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C - МЭК | передняя панель: IP40 в соответствии с МЭК 60529 корпус: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | < 2000 м |  |  |  | 2 |  | -40-85 °C | белый | 10
METSECT5COVER | ПЛОМБИРУЕМАЯ КРЫШКА | Schneider Electric |  |  |  | 8504901700 | Прочие | Пломбируемая крышка. диапазон: PowerLogic<br /> - наименование изделия: CT<br /> - краткое название устройства: опечатываемая крышка. <br />Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия. Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи/<br />Применения: Проверка счетов за электроэнергию, учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8fd3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a105d524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kxoUvLCm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dL3b2wvh.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 194 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 3606480619021 13606480619028 43606480619029 | 6 11.6 40 | 2.1 11 30 | 2.6 10 30 | см. см. см. | 0.011 0.147 1.752 | кг. кг. кг. | 22 мм |  | 60.5 мм | 23.5 мм | [29 empty] | Крышка (EV008943) | [16 empty] | Втычной (EV005280) | [156 empty] | sealable cover | [202 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP1312032_V1 | Грин Премиум продукция |  |  | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  | PowerLogic | PowerLogic CT | опечатываемая крышка | принадлежности для защиты | крышка с уплотнением | [11 empty] | CT | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [14 empty] | CE EAC
METSECT5MA025 | ТРАНС. ТОКА 250/5А к. 27, ш. 10х32 15х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 250/5А к. 27, ш. 10х32 15х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 8 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 6 В·А - [In] номинальный ток: 250 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da0767.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da1448.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da1f5c.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2838 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2274 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/38 | СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ti_METSECT_metrology_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.88303_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.72229_21 ti_METSECT_metrology_18 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00044 |  |  |  | 1240 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 35 | шт. шт. | 3606480618741 53606480618746 | 9 40 | 7 30 | 7 30 | см. см. | 0.304 11.08 | кг. кг. | снаружи: 80 мм | 0.298 кг | снаружи: 56 мм | frame: 43 мм общий: 63 мм | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 25 мм | 15 мм | 27 мм | 1 | Да | 250 А | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MA | [6 empty] | 27 мм | [15 empty] | защелкивающийся изолированный стопорный винт винтами |  |  |  | класс 0,5 в 6 В·А класс 1 в 8 В·А | [5 empty] | DIN-рейка шинопровод монтажная плата | [23 empty] | < 720 V переменный ток 50/60 Гц | 3 кВ | класс B | 15 кА | тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 27 мм | 25.5 x 15.5 32.5 x 10.5 | 2,5 Ith | без | 5 А | 3 кВ | 5 | [134 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP111007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI111006EN | Соответствует |  | да | PowerLogic | PowerLogic CT |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [5 empty] | 250/5 |  |  | 250 А | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % |  |  | IP20 |  |  | -25-60 °C | [6 empty] | EAC CE
VLVAF5N03517AA | УКРМ VarSet 350 кВАр 400В для слабо загрязненной сети с авт. выключателем | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | УКРМ ВarSet Авто 350квар Автоматический выключатель xxB 400В 50Гц. 415 В<br /> - переменный ток в 50 Гц, 400 В<br /> - переменный ток в 50 Гц<br /> - режим работы: автоматический<br /> - тип устройства или его аксессуаров: УКРМ. <br />Применения: УКРМ. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10ad6ec.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10ad6ec.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/834 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/786 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00131 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00301 |  |  |  | 603000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480598265 | 120 | 80 | 50 | см. | 321 | кг. | 2200 мм |  | N/A | 600 мм |  | 800 мм | 2200 мм | 600 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 400...400 В | Да | Да | Нет | 50...350 кВАр | 0...0 % | 0...0 кВА | [111 empty] | - 5 % ... 10 % | [6 empty] | 434 кг | [16 empty] | серый (RAL 7035) | [12 empty] | 3P | [9 empty] | 690 В | [10 empty] | Нижний | 37288 | Поворотная рукоятка | Icu 50 кА | защита автоматического выключателя | GenSet контакт аварийный контакт | 1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831 | вспомогательный трансформатор | передняя сторона | конденсатор: 1.8 x In в 480 В в соответствии с IEC 60831 батарея: 1.43 x In в 400 В в соответствии с МЭК 61439-2 батарея: 1.19 x In в 415 В в соответствии с МЭК 61439-2 | с низким содержанием гармоник | 15-25 % | 3-4 % | 50 кВАр | 50 + 3x100 | 400/230 V - 630 В·А | Varplus Logic VPL6 Modbus | VarplusCan | перезагрузка: harmonic control from VarPlus Logic короткое замыкание: fuse | 8 кВ | [125 empty] | VarSet VarSet |  | УКРМ VarSet Автоматическая компенсация |  | УКРМ | [5 empty] | 350 кВАр | [16 empty] | автоматический | 400 В Переменный ток 50 Гц 415 В Переменный ток 50 Гц | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | МЭК 61439-1 IEC 61921 МЭК 61439-2 | 0-95 % |  | -5-45 °C | окружающая среда: IP31 безопасность: IPxx B | <= 2000 м | [8 empty] | CE ASEFA EAC | в помещении | 35 °C (годовой) 45 °C (более 24 ч) | IK10
VLVAF5N03517AB | УКРМ VarSet 350 кВАр 400В для слабо загрязненной сети | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | УКРМ ВarSet Авто 350квар xxB 400В 50Гц. 400 В<br /> - переменный ток в 50 Гц, 415 В<br /> - переменный ток в 50 Гц<br /> - режим работы: автоматический<br /> - тип устройства или его аксессуаров: УКРМ. <br />Применения: УКРМ. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e6a8929.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e6aa1ac.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/834 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/786 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00131 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00301 |  |  |  | 424500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480598272 | 120 | 80 | 230 | см. | 306 | кг. | 2200 мм |  | N/A | 600 мм |  | 800 мм | 2200 мм | 600 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 400...400 В | Да | Да | Нет | 50...350 кВАр | 0...0 % | 0...0 кВА | [111 empty] | - 5 % ... 10 % | [6 empty] | 434 кг | [16 empty] | серый (RAL 7035) | [12 empty] | 3P | [9 empty] | 690 В | [10 empty] | Нижний | 37288 |  |  | без защиты | GenSet контакт аварийный контакт | 1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831 | вспомогательный трансформатор | передняя сторона | конденсатор: 1.8 x In в 480 В в соответствии с IEC 60831 батарея: 1.43 x In в 400 В в соответствии с МЭК 61439-2 батарея: 1.19 x In в 415 В в соответствии с МЭК 61439-2 | с низким содержанием гармоник | 15-25 % | 3-4 % | 50 кВАр | 50 + 3x100 | 400/230 V - 630 В·А | Varplus Logic VPL6 Modbus | VarplusCan | перезагрузка: harmonic control from VarPlus Logic короткое замыкание: fuse | 8 кВ | 35 кА в 1 с (Icw) | [124 empty] | VarSet VarSet |  | УКРМ VarSet Автоматическая компенсация |  | УКРМ | [5 empty] | 350 кВАр | [16 empty] | автоматический | 400 В Переменный ток 50 Гц 415 В Переменный ток 50 Гц | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 IEC 61921 | 0-95 % |  | -5-45 °C | окружающая среда: IP31 безопасность: IPxx B | <= 2000 м | [8 empty] | ASEFA EAC CE | в помещении | 35 °C (годовой) 45 °C (более 24 ч) | IK10
VLVAF8P03534AA | УКРМ VarSet 700 кВАр 400В для загрязненной сети DR3,8 с авт. выключателем | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | УКРМ ВarSet Авто 700квар DR3,8 Автоматический выключатель xxB 400В 50Гц. 400 В<br /> - переменный ток в 50 Гц, 415 В<br /> - переменный ток в 50 Гц<br /> - режим работы: автоматический<br /> - тип устройства или его аксессуаров: УКРМ. <br />Применения: УКРМ. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e6b339f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e6b3b73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887745e4e48e6b4962.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167350 | VarSelect конденсаторы низкого напряжения антирезонансные дроссели контроллеры коэффициента мощности контакторы | https://api.systeme.ru/product/media/download/984761 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/834 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/786 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00131 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00301 |  |  |  | 1567000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480610080 | 156 | 160 | 230 | см. | 1 892 | кг. | 2200 мм |  | 1600 мм Конденсатор: 1200 мм Антирезонансный дроссель: | 600 мм |  | 2800 мм | 2200 мм | 600 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 400...400 В | Да | Да | Нет | 50...700 кВАр | 0...0 % | 0...0 кВА | [111 empty] | - 5 % ... 10 % | [6 empty] | 1904 кг | [16 empty] | Серый (RAL 7035) | [12 empty] | 3P | [9 empty] | 800 В | [10 empty] | Нижний |  | Поворотная рукоятка | Icu 65 кА | Защита автоматического выключателя | Аварийный контакт GenSet контакт | 1,1 x Un (8 часов в сутки) в соответствии с IEC 60831 | Вспомогательный трансформатор | Передняя сторона | Конденсатор: 1.8 x In в 480 В в соответствии с IEC 60831 Батарея: 1.19 x In в 400 В в соответствии с МЭК 61439-2 Батарея: 1.19 x In в 415 В в соответствии с МЭК 61439-2 | Загрязненный | 25-50 % |  | 50 кВАр | 2x50 + 6x100 | 400/230 В - 1000 В·А | Varplus Logic VPL12 Modbus | VarplusCan + расстроенные реакторы | Перезагрузка: Гармоническое управление от VarPlus Logic Короткое замыкание: Предохранитель |  |  | 190 Гц | 8 кВ | 4-7 % | [121 empty] | VarSet VarSet |  | УКРМ VarSet Автоматическая компенсация, с антирезонансны |  | УКРМ | [5 empty] | 700 кВАр | [16 empty] | Автоматический | 400 В Переменный ток 50 Гц 415 В Переменный ток 50 Гц | [39 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | МЭК 61439-1 IEC 61921 МЭК 61439-2 | 0-95 % |  | -5-45 °C | Окружающая среда: IP31 Безопасность: IPxx B | <= 2000 м | [8 empty] | EAC CE ASEFA | В помещении |  | IK10 | 35 °C (Годовой) 45 °C (Более 24 ч)
IMD-IM9-OL | Прибор контроля изоляции IM9 в оффлайн | Schneider Electric |  |  |  | 9030390009 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие, с записывающим устройством, прочие: прочие | Vigilohm Прибор контроля изоляции для обесточенных сетей IM9-OL 110/415 ВAC. диапазон: Вigilohm<br /> - краткое название устройства: IM9-OL<br /> - тип устройства или его аксессуаров: устройство контроля изоляции<br /> - область <br /> Автономный двигатель<br /> - система заземления: IT, TN-S, TT. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001444 | Реле контроля сопротивления изоляции и замыкания на землю | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af57a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af5842b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af588b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af6842a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JO3G75QR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bUlmTyls.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NvXEfKFM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a25e5515.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | нет нет нет нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167354 | Green Premium устройства контроля сопротивления изоляции локализаторы повреждения изоляции устройства контроля сопротивления изоляции для сетей с изолированной нейтралью обзор серии |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1775 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1297 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/83 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | Vigilohm IM9_IM9OL_IM10_IM10H_IM15H_IM20_IM20H_IM400_IM400C_2019 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01084_19 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00099 |  |  |  | 710 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3606480321665 13606480321662 | 9.5 40 | 8.5 30 | 8 30 | см. см. | 0.222 8.442 | кг. кг. | 90 мм | 0.2 кг | 71 мм | 67.5 мм |  | 71 мм | 90 мм | 67.5 мм | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [90 empty] | Смешанная система (EV005830) | 45...440 Гц | Да | 60 мкФ | Да | Да | 0...690 В | 110...415 В | 110...415 В | 125...250 В | 500...10000 кОм | 250...2000 кОм | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [86 empty] | IM9-OL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | клеммы туннельного типа0.2-2.5 мм² | [5 empty] | внутри помещения | [14 empty] | защелкивающийся скрытого монтажа |  |  |  |  | сопротивление изоляции стотора |  |  |  |  | DIN-рейка панель | [59 empty] | термопласт | 250 V - переменный ток в 6 А 12...24 В - постоянный ток в 6 А | <= 2 с | TT TN-S IT | нет | ручной | Предварительный аварийный сигнал: 0,5...10 МОм Отсутствует запуск двигателя: 0,25...2 МОм | 500 кОм - переменный ток в 45...440 Гц 1 МОм - постоянный ток | горизонт. вертикальный | 110...415 В переменный ток 45...440 Гц +/- 15 % 125...250 В постоянный ток +/- 15 % | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами стандарт 1 выводное реле с НЗ/НО контактами отказобезопасный | [99 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP110115EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI110117EN | Соответствует |  |  | Vigilohm | Vigilohm | IM9-OL |  | устройство контроля изоляции | [11 empty] | Vigilohm IM |  |  |  |  | Автономный двигатель | [6 empty] | 0-690 В - переменный ток в 45...440 Гц (фаза - фаза) 0-690 В - постоянный ток (между полюсами) | - | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61557-8 IEC 60664-1 |  |  |  | оболочка: IP20 лицевая панель: IP40 |  |  | -25-55 °C |  |  |  | -40-70 °C |  |  | EAC DNV CE |  |  |  |  | воздействие тепла и влажности не при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие тепла и влажности при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-56 соляной туман в соответствии с IEC 60068-2-52
V221-3A3AAA | Центральный блок VAMP 221, ТТ1/5А | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/U9XEmrMxLAcdxVvv611a6271694d21629119089.jpeg |  | 1 | нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 93700 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718381 | 31 | 21.3 | 26 | см. | 4.6 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VA1DA-20 | Точечный датчик дуги, длина 20 м | Schneider Electric |  |  |  | 8541420000 | Элементы фотогальванические, не собранные в модули или не вмонтированные в панели |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wxJLJYVTKr236xK4611ff6efda5fb1629484783.jpeg |  | 1 | нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 6250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489728069 | 30 | 30 | 3 | см. | 0.001 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VA1DA-20S | Датчик дуги с 20 м кабелем | Schneider Electric |  |  |  | 8541420000 | Элементы фотогальванические, не собранные в модули или не вмонтированные в панели |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 9250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489717933 | 30 | 30 | 3 | см. | 1.009 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VA1DA-6 | Точечный датчик дуги, длина 6 м | Schneider Electric |  |  |  | 8541420000 | Элементы фотогальванические, не собранные в модули или не вмонтированные в панели |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wxJLJYVTKr236xK4611ff6efda5fb1629484783.jpeg |  | 1 | нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 |  |  |  | 3815 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 5702969105233 | 32 | 16 | 1 | см. | 0.192 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VAM10LSE | Модуль точечных датчиков 10 датчиков дуги, 1 реле отключения | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 22250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718084 | 21 | 7.2 | 14 | см. | 0.7 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VAM12LDSE | Модуль точечных датчиков 10 датчиков дуги,4 реле отключения, установка на дверцу | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 45000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718091 | 20.678 | 14.018 | 7.274 | см. | 0.741 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VAM12LSE | Модуль точечных датчиков 10 датчиков дуги, 4 реле отключения | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 49650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718107 | 21 | 7.2 | 14 | см. | 0.75 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VAM4CSE | Токовый блок расширения для дуговой защиты VAMP | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 33000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718145 | 21 | 7.2 | 14 | см. | 0.73 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VX001-3 | Кабель связи 3 м | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 2815 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718213 | 13 | 2 | 13 | см. | 0.12 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
VX001-5 | КАБЕЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ VAMP 5 М | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/209 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00182 |  |  |  | 2885 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489718237 | 18 | 3 | 18 | см. | 0.18 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
59629 | ТОКОВЫЙ РАЗЪЕМ SEPAM ТИПА CCA634 1А / 5А+ I0 | Schneider Electric |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49188aae2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49188e544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3313e82.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 5423.45 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3303430596295 23303430596299 | 18.3 40 | 12.5 30 | 6 30 | см. см. | 0.41 7.033 | кг. кг. | [311 empty] | кольцевые наконечники 4 мм 1.5-6 мм² | [98 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 40 Sepam series 80 Sepam series 20 Sepam series 60 Sepam series 80 NPP | CCA634 | [27 empty] | ТТ + разъем тока IO | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59630 | ТОКОВЫЙ РАЗЪЕМ SEPAM ТИПА CCA630 1А / 5А | Schneider Electric |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49188aae2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49188e544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49188f35c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3313e82.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 3384.13 | штука | 31 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3303430596301 43303430596309 | 12 40 | 6 30 | 3 15 | см. см. | 0.234 8.6 | кг. кг. | [311 empty] | кольцевые наконечники 4 мм 1.5-6 мм² | 1.2-1.2 Н-м | [97 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1604001_V1 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1604001_V1 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 80 NPP Sepam series 80 Sepam series 48 Sepam series 20 Sepam series 60 Sepam series 40 | CCA630 | [27 empty] | разъем тока ТТ | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59632 | РАЗЪЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА CCT640 ДЛЯ SEPAM ТИПА B21, B22 | Schneider Electric |  |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e49189a00b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bg8hheEg.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 3940 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3303430596325 43303430596323 | 18.5 40 | 12.5 30 | 6.3 15 | см. см. | 0.67 5.375 | кг. кг. | [311 empty] | подключение заземления: кольцевые наконечники 4 мм TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² без наконечника TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 1.5-2 мм² с кабельным наконечником TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² без наконечника TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1-1 мм² с кабельным наконечником |  | 8-10 мм | [96 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1604001_V1 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1604001_V1 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да |  | Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 80 | CCT640 | [27 empty] | соединитель сигнала напряжения ТН | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59635 | ТОР НУЛ. ПОСЛЕД. D=120 ММ. | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918aa04b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918ab458.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3314c5a.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2301 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01308_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 7250 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3303430596356 43303430596354 | 20.2 40 | 17.7 30 | 5.4 30 | см. см. | 0.691 9.415 | кг. кг. | 164 мм | 0.6 кг | 190 мм | 44 мм | [210 empty] | внутренний: 120 мм | [25 empty] | кабели монтажная плата | [27 empty] | датчик тока | [45 empty] | 20 кА в течение 1 с | [95 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 60 Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 80 NPP Sepam series 48 Sepam series 80 | CSH120 | [19 empty] | 1/470 | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [7 empty] | -25-70 °C |  |  |  | -40-85 °C
59636 | ТОР НУЛ. ПОСЛЕД. D=200 ММ. | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918aa04b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918ab458.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918acafd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3314c5a.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2301 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01308_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 26100 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 5 40 | шт. шт. шт. | 3303430596363 43303430596361 | 28.1 40 120 | 26.9 30 80 | 5.3 30 50 | см. см. см. | 1.64 8.52 81.176 | кг. кг. кг. | 256 мм | 1.4 кг | 274 мм | 46 мм | [210 empty] | внутренний: 200 мм | [25 empty] | кабели монтажная плата | [27 empty] | датчик тока | [45 empty] | 20 кА в течение 1 с | [95 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 48 Sepam series 80 NPP Sepam series 60 Sepam series 20 Sepam series 80 Sepam series 40 | CSH200 | [19 empty] | 1/470 | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [7 empty] | -25-70 °C |  |  |  | -40-85 °C
59642 | SEPAM МОДУЛЬ СВЯЗИ ТИПА АСЕ949-2, RS485 | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918b58f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xJwofFtR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331707c.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 3970 | штука | 24 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3303430596424 43303430596422 73303430596423 | 18.3 40 120 | 12.1 30 80 | 6 15 30 | см. см. см. | 0.14 1.46 25.56 | кг. кг. кг. | 88 мм | 0.1 кг | 72 мм | 30 мм | [226 empty] | стационарный | [9 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  |  | Modbus RTU сеть: E-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. Modbus RTU сеть: S-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. | [8 empty] | светодиод для активность канала (лицевая панель) | [56 empty] | зажим заземления: клеммный блок с винтовыми зажимамикабель 2.5-50 мм² <0.2 м зажим заземления: клеммный блок с винтовыми зажимамилуженая медная оплетка 6-100 мм² | зажим заземления: 2.2-2.2 Н-м |  |  | 12 В пост. ток допуск: +/- 10 % 24 В пост. ток допуск: +/- 10 % | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 | 16 мА: режим приема 40 мА: макс. в режиме передачи | 10 <180 м в 12 В пост. тока 10 <750 м в 24 В пост. тока 20 <160 м в 12 В пост. тока 20 <450 м в 24 В пост. тока 25 <125 м в 12 В пост. тока 25 <375 м в 24 В пост. тока 5 <1000 м в 24 В пост. тока 5 <320 м в 12 В пост. тока | [91 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 60 Sepam series 80 Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 48 Sepam series 80 NPP | ACE949-2 | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [7 empty] | -25-70 °C | [12 empty] | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м (долговрем.)-300 A/м (1-3 с) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 2,5 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
59646 | МОДУЛЬ НА 10 ВХОДОВ И 4 ВЫХОДА ТИПА MES 114 (24-250В ПОСТОЯННОГО ТОКА) | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918be7fb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918bf69d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rxA5Oax7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33182fe.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 5950 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 9 72 | шт. шт. шт. | 3303430596462 43303430596460 73303430596461 | 25.5 40 120 | 10.2 30 80 | 9.3 30 50 | см. см. см. | 0.41 4.134 45.704 | кг. кг. кг. |  | 0.28 кг | [251 empty] | 1 реле управления 3 реле индикации | [57 empty] | клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 0.2-1 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1-1 мм² |  |  |  |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 30 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.005 кА cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.006 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 250 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0006 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.00015 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0003 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 250 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле индикации: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0007 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0003 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | 10 24...250 В 19,2...275 В постоянный ток 3 мА 14 V усовершенствованный | [89 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1604001_V1 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1604001_V1 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 48 Sepam series 20 Sepam series 40 | MES114 | [28 empty] | модуль ввода-вывода | [36 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [20 empty] | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм. и симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A или B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 (1995) стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 %, 10 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) B в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,02 млн-1 NO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 изменение температуры с указанной скоростью (в рабочем режиме) : Nb: - 25 °C ... 70 °C (- 13 °F ... 158 °F) 5 °C/мин. (41 °F/мин.) в соответствии с IEC 60068-2-14 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Ca: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Ca: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : переменный: 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С (- 13 °F), 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52
59656 | РАЗЪЕМ К ТРАНСФОРМАТОРУ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА CCA626 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3319473.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3319473.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 411.25 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 50 450 | шт. шт. шт. | 3303430596561 13303430596568 43303430596569 | 4 13.7 40 | 2.6 11.7 30 | 1.5 8.2 15 | см. см. см. | 0.013 0.7 6.3 | кг. кг. кг. | [311 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами 6 контакты 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² без наконечника клеммный блок с винтовыми зажимами 6 контакты 1 кабель (-и) 1.5-2 мм² с кабельным наконечником клеммный блок с винтовыми зажимами 6 контакты 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² без наконечника |  | 8-10 мм | [96 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 48 Sepam series 40 | CCA626 | [27 empty] | разъем | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59658 | SEPAM МОД. СВЯЗИ ACE850TP, RJ45 | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c1395.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c1eca.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998c23e2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oHh6hvj-.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 14300 | штука | 1 | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 6 48 | шт. шт. шт. | 3303430596585 43303430596583 | 19.8 40 120 | 16.7 30 80 | 9.8 30 44.5 | см. см. см. | 0.706 4.733 49.784 | кг. кг. кг. | 127 мм | 0.4 кг | 171 мм | 58 мм | [226 empty] | стационарный | [9 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  |  | ARP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX FTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX HTTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX IEC 61850 сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX Modbus RTU сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX Modbus TCP/IP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX RSTP 801.1d 2004 сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX SNMP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX SNTP сеть: S-LAN и E-LAN интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100BASE-TX | [8 empty] | зеленый светодиод 1 для включенный (лицевая панель) красный светодиод 1 откл. для отключенный (лицевая панель) красный светодиод, ровное свечение для авария (лицевая панель) зеленый светодиод 2 для состояние обмена данными ok (лицевая панель) зеленый светодиод 3 откл. для порт 2 Ethernet 10 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 3 вкл. для порт 2 Ethernet 100 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 4 мигает для принятые и переданные через Ethernet порт 2 данные (лицевая панель) зеленый светодиод 5 откл. для порт 1 Ethernet 10 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 5 вкл. для порт 1 Ethernet 100 Mбит/с (лицевая панель) зеленый светодиод 6 мигает для принятые и переданные через Ethernet порт 1 данные (лицевая панель) красный светодиод 1, мигающий для базовый блок не установлен или не подключен (лицевая панель) | [56 empty] | функциональное заземление: кольцевой наконечник 1 контакты 1 кабель (-и) луженая медная оплетка 4-4 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 4 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 4 контакты 2 кабель (-и) провод 0.5-1 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 4 контакты 2 кабель (-и) провод 1-1 мм² защитное заземление: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² <3 м питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 3 контакты 1 кабель (-и) провод 0.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 3 контакты 1 кабель (-и) провод 1.5-1.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 3 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 3 контакты 2 кабель (-и) провод 0.5-1 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 3 контакты 2 кабель (-и) провод 1-1 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 4 контакты 1 кабель (-и) провод 0.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 4 контакты 1 кабель (-и) провод 1.5-1.5 мм² |  | питание: 8 мм |  | 110...240 V пер. ток допуск: - 20...10 % 24...250 V пост. ток допуск: - 20...10 % | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 30 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  | <100 м | [91 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 40 Sepam series 80 NPP Sepam series 60 Sepam series 80 | ACE850TP | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [7 empty] | -25-70 °C | [12 empty] | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм. и симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A или B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 (1995) стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 %, 10 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) B в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,02 млн-1 NO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 изменение температуры с указанной скоростью (в рабочем режиме) : Nb: - 25 °C ... 70 °C (- 13 °F ... 158 °F) 5 °C/мин. (41 °F/мин.) в соответствии с IEC 60068-2-14 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Ca: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Ca: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : переменный: 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С (- 13 °F), 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52
59660 | КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 0,6 M. ТИПА CCA770 ДЛЯ SEPAM | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d83be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d8fac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331b016.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 607.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3303430596608 43303430596606 | 27.5 40 | 23 30 | 1 30 | см. см. | 0.043 4.513 | кг. кг. | [242 empty] | черный | [78 empty] | 0.6 м | RJ45 | [87 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 80 Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 60 Sepam series 48 Sepam series 40 | CCA770 | [27 empty] | соединительный шнур удаленного модуля | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59661 | КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 2 MЕТРА ТИПА CCA772 ДЛЯ SEPAM | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d83be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d8fac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331b016.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 1035.8 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3303430596615 43303430596613 | 19 40 | 2 30 | 15.5 30 | см. см. | 0.093 5.05 | кг. кг. | [242 empty] | черный | [78 empty] | 2 м | RJ45 | [87 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 80 NPP Sepam series 60 Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 48 Sepam series 80 | CCA772 | [27 empty] | соединительный шнур удаленного модуля | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59662 | КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 4 MЕТРА ТИПА CCA774 ДЛЯ SEPAM | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d83be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d8fac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918da19a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918db739.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331b016.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 1320 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3303430596622 43303430596620 | 17 40 | 14 30 | 3.5 30 | см. см. | 0.245 7.562 | кг. кг. | [242 empty] | черный | [78 empty] | 4 м | RJ45 | [87 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 60 Sepam series 48 Sepam series 80 Sepam series 80 NPP Sepam series 40 Sepam series 20 | CCA774 | [27 empty] | соединительный шнур удаленного модуля | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59663 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ ДЛИНОЙ 3 М. ТИПА ССА612 ДЛЯ МОДУЛЯ СВЯЗИ | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918dca56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918de718.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918df77f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918e04c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331bd2e.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 1060.48 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3303430596639 43303430596637 | 20.5 40 | 16 30 | 2.4 30 | см. см. | 0.183 7.619 | кг. кг. | [242 empty] | зеленый | [78 empty] | 3 м | RJ45 | [87 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  | Sepam series 80 NPP Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 80 Sepam series 60 Sepam series 48 | CCA612 | [27 empty] | соединительный шнур | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59668 | 20-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ПОД ВИНТ ТИПА ССА620 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918d4bff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918e955d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918eb957.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3319473.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 789.5 | штука | 50 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 50 450 | шт. шт. шт. | 3303430596684 13303430596681 43303430596682 | 11.5 24.9 40 | 2.7 13.8 30 | 1.1 8.8 30 | см. см. см. | 0.036 1.901 17.56 | кг. кг. кг. | [311 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² без наконечника клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 1.5-2 мм² с кабельным наконечником клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² без наконечника клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1-1 мм² с кабельным наконечником |  | 8-10 мм | [96 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 60 Sepam series 80 NPP Sepam series 80 Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 48 | CCA620 | [27 empty] | разъем | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59676 | КОМПЛ. ЗАП. РАЗЪЕМОВ ДЛЯ MES114 И MES120 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49191029f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/C8U9lXhX.jpeg |  | 1 2 | нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 4280 | штука | 2 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303430596769 | 25 | 6 | 6 | см. | 0.362 | кг. | [410 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP050917EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 20 Sepam series 80 NPP Sepam series 40 Sepam series 60 Sepam series 80 Sepam series 48 | комплект 2640 | [27 empty] | разъем | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59679 | КОМПЛЕКТ ПО SEPAM ДЛЯ РАБОТЫ НА ПК | Schneider Electric |  |  |  | 8523494500 | Диски прочие, для воспр.команд, данных, звука и изображения, запис.в доступной для маш.чтения двоичной форме,и кот.можно манипулировать или к которым обесп.интеракт.доступ пользователю с пом.выч.машин | Настройки и операционное ПО для SFT2826, 2841 для Sepam 20,40,60,80. тип программного обеспечения: программные средства - серия продукта: Sepam series 40, Sepam series 60, Sepam series 20, Sepam series 80, Sepam series 80 NPP - краткое название устройства: SFT2826, SFT2841 - операционная система: Windows 98, Windows XP, Windows Vista. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC000809 | Программное и техническое обеспечение | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e4919148f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e491918a90.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49191aea0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890425e4e49f2efa2e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890815e4e4a1986beb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1781 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35277_20 |  |  |  | 1945 | штука | 5 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3303430596790 43303430596798 | 26.5 40 | 19.5 30 | 0.4 15 | см. см. | 0.1 1.1 | кг. кг. | [323 empty] | 128 MB RAM | адаптация заданных функций настройка защиты управление настройка параметров Sepam помощь при в вводе в эксплуатации и работе с установкой | setting and operating software | [95 empty] | Sepam series 60 Sepam series 20 Sepam series 40 Sepam series 80 Sepam series 80 NPP |  | SFT2826 SFT2841 | [29 empty] | программные средства | Windows XP Windows 98 Windows Vista | [34 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
59700 | SEPAM КАБЕЛЬ USB В USB CCA700 | Schneider Electric |  |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001408 | Кабель компьютерный | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331e190.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331e190.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 1305 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3303430597001 13303430597008 | 14.5 40 | 11.5 30 | 2 15 | см. см. | 0.092 3.908 | кг. кг. | [311 empty] | подключение заземления: кольцевые наконечники 4 мм TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² без наконечника TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 1.5-2 мм² с кабельным наконечником TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² без наконечника TP: клеммные блоки с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1-1 мм² с кабельным наконечником |  | 8-10 мм | [96 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да |  |  | Sepam series 80 Sepam series 40 Sepam series 20 Sepam series 80 NPP Sepam series 60 | CCT690 | [27 empty] | resistor divider | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59716 | SEPAM МОДУЛЬ ДИСКР. ВХОД./ВЫХОД. MES120G | Schneider Electric |  |  |  | 8538909200 | Электронные модули |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d457b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d57aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d6a21.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mua-gsYG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3322ba0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | нет нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 21000 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3303430597162 43303430597160 | 21 40 | 14.4 30 | 5.7 30 | см. см. | 0.555 6.263 | кг. кг. | 170 мм | 0.38 кг | 40 мм | 120 мм | [249 empty] | 1 реле управления 5 сигнальное реле | [57 empty] | клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 0.2-1 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1-1 мм² |  |  |  |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | сигнальное реле: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА cos φ > 0,3 реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0007 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0003 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.006 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 250 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.00015 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 250 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 20 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.005 кА cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | 14 220...250 В 170...275 V постоянный ток 3 мА 155 V усовершенствованный | [89 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 80 Sepam series 60 | MES120G | [28 empty] | модуль ввода-вывода | [36 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [20 empty] | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м (долговрем.)-300 A/м (1-3 с) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 2,5 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
59723 | МОДУЛЬ СВЯЗИ 2-Х ПРОВОДНЫЙ ТИПА ACE969TP-2 (MODBUS, DNP3, IEC) | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e491922ef3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49192a02c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49192f38d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e491936c31.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 10800 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3303432442026 43303432442024 | 18.4 40 | 12.4 30 | 6.4 30 | см. см. | 0.385 6.59 | кг. кг. | 90 мм | 0.285 кг | 144 мм | 52 мм | [226 empty] | стационарный | [9 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  |  | DNP3 сеть: S-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. IEC 60870-5-103 сеть: S-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. Modbus RTU сеть: E-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. Modbus RTU сеть: S-LAN интерфейс: RS485 - 2-проводн. | [8 empty] | зеленый светодиод для включенный (лицевая панель) светодиод для прием данных (лицевая панель) светодиод для передача данных (лицевая панель) мигание красного светодиода для неправильно установлен или отсутствует (лицевая панель) красный светодиод откл. для модуль настроен и работает нормально (лицевая панель) красный светодиод, ровное свечение для авария (лицевая панель) | [56 empty] | защитное заземление: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² <3 м питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 0.2-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 1.5-1.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 1 кабель (-и) провод 2.5-2.5 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 2 кабель (-и) провод 0.2-1 мм² питание: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 контакты 2 кабель (-и) провод 1-1 мм² функциональное заземление: кольцевой наконечник 1 контакты 1 кабель (-и) |  | питание: 8 мм |  |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 30 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  | 10 <180 м в 12 В пост. тока 10 <750 м в 24 В пост. тока 20 <160 м в 12 В пост. тока 20 <450 м в 24 В пост. тока 25 <125 м в 12 В пост. тока 25 <375 м в 24 В пост. тока 5 <1000 м в 24 В пост. тока 5 <320 м в 12 В пост. тока | [91 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 60 Sepam series 80 NPP Sepam series 40 Sepam series 80 Sepam series 20 | ACE969TP-2 | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | [7 empty] | -25-70 °C | [12 empty] | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм. и симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A или B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 (1995) стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 %, 10 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) B в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,02 млн-1 NO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 изменение температуры с указанной скоростью (в рабочем режиме) : Nb: - 25 °C ... 70 °C (- 13 °F ... 158 °F) 5 °C/мин. (41 °F/мин.) в соответствии с IEC 60068-2-14 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Ca: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Ca: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C (104 °F) в соответствии с IEC 60068-2-3 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C (- 13 °F) в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C (158 °F) в соответствии с IEC 60068-2-2 тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : переменный: 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С (- 13 °F), 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2 в соответствии с IEC 60068-2-52
S1000UDB21R | SEPAM С ДИСПЛЕЕМ РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС ТИПА B21 | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2051 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01234_20 |  |  |  | 16600 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 22.2 | 17.4 | 9.8 | см. | 1.1 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
S1000UDT20R | SEPAM С ДИСПЛЕЕМ РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС ТИПА T20 | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2051 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01234_20 |  |  |  | 16600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 22.2 | 17.4 | 9.8 | см. | 1.1 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
S1000UXS20 | SEPAM БЕЗ ДИСПЛЕЯ ТИПА S20 | Schneider Electric |  |  |  | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IGRUg7tf.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IGRUg7tf.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2051 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01234_20 |  |  |  | 16190.09 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 2946000435900 | 22.2 | 17.4 | 9.8 | см. | 1 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
VYX001 | Монтажная плата для датчика, Z-форма | Schneider Electric |  |  |  | 8302500000 | Вешалки для шляп, крючки для шляп, кронштейны и аналогичные изделия |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | [16 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | [6 empty] | 1580 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489728083 | 10 | 6 | 5 | см. | 0.02 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
59705 | БАЗОВЫЙ БЛОК SEPAM СЕРИИ 80 С ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33204bf.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a33204bf.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1038 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1077 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 Sepam_20_ 40_ 60_ 80_Carros_2016 Sepam_20_40_60_80_Chemin_2014 |  |  |  | 77153 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 3 12 | шт. шт. шт. | 3303430597056 43303430597054 | 36 60 120 | 18.5 40 80 | 28.5 30 45 | см. см. см. | 3.347 11.218 40.164 | кг. кг. кг. | 222 мм | 4.22 кг | 264 мм | 89.7 мм | [226 empty] | стационарный | [9 empty] | монтаж на панель | [13 empty] | 2 светодиода для рабочее состояние Sepam (тыльная часть) 2 светодиода для рабочее состояние Sepam (лицевая панель) 9 светодиодов для индикация параметров (лицевая панель) | [19 empty] | 5 кВ (1,2/50 мкс) в соответствии с IEC 60255-5 | [40 empty] | 24/250 V пост. ток допуск: - 20...10 % максимальное энергопотребление: < 16 W | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | сигнальное реле: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 1 А cos φ > 0,3 реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.7 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.1 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.2 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.3 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 4 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 6 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 8 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 1 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 2 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 4 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.5 А L/R < 20 мс сигнальное реле: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.15 А L/R < 20 мс сигнальное реле: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 2 А L/R < 20 мс сигнальное реле: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 1 А L/R < 20 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 5 А cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 8 А резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.2 А L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.5 А L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | [6 empty] | < 10 A для 10 мс в 24/250 V пост. ток | 10 г. (питание Sepam включено) 8 г. (питание Sepam не включено) | 14 | 128 x 240 пикс. | данные Logipam измерение и диагностика данных модель Sepam и выносных модулей настройки основных функций защиты векторная диаграмма токов и напряжений состояние логических входов состояние аппаратов на анимированной графической схеме список активированных функций защиты эксплуатационная информация и аварийные сообщения | подтверждение аварийных сигналов тестирование выхода команда замыкания/размыкания устройства возврат Sepam в исходное состояние выбор режима управления, осуществляемого Sepam | 2 kV в течение 1 мин в соответствии с IEC 60255-5 1 кВт (выходная индикация) в течение 1 мин в соответствии с ANSI C37.90 1.5 кВт (выходной контроль) в течение 1 мин в соответствии с ANSI C37.90 | 0 | [76 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Sepam series 80 | SEP888 | [31 empty] | литиевая 3,6 В размер: 1/2 AA | графический | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | UL 508 CSA C22,2 No 0,17-00 EN 50263 CSA C22,2 No 14-95 CSA C22,2 No 94-M91 |  |  |  | прочие панели: IP20 в соответствии с IEC 60529 передняя панель: IP52 в соответствии с IEC 60529 | [9 empty] | C22,2 файл № 210625 CE UL 508 файл N° 212533 | [5 empty] | коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/m (continuous)-300 A/m (13 s) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 | непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 100 мс | тип 12 в соответствии с NEMA
59707 | КАРТРИДЖ ТИПА MMS020 ДЛЯ SEPAM СЕРИИ 80 | Schneider Electric |  |  |  | 8542327500 | Флэшэс ппзу, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7p6zm9MI1Exrh8U85f2e3995e18ba1596864917.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 1859.59 | штука |  | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3303430597070 43303430597078 73303430597079 | 18.2 40 120 | 12.5 30 80 | 6 15 30 | см. см. см. | 0.12 1.2 22.936 | кг. кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
A9MEM3210 | Счетчик электроэнергии iEM3210 | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d85ff4.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1084 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1237 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/256 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/989 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ СТСИ-РБ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.АЖ40.В.00620_20 iEM3000_metrology_18 iEM3000_metrology_BY_16 ТС № RU Д-FR.МЕ77.В.00285 iEM3000_metrology_17 |  |  |  | 5150 | штука |  | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 3606480481543 43606480481541 | 10.5 40 110 | 9.5 30 120 | 8 30 80 | см. см. см. | 0.256 10.616 263.784 | кг. кг. кг. | 95 мм |  | 90 мм | 69 мм | [35 empty] | Трансформаторного включения (EV010943) | [10 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | [6 empty] | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 6 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Нет (без) (EV000494) | Активная мощность (EV010944) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Да | Директива ЕС по измерительным приборам (EV010950) | Электрический (EV003671) | S0 (EV010952) | 0...500 имп/кВт.ч | C (EV000084) | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 100...277 В | 173...480 В | 5 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | iEM3210 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | токовых цепей: винтовые зажимы 6-6 мм² кабель (-и) цепи напряжения: винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² кабель (-и) | [18 empty] | 50 Гц 60 Hz | 100-277 В 173-480 В | защелкивающийся |  |  |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 62053-22 класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс С активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | активная энергия |  |  |  |  | DIN-рейка | 10 | белый |  | ЖК дисплей | - | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID в соответствии с EN 50470-3 (sub-meter) MID в соответствии с EN 62052 (sub-meter) | через внешние ТТ 1 A or 5 A | 0 | - |  | 32 выборок/период | 1-32767000 мА | 1 импульсный | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности |  | 5 А 1 А |  |  |  |  | электронный | 99999999 МВтч | [147 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111276EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI111261EN_V1 | Соответствует |  |  | Acti 9 |  | iEM3210 |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM3000 |  |  |  |  | учет электроэнергии с выбранного момента суб-учет |  |  | 3P 1P + N 3P + N | [43 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61036 UL 61010-1 IEC 61557-12 IEC 62053-22 МЭК 61010 IEC 62053-23 | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C - MID -25-60 °C - NMI -25-60 °C - IEC | передняя панель: IP40 в соответствии с IEC 60529 корпус: IP20 в соответствии с IEC 60529 | < 2000 м |  |  |  | 2 | III | -40-85 °C
A9MEM3250 | Счетчик электроэнергии iEM3250 | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d88f9e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/eDSTrPYG.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1084 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1237 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/256 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/989 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ СТСИ-РБ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.АЖ40.В.00620_20 iEM3000_metrology_18 iEM3000_metrology_BY_16 ТС № RU Д-FR.МЕ77.В.00285 iEM3000_metrology_17 |  |  |  | 9650 | штука |  | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 3606480481567 43606480481565 | 8.89 40 110 | 10.92 30 120 | 10.16 30 80 | см. см. см. | 0.35 10.766 267.384 | кг. кг. кг. | 95 мм |  | 90 мм | 69 мм | [35 empty] | Трансформаторного включения (EV010943) | [10 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | [6 empty] | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 6 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Modbus (EV008826) | Активная мощность (EV010944) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Да | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Оптический (EV000428) | S0 (EV010952) | 0...500 имп/кВт.ч | C (EV000084) | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 100...277 В | 173...480 В | 5 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | iEM3250 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | токовых цепей: винтовые зажимы 6-6 мм² кабель (-и) цепи напряжения: винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² кабель (-и) | [18 empty] | 50 Гц 60 Hz | 100-277 В 173-480 В | защелкивающийся |  |  |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 62053-22 класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс С активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | активная энергия ток напряжение активная мощность |  |  |  |  | DIN-рейка | 10 | белый |  | ЖК дисплей | Modbus RTU в 9,6, 19,2 и 38, кбод Четный/нечетный или нет, изоляция 4000 В | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL | через внешние ТТ 1 A or 5 A | 0 | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 |  | 32 выборок/период | 1-32767000 мА | 0 | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности желтый индикатор: производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) |  | 5 А 1 А |  |  |  |  | электронный | 99999999 МВтч | [147 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111276EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI111261EN_V1 | Соответствует |  |  | Acti 9 |  | iEM3250 |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM3000 |  |  |  |  | суб-учет учет электроэнергии с выбранного момента |  |  | 3P 3P + N 1P + N | [43 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61557-12 IEC 62053-22 IEC 61036 IEC 62053-23 UL 61010-1 МЭК 61010 | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C - MID -25-60 °C - NMI -25-60 °C - IEC | передняя панель: IP40 в соответствии с IEC 60529 корпус: IP20 в соответствии с IEC 60529 | < 2000 м |  |  |  | 2 | III | -40-85 °C
A9MEM3255 | Счетчик электроэнергии iEM3255 | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7c9d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d7d6ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d89449.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YJN1VkAt.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1084 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1237 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/256 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/989 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ СТСИ-РБ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ | ЕАЭС № RU Д-FR.АЖ40.В.00620_20 iEM3000_metrology_18 iEM3000_metrology_BY_16 ТС № RU Д-FR.МЕ77.В.00285 iEM3000_metrology_17 |  |  |  | 12000 | штука |  | 1 | PCE S03 PAL | 1 3 4 | 1 30 720 | шт. шт. шт. | 3606480481574 43606480481572 | 10.5 40 110 | 9.5 30 120 | 8 30 80 | см. см. см. | 0.365 11.426 283.224 | кг. кг. кг. | 95 мм |  | 90 мм | 69 мм | [35 empty] | Трансформаторного включения (EV010943) | [10 empty] | DRA (адаптер на DIN-рейку) (EV006471) | [6 empty] | Учета потребления и поставки (двунаправл.) (EV010966) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 50...60 Гц | 6 А | 5 | 9 | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Modbus (EV008826) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Многотарифный (EV010947) | Внутренний/Внешний (EV010949) | Да | Да | Директива ЕС по измерительным приборам (EV010950) | Электрический (EV003671) | D0 (EV010953) | 0...500 имп/кВт.ч | C (EV000084) | 3-/4-проводный (EV011974) | Да | Да | Да | 100...277 В | 173...480 В | 5 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | iEM3255 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | токовых цепей: винтовые зажимы 6-6 мм² кабель (-и) цепи напряжения: винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² кабель (-и) | [18 empty] | 60 Hz 50 Гц | 100-277 В 173-480 В | защелкивающийся |  |  |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 62053-22 класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс С активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | Активная и реактивная энергия активная и реактивная мощность ток напряжение active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |  |  |  |  | DIN-рейка | 10 | белый | 5...40 V постоянный ток@50 мА | ЖК дисплей | Modbus RTU в 9,6, 19,2 и 38, кбод Четный/нечетный или нет, изоляция 4000 В | CE в соответствии с МЭК 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (power monitor) CE в соответствии с МЭК 61326-1 (EMC) cULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) cULus в соответствии с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID в соответствии с EN 50470-3 (sub-meter) MID в соответствии с EN 62052 (sub-meter) | через внешние ТТ 1 A or 5 A | 1 цифровых 0...5 V/11...40 V 24 В постоянный ток | клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 | тариф (4) | 32 выборок/период | 1-32767000 мА | 1 цифровой (статический) | зеленый индикатор: питание включено желтый мигающий светодиод: Проверка точности аварийный сигнал: перегрузка желтый индикатор: производится обмен данными через порт Modbus Plus (Modbus) |  | 5 А 1 А |  |  |  |  | электронный | 99999999 МВтч | [147 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111276EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI111261EN_V1 | Соответствует |  |  | Acti 9 |  | iEM3255 |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM3000 |  |  |  |  | многотарифный учет учет электроэнергии с выбранного момента суб-учет |  |  | 3P + N 1P + N 3P | [43 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61036 IEC 62053-23 UL 61010-1 МЭК 61010 IEC 62053-22 IEC 61557-12 | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C - MID -25-60 °C - NMI -25-60 °C - IEC | передняя панель: IP40 в соответствии с IEC 60529 корпус: IP20 в соответствии с IEC 60529 | < 2000 м |  |  |  | 2 | III | -40-85 °C
EMS58421 | VD23 РЕЛЕ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Schneider Electric |  |  |  | 8536490000 | Прочие реле |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333468c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333468c.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988346 | КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/product/media/download/988347 https://api.systeme.ru/product/media/download/988482 | КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/685 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/278 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00077 ТС RU С-FR.АИ96.В.00715 |  |  |  | 17150 | штука |  | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3606480287336 23606480287330 | 13.9 60 | 11.2 40 | 7.2 30 | см. см. | 0.242 13.3 | кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EMS58432 | УСТРОЙСТВО ФАЗИРОВКИ VPIS V1 V2 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [19 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/300 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00063 |  |  |  | 5850 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 6 24 | шт. шт. шт. | 3606480524202 13606480524209 43606480524200 | 15 27 40 | 10 9 30 | 3 9 15 | см. см. см. | 0.068 0.493 2.427 | кг. кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GCR_VAMP_PTO | Устройство релейной и дуговой защиты | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [25 empty] | 146500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | мм. | 4.6 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
REL59910 | Терминал защиты VIP40 100 А | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 https://api.systeme.ru/product/media/download/988346 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/product/media/download/988347 https://api.systeme.ru/product/media/download/988482 | КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME КРУЭ RME элегазовые моноблоки моноблоки RME | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2301 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/472 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01308_21 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00293 |  |  |  | 22600 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3606485259185 43606485259183 | 23.3 40 | 19.2 30 | 8.6 30 | см. см. | 0.514 3.797 | кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
EMS58583 | Аккумуляторная батарея 12V-38Ah | Schneider Electric |  |  |  | 8507208008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3336f4a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3336f4a.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2660 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1408 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/636 | С/Д-ГОСT Р С/Д-ГОСT Р С/Д-ГОСT Р | РОСС RU Д-FR.РА01.В.24373_22 РОСС RU Д-FR.АГ82.В.01759_19 РОСС FR.ММ07.Д00008 |  |  |  | 19050 | штука | 1 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 3606480461217 73606480461216 | 20.5 120 | 17.4 80 | 18 35 | см. см. | 14.272 240.944 | кг. кг. | 170 мм |  | 165 мм | 197 мм | [221 empty] | 14.5 кг | [86 empty] | 2.5 Н-м | [9 empty] | M5 |  |  |  |  | 10 г. в 20 °C в соответствии с Стандарт Eurobat общего назначения | [6 empty] | 3 %, 1 месяц в 20 °C | 40.6 А/час | [85 empty] | Easergy T300 |  | BAT38AH | [31 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | 12 V постоянный ток | PS50 PS100 ITI3 | 14.4 mOhm в соответствии с IEC 60896-21 | 7.5 mOhm в 1 кГц | 1005 А в соответствии с IEC 60896-21 | [27 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | -20-60 °C | [13 empty] | -15-50 °C charge -20-60 °C разряд
2071669 | Плата дискретных входов DIU211,16DI, 1 ms, 24-250 VDC | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [15 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984857 | Устройства микропроцессорной защиты и управления MiCOM | [8 empty] | 9050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 16.1 | 14.6 | 2.8 | см. | 0.193 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9MEM1521 | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 1P+N / 2P ВЫШЕ АППАРАТА =S= | Schneider Electric |  |  |  | 9030310000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:приборы измерительные универсальные без записывающего устройства | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 1p+N / 2p ВЫШЕ АППАРАТА =S=. описание полюсов: 1P + N - специальная область применения продукта: распределение затрат - совместимость серий продукта: Acti 9 iID, Acti 9 iKQE RCBO, Acti 9 iC65, Acti 9 iK60, Acti 9 K60, Acti 9 Reflex iC60, Multi 9 C32N, Multi 9 C60, Multi 9 C65, Acti 9 DT60, Acti 9 iC60 single terminal, Acti 9 iID K, Acti 9 iKQ, Multi 9 ID - класс точности: класс 1 коэффициент мощности IEC 61557-12, класс 1 ток IEC 61557-12, класс 1 активная мощность IEC 61557-12, класс 0,5 напряжение IEC 61557-12, класс 1 активная энергия IEC 61557-12 - место монтажа: верхний - монтажная опора: на автоматическом выключателе - тип измерений: коэффициент мощности, напряжение, активная энергия, активная мощность, ток. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Компактный размер (экономия места)., Нет необходимости в замене панели (экономия денег)., Сокращение времени простоя оборудования., Простая установка (время монтажа сокращается на 90%)., Экономия энергозатрат., Мониторинг и управление данными в режиме реального времени онлайн и через оповещения по электронной почте., Интеллектуальные выключатели без изменения показателей в распределительном щите.. применения: Здания: PowerTag может быть установлен в новых зданиях или в существующих панелях.. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XBcuKwcP.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XBcuKwcP.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1338 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01195_19 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 3025 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3606480909139 43606480909137 | 8.5 40 | 6 30 | 5 15 | см. см. | 0.047 2.5 | кг. кг. | 16.5 мм | 17.5 г | 35.4 мм | 42.7 мм | [35 empty] | Прямого включения (EV010942) | [10 empty] | Вставной/ штепсельный разъем (EV010967) | [6 empty] | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Нет (без) (EV000494) | 50...60 Гц | 63 А | 2 |  | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Нет | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Нет (без) (EV000494) |  |  | B (EV000074) | 1-фазный (-ая) (EV008524) | Да | Да | Да | 220...240 В |  | 63 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | PowerTag A9 M63 |  |  | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD | [17 empty] | 50/60 Гц | [5 empty] | класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 класс 0,5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 | коэффициент мощности ток активная энергия активная мощность напряжение |  |  |  |  | на автоматическом выключателе |  | белый (RAL 9003) |  |  | Modbus TCP/IP Smartlink SI D Modbus TCP/IP Smartlink SI B | [63 empty] | 230 В переменный ток +/- 20 % | [26 empty] | верхний | 40 мА | разъем зуб | 1 жесткий кабель 1.5-16 мм² 2 многожильный кабель 1.5-2.5 мм² 2 жесткий кабель 1.5-2.5 мм² 1 многожильный кабель 1.5-16 мм² | switchboard | привинченный (зажимы) | 2 В·А | [67 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605012 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1605012 | Соответствует |  | да | Acti9 |  |  |  | energy sensor |  |  | Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal | [8 empty] | PowerTag A9 M63 | [7 empty] | 1P + N | [16 empty] | 130 А | overload alarm распределение затрат circuit monitoring load monitoring | 10 А | 63 A | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % в 45-45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |  |  | voltage loss with measured current at voltage loss IP20 в соответствии с IEC 60529 | 0...2000 м |  | -25-60 °C |  | 3 | III в соответствии с IEC 61010-1 | -40-85 °C | [7 empty] | пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 соляной туман class 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | [6 empty] | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 | IK05 | category III в соответствии с IEC 61010-2-30
A9MEM1541 | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 3P+N / 4P ВЫШЕ АППАРАТА =S= | Schneider Electric |  |  |  | 9030331000 | Электронные | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 3p+N / 4p ВЫШЕ АППАРАТА =S=. специальная область применения продукта: распределение затрат - совместимость серий продукта: Acti 9 iC65, Acti 9 iID, Acti 9 iKQ, Acti 9 iKQE RCBO, Acti 9 K60, Multi 9 C65, Multi 9 ID, Acti 9 iC60 single terminal, Acti 9 iK60, Acti 9 Reflex iC60, Multi 9 C60, Acti 9 DT60, Acti 9 iID K, Multi 9 C32N - класс точности: класс 1 коэффициент мощности IEC 61557-12, класс 0,5 напряжение IEC 61557-12, класс 1 активная энергия IEC 61557-12, класс 1 активная мощность IEC 61557-12, класс 1 ток IEC 61557-12 - место монтажа: верхний - монтажная опора: на автоматическом выключателе - тип измерений: активная мощность, активная энергия, ток, коэффициент мощности, напряжение. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Компактный размер (экономия места)., Нет необходимости в замене панели (экономия денег)., Сокращение времени простоя оборудования., Простая установка (время монтажа сокращается на 90%)., Экономия энергозатрат., Мониторинг и управление данными в режиме реального времени онлайн и через оповещения по электронной почте., Интеллектуальные выключатели без изменения показателей в распределительном щите.. применения: Здания: PowerTag может быть установлен в новых зданиях или в существующих панелях.. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fUQyGqK4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fUQyGqK4.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1338 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01195_19 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 5100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3606480909160 43606480909168 | 8.5 40 | 6 30 | 5 15 | см. см. | 0.062 3.312 | кг. кг. | 16.5 мм | 35 г | 71.1 мм | 42.7 мм | [35 empty] | Прямого включения (EV010942) | [10 empty] | Вставной/ штепсельный разъем (EV010967) | [6 empty] | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Нет (без) (EV000494) | 50...60 Гц | 63 А | 4 |  | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Нет | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Нет (без) (EV000494) |  |  | B (EV000074) | 3-фазный + N (4 проводника) (EV010965) | Да | Да | Да | 220...240 В | 380...415 В | 63 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | PowerTag A9 M63 |  |  | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD | [17 empty] | 50/60 Гц | [5 empty] | класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 класс 0,5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 | напряжение активная энергия ток активная мощность коэффициент мощности |  |  |  |  | на автоматическом выключателе |  | белый (RAL 9003) |  |  | Modbus TCP/IP Smartlink SI D Modbus TCP/IP Smartlink SI B | [63 empty] | между фазой и нейтралью 230 В переменный ток +/- 20 % между фазами 400 В переменный ток +/- 20 % | [26 empty] | верхний | 40 мА | разъем зуб | 1 жесткий кабель 1.5-16 мм² 2 многожильный кабель 1.5-2.5 мм² 2 жесткий кабель 1.5-2.5 мм² 1 многожильный кабель 1.5-16 мм² | switchboard | привинченный (зажимы) | 2 В·А | [67 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605012 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1605012 | Соответствует |  | да | Acti9 |  |  |  | energy sensor |  |  | Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal | [8 empty] | PowerTag A9 M63 | [7 empty] | 3P + N | [16 empty] | 130 А | распределение затрат load monitoring circuit monitoring overload alarm | 10 А | 63 A | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % в 45-45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |  |  | voltage loss with measured current at voltage loss IP20 в соответствии с IEC 60529 | 0...2000 м |  | -25-60 °C |  | 3 | III в соответствии с IEC 61010-1 | -40-85 °C | [7 empty] | пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 соляной туман class 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | [6 empty] | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 | IK05 | category III в соответствии с IEC 61010-2-30
A9MEM1542 | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 3P+N / 4P НИЖЕ АППАРАТА =S= | Schneider Electric |  |  |  | 9030331000 | Электронные | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG 63А 3p+N / 4p НИЖЕ АППАРАТА =S=. специальная область применения продукта: распределение затрат - совместимость серий продукта: Acti 9 iC60 single terminal, Acti 9 iC65, Acti 9 iID, Acti 9 iKQ, Acti 9 K60, Multi 9 C60, Multi 9 C65, Acti 9 DT60, Acti 9 iID K, Acti 9 iK60, Acti 9 iKQE RCBO, Acti 9 Reflex iC60, Multi 9 ID, Multi 9 C32N - класс точности: класс 0,5 напряжение IEC 61557-12, класс 1 активная энергия IEC 61557-12, класс 1 коэффициент мощности IEC 61557-12, класс 1 активная мощность IEC 61557-12, класс 1 ток IEC 61557-12 - место монтажа: нижний - монтажная опора: на автоматическом выключателе - тип измерений: активная энергия, активная мощность, ток, коэффициент мощности, напряжение. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Компактный размер (экономия места)., Нет необходимости в замене панели (экономия денег)., Сокращение времени простоя оборудования., Простая установка (время монтажа сокращается на 90%)., Экономия энергозатрат., Мониторинг и управление данными в режиме реального времени онлайн и через оповещения по электронной почте., Интеллектуальные выключатели без изменения показателей в распределительном щите.. применения: Здания: PowerTag может быть установлен в новых зданиях или в существующих панелях.. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/J8OSdDKv.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/J8OSdDKv.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1338 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01195_19 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 4407.62 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3606480909177 43606480909175 | 8.5 40 | 6 30 | 5 15 | см. см. | 0.064 3.453 | кг. кг. | 16.5 мм | 35 г | 71.1 мм | 42.7 мм | [35 empty] | Прямого включения (EV010942) | [10 empty] | Вставной/ штепсельный разъем (EV010967) | [6 empty] | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Нет (без) (EV000494) | 50...60 Гц | 63 А | 4 |  | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Нет | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Нет (без) (EV000494) |  |  | B (EV000074) | 3-фазный + N (4 проводника) (EV010965) | Да | Да | Да | 220...240 В | 380...415 В | 63 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | PowerTag A9 M63 |  |  | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD | [17 empty] | 50/60 Гц | [5 empty] | класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 класс 0,5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 | напряжение коэффициент мощности активная мощность активная энергия ток |  |  |  |  | на автоматическом выключателе |  | белый (RAL 9003) |  |  | Modbus TCP/IP Smartlink SI D Modbus TCP/IP Smartlink SI B | [63 empty] | между фазой и нейтралью 230 В переменный ток +/- 20 % между фазами 400 В переменный ток +/- 20 % | [26 empty] | нижний | 40 мА | разъем зуб | 1 жесткий кабель 1.5-16 мм² 2 многожильный кабель 1.5-2.5 мм² 2 жесткий кабель 1.5-2.5 мм² 1 многожильный кабель 1.5-16 мм² | switchboard | привинченный (зажимы) | 2 В·А | [67 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605012 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1605012 | Соответствует |  | да | Acti9 |  |  |  | energy sensor |  |  | Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal | [8 empty] | PowerTag A9 M63 | [7 empty] | 3P + N | [16 empty] | 130 А | circuit monitoring overload alarm load monitoring распределение затрат | 10 А | 63 A | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % в 45-45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |  |  | voltage loss with measured current at voltage loss IP20 в соответствии с IEC 60529 | 0...2000 м |  | -25-60 °C |  | 3 | III в соответствии с IEC 61010-1 | -40-85 °C | [7 empty] | пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 соляной туман class 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | [6 empty] | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 | IK05 | category III в соответствии с IEC 61010-2-30
A9XMZA08 | Интерфейс Smartlink Modbus TCP Ethernet I/O SI B | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Acti9 Smartlink SI B, Modbus TCP/IP и модуль беспроводных коммуникаций. диапазон: Acti 9 - наименование изделия: Acti 9 Sмartlink - тип устройства или его аксессуаров: интеллектуальный модуль связи - краткое название устройства: Smartlink SI B Ethernet - область применения: улучшенный контроль нагрузкой E, U, I, P, Pf, контроль статуса выключателя, измерение энергии E, управление нагрузкой - группа каналов: 1 группа из 7 цифровых каналов, 1 группа из 1 цифровых каналов - служба обмена данными: веб-сервер, Ethernet Modbus TCP/IP сервер - web-сервер: совместимость с контроллером BMS, включенная веб-страница - веб-сервисы: веб-страница. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001597 | Полевая шина, децентрализованн. периферия - аналог./цифров. блок ввода/вывода | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ygm1GebK.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ygm1GebK.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2467 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3036 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/262 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.57188_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20708_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00096 |  |  |  | 9200 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 32 | шт. шт. | 3606480982972 43606480982970 | 36.7 40 | 6.3 30 | 3.4 30 | см. см. | 0.321 10.78 | кг. кг. | 22.5 мм | 180 г | 359 мм | 42 мм |  | 359 мм | 23 мм | 40 мм | [8 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [47 empty] | IP20 (EV006405) | [32 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | [21 empty] | 2.5 мА | Да | 14 | 7 | 2 | Да | 1 | 1 | Да | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 0.1 А | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | 12 бит | Прочее (EV000154) | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 1 | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | 19.2...28.8 В | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | [20 empty] | Acti 9 Smartlink IP |  | подпружиненная клемма Ti24 7 для дискретный вход/выход, заказывается отдельно RJ45 разъем 1 для ETHERNET, заказывается отдельно штыревой разъем 1 для цепь питания штыревой разъем 1 для коммуникационная шина штыревой разъем 1 для аналоговый вход | аналоговый вход дискретн. вход и выход измеритель импульсного выхода wireless energy sensor |  | iTL вспомогательный C60 Linergy FM iOF+SD 24 iACT24 iATL24 измеритель импульсного выхода измеритель Modbus PowerTag wireless energy sensor RCA iC60 Acti 9 iCT вспомогательный Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 I-NA Acti 9 ITG40 Acti 9 iDPN Acti 9 Reflex iC60 Ti24 разъем | [28 empty] | 0 полезный | белый (RAL 9003) | [11 empty] | обмен данными: 1 светодиод (желтый) NS (состояние сети): 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный) обмен данными (LK/ACT 10/100): 1 светодиод (зеленый и желтый) состояние: 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный) | [21 empty] | спереди | [32 empty] | 24 В постоянный ток +/- 20 % |  |  |  | управление: 10 мм цепь питания: 7 мм аналоговый вход: 7 мм коммуникационная шина: 7 мм | [5 empty] | Текущий источник логической схемы: 24 В - постоянный ток - 100 мА | [23 empty] | импульсный преобразователь общий счетчик импульсов | Сброс заводских настроек в лицевая панель | 2 входа через аналоговый канал 2 входа + 1 выход на цифровой канал | ток для аналоговый вход, 4...20 mA напряжение для аналоговый вход, 0...10 V постоянный ток приемник тока для дискретный вход, 24 В постоянный ток +/- 20 % в 2.5 мА | 0.005 А для дискретный вход | 2 мс из сост. 0 в сост. 1 2 мс из сост. 0 в сост. 1 | 0.5 А для дискретный выход 3 А для блок питания | 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий с кабельным наконечником для коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий без наконечника для коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий с кабельным наконечником для коммуникационная шина 2 x 0.25 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий без наконечника для коммуникационная шина 2 x 0.25...2 x 1.5 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий с кабельным наконечником для аналоговый вход 2 x 0.25...2 x 1.5 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, жесткий без наконечника для аналоговый вход 2 x 0.25...2 x 1.5 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий с кабельным наконечником для аналоговый вход 2 x 0.25...2 x 1.5 мм² для кабель со скрученными экранированными парами, гибкий без наконечника для аналоговый вход 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², гибкий с кабельным наконечником для управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², гибкий без наконечника для управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², жесткий с кабельным наконечником для управление 1 x 0.5...1 x 1.5 мм², жесткий без наконечника для управление 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², гибкий с кабельным наконечником для цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², гибкий без наконечника для цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², жесткий с кабельным наконечником для цепь питания 2 x 0,2...2 x 1,5 мм², жесткий без наконечника для цепь питания | RS485 Modbus RTU ведущий SUB-D 9 9.6...19.2 кбод ETHERNET Modbus TCP/IP сервер RJ45 10, 100 Мбит/с | ECOREACH web-страница | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход 12 бит | радиочастота 2.4-2.4835 ГГц PowerTag 20 | 1 группа из 7 цифровых каналов 1 группа из 1 цифровых каналов | <1 В в состоянии "1" дискретный выход | совместимость с контроллером BMS включенная веб-страница | [52 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1403028EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1403028EN | Соответствует |  |  | Acti 9 | Acti 9 | Smartlink SI B Ethernet |  | интеллектуальный модуль связи | [11 empty] | Acti 9 Sмartlink |  |  |  |  | измерение энергии E улучшенный контроль нагрузкой E, U, I, P, Pf load alarming управление нагрузкой контроль статуса выключателя | [23 empty] | Ethernet Modbus TCP/IP сервер веб-сервер | веб-страница | защита от короткого замыкания для аналоговый вход от обратной полярности для вспом. питание от обратной полярности для вход защита максимального напряжения в 33 В постоянный ток для дискретный выход | горизонтально и вертикально on DIN rail | комплект из 1 шт. разъем комплект из 1 шт. power supply connector комплект из 1 шт. bus connector комплект из 2 шт. locking clips | up to 7 wired devices up to 20 wireless devices | 1.5 А | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 93-93 % в 40-40 °C |  | -25-60 °C | IP20 |  |  |  |  | 3 |  | -40-80 °C | [7 empty] | соляной туман 2 в соответствии с IEC 60068-2-52 коррозионный 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | стойкость к электростатическому разряду (8 кВ) в соответствии с IEC 61000-4-2 стойкость к электростатическому разряду (4 кВ) в соответствии с IEC 61000-4-2 Сопротивление электромагнитным полям (10 V/m) в соответствии с IEC 61000-4-3 стойкость к коммутационным помехам (2 kV) в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к коммутационным помехам (1 кВ) в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к коммутационным помехам (1 кВ) в соответствии с IEC 61000-4-4 наведенные электромагнитные помехи (10 V) в соответствии с IEC 61000-4-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты (30 A/м) в соответствии с IEC 61000-4-8 излучение, класс A в соответствии с IEC 61131-3 Ed.3 наведенное поле, класс A в соответствии с IEC 61131-2 |  | другие части: 650 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 на соединительных зажимах: 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10 | 10 мс |  |  | 1 gn, амплитуда = 3.5мм (f = 5-300 Гц)10 циклов в соответствии с IEC 60068-2-6 |  |  | 2 | 0...2000 м | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
EMS59201 | Модуль управления выключателем SC150 с интерфейсом CT-LPVT/VT | Schneider Electric |  |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333eb95.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333eb95.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1476 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/565 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 easergy_t300_metrology_19 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 ТС RU С-FR.ММ07.В.00071 |  |  |  | 24950 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606480802935 23606480802939 | 19.8 40 | 19 30 | 8 30 | см. см. | 0.65 5.61 | кг. кг. | 140 мм | 0.515 кг | 45 мм | 140 мм | [231 empty] | полная мощность напряжение активная и реактивная мощность Активная и реактивная энергия коэффициент мощности ток частота apparent energy ток: класс 0,5 напряжение: класс 0,5 энергия: класс 1 в соответствии с IEC 61557-12 | [7 empty] | двигатель: 12...127 V пост. ток двигатель: 90...220 V пер. ток |  |  |  | 4 ток 0.01...35 A (полное сопротивление 0.001 Ohm) | 8 цифровых в соответствии с МЭК 61131-2 тип 3 | 2 Ethernet RJ45 |  |  | 5-5 А 1-1 А | switch: 2 цифровой (реле) | [24 empty] | состояние: кнопка с подсветкой |  | токи перегрузки код ANSI: 50/51 замыкание на землю код ANSI: 50N/51N макс. направленная токовая в фазах код ANSI: 67 макс. направленная токовая защита от замыканияна землю код ANSI: 67N нарушение чередования фаз + повышенное напряжение код ANSI: 47 защита минимального напряжения код ANSI: 27 защита максимального напряжения код ANSI: 59 смещение напряжения нейтрали код ANSI: 59N мин. токовая в фазах код ANSI: 37 | [28 empty] | 12...48 В постоянный ток +/- 20 % | [6 empty] | вибрации 10-2000 Гц 1 gn 10 cycles в соответствии с IEC 60068-2-6 толчки 10 gn 16 ms 1000 bumps non energized в соответствии с IEC 60068-2-29 удары 10 gn 11 ms 3 pulses in operation в соответствии с IEC 60068-2-27 | [7 empty] | помощь при в вводе в эксплуатации и работе с установкой security/authority verification alarm event log Operating/Status report reports and diagrams | [16 empty] | защёлкивание (DIN-рейка) | 2 В·А | [15 empty] | 1 ms | 440 В переменный ток | 8 А | 15 А в течение 4 s | Журналы провалов и перенапряжений Журналы регистрации гармоник мин./макс. мгновенные значения demand values Журналы событий последовательность записи событий counter current value before fault | voltage unbalance individual harmonics Определение провалов и скачков напряжения гармоническое искажение voltage magnitude | LPVT (одна или три фазы): 0-10 В переменный ток в 50/60 Гц VTs (одна или три фазы): 47-240 В переменный ток в 50/60 Гц | [45 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605007 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует |  |  |  | Easergy T300 | SC150 |  | MV switch controller | [24 empty] | IEC 60870-5-104 | [22 empty] | 2000 В·А | 4 Мбайт | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60255-27 IEC 61557-12 IEC 62586-1 МЭК 61000-4-30:класс S IEC 61850 | 5-95 % в соответствии с IEC 60068-2-30 |  |  | корпус: IP2x в соответствии с IEC 60529 передний: IP4X в соответствии с IEC 60529 | 3000 м | внутри помещения наружный в шкафу | -40-70 °C |  |  |  | -40-85 °C |  |  | CE | [5 empty] | испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-4 наведенные и излучаемые помехикласс A в соответствии с EN 55022 наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-6 наведенное электромагнитное поле - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-16 затухающие колебания частотой 100 кГц - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-12 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: уровень 4criteria A в соответствии с IEC 61000-4-3 стойкость к провалам напряженияcriteria A в соответствии с IEC 61000-4-29 электростатический разряд - контрольный уровень: уровень 4criteria B в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: уровень 3criteria A в соответствии с IEC 61000-4-5 электромагнитное поле промышленной частоты - контрольный уровень: level 5criteria B в соответствии с IEC 61000-4-8 | [6 empty] | IK07 в соответствии с IEC 62262
EMS59150 | Заглушка для модуля Easergy HU250 | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333a4a1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333a4a1.jpeg | 1 | нет | [19 empty] | 1355 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606480802874 43606480802872 | 13.3 40 | 11.4 30 | 2.9 15 | см. см. | 0.07 1.929 | кг. кг. | 30 мм | 0.105 кг | 115 мм | 133 мм | [406 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605007 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует |  |  |  | Easergy T300 | HU250-EB |  | empty modem box | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 95-95 % в соответствии с IEC 60068-2-30 |  |  |  | 3000 м |  | -40-85 °C |  |  |  | -40-85 °C |  |  | CE | [7 empty] | 850 °C |  |  |  |  | IK07 в соответствии с IEC 62262
EMS59151 | Модем RS232/485 модуля Easergy HU250 | Schneider Electric |  |  |  | 8517699000 | Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи(например,в локал.или глобальной сети связи):прочая |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333b542.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333b542.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1670 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/565 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24536_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 ТС RU С-FR.ММ07.В.00071 |  |  |  | 10735.01 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606480802881 43606480802889 | 13.5 40 | 11.5 30 | 3 15 | см. см. | 0.111 2.888 | кг. кг. | 30 мм | 0.105 кг | 115 мм | 133 мм | [245 empty] | RS485 RS422 RS232 | [72 empty] | RJ45 | [42 empty] | 38400 бит/с | [44 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605007 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует |  |  |  | Easergy T300 | HU250-RS |  | коммуникационный интерфейс модема | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 95-95 % в соответствии с IEC 60068-2-30 |  |  |  | 3000 м |  | -40-85 °C |  |  |  | -40-85 °C |  |  | CE | [7 empty] | 850 °C |  |  |  |  | IK07 в соответствии с IEC 62262
EMS59220 | Комплект разъемов для Easergy SC150 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333f214.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333f214.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/565 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 ТС RU С-FR.ММ07.В.00071 |  |  |  | 578 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S04 | 1 2 3 | 1 50 300 | шт. шт. шт. | 3606480802959 43606480802957 23606480802953 | 13 30 60 | 7.5 20 40 | 2 8.6 30 | см. см. см. | 0.031 1.664 10.684 | кг. кг. кг. | 10 мм | 0.05 кг | 80 мм | 120 мм | [362 empty] | 2 для блок питания 1 для дискретный выход 1 для current input | [43 empty] | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605007 | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | Easergy T300 |  |  | разъем | [49 empty] | Easergy SC150 | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | CE
EMS58590 | Комплект разъемов для Easergy PS50 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333866f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333866f.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/565 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 ТС RU С-FR.ММ07.В.00071 |  |  |  | 1285 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S04 | 1 3 3 | 1 20 40 | шт. шт. шт. | 3606480802560 53606480802565 43606480802568 | 18 40 60 | 16.5 30 40 | 2.2 15 30 | см. см. см. | 0.112 2.476 5.097 | кг. кг. кг. | 10 мм |  | 170 мм | 240 мм | [362 empty] | 1 для дискретный выход 1 для блок питания 5 для voltage output 1 для external load battery test 1 для дискретный вход 1 для батарея | Easergy PS50 | разъем | [52 empty] | Easergy T300 | [67 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | CE | [17 empty] | 0.08 кг
EMS58171 | 3 ТТ разъемных + кабель, 3 класс точности | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3333678.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3333678.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/565 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 ТС RU С-FR.ММ07.В.00071 |  |  |  | 8500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480675911 | 40 | 30 | 15 | см. | 3.324 | кг. | 35 мм | [213 empty] | внешний: 110 мм | [10 empty] | 2.869 кг | [14 empty] | кабели | [24 empty] | 4 кВ для 1 мин |  | 50 кА для 1 с |  | 30-40 мм |  | 2.5 x Ith | [8 empty] | ограничитель перенапряжения | [14 empty] | 5 кВ | [73 empty] | 1.5 Ом | 600 А | 7 | 1.5 В·А | 4 винтовых зажима | < 720 V | 491 | 1 кВ действующее значение напряжения 5 кВ максимум | [44 empty] | Easergy ITI3 Easergy Flair 5xx Easergy T300 |  | SCTR500-1 |  | трансформатор тока |  |  |  |  | 50/60 Гц | [12 empty] | 500/1 | [32 empty] | IEC 61869 | 1 А | класс 3 | 500 А | split core | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % для 24 часа 0-90 % для 1 month |  | -40-70 °C | IP30 в соответствии с МЭК 60529 | [12 empty] | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |  | 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
PCSP060D5IP31 | Активный фильтр AccuSine PCS+ 60A 380-480V IP31 | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w-y1TMhCFmwMtxlp5f2e8b45b1ae21596885829.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/898 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00179 |  |  |  | 917000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480851032 | 119.4 | 119.4 | 233.1 | см. | 362 | кг. | 2100 мм | 234 кг | 800 мм | 500 мм |  | 800 мм | 2089 мм | 555 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 380...480 В | Нет | Да | Да | 50...50 кВАр | [82 empty] | 60 А | [54 empty] | светло-серый (RAL 7035) | [33 empty] | верхняя или нижняя | [7 empty] | передняя сторона | [51 empty] | в помещении | [40 empty] | 380-480 В переменный ток | напольный | 3 или 4 провода | door-interlocked with rotary handle | power factor correction mains current balancing harmonic cancellation | not provided | конформное покрытие | [26 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1507014 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1507014 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да |  | AccuSine | AccuSine |  |  | active harmonic filter |  |  |  |  | 50/60 Гц +/- 3 % автоматическое определение | 50 кВАр 480 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  | 1,1 x Un |  | AccuSine PCS+ | [7 empty] | 3P | [22 empty] | защита автоматического выключателя |  |  |  |  | 200 кА | [7 empty] | rear plenum with forced ventilation for high heat flow | 60 А | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | CSA C22.2 № 14 EN 61000-6-4 EN 60439-1 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 508 UL 60947-1 | 0-95 % |  | 0-40 °C 0-50 °C максимальное с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C | IP31 | [6 empty] | -20-60 °C |  |  | RCM CE cULus ABS |  |  |  |  | рабочая: 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 рабочая: 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3C3 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 | наведенные электромагнитные помехи, класс A в соответствии с EN 61000-6-4 | [9 empty] | <= 1000 м 1 % на 100 м
T200-SIM | СИМУЛЯТОР | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [25 empty] | 36558.11 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 5 | 5 | 0.1 | см. | 0.1 | кг.
METSECT5DA100R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 1000/5А, шина 32х65 | Schneider Electric |  |  |  | 4911101009 | Товарные каталоги, прочие | Трансформатор тока 1000/5А, шина 32х65. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 20 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 15 ВА - [In] номинальный ток: 1000 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d92a51.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d937ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d99509.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3205 | штука | 17 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123674 | 9 | 9 | 9.4 | см. | 0.62 | кг. | 94 мм Снаружи: 32 мм внутренний: |  | 90 мм Снаружи: 65 мм внутренний: | 40 мм frame: 87 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 32 мм | 65 мм |  | 1 | Да | 1000 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | DA | [17 empty] | 0.606 кг | изолированный стопорный винт | [13 empty] | шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины |  | 65 x 32 | 2,5 Ith | с | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 1000/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 60 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 15 В·А класс 1 в 20 В·А |  |  |  |  | 1000 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | CE EAC
METSECT5MA015R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 150/5А к. 27, ш. 10х32 15х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 150/5А к. 27, ш. 10х32 15х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 3 ВА, класс 1 максимальная мощность: 4 В·А - [In] номинальный ток: 150 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 1740 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 5.6 | 6.3 | 8 | см. | 0.33 | кг. | 80 мм Снаружи: |  | 56 мм Снаружи: | 43 мм Типоразмер: 63 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 25 мм | 15 мм | 27 мм | 1 | Да | 150 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MA | [6 empty] | 27 мм | [10 empty] | 0.298 кг | Изолированный стопорный винт | [36 empty] | Заводская калибровка |  | 3 кВ | Класс B |  | Тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 27 мм | 32.5 x 10.5 25.5 x 15.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 150/5 |  |  | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 3 кВ | DIN-рейка Монтажная плата Шинопровод | 9 кА | Россия | [28 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | Трансформатор тока | [11 empty] | CT | [8 empty] | 150 А | [30 empty] | 5 А | Класс 0.5 в 3 В·А Класс 1 в 5 В·А | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MA025R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 250/5А к. 27, ш. 10х32 15х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 250/5А к. 27, ш. 10х32 15х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 8 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 6 В·А - [In] номинальный ток: 250 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 1780 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 5.6 | 6.3 | 8 | см. | 0.33 | кг. | 80 мм Снаружи: |  | 56 мм Снаружи: | 43 мм Типоразмер: 63 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 25 мм | 15 мм | 27 мм | 1 | Да | 250 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MA | [6 empty] | 27 мм | [10 empty] | 0.298 кг | Защелкивающийся Изолированный стопорный винт Винтами | [36 empty] | Заводская калибровка |  | 3 кВ | Класс B |  | Тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 27 мм | 25.5 x 15.5 32.5 x 10.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 250/5 |  |  | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 3 кВ | DIN-рейка Шинопровод Монтажная плата | 15 кА | Россия | [28 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | Трансформатор тока | [11 empty] | CT | [8 empty] | 250 А | [30 empty] | 5 А | Класс 0.5 в 6 В·А Класс 1 в 8 В·А | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MA040R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 400/5А к. 27, ш. 10х32 15х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 400/5А к. 27, ш. 10х32 15х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 10 В·А, класс 1 максимальная мощность: 12 ВА - [In] номинальный ток: 400 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3320 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 5.6 | 6.3 | 8 | см. | 0.35 | кг. | 80 мм Снаружи: |  | 56 мм Снаружи: | 43 мм Типоразмер: 63 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 25 мм | 15 мм | 27 мм | 1 | Да | 400 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MA | [6 empty] | 27 мм | [10 empty] | 0.328 кг | Защелкивающийся Винтами Изолированный стопорный винт | [36 empty] | Заводская калибровка |  | 3 кВ | Класс B |  | Тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 27 мм | 25.5 x 15.5 32.5 x 10.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 400/5 |  |  | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 3 кВ | DIN-рейка Шинопровод Монтажная плата | 24 кА | Россия | [28 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | Трансформатор тока | [11 empty] | CT | [8 empty] | 400 А | [30 empty] | 5 А | Класс 0.5 в 10 В·А Класс 1 в 12 В·А | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MC060R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 600/5А, ш. 10х40 20х32 25х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 600/5А, ш. 10х40 20х32 25х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 12 ВА, класс 1 максимальная мощность: 15 ВА - [In] номинальный ток: 600 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hfL9le2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2an9BU9R.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da569e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da6abf.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2980 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 7 | 6.5 | 9.5 | см. | 0.48 | кг. | 95 мм Снаружи: 41 мм внутренний: |  | 70 мм Снаружи: 41 мм внутренний: | 45 мм frame: 65 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 41 мм | 41 мм |  | 1 | Да | 600 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MC | [6 empty] | 32 мм | [10 empty] | 0.449 кг | винтами Защелкивающийся изолированный стопорный винт | [13 empty] | DIN-рейка монтажная плата шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 32 мм | 32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 600/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 36 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 12 В·А класс 1 в 15 В·А |  |  |  |  | 600 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | CE EAC
METSECT5DA060R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 600/5А, шина 32х65 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 600/5А, шина 32х65. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 12 ВА, класс 0,5 максимальная мощность: 8 В·А - [In] номинальный ток: 600 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2805 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 9 | 9 | 9.4 | см. | 0.56 | кг. | 94 мм Снаружи: 32 мм внутренний: |  | 90 мм Снаружи: 65 мм внутренний: | 40 мм frame: 87 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 32 мм | 65 мм |  | 1 | Да | 600 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | DA | [17 empty] | 0.541 кг | изолированный стопорный винт | [13 empty] | шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины |  | 65 x 32 | 2,5 Ith | с | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 600/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 36 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 8 В·А класс 1 в 12 В·А |  |  |  |  | 600 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | CE EAC
METSECT5DA080R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 800/5А, шина 32х65 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 800/5А, шина 32х65. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 15 ВА, класс 0,5 максимальная мощность: 12 ВА - [In] номинальный ток: 800 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d92a51.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d937ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d99509.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3030 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 9 | 9 | 9.4 | см. | 0.59 | кг. | 94 мм Снаружи: 32 мм внутренний: |  | 90 мм Снаружи: 65 мм внутренний: | 40 мм frame: 87 мм Общий: | [203 empty] | DA | [17 empty] | 0.576 кг | изолированный стопорный винт | [13 empty] | шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины |  | 65 x 32 | 2,5 Ith | с | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 800/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 48 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 12 В·А класс 1 в 15 В·А |  |  |  |  | 800 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5DA125R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 1250/5А, шина 32х65 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 1250/5А, шина 32х65. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 20 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 15 ВА - [In] номинальный ток: 1250 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3055 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123698 | 9 | 9 | 9.4 | см. | 0.65 | кг. | 94 мм Снаружи: 32 мм внутренний: |  | 90 мм Снаружи: 65 мм внутренний: | 40 мм frame: 87 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 32 мм | 65 мм |  | 1 | Да | 1250 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | DA | [17 empty] | 0.636 кг | изолированный стопорный винт | [13 empty] | шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины |  | 65 x 32 | 2,5 Ith | с | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 1250/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 60 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 15 В·А класс 1 в 20 В·А |  |  |  |  | 1250 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % |  | -25-50 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5DD150R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 1500/5А, шина 34х84 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 1500/5А, шина 34х84. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 20 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 15 ВА - [In] номинальный ток: 1500 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9d828.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9d828.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3440 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123728 | 9.6 | 8.7 | 11.6 | см. | 0.71 | кг. | 116 мм Снаружи: 84 мм внутренний: |  | 96 мм Снаружи: 35 мм внутренний: | 40 мм frame: 78.4 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 35 мм | 84 мм |  | 1 | Да | 1500 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | DD | [17 empty] | 0.676 кг | изолированный стопорный винт | [13 empty] | шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины |  | 84 x 34 | 2,5 Ith | с | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 1500/5 | 3 кВ | 3 кВ |  | 60 кА |  |  |  |  | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | [27 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 15 В·А класс 1 в 20 В·А |  |  |  |  | 1500 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-50 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MA030R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5А к. 27, ш. 10х32 15х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 300/5А к. 27, ш. 10х32 15х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 10 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 8 В·А - [In] номинальный ток: 300 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9fa9b.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2825 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480618789 | 5.6 | 6.3 | 8 | см. | 0.33 | кг. | 80 мм Снаружи: |  | 56 мм Снаружи: | 43 мм Типоразмер: 63 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 25 мм | 15 мм | 27 мм | 1 | Да | 300 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MA | [6 empty] | 27 мм | [10 empty] | 0.303 кг | Изолированный стопорный винт Винтами Защелкивающийся | [36 empty] | Заводская калибровка |  | 3 кВ | Класс B |  | Тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 27 мм | 32.5 x 10.5 25.5 x 15.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 300/5 |  |  | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |  | 3 кВ | DIN-рейка Шинопровод Монтажная плата | 18 кА | Россия | [28 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | Трансформатор тока | [11 empty] | CT | [8 empty] | 300 А | [30 empty] | 5 А | Класс 0.5 в 8 В·А Класс 1 в 10 В·А | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MC025R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 250/5А, ш. 10х40 20х32 25х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 250/5А, ш. 10х40 20х32 25х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 3 ВА, класс 1 максимальная мощность: 5 ВА - [In] номинальный ток: 250 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hfL9le2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2an9BU9R.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da569e.jpeg |  | 1 2 3 | нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2450 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480618765 | 7 | 6.5 | 9.5 | см. | 0.4 | кг. | 95 мм Снаружи: 41 мм внутренний: |  | 70 мм Снаружи: 41 мм внутренний: | 45 мм frame: 65 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 41 мм | 41 мм |  | 1 | Да | 250 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MC | [6 empty] | 32 мм | [10 empty] | 0.375 кг | Защелкивающийся изолированный стопорный винт винтами | [13 empty] | DIN-рейка монтажная плата шинопровод | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 32 мм | 40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 250/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 15 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 3 В·А класс 1 в 5 В·А |  |  |  |  | 250 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | EAC CE
METSECT5MC050R | ПОВ.ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 500/5А, ш. 10х40 20х32 25х25 | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор тока 500/5А, ш. 10х40 20х32 25х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 12 ВА, класс 0,5 максимальная мощность: 10 В·А - [In] номинальный ток: 500 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hfL9le2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hfL9le2.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2275 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480618840 | 7 | 6.5 | 9.5 | см. | 0.46 | кг. | 95 мм Снаружи: 41 мм внутренний: |  | 70 мм Снаружи: 41 мм внутренний: | 45 мм frame: 65 мм Общий: | [35 empty] | Проходной трансформатор тока (EV009204) | [44 empty] | 41 мм | 41 мм |  | 1 | Да | 500 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | [112 empty] | MC | [6 empty] | 32 мм | [10 empty] | 0.429 кг | винтами изолированный стопорный винт Защелкивающийся | [13 empty] | шинопровод монтажная плата DIN-рейка | [16 empty] | Россия | [5 empty] | заводской калибровки |  |  | класс B |  | тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 32 мм | 40.5 x 10.5 25.5 x 25.5 32.5 x 20.5 | 2,5 Ith | без | [98 empty] | 5 | [12 empty] | 500/5 | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 30 кА | [32 empty] | PowerLogic CT PowerLogic |  |  |  | трансформатор тока | [11 empty] | CT | [39 empty] | 5 А | класс 0.5 в 10 В·А класс 1 в 12 В·А |  |  |  |  | 500 А | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % |  | -25-60 °C | IP20 | [9 empty] | CE EAC
EMS59155 | Модем 4G | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333c6ea.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a333c6ea.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1670 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24536_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 |  |  |  | 31956.56 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 24 | шт. шт. | 3606480985430 43606480985438 | 11.5 40 | 13.5 30 | 3 15 | см. см. | 0.129 3.36 | кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EMS58183 | 3 ТТ разъемных, 1 класс точности | Schneider Electric |  |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3333678.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3333678.jpeg | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 |  |  |  | 9400 | штука |  | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 5 120 | шт. шт. шт. | 3606481204721 43606481204729 | 23.8 40 120 | 25.2 30 80 | 7 30 95 | см. см. см. | 2.406 12.43 310.32 | кг. кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EMS59577 | Адаптер напряжения VPIS-VO V3/SC150 | Schneider Electric |  |  |  | 8536699008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d-BfE5AoElq8v32E5f2e8aaaa6d941596885674.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1612 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/661 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00795_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00089 |  |  |  | 2275 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 72 | шт. шт. | 3606480803581 13606480803588 | 9 40 | 4.5 30 | 4.5 15 | см. см. | 0.052 4.086 | кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
REL52804 | Точечный датчик дуги VA1DA-6, длина 6 м | Schneider Electric |  |  |  | 8541490000 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wxJLJYVTKr236xK4611ff6efda5fb1629484783.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 | [8 empty] | 3515 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3606485815633 13606481382983 | 28 40 | 21 30 | 1.5 30 | см. см. | 0.1 4.441 | кг. кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
REL52806 | Точечный датчик дуги VA1DA-6S, длина 6 м, экранированный | Schneider Electric |  |  |  | 8541490000 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3392310.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3392310.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 | [8 empty] | 4355 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481383006 | 14.6 | 6.3 | 3 | см. | 0.1 | кг. | 25 мм |  | 55 мм | 14 мм | 6 м | [220 empty] | 0.3 кг | [195 empty] | Easergy Sepam P3 |  |  |  | arc sensor | экранированный кабель | 1 шт. | [56 empty] | 400-1100 нм |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту |  |  |  | -25-70 °C | [5 empty] | 2
REL52820 | Модуль связи RS485, VSE002 | Schneider Electric |  |  |  | 8517620002 | Устрва вычисл машин; аппаратура для систем проводной связи: аппаратура для систем волоконнооптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм 1610 нм |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3397c38.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3397c38.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/808 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00364 |  |  |  | 6100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481383143 | 7.3 | 6.2 | 2 | см. | 0.334 | кг. | 73 мм |  | 62 мм | 20 мм | [245 empty] | RS485 | [140 empty] | непосредственная установка |  |  |  | RS232 | [26 empty] | Easergy Sepam P3 |  |  |  | RS485 communication module | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
V125 | Устройство ЗДЗ VAMP 125, до 4 датчиков | Schneider Electric |  |  |  | 8537109800 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zAz4tFtvTtkDHXfN611a6271639341629119089.jpeg |  | 1 | нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/807 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ83.В.00361 |  |  |  | 19150 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489717896 | 14.6 | 6.3 | 3 | см. | 0.1 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
GCR_P3F30_PTO | УРЗА Easergy P3F30 | Schneider Electric |  |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано | [25 empty] | 155830 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489710972 | 315 | 260 | 210 | см. | 4.2 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
METSEPM5320RU | Поверенный изм. мощности PM5320 Ethernet, 2DI/2DO | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные | Измеритель мощности PM5320. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: PowerLogic PM5000 - краткое название устройства: PM5320 - тип устройства или его аксессуаров: Измеритель мощности. Преимущества: Преимущества для конечных пользователей, Точный учет электроэнергии с классами точности 0,5S и 0,2S, Журналы данных с метками времени, настраиваемые сигнализации и реле позволяют выработать режимы работы электроустановки, направленные на снижение энергопотребления, Гибкая настройка тарифов (до 8 тарифных зон), Базовый анализ качества электроэнергии, позволяющий усовершенствовать контроль за Вашей распределительной сетью, Интуитивно понятное меню и поддержка 8 языков, включая русский, Учет остальных энергоресурсов (газ, пар, вода, тепло) с помощью 4 цифровых входов и 2 цифровых выходов (твердотельное реле), Простая интеграция измерителя в систему энергомониторинга StruxureWare Power Monitoring Expert. Преимущества для производителей щитового оборудования, Простой и удобный монтаж прибора благодаря ряду конструкционных особенностей, Простое программирование прибора через графический пользовательский интерфейс, Идеальное соотношение затраты-эффективность, так как один счетчик удовлетворяет большинству требований заказчика, Упрощенная процедура заказа приборов – ограниченное количество каталожных номеров без дублирования функций в разных моделях. Преимущества для системных интеграторов, Простая интеграция измерителя в большие системы и решения с помощью сдвоенного Ethernet порта и необходимых протоколов, Простая настройка прибора (включая валидацию схемы подключения) с помощью графического меню и встроенных веб страниц, Идеальное соотношение затраты-эффективность, так как один счетчик удовлетворяет большинству требований заказчика.. применения: Измерители мощности PowerLogic PM5000 могут применяться для управления затратами Вашего предприятия:, Агрегирование полной информации по потреблению всех типов ресурсов (электричество, вода, пар, газ, тепло) и распределение затрат по зонам, потреблению, сменам или по времени использования, Субучет потребления арендаторов для индивидуального учета всех энергоресурсов, Проверка счетов за электроэнергию Измерители мощности PowerLogic PM5000 идеальны также и для технического учета, так как отслеживают текущие значения большинства параметров сети, позволяют проводить базовый анализ качества электроэнергии и контролировать статус и состояние Вашего оборудования для увеличения надежности всей электроустановки.... |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GaQiiuCg.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GaQiiuCg.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2676 | СТСИ | pm_r_metrology_21 |  |  |  | 18250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304409076 | 12.6 | 12.6 | 11.5 | см. | 0.55 | кг. | 96 мм |  | 96 мм | 72 мм | [35 empty] | Трансформаторного включения (EV010943) | [10 empty] | На переднюю панель (EV008241) | [6 empty] | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Цифровой (-ая) (EV005572) | 45...65 Гц | 10 А |  |  | Электронный (EV000101) | IP52 (EV006613) | RS-485 (EV003727) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Многотарифный (EV010947) | Внешний (EV000358) |  | Нет |  | Электрический (EV003671) | S0 (EV010952) | 1...10000000 имп/кВт.ч |  | 3-фазный (3 проводника) (EV010964) | Нет | Да | Да | 20...400 В | 35...690 В | 5 А | 1 (EV000599) | [125 empty] | цепи напряжения: клеммный блок с винтовыми зажимами4 Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами2 вх/вых. цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами6 релейный выход: клеммный блок с винтовыми зажимами4 сеть Ethernet: RJ45 разъем трансформатор тока: RJ45 разъем1 | [15 empty] | 430 г | скрытого монтажа |  | 60 Гц 50 Гц |  |  |  | 10 В·А в 415 В |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с IEC 62053-22 | ток напряжение частота коэффициент мощности энергия активная и реактивная мощность |  |  |  |  | каркас |  |  |  | подсвечиваемый ЖК дисплей | Modbus TCP/IP в 10, 100 Мбит/с, изоляция 2500 В BACnet IP | CE в соответствии с IEC 61010-1 cULus в соответствии с UL 61010-1 | напряжение (полное сопротивление 5 МОм) ток (полное сопротивление 0,3 мОм) | 2 цифровых | Ethernet | тариф (4) | 64 выборок/период | 10-9000 мА | 2 цифровой | 80 мс 120 В Переменный ток типовой 100 мс 230 В AC 50/60Hz Переменный ток типовой 100 мс 415 В Переменный ток типовой | 1P + N 3P 3P + N |  | Россия |  | IEC 62053-22 IEC 61557-12 EN 50470-3 МЭК 60529 EN 50470-1 UL 61010-1 IEC 62053-24 | многотарифный учет Контроль мощности |  |  | заводской калибровки | [45 empty] | 100...415 В Переменный ток 45–65 Гц 125...250 В постоянный ток | [19 empty] | 128 x 128 пикселей | [32 empty] | Журналы данных фиксация меток времени Журналы аварийных сигналов мин./макс. мгновенные значения Журналы технического обслуживания Журналы событий |  | 35-690 В Переменный ток 45–65 Гц Между фазами 20-400 В Переменный ток 45–65 Гц Между фазой и нейтралью | [30 empty] | активная энергия +/- 0,5 % реактивная энергия +/- 2 % активная мощность +/- 0,5 % полная мощность +/- 0,5 % частота +/- 0,05 % коэффициент мощности +/- 0.005 ток +/- 0,5 % напряжение +/- 0,5 % | 1 А 5 А | 45-65 Гц | до 31ой гармоники | 256 Кбайт | [21 empty] | PowerLogic |  | PM5320R |  | Измеритель мощности | [11 empty] | PowerLogic PM5000 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-70 °C | передний: IP52 в соответствии с МЭК 60529 корпус: IP30 в соответствии с МЭК 60529 | 2000 м |  |  |  | 2 |  | -40-85 °C | [8 empty] | пределы для гармонического тока, эмиссиякласс A в соответствии с IEC 61000-3-2 электростатический разрядуровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-2 наведенные РЧ помехиуровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 электромагнитное поле промышленной частотыуровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-8 наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с EN 55022 | [12 empty] | PM5320R
A9MEM1560 | БЕСПРОВОДНЫЙ ДАТЧИК ACTI9 POWERTAG FLEX 63А 1P+N =S= | Schneider Electric |  |  |  | 9030310000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:приборы измерительные универсальные без записывающего устройства |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891145e4e4a3a874ba.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891145e4e4a3a874ba.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1338 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/958 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01195_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00135_18 |  |  |  | 3760 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606481380395 43606481380393 | 8 40 | 7.4 30 | 6.4 15 | см. см. | 0.053 1.929 | кг. кг. | чувствительный элемент датчика: 20 мм | 46 г | чувствительный элемент датчика: 18 мм | чувствительный элемент датчика: 42.6 мм | [35 empty] | Прямого включения (EV010942) | [10 empty] | Вставной/ штепсельный разъем (EV010967) | [6 empty] | Учета потребления (однонаправл.) (EV011029) | Нет (без) (EV000494) | 50...60 Гц | 63 А | 1 |  | Электронный (EV000101) | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | Активная и реактивная мощность (EV010946) | Однотарифный (EV009223) |  | Да | Нет | Российский реестр средств измерений (EV010951) | Нет (без) (EV000494) |  |  | B (EV000074) | 1-фазный (-ая) (EV008524) | Да | Да | Да | 220...240 В |  | 63 А | 1 (EV000599) | [123 empty] | PowerTag A9 P63 |  |  | Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub | [17 empty] | 50/60 Гц | [5 empty] | класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 класс 0,5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 класс 1 коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 | активная энергия ток напряжение коэффициент мощности активная мощность |  |  |  |  | на автоматическом выключателе |  | белый (RAL 9003) |  |  | Modbus TCP/IP Smartlink SI D Modbus TCP/IP Smartlink SI B | [63 empty] | 230 В переменный ток +/- 20 % | [11 empty] | 0.25 м | [14 empty] | top or bottom | 40 мА | провода с кабельным наконечником | 1 жесткий кабель 1.5-16 мм² 2 многожильный кабель 1.5-2.5 мм² 2 жесткий кабель 1.5-2.5 мм² 1 многожильный кабель 1.5-16 мм² | switchboard | привинченный (зажимы) | 2 В·А | [57 empty] | 1 x 0.33 mm² | [9 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1605012 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1605012 | Соответствует |  | да | Acti9 |  |  |  | energy sensor |  |  | Acti 9 Acti 9 iCV40 Acti 9 Vigi iC40 Acti 9 Vigi iC60 Acti 9 Acti 9 iDD40 XA Acti 9 Acti 9 iCV40 XA Acti 9 Vigi iDT40 | [8 empty] | PowerTag A9 F63 | [7 empty] | 1P + N | [16 empty] | 130 А | распределение затрат load monitoring circuit monitoring overload alarm | 10 А | 63 A | [23 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % в 45-45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |  |  | voltage loss with measured current at voltage loss IP20 в соответствии с IEC 60529 | 0...2000 м |  | -25-60 °C |  | 3 | III в соответствии с IEC 61010-1 | -40-85 °C | [7 empty] | пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 соляной туман class 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | [6 empty] | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 | IK05 | category III в соответствии с IEC 61010-2-30
PCSN060Y4CH00E | AccuSine PCSn 60A 208-415Vac 3ph+N IP00 в распред. шкафах модуль расширения | Schneider Electric |  |  |  | 8543708000 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XwV4UdeZNR4W1kes5f3048d6256131596999894.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/898 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00179 |  |  |  | 272500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489603540 | 106 | 55 | 62 | см. | 68.992 | кг. | 960 мм |  | 440 мм | 265 мм | [222 empty] | шасси |  | 50/60 Гц | [26 empty] | 3P + N 3P | [20 empty] | Нижний |  |  |  | без защиты | rear plenum with forced ventilation for high heat flow | 1,1 x Un |  | передняя сторона | [51 empty] | в помещении | [40 empty] | 208-415 В Переменный ток |  | 3 или 4 провода |  | phase harmonic correction neutral harmonic correction mains current balancing power factor correction | [19 empty] | электромагнитное излучение, класс A в соответствии с EN 61000-6-4 электромагнитная стойкость в соответствии с EN 61000-6-2 | 60 А | 43.2 кВАр 415 В Переменный ток 50/60 Гц | [17 empty] | AccuSine AccuSine |  |  |  | active harmonic filter | [11 empty] | AccuSine PCSn | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |  | IEC 62477-1 МЭК 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 508 | 0-95 % без конденсата |  | 0-40 °C 0-50 °C максимальное with current derating of 2 % per °C above 40 °C | IP00 | [6 empty] | -20-60 °C | светло-серый (RAL 7035) |  | RCM EAC CE RoHS ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156 cULus |  |  |  |  | рабочая: 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 рабочая: 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3C3 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 | [10 empty] | <= 1000 м 1 % на 100 м 0...4800 m |  | 68.6 кг |  | конформное покрытие
PCSN030Y4W20 | AccuSine PCSn 30A 208-415Vac 3ph+N настенный IP20 | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jJ-WmJMqcq5hQZXX5f3048d09beac1596999888.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/898 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00179 |  |  |  | 299000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489603564 | 96 | 46.5 | 26.4 | см. | 88 | кг. | 960 мм |  | 440 мм | 265 мм |  | 440 мм | 960 мм | 264 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 208...415 В | Нет | Да | Да | 21.6...21.6 кВАр | [82 empty] | 30 А | [38 empty] | настенный |  | 50/60 Гц | [26 empty] | 3P + N 3P | [20 empty] | Нижний |  |  |  | Без защиты | Задний воздуховод с принудит. вентиляцией | 1,1 x Un |  | Передняя сторона | [51 empty] | В помещении | [40 empty] | 208-415 В Переменный ток |  | 3 или 4 провода |  | коррекция фазовых гармоник коррекция нейтральных гармоник Балансировка сетевого тока Коррекция коэффициента мощности | [19 empty] | электромагнитное излучение, Класс A в соответствии с EN 61000-6-4 электромагнитная стойкость в соответствии с EN 61000-6-2 |  | 21.6 кВАр 415 В Переменный ток 50/60 Гц | 30 А | [16 empty] | AccuSine AccuSine |  |  |  | Активная фильтрация гармоник | [11 empty] | AccuSine PCSn | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | IEC 62477-1 МЭК 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 | 0-95 % Без образования конденсата |  | 0-40 °C 0-50 °C Максимальное с уменьшением тока на 2 % на °C выше 40 °C | IP20 | [6 empty] | -20-60 °C | Светло-серый (RAL 7035) |  | RCM EAC CE ABS IBC 2015 (сейсмический) ICC-ES AC156 |  |  |  |  | Рабочая: 3C2 в соответствии с МЭК 60721-3-3 Рабочая: 3S2 в соответствии с МЭК 60721-3-3 Хранение: 3C3 в соответствии с МЭК 60721-3-3 Хранение: 3S3 в соответствии с МЭК 60721-3-3 | [10 empty] | <= 1000 м 1 % на 100 м 0...4800 м |  | 61 кг |  | Конформное покрытие
PCSN050Y4W20 | AccuSine PCSn 50A 208-415Vac 3ph+N настенный IP20 | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002758 | Устройство управления энергопотреблением (контроллер) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jJ-WmJMqcq5hQZXX5f3048d09beac1596999888.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/898 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00179 |  |  |  | 301500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489603571 | 96 | 46.5 | 26.4 | см. | 68.492 | кг. | 960 мм | 68.6 кг | 440 мм | 265 мм |  | 440 мм | 960 мм | 264 мм | [87 empty] | Повышение качества электропитания (EV010631) | 3 | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | 208...415 В | Нет | Да | Да | 36...36 кВАр | [82 empty] | 50 А | [40 empty] | 50/60 Гц |  | настенный | [11 empty] | светло-серый (RAL 7035) | [33 empty] | нижний |  |  |  |  | rear plenum with forced ventilation for high heat flow | 1,1 x Un |  | передняя сторона | [51 empty] | в помещении | [42 empty] | 3 или 4 провода |  | phase harmonic correction neutral harmonic correction mains current balancing power factor correction |  | конформное покрытие | [18 empty] | 50 А | [12 empty] | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |  |  | Соответствует |  |  | AccuSine | AccuSine |  |  | active harmonic filter | [5 empty] | 36 кВАр 415 В переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | AccuSine PCSn | [7 empty] | 3P 3P + N |  |  |  | 208-415 В переменный ток | [18 empty] | без защиты | [16 empty] | IP20 |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту | IEC 62477-1 МЭК 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 | 0-95 % без конденсации |  | 0-40 °C 0-50 °C максимальное with current derating of 2 % per °C above 40 °C | [7 empty] | -20-60 °C |  |  | RCM EAC CE RoHS ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156 |  |  |  |  | рабочая: 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 рабочая: 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3C3 в соответствии с IEC 60721-3-3 хранение: 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 | электромагнитное излучение, класс A в соответствии с EN 61000-6-4 электромагнитная стойкость в соответствии с EN 61000-6-2 | [9 empty] | <= 1000 м 1 % на 100 м 0...4800 m |  |  |  |  | 0,05
METSEPM3255RU | Поверенный измеритель мощности PM3255 2DI/2DO, RS-485 | Schneider Electric |  |  |  | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные | PM3255 Измеритель мощности, 2 цифровых входа, 2 цифровых выхода, RS485. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: PowerLogic PM3000 - краткое название устройства: PM3255 - тип устройства или его аксессуаров: Измеритель мощности. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: - Увеличение надежности сети путем обнаружения потенциальных проблемных зон электроустановки, Сокращение риска простоя оборудования вследствие обнаружения причины кризисной ситуации, Оптимизация затрат на электроэнергию, Сбор и анализ данных по потреблению электроэнергии для каждого помещения, нагрузки или цепи, Распределение затрат на электроэнергию, Определение возможностей экономии, Мониторинг энергозатрат Ваших арендаторов/клиентов.. применения: - Распределение затрат, Проверка счетов за электроэнергию, Субучет энергоресурсов (включая пар, воду, газ) отдельных арендаторов, Агрегирование данных потребления энергоресурсов (включая пар, воду, газ) и распределение затрат по площадкам, сменам, либо по времени, Анализ расходов на электроэнергию и профилей потребления по зонам и времени использования, Мониторинг сети, Измерение базовых электрических параметров для лучшего понимания Вашей распределительной сети, Мониторинг сети для базовой оценки качества электроэнергии и оптимизации профиля нагрузки.. |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001506 | Счетчик электроэнергии | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497de2cc0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497de3de6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497de589f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7I7A6VX0.jpeg |  | 1 2 3 4 | нет нет нет нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 8300 | штука | 8 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304409038 | 13.8 | 13.6 | 9.4 | см. | 0.41 | кг. | 95 мм |  | 90 мм | 70 мм | [204 empty] | малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | [16 empty] | 0.26 кг | защелкивающийся |  | 60 Гц 50 Гц |  |  |  | 5 В·А |  | класс 0,5S активная энергия в соответствии с МЭК 62053-22 класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 класс 2 реактивная энергия в соответствии с МЭК 62053-23 класс С активная энергия в соответствии с EN 50470-3 | активная и реактивная мощность полная мощность ток напряжение энергия коэффициент мощности частота суммарный коэффициент гармоник тока THD (I) суммарный коэффициент гармоник напряжения THD (U) |  |  |  |  | DIN-рейка |  |  |  | ЖК-дисплей с подсветкой | Modbus в 9,6...38,4 кбод | CE в соответствии с EN 61010-1 cULus в соответствии с UL 61010-1 UL | ток 0...5 A ток 0...1 A | 2 цифровых 0 ... 4 мА 11 ... 40 В постоянный ток | RS485 | тариф (4) |  | 0.02-1.2 А 0.05-6 А | 2 цифровой (статический) |  | 3P 3P + N 1P + N | 5 А 1 А |  |  | МЭК 61557-12 EN 50470-3 EN 61557-12 EN 50470-1 EN 61010-1 UL 61010-1 МЭК 62052-11 | многотарифный учет Контроль мощности суб-учет | [48 empty] | 100...277 В переменный ток 45–65 Гц 173...480 В переменный ток 45–65 Гц 100...300 В постоянный ток | [19 empty] | разрешением 128 х 96 пикселей | [32 empty] | Журналы потребления энергии 15 сигналов тревоги Журналы мощности фиксация меток времени мин./макс. мгновенные значения |  | 50-330 В переменный ток 45–65 Гц прямой 50-330 В переменный ток 45–65 Гц фазное напряжение 80-570 В переменный ток 45–65 Гц прямой 80-570 В переменный ток 45–65 Гц линейное напряжение 570-999000 В переменный ток 45–65 Гц с внешним ТН | [30 empty] | ток 0.003 0,5 ... 6 ток 0,5 % 0,1 ... 1,2 A напряжение 0.003 50 ... 330 В напряжение 0.003 80 ... 570 В |  | 45-65 Гц | до 15ой гармоники | 512 Кбайт | [5 empty] | 32 выборок/период | [15 empty] | PowerLogic |  | PM3255 |  | Измеритель мощности | [11 empty] | PowerLogic PM3000 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 5-95 % в 50-50 °C |  | -25-55 °C | передняя панель: IP40 в соответствии с МЭК 60529 корпус: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | 0...3000 м |  |  |  | 2 | III | -40-85 °C | [8 empty] | электростатический разрядуровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-2 восприимчивость к электромагнитным полямуровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помеуровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкуровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-5 наведенные РЧ помехиуровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 электромагнитное поле промышленной частоты - контрольный уровень: 0.5 mT в соответствии с МЭК 61000-4-8 наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с EN 55022 | [12 empty] | PM3255
A9MEM2000TRU | Поверенный счетчик iEM2000T с имп. Вых, 1-ф, 1 кл., 40А | Schneider Electric |  |  |  | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002292 | Амперметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/a8--BCUG-NyK9UwU5f057bd60ffd31594194902.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3300 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408352 | 3.2 | 10 | 7.5 | см. | 0.112 | кг. | 95 мм |  | 18 мм | 67 мм | [203 empty] | iEM2000T | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | Силовая цепь: Клеммы туннельного типа (Нижний) 1 10-10 мм² кабель (-и) Передача данных: Клеммы туннельного типа (Сверху) 1 4-4 мм² кабель (-и) | [16 empty] | Защелкивающийся |  | 60 Гц 50 Гц | 230-230 В +/- 20 % |  |  | 10 В·А |  | класс 1 активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 | активная мощность |  |  |  |  | DIN-рейка |  |  | 5...35 В постоянный ток@20 мА | без дисплея | - | CE | прямого включения | 0-0 | - |  | 32 выборок/период | 0-40 А | 1 импульсный | зеленый Индикатор: питание включено желтый Индикатор: Измерение и работа 3200 p/kWh | 1P + N |  | Россия |  | IEC 61557-12 IEC 62053-21 | суб-учет | электронный | 999999.9 кВтч | заводской калибровки | [48 empty] | Силовая цепь: 1.2-1.2 Н-м Передача данных: 0.8-0.8 Н-м | [83 empty] | 40 А | 48-62 Гц | [8 empty] | 120 мс | 0 | [13 empty] | Acti 9 |  | iEM2000T |  | счетчик | [11 empty] | Acti 9 iEM2000 | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 0-95 % в 55-55 °C |  | -20-70 °C -20-55 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | [6 empty] | -40-70 °C | Белый | 2 | [18 empty] | 0.073 кг
16004RU | Поверенный АМПЕРМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 72Х72 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002292 | Амперметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W04FxytpZy1jVB195f057bc0cdaa51594194880.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2560 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408253 | 9.4 | 10.4 | 8.6 | см. | 0.192 | кг. | 72 мм |  | 72 мм | 75 мм | [203 empty] | AMP | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | [22 empty] | 30°/вертик. | 1.1 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | ток | 1,2 In, постоянно 10 In, 5 с | 1.1 В·А | утопленный | [182 empty] | PowerLogic PowerLogic |  | AMP |  | амперметр |  |  | Prisma P дверь Prisma G дверь | [8 empty] | PowerLogic AMP | лицевая панель | ферромагнитный | 62 мм свыше 90° | [48 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1 |  |  | -25-50 °C | IP52 |  |  |  | 23 °C
16074RU | Поверенный АМПЕРМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 96Х96 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002292 | Амперметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cLTfEA2vkJ2xHAwT611ff2a01b7bc1629483680.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 2670 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408321 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | см. | 0.256 | кг. | 96 мм |  | 96 мм | 75 мм | [203 empty] | AMP | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | [22 empty] | 30°/вертик. | 1.1 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | ток | 1,2 In, постоянно 10 In, 5 с | 1.1 В·А | утопленный | [182 empty] | PowerLogic PowerLogic |  | AMP |  | амперметр |  |  | Prisma P дверь Prisma G дверь | [8 empty] | PowerLogic AMP | лицевая панель | ферромагнитный | 80 мм более 90° | [48 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1 |  |  | -25-50 °C | IP52 |  |  |  | 23 °C
16005RU | Поверенный ВОЛЬТМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 0-500В 72Х72 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные:вольтметры |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002306 | Вольтметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7uKik3u8o13kWWJf611ff59ed3d091629484446.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3525 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408260 | 9.2 | 9 | 8.6 | см. | 0.212 | кг. | 72 мм |  | 72 мм | 75 мм | [203 empty] | VLT | Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор | [22 empty] | 30°/вертик. | 3 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | напряжение | 1,2 Un, постоянно 2 Un, 5 с | 3 В·А | утопленный | [182 empty] | PowerLogic PowerLogic |  | VLT |  | вольтметр |  |  | Prisma P дверь Prisma G дверь | [8 empty] | PowerLogic VLT | лицевая панель | ферромагнитный | 62 мм свыше 90° | 0-500 V | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61010-1 IEC 60051-1 IEC 61000-4 |  |  | -25-50 °C | IP52 |  |  |  | 23 °C
16075RU | Поверенный ВОЛЬТМЕТР АНАЛОГОВЫЙ 96Х96 | Schneider Electric |  |  |  | 9030339100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные:вольтметры |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC002306 | Вольтметр для установки в щит | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W04FxytpZy1jVB195f057bc0cdaa51594194880.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [9 empty] | 3540 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 731304408338 | 10.9 | 11.5 | 10.1 | см. | 0.283 | кг. | 96 мм |  | 96 мм | 75 мм | [203 empty] | VLT | Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор | [22 empty] | 30°/вертик. | 3 В·А | +/- 0,003 %/°C | класс 1,5 | напряжение | 1,2 Un, постоянно 2 Un, 5 с | 3 В·А | утопленный | [182 empty] | PowerLogic PowerLogic |  | VLT |  | вольтметр |  |  | Prisma P дверь Prisma G дверь | [8 empty] | PowerLogic VLT | лицевая панель | ферромагнитный | 80 мм более 90° | 0-500 V | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61000-4 IEC 60051-1 IEC 61010-1 |  |  | -25-50 °C | IP52 |  |  |  | 23 °C
A9XMWD100 | Интерфейс Ethernet (Modbus TCP/IP) до 100 беспроводных датчиков | Schneider Electric |  |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001597 | Полевая шина, децентрализованн. периферия - аналог./цифров. блок ввода/вывода | 7 | Эстония | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891115e4e4a372d427.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891115e4e4a372d427.jpeg | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3036 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1353 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20708_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01359_19 |  |  |  | 21200 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 36 | шт. шт. | 3606489730475 43606489730473 | 11.3 40 | 6.8 30 | 8.2 30 | см. см. | 0.187 6.88 | кг. кг. | 85 мм |  | 54 мм | 67.5 мм |  | 54 мм | 85 мм | 67.5 мм | [8 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [47 empty] | IP20 (EV006405) | [32 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Нет | [22 empty] | Да | 100 | 1 |  | Да | 1 |  | Да |  | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  | Прочее (EV000154) | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | [5 empty] | Да |  | Да | Да | Да | Нет (без) (EV000494) |  | 110...230 В | 110...230 В | [17 empty] | Acti9 PowerTag Link HD |  |  |  |  | PowerTag wireless energy sensor | [12 empty] | 133 г | [11 empty] | 5 В·А |  |  |  | 6 полезный | белый (RAL 9003) | [11 empty] | статус продукта: 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный) состояние Ethernet (LAN ST): 1 светодиод (зеленый, оранжевый и красный) |  |  |  | III | [17 empty] | со стороны источника питания | [66 empty] | общий счетчик импульсов | Сброс заводских настроек в Передняя панель | [7 empty] | web-страница ECOREACH | [55 empty] | 10 мс | horizontal/vertical on DIN rail | [11 empty] | Acti9 |  | PowerTag Link HD |  | интеллектуальный модуль связи | [11 empty] | Acti9 PowerTag Link HD |  |  |  |  | измерение энергии E улучшенный контроль нагрузкой E, U, I, P, Pf load alarming | [15 empty] | wireless energy sensor | [7 empty] | Ethernet Modbus TCP/IP сервер веб-сервер | веб-страница |  |  |  | up to 100 wireless devices | 2 А | [13 empty] | радиочастота 2.4-2.4835 ГГц PowerTag 100 | включенная веб-страница совместимость с контроллером BMS | 110...230 В Переменный ток +/- 15 % | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 93-93 % в 40-40 °C |  | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  |  | 2 |  | -40-85 °C | [17 empty] | 2 | 0...2000 м
REL52901 | Кронштейн для крепления V125 на дверцу | Schneider Electric |  |  |  | 8538909908 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/06REnUak4nVwOj1q5f304dce03c2d1597001166.jpeg |  | 1 | нет | [11 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984858 https://api.systeme.ru/product/media/download/984859 | VAMP дуговая защита VAMP дуговая защита | [6 empty] | 2905 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606489520885 | 10.4 | 2 | 14.4 | см. | 0.2 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
REL51052 | Принадлежность (дополнительная рамка) для утопленного монтажа 30ТЕ (IP54) | Schneider Electric |  |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41MxZehOBrJMjBK611ff6f02f3ec1629484784.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 | [8 empty] | 8600 | штука |  | 1 | PCE S03 P12 | 1 3 4 | 1 10 160 | шт. шт. шт. | 3606481179050 13606481179057 23606481179054 | 23.5 40 120 | 20 30 80 | 4 30 73 | см. см. см. | 0.354 4.1 56.688 | кг. кг. кг. | 219 мм |  | 192 мм | 36 мм | [221 empty] | 0.218 кг | [195 empty] | Easergy P5 |  |  | аксессуар для монтажа | комплект для скрытого монтажа |  | 1 шт. | [61 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  |  | -40-70 °C
REL51038 | Модуль Ethernet TP для слота M | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yYPzRt1fAkAJKapC611ff5a14556b1629484449.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1705 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00943_20 |  |  |  | 11350 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3606485433608 23606485433602 | 21 40 | 7.5 30 | 3.5 15 | см. см. | 0.102 1.9 | кг. кг. | 176 мм |  | 35 мм | 26 мм | [417 empty] | Easergy P5 |  |  | Модули и интерфейсы | модуль связи | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  |  | -40-70 °C | [28 empty] | 0.056 кг
REL51042 | Модуль Ethernet TP для слота L | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A_cJdBuUtm1bDvcS611ff5a1a7b591629484449.jpeg |  | 1 | нет | [9 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 | Цифровые реле защиты sepam 20 sepam 40 sepam 60 sepam 80 |  |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1705 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00943_20 |  |  |  | 3555 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3606481179135 23606481179139 | 21 40 | 7.6 30 | 3.8 15 | см. см. | 0.116 2.152 | кг. кг. | 176 мм |  | 53 мм | 26 мм | [417 empty] | Easergy P5 |  |  | Модули и интерфейсы | модуль связи | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  |  | -40-70 °C | [28 empty] | 0.073 кг
DVRBP630 | Динамический Компенсатор Искажения Напряжения модуль байпас 630A | Schneider Electric |  |  |  | 8536508008 | Прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9GjQRXRauCh7OAGl611ff65b211051629484635.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2303 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01275_21 |  |  |  | 811500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481945785 | 72 | 84.5 | 236 | см. | 305 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
DVR15040400 | 150 кВА Динамический компенсатор искажений напряжения 400В, 40% | Schneider Electric |  |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | Не указано | Не указано |  |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9GjQRXRauCh7OAGl611ff65b211051629484635.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1991 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.00948_20 |  |  |  | 2500500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606481093066 | 132 | 84.5 | 236 | см. | 1 425 | кг. | [489 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
PAS600L | Шлюз EcoStruxure Panel Server Universal 24В пост.тока | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001099 | Системный интерфейс/медиа-шлюз для информационной шины | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTHXiIHnp2W4Egjv628cbe368da721653390902.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3083 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2454 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18716_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18823_22 |  |  |  | 63100 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606481014320 13606481014327 | 11 40 | 8.5 30 | 9 30 | см. см. | 0.267 7.89 | кг. кг. | [39 empty] | Прочее (EV000154) | [10 empty] | Встраиваемый (EV009726) | [10 empty] | 4 |  |  | IP30 (EV006410) | [125 empty] | 24 В | Да | Нет | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Да | TCP/IP (EV006511) | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | [282 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
PAS600 | Шлюз EcoStruxure Panel Server Universal 110-277В пост/пер.тока | Schneider Electric |  |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие |  |  | SEPAI | SUB | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Оборудование ШЭ энергоэффективность | PQQ | Устаревшее Оборудование ШЭ энергоэффективность | EC001099 | Системный интерфейс/медиа-шлюз для информационной шины | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hz37_uuag_mUoXri628cbe3731fff1653390903.jpeg |  | 1 | нет | [13 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3086 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2404 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18733_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.51768_21 |  |  |  | 63000 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606481014344 13606481014341 | 11 40 | 9 30 | 9 30 | см. см. | 0.283 8.275 | кг. кг. | [39 empty] | Прочее (EV000154) | [10 empty] | Встраиваемый (EV009726) | [10 empty] | 4 |  |  | IP30 (EV006410) | [125 empty] | 240 В | Да | Нет | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | Нет | Да | TCP/IP (EV006511) | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | [282 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене