## Worksheet
Количество референсов: 53 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [231 empty] | Условия эксплуатации | [45 empty] | Дополнительные характеристики | [306 empty] | Основные характеристики | [102 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001597 - Подходит для функций безопасности | EF003033 - Тип вход. напряжения | EF003077 - Количество слотов | EF003156 - Дублирование | EF003338 - С встроенным питанием | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF003997 - Категория взрывобезопасности по газу | EF003998 - Категория взрывобезопасности по пыли | EF004141 - Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004142 - Дополнит. исполнение (EX ib) | EF006782 - Категория согл. EN 954-1 | EF007016 - Возможна установка спереди | EF007018 - Возможна установка в стойку | EF007020 - Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007120 - Вход. напряжение при постоян. токе | EF007353 - Макс. выход. постоян. ток DC | EF007399 - Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF009889 - Сертифицировано по IEC 61508 | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003204 - Вход, ток | EF003205 - Вход, напряжение | EF003206 - Вход, резистор | EF003207 - Вход, резисторный термометр | EF003208 - Вход, термопара | EF003209 - Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003212 - Выход, по току | EF003213 - Выход, по напряжению | EF003214 - Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003577 - Разрядность аналог. выходов | EF003961 - Тип подключения | EF008518 - Конфигурируемые аналог. входы | EF008519 - Конфигурируемые аналог. выходы | EF005722 - Тип электрического компонента | EF005994 - Тип механического компонента | EF001994 - Количество аналог. входов | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003575 - Разрядность аналог. входов | EF004002 - Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004118 - Системное комплектующее | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF007178 - Радиостандарт Bluetooth | EF007179 - Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007298 - Задатчик связей вводы/вывода | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007534 - Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF008523 - Радиостандарт GPRS | EF008524 - Радиостандарт GSM | EF008525 - Радиостандарт UMTS | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF002486 - Диапазон измерения напряжения | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003412 - Контроль чередования фаз | EF003413 - Контроль обрыва фаз | EF003414 - Контроль мин. напряжения | EF003415 - Контроль макс. напряжения | EF003416 - Контроль перекоса фаз | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF008191 - Макс. задержка на отключение | EF008192 - Мин. задержка на отключение | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF003390 - Контроль мин. однофазного напряжения | EF003391 - Контроль мин. трехфазного напряжения | EF003392 - Контроль макс. однофазного напряжения | EF003393 - Контроль макс. трехфазного напряжения | EF003394 - Функция гистерезиса для однофазного напряжения | EF003395 - Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | EF003396 - Контроль мин. напряжения при постоян. токе | EF003397 - Контроль макс. напряжения при постоян. токе | EF003398 - Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | EF003399 - Тип измеряемого напряжения | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF006134 - Диапазон измеряемого напряжения №1 | EF008189 - Макс. задержка на включение | EF008193 - Уровень напряжения при срабатывании | EF008190 - Мин. задержка на включение | EF000243 - Диаметр отверстий | EF001372 - Количество установочных мест/ управляющих элементов | EF001373 - Цвет крышки корпуса | EF001596 - Материал корпуса | EF004008 - Конструкция корпуса | EF008135 - Вид/ марка материала корпуса | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | EF000007 - Цвет | EF000010 - Модель/исполнение | EF000051 - Форма | EF000003 - Способ монтажа | EF000048 - Цоколь (патрон) лампы | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001358 - Встроенный трансформатор | EF001399 - С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором | EF001400 - С встроенным диодом | EF001402 - Цвет лампы | EF002423 - Тип лампы | EF002442 - Тип крепления | EF005905 - С ламп. (источником света) в комплекте | EF006820 - Тип подключения вспомогат. цепей | EF007029 - Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | EF007030 - Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц | EF007031 - Номинальное напряжение Ue постоян. тока | EF000079 - Диаметр отверстия | EF000187 - Тип напряжения | EF000207 - Цвет линзы/колпачка | EF001965 - Количество световых индикаторов | EF002418 - Номин. раб. напряжение Ue | EF002429 - Цвет переднего кольца | EF005972 - Материал переднего кольца | EF006014 - С передним кольцом | EF006253 - Конструкция линзы | EF008229 - Тип цоколя лампы | EF008343 - Тип линзы | EF000190 - Цвет кнопки | EF001142 - С возможностью подсветки | EF001407 - С пружинно-возвратным механизмом | EF001546 - Тип кнопки | EF007447 - Без самовозврата (с фиксацией) | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001403 - Метод разблокировки | EF001423 - Диаметр купола/колпачка | EF003829 - С подсветкой | EF000231 - Количество позиций переключения | EF004127 - Напряжение питания | EF006976 - Тип элемента управления | EF006522 - Напряжение питания лампы | EF000001 - Номин. ток | EF003355 - Полюсность | EF003356 - Тип управления/переключения | EF003357 - С принудительно управляемыми контактами | EF003358 - Тип переключающих контактов | EF003359 - В комплекте с розеткой (цоколем) | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF003444 - Возможно функциональное расширение | EF005580 - Количество пинов (штырьков) | EF001438 - Длина | EF005524 - Тип электрич. соединения со стороны корпуса | EF005525 - Тип электрич. соединения со стороны платы | EF008271 - Подходит для панели ввода ПЛК | EF008272 - Подходит для карты вывода ПЛК | EF008273 - Подходит для цифров. сигналов | EF008274 - Подходит для аналог. сигналов | EF000458 - С дисплеем | EF002996 - Тип памяти | EF002997 - Объем памяти | EF003004 - Время обработки (1К, бинарная операция) | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003021 - Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003025 - Количество HW-интерфейсов USB | EF003029 - Возможна дополнит. память | EF007349 - Макс. количество реле времени | EF001428 - Ток на входе на сигнале 1 | EF002382 - Задержка при обмене сигналом | EF003203 - Возможна защита выходов от короткого замыкания | EF003601 - Тип цифров. выхода | EF007554 - Предельно допуст. напряжение на входе | EF008516 - Конфигурируемые цифров. входы | EF008520 - Конфигурируемые цифров. выходы | EF003202 - Выход. ток | EF007553 - Предельно допуст. напряжение на выходе | EF008222 - Тип выход. напряжения | EF003078 - С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод | EF003079 - С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод | EF003080 - С штепсельными разъемами, коммуникационные модули | EF003081 - С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули | EF003082 - С штепсельными разъемами, центральные модули | EF003083 - С штепсельными разъемами, прочее | EF000046 - Беспроводной | EF000536 - Длина кабеля | EF001836 - Диапазон измерений | EF004663 - Взрывозащищенный | EF020270 - Тип датчика | EF021213 - С батарейкой | EF021365 - Кабель закреплен на сенсоре | EF021366 - Материал элемента | EF000119 - Расширяемый/ раздвижной (-ая) | EF000188 - Коммутируем. ток | EF000256 - С таймером | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003198 - С релейным выходом | EF007163 - Устройство наращивания | EF007279 - Основное устройство | EF007532 - Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 - Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | Относительная влажность | Директивы | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Стандарты | Виброустойчивость | Ударопрочность | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Температура окружающего воздуха при хранении | Температура окружающей среды при работе | Высота над уровнем моря | Уровень шума | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Характеристики окружающей среды | Маркировка | Электрическая прочность изоляции | Категория перенапряжения | Напряжение испытания изоляции | Импульс напряжения без поглощения мощности | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Рабочая температура | Защитное исполнение | Степень защиты nema | Степень защиты ik | Стойкость к электростатическому разряду | Стойкость к коммутационным помехам | Стойкость к электромагнитным полям | Электромагнитное излучение | Срок службы | Класс защиты от поражения электр. током | Степень ударостойкости ik | Входное напряжение | Категория защиты | Соединения – клеммы | Защита от нагретых проводов | Устойчивость к радиополям | Высота хранения | Стойкость к магнитным полям | Выдерживаемая импульсная помеха | Стойкость к наведенным помехам | Температура окружающей среды | Помеха излучаемая/наведенная | Maximum altitude transport | Потребляемый ток | Электрическое соединение | Потребляемая мощность, вт | Способ установки | Совместимость продукта | Количество слотов | Вес нетто | Средняя наработка на отказ [mtbf] | Питание | Светодиодный индикатор состояния | Время преобразования | Разрешение аналогового выхода | Активное сопротивление нагрузки | Тип аналогового выхода | Перекалибровка | Выходной уровень | Режим пропадания обмена данными | Тип ошибки | Common mode rejection | Наибольшее рабочее напряжение | Рабочая высота | Количество аналоговых выходов | Minimum crosstalk attenuation | Номинальное напряжение питания [us] | Тип защиты | Категория перенапряжения | Входной импеданс | Формат данных | Абсолютная погрешность измерения | Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | Состояние пропадания обмена данными | Абсолютн. макс. входн. | Время обновления | Требование адресации | Холодная замена | Поведение при горячей замене | Собственная нелинейность | Изоляция между каналами и логической шиной | Изоляция между каналами и шиной датчиков | Маркировка | Maximum supply current for sensors | Источник питания | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота сети | Частота коммутации | Физический интерфейс | Рабочее положение | Тип дискретного входа | Сопротивление изоляции | Служба обмена данными | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Изоляция | Точность | Длительность выборки | Тип кабеля | Рассеиваемая мощность, вт | Тип подключения | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Функциональность | Специальное применение | Полная мощность | Точность скорость | Точность момента | Контур регулирования | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Электрическая прочность изоляции | Тип смещения | Опциональная карта | Воздушный поток | Диапазон мощности | Время срабатывания | Локальная индикация | Тип соединителя | Тип пускателя | Количество аналоговых входов | Степень защиты ip | Пределы напряжения питания | Номер аналогового выхода | Стиль сборки | Частота сети питания | Номер аналогового входа | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Номинальн. выходной ток | Количество дискретных входов | Тип разъема | Тормозной момент | Профиль управления синхронным двигателем | Способ доступа | Профиль управления асинхронным электродви | Компенсация проскальзывания вала двигател | Протокол обмена данными | Минимальное тормозное сопротивление | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Механическая износостойкость | Материал корпуса | Потребляемая мощность, ва | Время сброса | Повторяемость позиционирования | Макс. коммутируемое напряжение | Пределы напряжения цепи управления | Рабочая частота | Чувствительность к обрыву фазы | Погрешность измерения | Гистерезис | Выходные контакты | Коммутационная способность, в·а | Задержка пуска после включения питания | Диапазон напряжения | Предел настройки напряжения | Задание уставки небаланса | Пределы напряжения измерения | Соединения – клеммы | Электрическая износостойкость | Частота | Maximum measuring cycle | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Данные о безопасности и надежности | Точность измерения | Полярность | Номинальный выходной ток | Частота тока цепи управления | Качественные этикетки | Категория применения | Материал контактов | Порог обнаружения напряжения | Отклонение порога переключения | Погрешность задержки срабатывания | Отклонение задержки | Положение монтажа | Погрешность установки порога переключения | Материал | Цвет основания корпуса | Стойкость к мойке под высоким давлением | Код состава электрической части | Основная группа | Группа продуктов | Количество горизонтальных рядов | Цвет крышки | Кол-во вертикальных рядов | Количество в одном комплекте | Тип контактов | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Форма головки винта | Условия эксплуатации | Использование контактов | Прямое размыкание | Электрическая надежность мэк 60947-5-4 | Рабочая сила | Работа контактов | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | [ie] номинальный рабочий ток | Источник света | Выдерживаемая импульсная помеха | Цоколь лампы | Питание блока световой сигнализации | Комплектация изделия | Описание зажимов iso n°1 | Срок службы | Изоляционный экран | Тип сигнализации | Gcr bridge | Монтаж устройства | Фикс. центр. | [в] номинальное напряжение | [us] номинальное напряжение питания | Цвет толкателя или линзы | Защита от короткого замыкания | Общая ширина cad | Общая высота cad | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Значение момента | Цвет маркировки | Цвет источника света | Рабочий ход | Параметры управляющего устройства | Customizable | Номинальное напряжение питания | Состав устройства | Время работы | Коммутационное напряжение | Средн. потребление катушки в вт | Ток нагрузки | Среднее сопротивление | Макс. коммутационная способность | Минимальная коммутационная способность | Форма вывода | Порог напряжения отпускания | Категория защиты | Уровни тестирования | Минимальная партия для продажи | [в] номинальное рабочее напряжение | Тип управления | Минимальное коммутируемое напряжение | Расположение зажимов контактов | Электрическая стойкость | Режим фиксации | Способ монтажа | Дополнительный материал | Класс изоляции | Сопротивление контакта | Средн. потребление | Сопротивление | Индикатор наличия напряжения | Коэффициент использования | [uc] напряжение цепи управления | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | Пределы номинального рабочего напряжения | Средн. потребление в в·а | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | Назначение аксессуара/отдельной детали | Категория монтажа | Распределение полярности | Падение напряжения на предохранителе в цепи питания | Тип питания | Развязка плк/управляемая сеть | Максимальный ток питания | [в] номинальное импульсное допустимое напряжение | Длина кабеля | Сечение кабеля | Калибр awg | Тип сигнала управления | Макс. пусковой ток | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | Напряжение дискретного входа | Тип напряжения дискретного входа | Порт ethernet | Кол-во дискретных входов/выходов | Выходной ток источника питания | Разрешение аналогового входа | Значение младшего значащего бита | Допустимая перегрузка на входах | Ток дискретного входа | Конфигурируемое время фильтрования | Размер памяти | Резервируемые данные | Оборудование для хранения данных | Тип батареи | Срок резервного хранения данных | Макс. размер областей объектов | Часы реального времени | Погрешность хода часов | Количество входов счёта | Тип встроенных клемм | Логика дискретного выхода | Выходная частота | Функции позиционирования | Доступные функции | Maximum voltage drop | Execution time per instruction | Maximum leakage current | Maximum tungsten load | Maximum cable distance between devices | Maximum current per output common | Exct time for event task | Модуль количества вх/вых. расширения | Время исполнения для 1 инструкции | Совместимость серий продукта | Current state 1 guaranteed | Current state 0 guaranteed | Максимально падение напряжение | Цвет | Тип датчика температуры | Пределы выходного напряжения | Время цикла | Выходной тепловой ток | Частота дискретного входа | Рабочая частота, гц | Проверки | Количество выходов | Коммутационная способность, ма | Локальный дисплей | Кол-во строк в программе или функциональных блоков | Часы | Напряжение развязки | Maximum supply current | Четность | Коммуникационный порт(ы) | Язык программирования | Номер сетевого порта | Монтажный диаметр | Форма головки сигнального блока | Монтаж блока | Серия | Тип аксессуара/отдельной детали | Электрическое соединение | Развязка входа и выхода | Тип продукта | Назначение аксессуара/отдельной детали | Количество клемм | Тип подключения | Состав комплекта | Разрешение аналогового входа | Вид фильтра | Количество аналоговых входов | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Стиль сборки | Фильтр помех | Линейный ток | Пределы напряжения питания | Частота сети питания | Назначение продукта | Краткое название устройства | Специальная область применения продукта | Число фаз | [us] номинальное напряжение сети | Количество дискретных выходов | Тип дискретного выхода | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Тип защиты | Серия продукта | Исполнение | Категория применения | Диапазон измерения | Данные о безопасности и надежности | Параметры, контролируемые реле | Тип задержки | Частота тока цепи управления | Тип релейной защиты | Наименование релейной защиты | Номинальный выходной ток | Потребляемая мощность, ва | Макс. коммутируемый ток | Коммутационная способность, в·а | Минимальный коммутируемый ток | Кабельный ввод | Монтаж блока | Количество вырезов | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Наименование аксессуара/отдельной детали | Аксессуар / отдельный тип детали | Тип блока контактов | Рабочий ход | Минимальная партия для продажи | Тип сигнализации | Цвет источника света | Источник света | Цвет толкателя или линзы | Материал крепежной основы | Материал окантовки | Монтажный диаметр | Форма головки сигнального блока | Цоколь лампы | Доп. информация для толкателя | Тип головки | Комплектация изделия | Тип контактов | Тип рукоятки | Параметры управляющего устройства | Степень защиты ip | Соединения – клеммы | Сброс | Работа контактов | Операторские данные о положении | [us] номинальное напряжение питания | Описание управляющего устройства | Питание блока световой сигнализации | Напряжение цепи управления | Тип управления | Светодиодный индикатор состояния | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Название серии | [in] номинальный ток | [uc] напряжение цепи управления | Форма вывода | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | Предназначение продукта | Совместимость продукта | Коэффициент использования | Расположение зажимов контактов | Тип выхода | Количество каналов | Номинальное напряжение питания [us] | Кол-во клемм на канал | Тип дополнительного клеммного блока | Количество дискретных входов | Ток дискретного выхода | Напряжение дискретного выхода | Ток дискретного входа | Логика дискретного выхода | Совместимость серий продукта | Режим подключения | Тип привода | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
BMEXBP0800 | Шасси M580 на 8 платоместа | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Шасси M580 на 8 платоместа. серия продукта: Modicon X80 - тип аксессуара/отдельной детали: стойка. Преимущества: и gt; Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.... применения: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания.... |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000810 | Монтажная стойка ПЛК | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GDqaQsoO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d30f467.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3133b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3143b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jP_Jtuqd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21048fb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GDqaQsoO.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2177 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1951 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/305 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1388 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС | modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.91549_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66965_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00322 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.МЕ83.В.00266 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00030_19 |  |  |  | 9250 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P06 | 1 3 4 | 1 9 36 | шт. шт. шт. | 3595864174068 23595864174062 | 46 60 60 | 15.5 40 80 | 6.8 30 75 | см. см. см. | 1.031 10.2 53 | кг. кг. кг. | 1.06 кг |  |  |  | 374 мм | 105.11 мм | 19 мм | Да | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 8 | Да | Нет | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет | Нет | Нет | 3.3...24 В | 164 А | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [211 empty] | 5-95 % без образования конденсата | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость | 0-60 °C | IP20 | [42 empty] | 64 мА в 3,3 В постоянный ток 164 мА в 24 В постоянный ток | 1 разъем (XBE) модуль расширения | 211 МВт 3,3 В Постоянный ток (DC) 3.9 Вт 24 В Постоянный ток (DC) | 4 винтами - диаметр: 4.32-6.35 мм, монтаж на панель 4 винтами М6, монтаж на монтаж на панель защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка | модуль вв/выв. BMX processor специализированный модуль источник питания BMXCPS BME processor | 8 шина X + Ethernet | 1.06 кг | 1700000 гн | [299 empty] | Modicon X80 | стойка | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXAMO0210 | 2 ИЗОЛИРОВАННЫХ ВЫХОДА ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | 2 изолированных выхода ток/напряжение. серия продукта: Modicon X80 - тип устройства или его аксессуаров: модуль аналогового вывода - развязка входа и выхода: гальв. развязанный. Преимущества: и gt; Снижение затрат на техническое обслуживание и обучение: те же запчасти в наличии, уникальное обучение для разных контроллеров PAC.... применения: Водная и водоочистительная промышленность (WWW), горнодобывающая промышленность (МММ), пищевая промышленность, нефтегазовая промышленность, процессы изготовления оборудования, технологические процессы, энергетика, автомобилестроение, инфраструктура, здания.... |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001420 | Аналог. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48ba0b392.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48ba0c2ea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48ba0dae2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48ba14576.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887305e4e48ba15a82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a2113de9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jXAcIyEI.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2707 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2686 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2177 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1951 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/672 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/994 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/305 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1388 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1239 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | СТСИ СТСИ COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ-РБ СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | bmx_bme_pme_modules_metrology_22 PA_modicon_m580_system_metrology_22 modicon_m340_m580_x80_2022 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.91549_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66965_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00322 PA_modicon_m580_system_metrology_17 Modicon_M340_M580_2016 ТС № RU Д-FR.МЕ83.В.00266 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00030_19 modul_BMX_metrology_BY_16 M340_magelis_2015 |  |  |  | 9800 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3595863910209 23595863910203 | 11.5 40 | 11 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.179 2.901 | кг. кг. | 0.144 кг |  |  |  | 32 мм | 100 мм | 150 мм | Нет | [5 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | 1 (EV000599) | [5 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | 2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 16 бит | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | Да | Нет | [197 empty] | 5-95 % в 55-55 °C без образования конденсата | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2012/19/EU - WEEE директива | 0-60 °C | IP20 | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 | 3 gn | 30 gn | CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL | -40-85 °C | [39 empty] | 2.1 Вт 24 В постоянный ток типичный 2.8 Вт 24 В постоянный ток максимальное 0.35 Вт 3,3 В постоянный ток типичный 0.48 Вт 3,3 В постоянный ток максимальное |  |  |  | 0.144 кг |  | внутреннее электропитание через шасси | RUN: 1 светодиод (зеленый) диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) ERR: 1 светодиод (красный) вв/выв.: 1 светодиод (красный) | <= 1 ms | 15 бит + знак | <= 600 Ом 0...20 mA <= 600 Ом 4...20 mA >= 1000 Ом +/- 10 V | ток: 0...20 mA ток: 4...20 mA напряжение: +/- 10 V | заводской калибровки | высокий уровень | предварительно определенный задаваем. | разомкнутая цепь 0...20 mA разомкнутая цепь 4...20 mA короткое замыкание +/- 10 V | 100 dB | 1400 В постоянный ток между каналами и землей 1400 В постоянный ток между каналами и шиной 750 В постоянный ток между каналами | 0...2000 м 2000...5000 м с понижающим коэффициентом | 2 | 90 дБ | [284 empty] | Modicon X80 |  | 20 каналов 1 разъем | гальв. развязанный | модуль аналогового вывода | [98 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
BMXFTB2010 | КОННЕКТОР, 20 КЛЕММ, ВИНТ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Модуль расширения серии Modicon TM3 Schneider Electric<br /> - кол-во релейных выходов - 16<br /> - подключение - с помощью съемных клеммных колодок с пружинными зажимами с шагом 3,81 мм<br /> - номинальное напряжение - 24 В пост.тока или 240 В пер.тока<br /> - монтаж на DIN-рейке или на панели<br /> - размеры - 23.6x90x70 мм. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1c271.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1e51c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887315e4e48bb1f8d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f713ceb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a2164e99.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Rl7nKBzs.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2595 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1950 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1760 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/848 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1981 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1045 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1389 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | modicon_m340_m580_x80_2022 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.35258_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.66905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.29979_20 ЕАЭС № RU Д-FR.МЕ83.В.00334 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87817_20 Modicon_M340_M580_2016 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00031_19 M340_magelis_2015 |  |  |  | 1970 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3595863920345 43595863920343 | 11 40 | 4.6 30 | 3.6 15 | см. см. | 0.095 6.058 | кг. кг. | 0.075 кг | [38 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [247 empty] | 0.075 кг | [300 empty] | Modicon X80 | съемный соединительный блок |  |  |  | for module with 20-pin removable terminal block | 20 Съемный клеммник с винтовыми зажимами | [96 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STBACI0320K | Модуль ан. входов, 4 канала 0/4..20mA, 16бит, Size 2, 2x6pt, Standard (комплект) | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль аналоговых входов, 4 канала 0/4.20MA (комплект). <br />Серия продукта: Modicon STB решение по распределенным входам/выходам <br /> - тип устройства или его аксессуаров: стандартный комплект аналогового входа <br /> - состав комплекта: STBXTS1100, 6-контактный блок винтовых зажимов, модуль STBACI0320, монтажное основание STBXBA2000, STBXTS2100, 6-контактный блок пружинных зажимов <br /> - Тип подключения: ток 0.20 мA, ток 4.20 мA <br /> - разрешение аналогового входа: 15 бит + знак. <br />Преимущества: Открытая система распределенного сбора данных для интеграции с устройствами. Решения Advantys для распределенного сбора данных отличаются простотой, открытостью и гибкостью, отвечая требованиям каждого этапа жизненного цикла изделия. Они экономят ваше время и деньги, упрощают задачи технического обслуживания и диагностики.<br />Применения: Упаковка, бутилирование, сборка, распределение, производство тканей, печать, производство полупроводников. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001596 | Полевая шина, децентрализованная периферия - аналог. модуль ввода/вывода | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dOKzpYpB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f05e796.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f0603ec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887845e4e48f06145f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/W4M2JVzK.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VOg_507h.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/P7D9zHhl.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dOKzpYpB.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2687 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2479 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1005 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/468 | СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО СТСИ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | modicon_stb_advantys_stb_metrology_22 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03100_21 modicon_stb_advantys_stb_metrology_18 ТС RU С-FR.ММ07.В.00052 |  |  |  | 13750 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 28 | шт. шт. | 3595863948288 13595863948285 | 8 40 | 13 30 | 2.7 15 | см. см. | 0.146 4.514 | кг. кг. |  | 128.3 мм | 18.4 мм | 70 мм | 128.3 мм | 18.4 мм | 70 мм | Да |  |  |  |  | Нет | ATEX Взрывобезопасность по газу Категории 3G (EV006563) | Прочее (EV000154) | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Нет | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) |  | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |  | Винтовое соединение (EV000415) | Нет | Да |  |  | 4 | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 15 бит | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | Да | Да | Да | [160 empty] | 95-95 % в 60-60 °C без образования конденсата |  | -25-70 °C | IP20 в соответствии с EN 61131-2 класс 1 |  | +/-0.35 мм в 10-58 Гц 3 gn в 58-150 Гц в симметричная DIN-рейка 35 x 7,5 мм 5 gn в 58-150 Гц в симметричная DIN-рейка 35 x 35 мм | 30 gn для 11 мс в соответствии с МЭК 88 ссылка 2-27 | CSA UL FM класс 1 раздел 2 ATEX Cat 3G C-Tick |  | 2 в соответствии с МЭК 60664-1 | -40...185 °F без ухудшения номинальных значений -40-85 °C без ухудшения номинальных значений | 32...140 °F без ухудшения номинальных значений | <= 2000 м | [33 empty] | 95 мА в 5 В пост. ток для логическая шина |  |  |  | монтажное основание STBXBA2000 модуль распределения питания STBPDT3100/3105 |  |  |  |  | состояние модуля (RDY): 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) | [13 empty] | 24 В пост. ток | защита от короткого замыкания | II | 250 Ом | IEC 61131-2 EN 61131-2 | +/- 0,4 % полной шкалы 25 °C | +/-0,005 %/°C | состоние "0" базовые NIM задается пользователем стандартные NIM | 25 мА/50 В пост. ток | 10 мс | 8 входных слов | Да | да - для стандартных NIMs | +/- 0,05 % полной шкалы | 1780 В в течение 1 минуты | 200 V | CE | 25 мА на входные каналы | модуль распределения питания | [265 empty] | Modicon STB решение по распределенным входам/выходам |  |  |  | стандартный комплект аналогового входа |  |  | ток 0...20 mA ток 4...20 mA | STBXTS2100, 6-контактный блок пружинных зажимов STBXTS1100, 6-контактный блок винтовых зажимов монтажное основание STBXBA2000 модуль STBACI0320 | 15 бит + знак | один входной ФНЧ 985 Hz | 4 | [91 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV212HU22N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 2,2КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Интеллектуальные реле с дисплеем серии Zelio Logic Schneider Electric<br /> - наряжение питания - 100.240 В пер.тока<br /> - кол-во входов/выходов - 10<br /> - кол-во дискретных входов - 6<br /> - кол-во релейных выходов - 4<br /> - отсутствуют часы реального времени<br /> - программируется с помощью Zelio Soft 2. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e214db6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e217ad4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e2196ba.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e21a9f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2060201.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BmLIRN5M.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 9500 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 27 | шт. шт. | 3606480322464 73606480322463 | 21.2 80 | 18.5 60 | 18 75 | см. см. | 1.95 66.028 | кг. кг. |  | 107 мм | 143 мм | 150 мм | 107 мм | 143 мм | 150 мм | [18 empty] | 1 | [15 empty] | 2 |  | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |  |  |  | IP21 (EV006406) | Да | Да |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Нет | 3 | 1 | Да | Нет | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 10 % | 5 % | 480 В | 5.1 А | Да | [138 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 |  | -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | IEC 61800-3 EN 61800-5-1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 EN 61800-3 среда 2 категория C3 EN 61800-3 среда 1 категория C1 МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 категория C3 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 UL тип 1 EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 EN 55011 класс A группа 1 МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C1 IEC 61800-5-1 EN 61800-3 категория C2 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | CSA NOM 117 UL C-Tick | -25-70 °C | 3 в соответствии с IEC 61800-5-1 |  |  |  | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 | CE | [29 empty] | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 |  |  |  |  | 2 кг |  | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания |  |  |  |  | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | [7 empty] | 1 |  |  | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициентом: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод |  |  | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность | [14 empty] | 1.3 Н-м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н-м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 | вертикальный +/- 10 градусов | F программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | одиночный регистр записи (06) идентификатор устройства считывания (43) тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова составные регистры записи (16) максимум 2 слова запрещаемый контроль | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | BACnet LonWorks Modbus METASYS N2 APOGEE FLN | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа 22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | 103 Вт | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) | 2 | RTU | 1-247 | 5 кА | 5.1 А в 380 В 5.1 А в 460 В | 5.6 А для 60 с | 0.5-200 Гц | 12 kHz | недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту регулируем. автоматически при любой нагрузке | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | автоматически, исходя из нагрузки линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | среди | HVAC | 3.9 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | настраиваемый ПИ регулятор | 44470 | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с | отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f отношение напряжения/частоты, 2 точки | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | нет импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 35 м³/ч | 2.2-3 кВт в 380-440 В 3 фазы 2.2-3 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) | 1 Открытый стиль 1 RJ45 | variable speed drive | 2 | IP21 | [211 empty] | Altivar 212 |  |  |  | привод с регулируемой частотой вращения | [7 empty] | 2.2 кВт | 3 лс | с радиатором | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 3.6 А в 480 В 4.6 А в 380 В | 323-528 В | 50...60 Hz - 5...5 % | асинхронные электродвигатели | ATV212 | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы | 380...480 В - 15...10 % | [79 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV212HU30N4 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 3КВТ 480В IP21 | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Система аварийно-предупредительной сигнализации, в состав которой входит преобразователь частоты ATV212 3кВ, производит мониторинг энерогопотребления, что позволяет обнаружить неисправности для дальнейшего оперативного вмешательства, а также проведения профилактического технического обслуживания. Преобразователь обеспечивает надежную работу и защиту оборудования. <br />Преимуществами ПЧ являются простая установка, конфигурирование и эксплуатация<br /> - компактный размер<br /> - простота технического обслуживания.<br />Возможно применение в вентиляции, где ПЧ позволяет уменьшить шумовые помех, обнаружить разрыв компонентов передачи и произвести дымоудаление. Также применяется при отоплении и кондиционировании воздуха, оптимизации управления при очистке жидкостей. При работе с насосами помогает обнаружить недогрузки/перегрузки, работу насоса всухую. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XuRKeUFr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e223b70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e225102.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e226481.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890265e4e49e2284e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2061931.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XuRKeUFr.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ASGIfne5ohk https://rutube.ru/video/8b95282eee93fd927e67e65d0a0f2b08/?p=ChQOBqhCSf9i3NT3D4tifw https://vkvideo.ru/video-120704871_456239648?list=ln-V5zNskQZMS4h3uMSyF | 26600 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3606480322471 73606480322470 | 25 80 | 24 60 | 25 75 | см. см. | 3.037 49.444 | кг. кг. | 3.35 кг | 142 мм | 184 мм | 150 мм | 142 мм | 184 мм | 150 мм | [18 empty] | 1 | [15 empty] | 2 |  | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |  |  |  | IP21 (EV006406) | Да | Да |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Нет | 3 | 1 | Да | Нет | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 200 Гц | 3 кВт | 3 кВт | 10 % | 5 % | 480 В | 7.2 А | Да | [138 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 |  | -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) 40-50 °C (с понижающим коэффициентом) | IP21 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | МЭК 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 61800-3 среда 2 категория C3 EN 61800-3 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C1 EN 61800-3 категория C3 EN 61800-3 категория C3 МЭК 61800-3 среда 1 категория C2 IEC 61800-3 EN 61800-5-1 EN 55011 класс A группа 1 EN 61800-3 среда 2 категория C1 EN 61800-3 EN 61800-3 категория C2 МЭК 61800-3 среда 2 категория C3 IEC 61800-5-1 UL тип 1 EN 61800-3 среда 1 категория C2 EN 61800-3 среда 2 категория C2 МЭК 61800-3 среда 1 категория C1 EN 61800-3 среда 1 категория C1 | 1,5 мм (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-8 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | C-Tick NOM 117 UL CSA | -25-70 °C | 3 в соответствии с IEC 61800-5-1 |  |  |  | 51 дБ в соответствии с 86/188/EEC | 1000...3000 м ограничена до 2000 м для распределительной сети "Corner Grounded" с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3 классы 3S2 в соответствии с IEC 60721-3-3 |  | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | [28 empty] | VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: зажим 2.5-2.5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: зажим 6-6 мм² / AWG 10 | [6 empty] | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания |  |  |  |  | FM напряжение, устанавливаемое переключателем 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 7620 Ом, разрешение 10 бит FM ток, устанавливаемый переключателем 0...20 mA, полное сопротивление: 970 Ом, разрешение 10 бит | [13 empty] | 8 бит, 1 стоповый бит, чет/нечет или без проверки на четность | [11 empty] | CE |  |  | 1.3 Н-м, 11,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T) 0.6 Н-м (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 6...16 kHz регулируем. 12...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 | вертикальный +/- 10 градусов | F программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом R программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом RES программируемый 24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 4700 Ом | >= 1 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты | составные регистры записи (16) максимум 2 слова регистр временного хранения считывания (03), макс. 2 слова тайм-аут задается в диапазоне от 0,1 до 100 с идентификатор устройства считывания (43) запрещаемый контроль одиночный регистр записи (06) | положительная логика (источник) (F, R, RES), <= 5 В (состояние 0), >= 11 В (состояние 1) отрицательная логика («приемник») (F, R, RES), >= 16 В (состояние 0), <= 10 В (состояние 1) | 9600 бит/с или 19200 бит/с | METASYS N2 LonWorks Modbus BACnet APOGEE FLN | электрический между мощностью и управлением | +/- 0,6 % (VIA) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (VIB) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (FM) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс F дискретный 2 мс +/- 0,5 мс R дискретный 2 мс +/- 0,5 мс RES дискретный 3.5 мс +/- 0,5 мс VIA аналоговых входа 22 мс +/- 0,5 мс VIB аналоговых входа | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом UL тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC | 137 Вт | VIA напряжение, устанавливаемое переключателем: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB задаваем. напряжение: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит VIB конфигурируем. датчик PTC: 0...6 датчиков, полное сопротивление: 1500 Ом VIA ток, устанавливаемый переключателем: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит |  | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (FL, R) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (FL, R) |  | RTU | 1-247 | 5 кА | 7.2 А в 380 В 7.2 А в 460 В | 7.9 А для 60 с | 0.5-200 Гц | 12 kHz | регулируем. автоматически при любой нагрузке недоступно при управлении двигателем путем преобразования напряжения в частоту | VIA: +/- 0,15 % макс. значения для вход VIB: +/- 0,15 % макс. значения для вход FM: +/- 0,2 % для выход | автоматически, исходя из нагрузки линейн., задается отдельно, от 0,01 до 3200 с | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц | среди | HVAC | 5.5 кВ·А в 380 В | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | настраиваемый ПИ регулятор |  |  |  |  | нет импеданса | коммуникационная карта для LonWorks | 47 м³/ч | 2.2-3 кВт в 380-440 В 3 фазы 2.2-3 кВт в 480-500 В 3 фазы | FM 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) FLA, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) FLB, FLC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) RY, RC 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) | шина пост. тока под напряжением: 1 светодиод (красный) | 1 Открытый стиль 1 RJ45 | variable speed drive |  |  | 323-528 В | 1 | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | 2 | 380...480 В - 15...10 % | асинхронные электродвигатели | [208 empty] | привод с регулируемой частотой вращения | [7 empty] | 3 кВт | 4 лс |  | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | 4.9 А в 480 В 6.2 А в 380 В |  |  |  | ATV212 | насосы и вентиляторы в ОВКВ | 3 фазы |  | 2 | задаваем. релейная логика: (FLA, FLC) нет - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (FLB, FLC) Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (RY, RC) нет - 100000 циклы | 43739 | 120-120 % номинального крутящего момента двигателя +/- 10 % для 60 с | отношение напряжения/частоты, 2 точки отношение напряжения/частоты, 5 точки отношение напряжения/частоты, автоматическая компенсация (U/f + автоматическое Uo) отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f управление вектором потока без датчика, стандартный | защита от перегрева: привод повышенное напряжение питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель с датчиками с положительным температурным коэффициентом: двигатель ступень тепловой мощности: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное и пониженное напряжение линии питания: привод | Altivar 212 | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110204EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI110203EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
ATV71LD33N4Z | ПРЕОБР ЧАСТ ATV71L 15КВТ ЭМС 480В БЕЗ ГТ | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты ATV71L 15КВТ ЭМС 480В без ГТ. серия продукта: Altivar Lift<br /> - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения<br /> - краткое название устройства: ATV71<br /> - назначение изделия: синхронные двигатели, асинхронные электродвигатели<br /> - стиль сборки: с радиатором<br /> - исполнение: со встроенным терминалом с 7-сегментным дисплеем<br /> - фильтр помех: встроенный<br /> -3 фазы<br /> - пределы напряжения питания: 323.528 В<br />47,5.63 Гц<br /> - линейный ток: 39 А для 480 В, 3 фазы / 15 кВт / 20 лс, 48 А для 380 В, 3 фазы / 15 кВт / 20 лс. <br />Преимущества: Эта линейка компактных клавиатур с пыле - и влагоизоляцией и тактильной обратной связью идеально подходит для промышленных сред. Обеспечивая отличную гибкость, решения доступны в стандартном исполнении, в некодированном и закодированном формате, или с различными вариантами адаптации под клиента. <br />Преимущества: Преобразователи частоты, разработанные при содействии профессионалов и для профессионалов, Расширенные функции: предотвращение остановки кабины между этажами, режим инспекции, контроль отката кабины лифта при пуске, контроль точности остановки кабины на этаже, переключение на резервный источник питания для возможности эвакуации пассажиров, функция весоизмерения, остановка при тепловой перегрузке и т.д, Простота программирования: интуитивное меню для монтажников лифтов со специальными прикладными терминами и единицами измерения (кг, см, м/с, м/с2 и т.д.), Высококачественный привод, Комплексная система безопасности, Обслуживание без прерывания работы, Широкий выбор энкодеров, Соответствие стандартам для лифтового оборудования EN 12015 и EN 12016 без внешнего фильтра. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890295e4e49e5a70aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890295e4e49e5aa3d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890295e4e49e5ac58f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890295e4e49e5ad2f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a20b253c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/duZYMY4Q.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/984752 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 43350 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 3606480326271 73606480326270 | 40 80 | 60 60 | 35 75 | см. см. | 17.391 43.282 | кг. кг. |  |  |  |  | 230 мм | 400 мм | 187 мм | [18 empty] | 3 | [15 empty] | 4 |  | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да | Да |  |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |  |  | Нет | 20 | 1 | Да | Нет | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Нет | 1600 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 10 % | 5 % | 480 В | 33 А | Да | 8 | [137 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 |  | -10-50 °C (без ухудшения номинальных значений) | IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529 | EN 55011 класс A группа 2 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN/IEC 61800-5-1 EN 61800-3 среда 2 категория C3 МЭК 60721-3-3 класс 3C1 UL тип 1 МЭК 60721-3-3 класс 3S2 EN/IEC 61800-3 | 1,5 мм размах (частота= 3-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27 | C-Tick CSA ГОСТ UL NOM 117 | -25-70 °C | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 |  |  |  | 60.2 дБ в соответствии с 86/188/EEC | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с МЭК 61000-4-11 |  | CE | [29 empty] | зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) зажим, зажимная способность: 35 mm², AWG 2 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) | [6 empty] | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание: 24 В пост. ток (21-27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания |  |  |  |  | AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит AO1 логический выход, конфигурируемый программным способ 10 V 20-20 А | [7 empty] | 1 |  |  | защита от перегрева: привод повышенное напряжение линии питания: привод от исчезновения фазы на входе: привод тепловая защита: двигатель исчезновение фазы двигателя: двигатель отключение питания: двигатель тепловая защита: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод перенапряжение на шине пост. тока: привод откл. в цепи управления: привод от превышения предельной скорости: привод повышенное напряжение питания: привод |  |  | 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме | [14 empty] | 5.4 Н-м, 47,7 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB) 0.6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) | <= напряжение питания | 47,5...63 Гц | 1...16 kHz регулируем. | 2х проводный RS 485 для Modbus | вертикальный +/- 10 градусов | программируемый (LI1...LI5)24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6) - 0-6 щупы - 1500 Ом защищенный вход (PWR)24 V пост. тока - 1500 Ом | > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты |  | положительная логика (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) Логическая схема отрицания (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) Логическая схема отрицания (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1) положительная логика (PWR), < 2 В (состояние 0), > 17 В (состояние 1) | 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen |  | между цепями питания и управления | +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C +/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C +/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C | 2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы) 2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы) | без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC с комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC |  | AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы | 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика | 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2) 5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2) 2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2) 2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2) | 2 | RTU для Modbus | 1-247 для Modbus 1-127 для CANopen | 22 кА для 3 фазы |  | 44.9 А для 2 с 3 фазы / 15 кВт / 20 лс | 0-599 Гц | 8 kHz |  | +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2) +/- 0,2 % (AO1) | S, U или по выбранный заказчиком линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении |  | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,024/50 Гц |  |  | 31.6 кВ·А в 380 В 3 фазы 15 кВт / 20 лс | +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна 0,2 Tn ... Tn +/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn | +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн | настраиваемый ПИ регулятор | 1-100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн 1-50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн 1-1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна | 170-170 %, +/- 10 % для 60 с 220-220 %, +/- 10 % для 2 с |  | 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания | без импеданса для Modbus | коммуникационная карта для Modbus TCP коммуникационная карта для CC-Link интерфейсная плата для датчика положения плата расширения вв/выв. встроенная программируемая плата контроллера плата для мостового крана коммуникационная карта для Fipio коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway коммуникационная карта для Modbus Plus коммуникационная карта для Ethernet/IP коммуникационная карта для DeviceNet коммуникационная карта для Profibus DP коммуникационная карта для Profibus DP V1 коммуникационная карта для Interbus-S |  |  | R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы) AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы) <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента) | напряжение привода: 1 светодиод (красный) |  |  | 2 | [8 empty] | 33 А в 4 kHz 380 В 3 фазы 15 кВт / 20 лс 27 А в 4 kHz 460 В 3 фазы 15 кВт / 20 лс | 7 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus 1 RJ45 (на зажиме) для Modbus вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen | 30 % без тормозного резистора <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъем | векторное управление без датчика, стандартный векторное управление с датчиком, стандартный | ведомый CANopen | отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад управление вектором потока без датчика, стандартный управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока с датчиком, стандартный отношение напряжения/частоты, 2 точки управление вектором потока без датчика, 2 точки | автоматически при любой нагрузке недоступно в режиме преобразования напряжение/частот подавляемый регулируем. | Modbus CANopen | 7 Ом | [194 empty] | Altivar Lift |  |  |  | привод с регулируемой частотой вращения | [7 empty] | 15 кВт, 3 фазы в 380...480 В | 20 лс, 3 фазы в 380...480 В | с радиатором | встроен | 48 А для 380 В 3 фазы 15 кВт / 20 лс 39 А для 480 В 3 фазы 15 кВт / 20 лс | 323-528 В | 50...60 Hz - 5...5 % | асинхронные электродвигатели синхронные двигатели | ATV71 | лифт | 3 фазы | 380...480 В - 15...10 % | [7 empty] | со встроенным терминалом с 7-сегментным дисплеем | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
RM17TE00 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧЕРЕДОВ ОБРЫВА АСИМ ФАЗ RM17TE00 | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Многофункциональное 3-фазное реле контроля питания, 1 CO. Серия продукта: Harmony Control - тип устройства или его аксессуаров: модульные реле измерения и реле управления Применения продукта: для 3-фазного питания на RM17TE - параметры: Минимальное и максимальное напряжение в оконном режим, Асимметрия, Порядок чередования фаз, Обнаружение обрыва фазы - коммутационная способность, В·А: 1250 В·А Преимущества: Аппараты семейства Harmony просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Harmony обеспечивают эффективность работы и надежность. Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7StqMYgI.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7StqMYgI.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM17TE00 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561aa44afTUEHYXw0AD0Ls9fJMxJ48grWC3TJNUl_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561b0639HDiZDSZom8UU80xanck8QSgZFHaFlIhM_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561b6775gRQ62Epx1wq7tJEgLpdoMIpcXF6YKx7A_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561bcb9en9w-qT6NT3YpXkRtZQXB6xIFx9Xq4UuC_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561c25fc21s3_sVepGrTual0460z7zG6ZOP8UXku_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561c7e48NjURAsJjc4Ptc4YrY00CZVMj5_UdHhyi_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561cf21ewNdBbVnO-Zd8i1I9yWjwyl62H0JxJpSL_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561d6f2894p3HDXyNFSkiA5AilXVpd0Owed5zmsa_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561dda53GH3V63qMBYzSHlxUfT-FZ0fZcd4wrcYi_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561e41d9aXkAFlqvgthJWCP05XBnxgQO2HX-uKHC_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561eb8feweVoj3-fdr6xBalBTaJXnv_VpvYSXpJb_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b561f2323jCE3CM8ubQ4dxssCyajw7Y9KHJoaBm22_1594930529.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5620488cIDVfYcGfc3AdnZYVjNyOg9Eo-tphSTbt_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5620db602dQUjpGUdnfqUSrt7epKnHTo7c6kGEpM_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b562151a2HA4MJkx5oIqtqxNJ5rK1eEitV_0ERXWF_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5621ccbdSyd6wEQmLiiCJXcoD_mkQ_eDqjobZuBX_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56225af8zQ7zXe1flTZKa83Si8pbY4PYryhputXS_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5622f004_a1SIAD30KeBBxKDbiuz54HDge0VVhb4_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56237280jWzsgJMcY0aqcv6h2HpWIphwmZuxMT8U_1594930530.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5624078b6XtK1ttY8A6JpY3UjUPQVB6nKEpAa0FY_1594930530.jpg |  | 3635 | штука | 48 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389119405058 43389119405056 | 9.6 40 | 7.7 30 | 2.7 15 | см. см. | 0.092 4.936 | кг. кг. | 0.13 кг | 17.5 мм |  |  | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | [29 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [62 empty] | 183...528 В | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 208...480 В | 208...480 В | 10 с | 0.1 с | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [124 empty] | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании | -20-50 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) | EN/МЭК 60255-1 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1 | ГОСТ C-Tick CSA UL GL | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | [5 empty] | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 |  |  |  | III в соответствии с IEC 60664-1 | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5 4 кВ в соответствии с IEC 60664-1 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | [63 empty] | CE |  |  | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 |  |  |  |  | любое положение без ухудшения номинальных значений |  | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | [11 empty] | 10 мА в 5 V постоянный ток | 5 А переменный ток 5 А постоянный ток | [13 empty] | перенапряжение или недостаточное напряжение в режиме окна | [13 empty] | < 200 ms (в случае неисправности) | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) |  |  |  |  | 183-528 В пер. ток | [16 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM17 | 30000000 циклы | самозатухающий пластик | 0-22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц | 1500 мс задержка | 0.5 % для вход и цепь измерения 3 % для задержка | 250 В переменный ток 250 В постоянный ток | - 12 % + 10 % Un | <= 360 операций/час полная нагрузка | 0,7 Un | < 0,05 %/°C с изменением температуры < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения | 2-2 % | 1 переключающ. | 1250 В·А | 650 мс | 208...480 В фаза - фаза | -2...-17 % в диапазоне 220 В пер. тока +2...+17 % в диапазоне 480 В пер. тока -2...-12 % в диапазоне 208 В пер. тока 2...20 % выбранного Un | 5...15 % выбранного Un | 183-528 В переменный ток | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником | 100000 циклы | 50/60 Hz +/- 10 % | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | [173 empty] | модульные реле измерения и управления | [16 empty] | для 3-фазного питания | [8 empty] | Zelio Control |  | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 208...480 V напряжение переменный ток | MTTFd = 502.2 лет B10d = 470000 | минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме асимметрия порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | настраиваемый 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы | 50...60 Hz +/- 10 % | многофункциональное реле управления | RM17TE | 5 А | [62 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RM17UBE15 | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПОВЫШ И ПОНИЖ НАПР 65-260В | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это модульное многофункциональное реле контроля напряжения в однофазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 17,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 1-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. Корпус снабжен герметичной крышкой и винтовыми регуляторами, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа. Многофункциональное реле обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК. Применение: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001438 | Реле контроля напряжения | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lJNuBBVN.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lJNuBBVN.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM17UBE15 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b564dccbeDuW4gIZtchI4b05jb_svA-yXikjjo5ml_1594930532.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b564e52397qHK_MEv55IHbYqkg6KZ-6RBnSLxxxF6_1594930532.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b564ebc72Ekp6jP1IwAPONYSXUdhU7AEiWLt5FEE-_1594930532.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b564f19f6vZ8eoz2jtHcmF1ol_8NGxxnDIaZDicwt_1594930532.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56503be9uGToW9VlWlXzDg2CTbgn8QVCQuJbrZpR_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5650a385grRrxbtSIRM-ICY5kGOXHmmd4hcY7-xG_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56510796fsSk1pVjN7XDEcBY7GbUvbhPcfIPripr_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5651989eV73xeJD3MzCzdX0_9xa66zipUTRZOrRu_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5651fe933ufuJ8ICR71PkjrrWlV3p0iD9vlpl17t_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56526068kfm1ZEHDxDjv-SJYRb_qlYralBXXVGzQ_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5652bf77wXaMiWMf4AzIUqd5W57qqL8U_m2kaoj6_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56531c394Py-bLgnbIl7DgKwGaPGRGSOzZjbYGCH_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56537c53Sycb4K5TdUFKUlNJRzk9JuN5gGpeHH7v_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5653e928RvNrsVmAcNkuy_FHWyWXCeqO1fdaRbqO_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5654751bohaWk9o7-EIuDAfY4_v25gKst_DNjt0j_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5654e0b0C3KZxRneF6D6W7Wk8rL4gf684-op_emD_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b565566f2jdISF-Jg773kMyt-z-aRKIkvAZLg51T0_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5655e21bZ3rsdOfDpaZnCGk6xniCglRNem9PXPlH_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56566a290uP4EpB56bZZU_8vJ9ITm-EQByrikvDP_1594930533.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5656d011MSGR6aehFSrz61ZtZoLeThwIb4THXA3M_1594930533.jpg |  | 2635 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389119405140 43389119405148 | 9.7 40 | 7.8 30 | 2.8 15 | см. см. | 0.088 4.756 | кг. кг. | 0.08 кг | 17.5 мм |  |  | 17.5 мм | 90 мм | 72 мм | [29 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [63 empty] | Да | [5 empty] | 110...240 В | 110...240 В | 10 с | 0.1 с | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 110...240 В | 65...260 В | 0.5 с | 50...270 В | [110 empty] | 95-95 % в 55-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие | -20-50 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) | EN/IEC 60255-6 | 0,35 мм (частота= 5-57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57.6-150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1 | 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 | UL GL ГОСТ C-Tick CSA | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 | [5 empty] | стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2 |  |  |  |  | 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5 2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1 | 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5 4 кВ в соответствии с IEC 60664-1 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | [26 empty] | 1 Вт постоянный ток | [22 empty] | III в соответствии с IEC 60664-1 | [16 empty] | 0.6-1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 |  |  |  |  | любое положение без ухудшения номинальных значений |  | > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 | [26 empty] | обнаружение повышенного или пониженного давления | [14 empty] | питание включено: светодиод (зеленый) реле ON: светодиод (желтый) |  |  |  |  | 50-270 В пер./пост. ток |  |  |  |  | 110...240 В пер./пост. ток 50/60 Hz +/- 10 % | [11 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715 | 250 В в соответствии с IEC 60664-1 400 В в соответствии с IEC 60664-1 | RM17 | 30000000 циклы | самозатухающий пластик |  | 1500 мс задержка | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения +/- 1 % для задержка | 250 В пер./пост. тока |  | <= 360 операций/час полная нагрузка |  | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,2 %/°C с изменением температуры | 3-3 % фиксированный предельная уставка | 1 переключающ. |  | 100 мс постоянный ток 500 мс переменный ток |  |  |  |  | винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...2 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником | 100000 циклы |  | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению | 20 мс | B10d = 470000 MTTFd = 502.2 лет | +/- 10 % значения полной шкалы | неизменная полярность питания пост. тока | 5 А | 50...60 Hz +/- 10 % | CE | [166 empty] | модульные реле измерения и управления | [16 empty] | для питания пер. (1-фазн.) и пост. током | [8 empty] | Zelio Control |  | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 | 65...260 V напряжение пер./пост. тока |  | не требует внешнего питания обнаружение повышенного и пониженного напряжения | настраиваемый 0.1...10 с, 0 + 10 % при пересечении порога |  | реле контроля напряжения | RM17UBE |  | 0-3 В·А переменный ток | 5 А пер./пост. тока | 1250 В·А | 10 мА в 5 V постоянный ток | [58 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1504008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1504008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
RM22TR33 | РЕЛЕ КОНТ. ЧЕР., ОБР.ФАЗ, ПОН.,ПОВ.НАПР. | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это модульное многофункциональное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами. Данное устройство подходит для большинства систем промышленной автоматизации (грузоподъемные машины, упаковочные автоматы, лифтовое оборудование, текстильная промышленность, водоснабжение). Устройство обладает самой тонкой конструкцией на рынке (ширина 22,5 мм), которая обеспечивает универсальный и простой монтаж на DIN-рейку и занимает не больше места, чем любое модульное 2-полюсное устройство, монтируемое на DIN-рейку. Корпус снабжен кнопкой диагностики, герметичной крышкой и винтовыми регуляторами, с помощью которых можно выполнить простую и точную настройку.Этот компонент обладает такой же шириной (22,5 мм), как и любой 2-полюсный автоматический выключатель, таким образом, обеспечивается однородность заполнения распределительного щита. Автоматическое обнаружение аварийных электрических величин до того, как они нанесут серьезный ущерб оборудованию, сокращает расходы на техническое обслуживание и время простоя. Автоматическое управление отключением и сообщение оператору информации о неисправностях обеспечивает быструю идентификацию и устранение неисправностей. Прозрачная крышка защищает область настройки от несанкционированного доступа, обеспечивая спокойствие специалистов по обслуживанию. Многофункциональный контроллер обеспечивает широкий выбор автоматизированных систем со встроенной логикой: идеально подходит для модификации устаревших установок без использования ПЛК.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001441 | Реле контроля фаз | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oL71V2sV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2stGp06e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oL71V2sV.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/940 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/497 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЮ62.В.06068 ТС RU С-FR.АИ96.В.00632 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RM22TR33 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567b9080GD27r25w0LNEd3J6SVXeU2Mq0MmsZjQO_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567c08b6w6STHma2b6T0-ZE2P5HBFkYRwMDPI5lU_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567c9021Rm8J6NJC2oIaDehzpQf0J--G4VwvjR0V_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567d12e2HGM2qXWSKu4I4lHhzOG1AROATCMZy_si_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567d7f45WVlyB82Z-gz5mhNs_s7u0ijaUi2GBdjq_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567de247LT2zc2QPY_5NEjzXOhiCLOOBxgScYI21_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567e410cyg_8hcPkz-cOKCEHn7p2DrIblH5yIcxO_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567eaad6C0l5XpX3DWZp-tpvNAKM_CnhzLF5Jb1e_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b567f13a3u3pqFlp-dX0XJEGcASHZOAGLS5A-W566_1594930535.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56809c77CtTU3aE6h0UTje_iWFZD8m-HHehjE6TX_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b568152bbkMXx3LbWdWguzZ-lcWTUgZqVm-Q4lSRS_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5681c2dfSHMCX6NOmuFLNHXpHmMFceNoHVFcR6K9_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56823fc5ZbT-sHHFpTwGOaNE2PS8IzErMSLl_T38_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56829b4clRPkHzr8WJcmyi34MOIMlQ907U0PHvCs_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5682fec257WLDcUQOZ5BspN2oTwI6fUvYvsB4uPa_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56836361oQoFPQ1ijNu6IldPundOEFwYjz_bsEvZ_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56849f99J-7giHE2wifX7EKrXAVx0D-pKIio_VoQ_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b568511ed2D9IFJs_7ADsJTXVZABWcdlpipUVT2yO_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5685909ciKIpsNwBwsfaihUWqthYYiD-1fmhKd-C_1594930536.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b56861100AMMQS_LYezDTBL-zL1miZ3Zqfnwx_xeX_1594930536.jpg |  | 3265 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3606480792199 43606480792197 | 9.5 40 80 | 8.2 30 60 | 2.6 15 75 | см. см. см. | 0.104 4.535 81.06 | кг. кг. кг. |  | 22.5 мм |  |  | 22.5 мм | 90 мм | 73 мм | [29 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [62 empty] | 304...576 В | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 380...480 В | 380...480 В | 30 с | 0.1 с | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [12 empty] | 30 с |  | 0.1 с | [109 empty] | 93-97 % в 25-55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30 |  | -20-50 °C в 60 Гц -20-60 °C в 50 Гц пер./пост. тока | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы) IP40 в соответствии с МЭК 60529 (корпус) IP50 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) | EN/МЭК 60255-1 | 0,075 мм (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 10-58.1 Гц) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 0.035 мм (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (частота= 58.1-150 Гц) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn (продолжительность = 11 мс) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 | GL China RoHS CSA RCM CE EAC CCC UL | -40-70 °C | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с UL 508 | [5 empty] | стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1 стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 V/mуровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 4 кВ (прямой)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (емкостная связь)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 4 кВ (общий режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (дифференциальн. режим)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5 наведенные и излучаемые помехикласс B группа 1 в соответствии с CISPR 11 наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22 |  |  |  |  | 2.5 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27 |  | 10 мс | [29 empty] | 0.09 кг |  |  | реле ON: светодиод (желтый) питание включено: светодиод (зеленый) | [15 empty] | III в соответствии с IEC 60664-1 III в соответствии с UL 508 | [16 empty] | 0.6-1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1 | [6 empty] | > 100 MOhm в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27 | [11 empty] | 10 мА в 5 V постоянный ток | 8 А Переменный ток | [13 empty] | обнаружение повышенного или пониженного давления | [13 empty] | <= 300 мс | [5 empty] | 304-576 В пер. ток |  |  | 50...60 Hz +/- 10 % |  | 380...480 В пер. ток | [11 empty] | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 |  | RM22 | 10000000 циклы | самозатухающий пластик | 15-15 В·А в 480 В Переменный ток 60 Гц | 1500 мс при максимальном напряжении | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения +/- 3 % для задержка | 250 В Переменный ток | - 20 % + 20 % Un |  |  | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения < 0,05 %/°C с изменением температуры | 2-2 % фиксированный выбираемый | 2 переключающ. |  | 650 мс | 380...480 В фаза - фаза | 2...20 % выбранного Un |  |  | винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) Гибкий С кабельным наконечником | 100000 циклы |  | 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению |  | MTTFd = 388.1 лет B10d = 350000 |  |  | 8 А |  |  | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 | не содержит кадмий | < 100 V Переменный ток | <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха <= 1 % с диапазоном напряжения питания | 10 точка | <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха <= 1 % с диапазоном напряжения питания | любое положение | +/- 10 % полной шкалы | [154 empty] | Zelio Control |  |  |  | модульные реле измерения и управления | [17 empty] | 3 фазы | [10 empty] | 380...480 В напряжение Переменный ток |  | обнаружение повышенного и пониженного напряжения порядок чередования фаз обнаружение обрыва фазы | настраиваемый 0.1...30 с, +/- 10 % значения полной шкалы при пересечении порога Tt |  | реле управления | RM22TR |  |  |  | 2000 В·А | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XALD03 | КОРПУС КНОПОЧНОГО ПОСТА 3 ОТВЕРСТИЕ | Schneider Electric |  |  | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Нет | Этот темно-серый пульт управления с 1 отверстием для кнопки разработан специально для машиностроителей: можно добавить в корпус машины любой функциональный блок управления и сигнализации в соответствии с требуемой операцией. Он предназначен для простых машин массового производства, ткацких станков, упаковочных автоматов, небольших систем для подъема и перемещения материалов, а также для управления гаражными воротами, рулонными шторами и вентиляционными системами отвода дыма. Он совместим с кнопками, переключателями и сигнальными лампами серии Harmony XB5. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.Ударопрочный и устойчивый к загрязнениям корпус имеет опрятный внешний вид даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Нет необходимости сверлить в машине или в системе многочисленные 22-миллиметровые отверстия, поэтому можно избежать ряда распространенных проблем, например коррозии по краям. Основание светло-серого цвета хорошо заметно даже при скудном освещении. В корпус устройства можно установить любые кнопки, сигнальные лампы, селекторные переключатели и джойстики серии XB5.<br />Применение: Промышленность: оборудование для производства продуктов питания и напитков, химическая промышленность, бумажные фабрики, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов, оборудование для производства продуктов питания и напитков, мойки для автомобилей. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000200 | Корпус (пустой) для устройств управления и сигнализации (постов кнопочных) | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pcHtVbSe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l9OZVqet.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pcHtVbSe.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1751 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/551 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01023_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00607 |  |  |  | 335.5 | штука | 5 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 30 240 | шт. шт. шт. | 3389110114812 43389110114810 | 7 40 60 | 13.7 30 80 | 7.5 30 77 | см. см. см. | 0.222 7.134 68.924 | кг. кг. кг. | 0.238 кг |  |  |  | 68 мм | 136 мм | 53 мм | [51 empty] | IP66 (EV006422) | [68 empty] | 22.5 мм | 3 | Серый (EV000270) | Пластик (EV000139) | Накладной корпус (EV003985) | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [105 empty] | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |  |  |  | -40-70 °C | [10 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  | -40-70 °C | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IK03 в соответствии с EN 50102 | [117 empty] | для сборки заказчиком |  |  |  | для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм | [12 empty] | XALD | [37 empty] | поликарбонат | светло-серый (RAL 7035) | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1 | 3 выреза | стандартный серый | 1 | темно-серый (RAL 7016) | 3 | [149 empty] | пустой кнопочный пост | [15 empty] | XALD | [9 empty] | Harmony XALD | [14 empty] | 2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14-14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12-12 мм | монтаж на задней панели монтаж на передней панели | 3 выреза | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1806010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1806010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZB6YA001 | ЗАЩИТА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КРУГЛАЯ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Защита для переключателя круглая. серия продукта: Harmony XB6<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: защитная створка<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: шторка<br /> - аксессуар/отдельная деталь: принадлежности для защиты<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: квадратная кнопка, круглая кнопка<br /> - количество в одном комплекте: комплект из 1 шт. <br />Преимущества: Уверенное продвижение. Компактные решения линейки Harmony (установочный диаметр 16 мм) предназначены специально для установки в условиях ограниченной площади поверхности. Они сочетают простоту установки и гибкость. Степень защиты IP 65 позволяет использовать их в любых условиях. <br />Применения: Небольшие чистовые станки. Локальные и удаленные пульты управления, пульты управления, помещения охранных систем, сигнализации, лаборатории и медицинские приборы, транспорт, небольшое электронное оборудование. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002040 | Защитный колпачок/крышка для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DAFowAQl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d537f34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d539ef7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d53bfc4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887575e4e48d5754c9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oYn_Kcq1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kdvhuSnv.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DAFowAQl.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [7 empty] | 156 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 80 80 | шт. шт. шт. | 3389110784688 43389110784686 43389110784686 | 5.2 40 40 | 3.9 15 15 | 2.8 15 15 | см. см. см. | 0.005 0.535 0.535 | кг. кг. кг. | 0.003 кг | [133 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Прямоугольн. (EV000220) | [307 empty] | комплект из 1 шт. | [149 empty] | круглая кнопка квадратная кнопка | [24 empty] | Harmony XB6 | [17 empty] | принадлежности для защиты | защитная створка | шторка | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция |  | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBE102 | БЛОК-КОНТ.С КЛЕММ.ЗАЖ. ПОД ВИНТ 1НЗ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Этот блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать, менять в сборных кнопочных блоках и селекторных переключателях серии XB5 посредством зажимной сборки и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. 1 миллион циклов и высокая прочность под нагрузкой 6 А: сокращение расходов на техническое обслуживание и снижение риска повреждения установок.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FVThNqKj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888275e4e491b3816f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FVThNqKj.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 84.15 | штука | 10 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 800 6400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110089486 13389110089483 43389110089484 73389110089485 | 5.4 5.4 40 60 | 3.4 4.3 30 80 | 5.5 5.6 30 77 | см. см. см. см. | 0.01 0.051 8.757 81.276 | кг. кг. кг. кг. | 0.011 кг | [35 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [98 empty] | Монтаж сверху (EV000544) |  | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | 1 | [98 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | CSA RINA ГОСТ BV DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) CCC UL | -40-70 °C | [14 empty] | -40-70 °C | TH | [63 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZBE | 10000000 циклы | [17 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [10 empty] | серебряный сплав (Ag/Ni) | [9 empty] | C1 (количество <= 9 ) C2 (количество <= 7 ) C3 (количество <= 6 ) C4 (количество <= 4 ) C5 (количество <= 5 ) C6 (количество <= 3 ) C7 (количество <= 4 ) C8 (количество <= 2 ) C9 (количество <= 3 ) C12 (количество <= 6 ) M1 (количество <= 6 ) M2 (количество <= 4 ) M3 (количество <= 4 ) M5 (количество <= 2 ) M6 (количество <= 2 ) M7 (количество <= 6 ) M8 (количество <= 4 ) M9 (количество <= 2 ) SF1 (количество <= 3 ) SF2 (количество <= 2 ) MF1 (количество <= 2 ) MF2 (количество <= 2 ) C10 (количество <= 2 ) M4 (количество <= 2 ) C13 (количество <= 1 ) | [6 empty] | 1 Н.З. | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | монтаж на хомут кнопки | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-7), 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8), 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 2 Н Н.З. изменение коммутационного состояния | медленное размыкание | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [137 empty] | блок контактов | [15 empty] | ZBE | [9 empty] | Harmony XB4 Harmony XB5 | [15 empty] | монтаж на передней панели |  |  |  |  | одиночный | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | 5 | [49 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBVB4 | СВЕТОДИОДН. БЛОК. 24В ВИНТ. КРЕПЛ. | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Этот блок световой сигнализации позволяет быстро и просто заменять и настраивать сигнальные блоки. Можно легко монтировать, менять этот компонент в подходящих кнопочных блоках и селекторных переключателях с подсветкой посредством зажимной сборки и подключать с помощью простых винтовых зажимов. Конструкция сигнальных блоков хорошо заметна на расстоянии благодаря свету от встроенного светодиода. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. Светодиод обладает длительным сроком службы, поэтому техническое обслуживание и замена светодиода потребуются крайне редко.<br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888275e4e491bb854a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888275e4e491bb95d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890365e4e49ecc40fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/62EUoC9t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/YKAMWH9t.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kuuCRv64.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ZBVB4 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aab0df3JjdfoLrBkVWe7rfma7xA8lfbMc2P7lsb_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aab6f9eqrHSJr5S7lAZKmW5c0WUQmtYqNm_SUZ3_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aabd8e9htG875GJeyXlluMxZBWo7RVxMl1UDaxc_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aac3ca0xJm3TlWWw7TxPjswgAgwTFDvqgASrgBW_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aac9cfd7D9K_bpZl4s4L-yJgJR0lbkorysvN2xV_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aacff099U_-S4DQz7lwHMracdFfhHH6wfg0iQne_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aad7897n6CqxTRdsyh2CRVN-1rCERsZUXsvA3tX_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aadf228zUyg0M9V3pbSg4udvDdGg0NbWi_hPVFb_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aae5f92UfPBnrYHidTGH9dzyf0D1NLYvgEs17HR_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5aaed757LQrraI9nXuhlLCNWmT0wcfMzwAELZXUw_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab0039dVOMpQPQz7xceftFJFSnbmeIqwuHiJ50X_1594930602.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab06e842s3UGv_MaHJzeOgTGU1EpJG4RBFSm8YW_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab0dfe9d3UxW1NNvk96P-HEsnqs_KjdzIFSM8Xk_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab13d87ICFqUQ7dOLqyXblWD9QH8cn-18VKbA1D_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab2006fZXTlvFz6yEOtRUMldgI3GMZ9REaYaNo6_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab2bdf2Msu5nY-NZv-DcfQRvFzCzybJyw-cG1e5_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab343f28_at3cyZ4Ffm1Elr7V_xvGKqNuycAKN4_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab3ca68vgx0IPY_37OAmmgMJ_ZYQFXBKS29kCxu_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab461ecpAnkhgD77BMuO_2Pisylk_vVGhjQbRP8_1594930603.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5ab4cab5pqV7q1iHaxcwB_1GTioJ35YPNy1ygFXq_1594930603.jpg |  | 464 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 5 800 | шт. шт. шт. | 3389110089639 13389110089636 43389110089637 | 5.6 5.6 40 | 4.4 4.4 30 | 5.6 5.6 30 | см. см. см. | 0.009 0.051 8.696 | кг. кг. кг. | 0.017 кг | [109 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [27 empty] | Нет (без) (EV000494) |  |  | Да | Да | Нет | Красный (EV000233) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 24...24 В | 0...0 В | 24...24 В | [87 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 | EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |  |  | CSA внесен в список UL | -40-70 °C | [14 empty] | -40-70 °C | TH |  |  | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [14 empty] | 18 мА | [22 empty] | 24 В пер./пост. ток в 50/60 Hz | [18 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток | [18 empty] | ZBV | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [21 empty] | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 | [8 empty] | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [8 empty] | светодиод с защитой | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | встроенный светодиод | прямой | basic element | [132 empty] | блок световой сигнализации | [15 empty] | ZBV | [9 empty] | Harmony XB4 Harmony XB5 | [15 empty] | монтаж на передней панели | [6 empty] | 5 | постоянный | красный | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB4BVB4 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Эта сигнальная лампа, работающая длительное время без какого-либо технического обслуживания, является ярким индикатором работы машины или процесса<br /> - она легко монтируется в стандартные отверстия диаметром 22 мм и подключается с помощью обычных винтовых зажимов. Данная конструкция хорошо видна на расстоянии благодаря яркому, долговечному светодиоду. Корпус со степенью защиты IP66/IP67/IP69/IP69K защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.Металлическое основание. <br />Преимущества: Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку. <br />Применения: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DJ41HueM.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pSbXNbMP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d886b9f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d887ce3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887605e4e48d88b1f7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XnX3LVee.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fWmbgcIV.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DJ41HueM.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 255.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 150 1200 | шт. шт. шт. | 3389110891935 43389110891933 | 5.4 40 80 | 3.4 30 60 | 8.8 30 75 | см. см. см. | 0.078 12.166 107.692 | кг. кг. кг. | 0.08 кг | 30 мм | 47 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP66 (EV006422) | [74 empty] | 13 (EV022254) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Красный (EV000233) | 1 | 24...24 В | Хром (EV000291) | Металл (EV000914) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | [76 empty] | IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 12-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | CSA внесен в список UL | -40-70 °C | [14 empty] | -40-70 °C | TH | NEMA 13 NEMA 4X | IK06 в соответствии с IEC 50102 | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 |  | класс I в соответствии с IEC 60536 | [13 empty] | 18 мА | [95 empty] | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В пер. ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB4 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | [20 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [16 empty] | 4 кВ в соответствии с EN 60947-1 |  |  | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  |  | механизм в сборе | (X1-X2)PL | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | Да | постоянный | XB4BVCUST03 | [127 empty] | сигнальная лампа | [15 empty] | XB4 |  |  | 24 В пер./пост. ток 50/60 Hz | [6 empty] | Harmony XB4 | [22 empty] | 1 |  | красный | светодиод с защитой | красный | zamak | хромированный металл | 22 мм | круглая | встроенный светодиод | с обычным объективом | standard | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
XB7EV03BP | СИГН. ЛАМПА 24В ЗЕЛЕНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YJIcUWGL.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YJIcUWGL.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB7EV03BP | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7a3ba8y9qY3Siq5LZCDSxQkLhqzuG9jtSpkJVq_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7a9be7rv2SV0532E9ZPJmrWBpKZskRMOCM4LlA_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7b0f57Pa0ZcEnWTjRC9R4I8RVCyEt2aLQTTpmU_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7d570aFUqfhp7uKcxyxiGgor2XfuFuEnGoBxtJ_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7dc90bzENLYhn-lVaJ4PkWeGTsX8imdbO143v1_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7e436bqE2gdVLzDoN9nd9FKFq83WWa8aGjZdvD_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7e9ee7jhLXfPi0Wk44GDpS-ZGx6U9vnx8vy7ZH_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d7ef50cEzAoQRyx2o7Oe_ZsT37d_nEgnC08Syvr_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d800845rzZ0yaNWGUQRqIReRGUzsAQRkLxDBX2b_1594930647.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8068e3i_1qJmP_XGNHNGrTTVtJJOuWUHH_489n_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d80d821qxEvdWuqMteub90icxsy88PMo2Rl9S90_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d81547eBS1Ypt-Qhzk0K3VYDRusyqzGA7TLqFLd_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d81ade8fQegt72XS-6s_cy9zdLb0QtnKP8rq5ps_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d820498iHj1ztTw20yKl5Oq6rA9q6aaJWW31CYb_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8274cdawOabBTqkQMxt2ChoGmzo7r6XPVW5cNS_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d82e917nX9RfyTPnLQtDv2tQOdNTrM5fv24Kcb9_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d838400YVQFDke2mlGUjgVsznGVKp2rBV3oSdbt_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d83ec03me557utabuNf2aVb4AsJcftt6T2Ldvo0_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d847531hIJ5GLzsEXvBDwUrcxKg7k2RlxYNfPSW_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d84f9d0jXwKX-eeACOb7e43DAcENJRhdIiO3ptT_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d85e584sbWTDEYAb-nEYKb-2GUFZQhXW0TUVsxh_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8665eaHSjX1F_iNZFmwlPiSzv9PyieTOg_ckAt_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d86e92d8sShlCrKUs7L3CGlfWsTnzg_Flx00j1g_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d87541aSytLOTCeP3zuO05M_sHE0KJSL7JaMjDN_1594930648.jpg |  | 88.6 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110839722 13389110839729 43389110839720 43389110839720 | 5.2 15 40 40 80 | 3 12 15 15 60 | 3 5 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.018 0.183 2.167 2.167 77.344 | кг. кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP65 (EV006421) | [74 empty] | Прочее (EV000154) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Зеленый (EV000235) | 1 | 24...24 В | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | [75 empty] | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) | UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C | [6 empty] | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | TH | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [20 empty] | 20...27 мА |  |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | 0.02 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В переменный ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | [30 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | [6 empty] | (X1-X2)PL | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | постоянный |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | 24 В | [120 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | сигнальная лампа | [15 empty] | XB7 |  |  | 24 В пер./пост. ток 50/60 Гц | [29 empty] | 10 |  |  | Светодиодная лампа | зеленый |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод |  |  | моноблочный продукт | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7EV03MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЗЕЛЕНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe26c7d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe26c7d.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 75.9 | штука | 20 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110839753 23389110839757 43389110839751 43389110839751 | 6 16 40 40 80 | 3 12 15 15 60 | 3 7 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.019 0.199 2.291 2.291 83.956 | кг. кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP65 (EV006421) | [74 empty] | Прочее (EV000154) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Зеленый (EV000235) | 1 | 230...230 В | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | [75 empty] | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) | CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C | [6 empty] | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | TH | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [20 empty] | 16...20 мА |  |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | 0.02 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 195-264 В переменный ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | [30 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | [6 empty] | (X1-X2)PL | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | постоянный |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм | 230...240 В | [120 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | сигнальная лампа | [15 empty] | XB7 |  |  | 230...240 В переменный ток 50/60 Гц | [29 empty] | 10 |  |  | Светодиодная лампа | зеленый |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод |  |  | моноблочный продукт | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7EV04BP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe3ad94.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe3d399.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/DGXVrwtN.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe3ad94.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=XB7EV04BP | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d87dd39JPPzmx4tp0DxwDKO5sqUK87r7RabPAmS_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8b633ejBphRMArydNb9ovzSy6NivzE1DAdOZdE_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8c9bacT2Rs-1j05NJoR4mKVzkMeyAeSI5wrkij_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8d2c1dU6nDCMiHVAL-xEPEmlYTTEBXbkmLn6Ph_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8d9dfd5d0a_rbJ_psenu_0K41MdCryI-BUp-Mi_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8e1dd9ayBU9gFEWpPMfYdzCBKEvqRGepEFacNa_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d8eb046J8cXhkk51_H-XYo8l6usPAqH-bZZKrmT_1594930648.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d92ff94NIEzPrqXqK_IH5Rox9WhiXVa1dxgV6t__1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9376edK3mBzCrueWtPBugNA6WoMbIeXgFLEqPx_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d940ff2Xu8GivjLiwGV8HWVu4-PWWv7M7BV3dGD_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9470acKxYjv93Ta66WWx-28Al7fQNLWJsHd24M_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d950c53pIFwFrIsGrqQ_i9ibwq_835mJcapRIZh_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d95717ceihNEUwcw-AonKsSoLwU9ahaFKH6TpC__1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d95f8d5qJkGq0JSs-udjnX_0LYqBJ7UTRP7trcc_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9678a0qp6cxJ24DlfxBHfK1r4hh3yB6bjx9LVN_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d970ba8Ek4bIIwP8lw5bZ2V8RxmV5eATVzFWshO_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d977361aZV5VihGLgJcMXQb_w245-iyGizwueX5_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d97d0fbH2LtT_MuciXaFJSvizPVOfZGd_dw3bD2_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d983464j3X9eXnh3Q7t-VrT-5nY7S5vd616KR3o_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d98ac4656hS3NyJo2_9hImMJYxtYFtm1c55P6-T_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d99436caCUqqcQrJuNWkr8_tLrCVKDu14F197bP_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d99e5d7P3M6lsjsSl5V2dGc-onDgRe7EgPwYQNZ_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9a4f55oBlhZdW9a5ihI5WWLWRUQv2-O5p44XiF_1594930649.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5d9ac38bPk_fx1HD66XBxFoIoiBCvt9JJeB_3Ipp_1594930649.jpg |  | 69.75 | штука | 20 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110839739 23389110839733 43389110839737 43389110839737 | 5.2 17.5 40 40 80 | 3 13 15 15 60 | 3 4 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.018 0.184 2.156 2.156 76.992 | кг. кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP65 (EV006421) | [74 empty] | Прочее (EV000154) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Красный (EV000233) | 1 | 24...24 В | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Высокий (-ая) (EV003619) | [75 empty] | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (Лицевая панель) | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C | [6 empty] | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | TH | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [20 empty] | 20...27 мА |  |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | 0.02 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В переменный ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [6 empty] | (X1-X2)PL | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | постоянный |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  | 24 В | [119 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | сигнальная лампа | [15 empty] | XB7 |  |  | 24 В пер./пост. ток 50/60 Гц | [29 empty] | 10 |  |  | Светодиодная лампа | красный |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод |  |  | моноблочный продукт | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7EV05BP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/znvdZ7Tu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe4bc32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe4da69.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe5209d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe55971.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RzWhpJGJ.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/znvdZ7Tu.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 80 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 10 100 100 | шт. шт. шт. шт. | 3389110839746 23389110839740 43389110839744 43389110839744 | 5.5 15 40 40 | 3 10 15 15 | 3 6 15 15 | см. см. см. см. | 0.018 0.184 2.155 2.155 | кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP65 (EV006421) | [74 empty] | Прочее (EV000154) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Желтый (EV000234) | 1 | 24...24 В | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Плоская (-ий) (EV000880) | [75 empty] | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (Лицевая панель) | EN/МЭК 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C | [6 empty] | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | TH | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [20 empty] | 20...27 мА |  |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | 0.02 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 19.2-30 В пост. ток 21.6-26.4 В переменный ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [6 empty] | (X1-X2)PL | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | постоянный |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  | 24 В | [119 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | сигнальная лампа | [15 empty] | XB7 |  |  | 24 В пер./пост. ток 50/60 Гц | [29 empty] | 10 |  |  | Светодиодная лампа | желтый |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод |  |  | моноблочный продукт | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7EV05MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЖЕЛТАЯ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Сигнальная лампа с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000272 | Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe4bc32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe4da69.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48fe5209d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/znvdZ7Tu.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 93.3 | штука | 5 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 10 100 100 | шт. шт. шт. шт. | 3389110839777 13389110839774 23389110839771 23389110839771 | 15 15 40 40 | 10 10 15 15 | 6 6 15 15 | см. см. см. см. | 0.02 0.203 2.274 2.274 | кг. кг. кг. кг. |  | 29 мм | 29 мм | 54 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP65 (EV006421) | [74 empty] | Прочее (EV000154) | [13 empty] | Нет |  |  |  |  | 22.5 мм | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Желтый (EV000234) | 1 | 230...240 В | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Да | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Высокий (-ая) (EV003619) | [75 empty] | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (Лицевая панель) | CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/МЭК 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |  | -40-70 °C | [6 empty] | излучаемое электромагнитное полекласс B в соответствии с EN 55011 |  |  |  | Класс II в соответствии с IEC 60536 |  |  |  |  | TH | NEMA 4 в соответствии с UL 50 E NEMA 12 в соответствии с UL 50 E | [20 empty] | 16...20 мА |  |  | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м |  |  | 0.02 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 195-264 В переменный ток | [17 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | [18 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [30 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [6 empty] | (X1-X2)PL | 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C |  | постоянный |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  | 230...240 В | [119 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | сигнальная лампа | [15 empty] | XB7 |  |  | 230...240 В переменный ток 50/60 Гц | [29 empty] | 10 |  |  | Светодиодная лампа | желтый |  |  | 22 мм | круглая | встроенный светодиод |  |  | моноблочный продукт | [37 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7NA31 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Кнопка с одним компонентом <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. <br /> |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0S_42jsq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb5e65.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb747e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feb8115.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0S_42jsq.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 81.75 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480470011 23606480470015 13606480470018 13606480470018 | 15 15 40 40 60 | 9.5 7 15 15 80 | 7 10 15 15 80 | см. см. см. см. см. | 0.02 0.2 2.225 2.225 80.34 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [35 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP54 (EV006419) | [69 empty] | 1 |  |  |  |  | 12 (EV007990) | [18 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | Зеленый (EV000235) | Да | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | Да | 1 | [69 empty] | -25-70 °C |  | UL 508 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | ГОСТ CCC | -40-70 °C | [10 empty] | Класс II в соответствии с IEC 61140 |  |  |  |  | TH | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E | [23 empty] | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н·м |  |  | 0.021 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | XB7 | 1000000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [29 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с (только Н.O) | λ <= 10exp(-6) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание |  | 0.1 А в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [5 empty] | (13-14)NO |  |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  |  | зеленый | 4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 29 мм | 29 мм 51.5 мм | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [114 empty] | Harmony XB7 |  |  |  | кнопка | [15 empty] | XB7 | [32 empty] | 10 | [6 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | моноблочный продукт | 1 Н.О. | с возвратом | зеленый потайной, без маркировки | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель) | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 | [32 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7NS8445 | КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТ., ТРИГГ. ДЕЙ-Я XB7NS8445 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Кнопка аварийного останова/выключения с одним компонентом (также называемая аварийным остановом машины или аварийным выключением машины)<br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002034 | Устройство аварийной остановки в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff07b7d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff0882c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/O-A5cmJa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887995e4e48ff0a10e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/n_qQCI1l.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 419 | штука | 30 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 50 50 1600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480465604 23606480465608 13606480465601 13606480465601 | 16 16 40 40 80 | 15 8 15 15 60 | 8 15 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.048 0.489 2.803 2.803 97.6 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.035 кг | [57 empty] | IP65 (EV006421) | [78 empty] | Накладн. на поверхность (EV000945) |  |  | 1 | [7 empty] | Винтовое соединение (EV000415) |  |  |  | 22.5 мм | [15 empty] | 1 | Прочее (EV000154) | 40 мм | Да | [67 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | ГОСТ CCC | -40-70 °C | [14 empty] | -25-70 °C | TH | NEMA 12 в соответствии с UL 50 NEMA 3 в соответствии с UL 50 | [6 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | [16 empty] | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | [38 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 100000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [29 empty] | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандарт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 5 x 10exp(-7) в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4 |  | мгновенное действие | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.75 А в 240 V, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.5 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, C300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [5 empty] | (13-14)NO (21-22)NC |  |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  |  |  |  | 40 мм | 72 мм 40 мм | [119 empty] | emergency stop push-button | [15 empty] | XB7 | [9 empty] | Harmony XB7 | [22 empty] | 10 | [6 empty] | 22 мм | круглая |  |  |  | monolithic product | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с фиксацией | красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | возврат с поворотом | [31 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
XB5AD33 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AD33 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Селекторный переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OS5DJWpq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ge04XKKb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb0ff3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb3fe7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfb5ba8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ohAoFoJV.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OS5DJWpq.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 212.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 150 1200 | шт. шт. шт. | 3389110903454 | 9.1 40 60 | 5.5 30 80 | 3.5 30 77 | см. см. см. | 0.051 8.12 75.46 | кг. кг. кг. |  | 30 мм | 42 мм | 70 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP67/IP69K (EV013221) | [74 empty] | 13 (EV022254) | [13 empty] | Да |  |  |  |  | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | Черный (EV000206) | Да | Да |  | Нет | 2 |  |  |  | 3 | 230...230 В | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) | [63 empty] | -40-70 °C | IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 IP69K | EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | UL GL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA BV | -40-70 °C | [15 empty] | TH | NEMA 13 NEMA 4X | [6 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | IK06 в соответствии с IEC 50102 | [18 empty] | 0.052 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 1000000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [10 empty] | серебряный сплав (Ag/Ni) | [8 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [8 empty] | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  |  | изделие в сборе | (13-14)NO |  | нет | [5 empty] | 230...240 В | черный | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 0.14 Н·м Н.О. изменение коммутационного состояния | [113 empty] | Harmony XB5 |  |  |  | селекторный выключатель | [15 empty] | XB5 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | 2 Н.О. | с фиксацией | черный стандартная рукоятка |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | медленное размыкание | 3 положения +/- 45° | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5AJ33 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AJ33 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Селекторный переключатель <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001029 | Селекторный переключатель в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uZS1Xko-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfc443b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfc559c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kpliISO7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887675e4e48dfc8efc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uZS1Xko-.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 370 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 150 1200 | шт. шт. шт. шт. | 3389110903522 53389110903527 43389110903520 | 8.6 26.5 40 80 | 5.2 3.4 30 60 | 3.3 8.8 30 75 | см. см. см. см. | 0.052 0.25 8.208 76.604 | кг. кг. кг. кг. |  | 30 мм | 48 мм | 70 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP67/IP69K (EV013221) | [74 empty] | 13 (EV022254) | [13 empty] | Да |  |  |  |  | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | Пластик (EV000139) | Нет |  |  |  | Черный (EV000206) | Да | Да |  | Нет | 2 |  |  |  | 3 |  | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) (EV004095) | [63 empty] | -40-70 °C | IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 IP69K | UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | BV GL LROS (Lloyds register of shipping) UL DNV CSA | -40-70 °C | [15 empty] | TH | NEMA 13 NEMA 4X | [6 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | IK06 в соответствии с IEC 50102 | [18 empty] | 0.053 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 1000000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [10 empty] | серебряный сплав (Ag/Ni) | [8 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [8 empty] | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  |  | изделие в сборе | (13-14)NO |  | нет | [6 empty] | черный | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 0.14 Н·м Н.О. изменение коммутационного состояния | [113 empty] | Harmony XB5 |  |  |  | селекторный выключатель | [15 empty] | XB5 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | круглая |  |  | стандартный |  | 2 Н.О. | с фиксацией | черный длинная рукоятка |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | медленное размыкание | 3 положения +/- 45° | [29 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB5AW73731B5 | КНОПКА 22ММ ДВОЙНАЯ С МАРКИРОВКОЙ + LED XB5AW73731B5 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Конструкция кнопки с двумя головками <br />Преимущества: Элементы конструкции визуально различимы с большого расстояния благодаря яркому цвету и маркировке, поэтому ошибки при первоначальном подключении и последующих операциях обслуживания сводятся к минимуму. Корпус со степенью защиты IP66 защищает данное устройство от ударных нагрузок, а также от пыли, воды и вибрации, поэтому оно идеально подходит для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.<br />Применения: в средах, где необходима хорошая устойчивость к химическим веществам и/или двойная электрическая изоляция. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JRGxl6_1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e105d20.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e1075cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e109857.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887695e4e48e10aff0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JRGxl6_1.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1082 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Harmony_XB4_XB5_18 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 651 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 100 800 | шт. шт. шт. | 3389119043540 43389119043548 | 5.3 40 60 | 3.3 30 80 | 8.6 30 77 | см. см. см. | 0.061 6.573 63.324 | кг. кг. кг. |  | 30 мм | 50 мм | 59 мм | [32 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP66 (EV006422) | [69 empty] | 2 |  |  |  |  | 4X (EV014040) | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | Пластик (EV000139) | Нет | Прямоугольн. (EV000220) |  |  | Красный/зеленый (EV008843) | Нет | Нет | Высокий (-ая) (EV003619) | Да | 1 | [6 empty] | 24 В | [62 empty] | -40-70 °C | IP66 в соответствии с МЭК 60529 IP69 в соответствии с МЭК 60529 IP69K | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/МЭК 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | LROS (Lloyds register of shipping) GL DNV внесен в список UL BV CSA | -40-70 °C | [10 empty] | Класс II в соответствии с IEC 61140 |  |  |  |  | TH | NEMA 13 NEMA 4X |  | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 |  |  | IK05 в соответствии с IEC 50102 | [12 empty] | 18 мА | [5 empty] | 0.066 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1 | [53 empty] | 19.2-30 В постоянный ток 21.6-26.4 В переменный ток | [17 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | XB5 | 1000000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [10 empty] | серебряный сплав (Ag/Ni) | [8 empty] | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м | [8 empty] | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | с в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К | λ < 10exp(-6) в 5 В и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 | 3.5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния 3.8 Н Н.О. изменение коммутационного состояния |  |  | 3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5 |  |  | изделие в сборе | (11-12)NC (13-14)NO | 100000 г. при номинальном напряжении и 25 °C | нет | постоянный |  |  |  |  | 24 В | зеленый красный | 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 |  | черная маркировка белого колпачка толкателя белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов | желтый | 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния) 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) | зеленый потайной, I (белый) красный выступающий, O (белый) | 0 | [108 empty] | Harmony XB5 |  |  |  | двойная кнопка с подсветкой | [15 empty] | XB5 | [35 empty] | светодиод с защитой |  | пластик | тёмно-серый пластиковый | 22 мм | прямоугольный | встроенный светодиод |  | стандартный |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | с возвратом | 1 потайной - 1 выступающий толкатель кнопки - 1 подсветка в центре |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 Пружинные зажимы, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN/МЭК 60947-1 Пружинные зажимы, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN/МЭК 60947-1 |  | медленное размыкание |  | 24 В пер./пост. ток в 50/60 Гц | зеленый ''I'' - красный ''O'' | [27 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AV6 | КОРПУС СИГН. ЛАМПЫ ПРЯМ.ПОДКЛ. | Schneider Electric |  |  | 8531908400 | Прочие | Нет | Этот блок световой сигнализации позволяет быстро и просто заменять и настраивать сигнальные блоки. Можно легко монтировать, менять этот компонент в подходящих кнопочных блоках и селекторных переключателях с подсветкой посредством зажимной сборки и подключать с помощью простых винтовых зажимов. Конструкция сигнальных блоков хорошо заметна на расстоянии благодаря свету от встроенного светодиода с цоколем BA9s. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Благодаря простой модульной конструкции даже неспециалисты могут выполнять обслуживание, модификацию и адаптацию машинного оборудования после монтажа этого компонента. Компонент монтируется в стандартные блоки управления и сигнальные блоки диаметром 22 мм<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dkZOwqT-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cf3d3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9cfec8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887935e4e48f9d2fa7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dkZOwqT-.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 114.5 | штука | 0 | 1 | PCE S03 P06 | 1 3 4 | 1 300 2400 | шт. шт. шт. | 3389110908282 43389110908280 73389110908281 | 5.4 40 60 | 3.4 30 80 | 4.5 30 77 | см. см. см. | 0.019 6.326 61.5 | кг. кг. кг. | 0.022 кг | [109 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [27 empty] | BA9s (EV000372) |  |  | Да | Да | Да | Прочее (EV000154) | Лампа накаливания (EV000240) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 0...250 В | 0...250 В | [87 empty] | -40-70 °C |  | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | внесен в список UL CSA DNV BV GL LROS (Lloyds register of shipping) | -40-70 °C | [15 empty] | TH | [7 empty] | класс II в соответствии с IEC 60536 | [19 empty] | 0.022 кг | [35 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 | [49 empty] | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | [6 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | основные узлы | (X1-X2)PL |  | нет | постоянный |  |  |  |  | 250 В |  |  | 30 мм | 42 мм 32 мм | [6 empty] | 0 | <= 250 В | [107 empty] | Harmony XB5 |  |  |  | корпус сигнальной лампы | [15 empty] | ZB5 | [32 empty] | 1 |  |  | лампа в комплект не входит |  | пластик |  |  |  | BA 9s | [7 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | [5 empty] | прямой <2.4 Вт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ZB5AZ103 | КОРП. КНОПКИ С КЛЕММ. ЗАЖ. ПОД ВИНТ ZB5AZ103 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Этот блок контактов обеспечивает быструю, простую замену и настройку кнопок и селекторных переключателей. Это устройство можно легко монтировать, менять в сборных кнопочных блоках и селекторных переключателях серии XB5 посредством зажимной сборки и подключать к цепям управления с помощью простых винтовых зажимов. Корпус со степенью защиты IP20 защищает операторов от неожиданного контакта с токоведущими цепями.Сборка пластиковых кнопок и переключателей начинается с этого основания.<br />Преимущества: Широкая линейка закрытых пускателей прямого включения и устройств плавного пуска, отличающихся простотой использования и установки. Эти компактные, эргономические пускатели можно установить как на стене, так и непосредственно на оборудовании. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, здания и т.д., любое оборудование, требующее использования, пускателей прямого включения напряжения для пуска и останова электродвигателей, плавного пуска. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HEUZhoTb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6tWPMnD9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SFYVImeY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48fab5657.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48fab6ad8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887945e4e48fab7938.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890345e4e49eaae660.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/F-WqrX7M.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HEUZhoTb.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 163 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 5 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3389110924435 53389110924430 43389110924433 | 5.4 26.5 40 60 | 3.4 3.4 30 80 | 4.5 4.5 30 77 | см. см. см. см. | 0.03 0.869 9.26 85.052 | кг. кг. кг. кг. | [36 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [98 empty] | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) |  | Прочее (EV000154) | Нет (без) (EV000494) | 3 А | [28 empty] | 2 | [70 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 | UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA UL DNV CSA | -40-70 °C | [14 empty] | -40-70 °C | TH | [63 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1 | ZB5 | 10000000 циклы | [18 empty] | 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, DC-13, 0.5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [10 empty] | серебряный сплав (Ag/Ni) | [17 empty] | 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  | стандартный контакт | без | λ < 10exp(-6) в 5 В, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  |  | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1 | 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  |  | basic sub-assemblies | (13-14)NO |  | нет | [8 empty] | 30 мм | 32 мм 42 мм |  |  |  |  | 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния) 4.3 мм (полный ход) |  |  |  | крепежная втулка корпус | [110 empty] | корпус кнопки | [15 empty] | ZB5 | [9 empty] | Harmony XB5 | [20 empty] | одиночный |  | 1 |  |  |  |  | пластик | [5 empty] | standard |  | 2 Н.О. |  |  |  | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1 |  | медленное размыкание | [30 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1710010EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1710010EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RSB2A080BD | РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК | Schneider Electric |  |  | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | Нет | Интерфейсное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f676116.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6776cb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f67853c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/P0Cmh_7G.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/503 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00025 |  |  |  | 69.3 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 350 350 11200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110252361 13389110252368 23389110252365 23389110252365 73389110252360 | 3 31.1 40 40 80 | 2.1 2.5 15 15 60 | 1.8 2.1 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.013 0.147 5.312 5.312 191.776 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.014 кг |  |  |  | 12.5 мм | 29 мм | 15.7 мм | [29 empty] | Прочее (EV000154) | [21 empty] | IP20 (EV006405) | [41 empty] | Да | [9 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | [10 empty] | 24...24 В | [53 empty] | 8 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | [55 empty] | -40-85 °C (постоянный ток) | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 61810-1 | +/- 1 мм (частота= 10-55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | UL CSA EAC | -40-85 °C | [9 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 2500 В Переменный ток между полюсами 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [33 empty] | 0.014 кг | [32 empty] | CE | [7 empty] | любое положение | [13 empty] | 10 мА | [52 empty] | 400 В в соответствии с EN/IEC 60947 | RSB | 30000000 циклы |  |  |  |  | 250 В постоянный ток в соответствии с IEC |  | <= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | 100000 циклы, 8 А в 250 В, AC-1 нет 100000 циклы, 4 А в 250 В, AC-1 Н.З. |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | сплав серебра (AgNi) | [25 empty] | 3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | 4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC 8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC |  |  |  |  | изделие в сборе | [22 empty] | 20 мс рабочая 20 мс сброс | 12 В | 0.45 Вт постоянный ток | 8 А в 250 В Переменный ток 8 А в 28 V постоянный ток | 1440 Ом сеть: постоянный ток в 20 °C +/- 10 % | 2000 ВА/224 Вт | 120 мВт в 10 мА, 12 В | плоский (типа PCB) | >= 0,1 Uc постоянный ток | RT I | уровень А | 10 | 16.8...36 В постоянный ток | [93 empty] | Harmony Relay |  |  |  | втычное реле | [15 empty] | RSB | [45 empty] | 2 переключающ. | [5 empty] | стандарт |  |  |  |  | 24 В пост. ток | без кнопки | без | 8 А в -40-40 °C | промежуточное реле | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSL1PVBU | КОМПЛЕКТ РЕЛЕ И РОЗЕТКИ, ВИНТ, 24В АС/DC | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Тонкое интерфейсное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fR2K4LWu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f68873c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f689f06.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f68af2e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fu8zBH_6.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fR2K4LWu.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/504 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00159 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RSL1PVBU | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c2fc15bUBg33hKJrxGIuH7Qgj34bVR_dRF8Lgy_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c381318nxpvuc5Cny3Q7s8FJuzSM6c3h8P2l0I_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c40929yv0ok4wMcYpHi8bxNgDIJeFG_WbMc4BJ_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c471a4sSzZRMhkKR0tFScDSJ_kIAl6k0NDBBUC_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c4ea33djemZA9T7HsufdQ7ulIuTOLuMVM30YwW_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c58b13zu62Eo1yFIuHk7mzW2PxOKnaP1iGvjqp_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c61bb2DvIrUVogpefhqI4u0awHyLrGC9jaYzaW_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c68b30oiv9prWii6VOmEK_DKgg-14XXV8YfmQY_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c702a5Q0MNX8RK623-9CUFQW-6UxZ5dxLfzqMA_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c76007WbmvUWVH9ZpsaCQMbWp9tDBUqMIzjskN_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c7bd76zfFY2elYU-cx5szIZm8_2E3z4_tlFr5i_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62c82fc0Hu7r4BIB81afJ4tcm7_Z7O1emeFQbAjI_1594930732.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62ed3e93vXHCR3lIee-4muXJYcXDAXZ0QVG8SRoG_1594930734.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62edb1bfar3FPq0WcI1OY-yphBFhBLx5dMtBsm65_1594930734.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62ee1527VXFFNj0FefaS3TVlGB5i3jopVkrnME8h_1594930734.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62ee7685JN2NFjtnUMRl6wKG9D-4VCr52sjBr-eU_1594930734.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62f002b1oPXvQSk4fmXVcj2GnDTaPtkvzCzy99dO_1594930734.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62f07ccddPzunW6fV69LhUfbl3VTxJm3DusQNxMw_1594930735.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62f0e915dM3ausIle3TrYTPhX9q-ecHRniqF7XZh_1594930735.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b62f148f5FIci4dHPm_LlJVVC02YNPHfrnkD4DWCI_1594930735.jpg |  | 315 | штука | 1200 | 1 | PCE BB1 S03 P06 | 1 2 3 4 | 1 10 300 2400 | шт. шт. шт. шт. | 3606480077838 13606480077835 23606480077832 | 9.8 10.6 40 80 | 8 8.7 30 60 | 0.7 7.3 30 75 | см. см. см. см. | 0.029 0.313 9.918 87.344 | кг. кг. кг. кг. |  | 6.2 мм | 78.6 мм | 95 мм | 6.2 мм | 78.6 мм | 95 мм | [29 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP40 (EV006415) | [41 empty] | Нет | [5 empty] | 24...24 В | 24...24 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [10 empty] | 24...24 В | [53 empty] | 6 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Одинарный контакт (EV005824) | Нет | Нет | [55 empty] | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 61810-1 | 10 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)10 циклов в нерабочем состоянии в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)10 циклов при работе в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | UL ГОСТ CSA | -40-85 °C | [9 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами 4000 В Переменный ток между катушкой и контактом | [15 empty] | 24 B пер./пост. тока (предел входного напряжения: 21,6...28,8 В) | [17 empty] | 0.029 кг | [32 empty] | CE |  |  | < 0.5 Н.м для M2,5 винт(ы) |  |  |  |  | любое положение | [13 empty] | 100 мА | [52 empty] | 250 В в соответствии с EN/IEC 277 В в соответствии с cUL | RSL | 10000000 циклы |  |  |  |  | 277 В |  | <= 18000 циклов/час холостой ход <= 360 циклов/час под нагрузкой | [10 empty] | клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель Без наконечника |  |  |  |  | B10d = 60000 | [6 empty] | серебряный сплав (AgSnO2) | [26 empty] | 6 А 1 переключающ. (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL |  |  |  |  | изделие в сборе | (A1-A2)CO (11-12-14)OC | [12 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC | [8 empty] | 5 мс сброс 12 мс |  | 0.17 Вт, Постоянный ток (DC) | 6 А в 250 В Переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние | 3390 Ом сеть: Постоянный ток (DC) в 23 °C +/- 10 % | 1500 VA 150 Вт | 120 мВт |  | >= 0,05 Uc | RT III | уровень А | 10 |  | без кнопки | 12 В | отдельный | 60000 циклов для резистивные загрузка, 6 А в 250 В, AC-1 | пластиковая пружина сжатия | 35 мм симметричная DIN-рейка | [87 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | pre-assembled plug-in relay with socket | [15 empty] | RSL | [45 empty] | 1 переключающ. |  |  |  | клеммные блоки с винтовыми зажимами |  | стандарт | [6 empty] | с |  | промежуточное реле | 6 А | 24 В пост. ток 24 В | плоский (типа PCB) | 6 А в -40-55 °C | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RSZR215 | ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Пластиковая скоба-держатель. серия продукта: Zelio Relay<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: поддерживающий зажим. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002586 | Аксессуары для промежуточных реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kR5BgDQB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6a75aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6a7d00.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887905e4e48f6a8adc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sz411E5U.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kR5BgDQB.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 41 | штука | 2000 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 10 1000 | шт. шт. шт. | 3389110260601 43389110260609 | 9 9 40 | 7 7 30 | 2.5 2.5 15 | см. см. см. | 0.001 0.016 1.947 | кг. кг. кг. | 0.002 кг | [182 empty] | Фиксатор (удерживающая скоба) (EV009273) | [102 empty] | контактное гнездо RSZ (1 переключающ.) контактное гнездо RSZ (2 переключающ.) |  | 0.002 кг | [205 empty] | 10 | [7 empty] | пластиковый | [86 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | maintaining clamp | [43 empty] | аксессуар для монтажа | [37 empty] | RSB Реле | [16 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXG22B7 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ.,5А, 2С/О, ~24В, КН. + LED | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле промежуточное,5А, 2С/О, ~24В, КН.+LED. серия продукта: Zelio Relay<br /> - название серии: промежуточное реле<br /> - тип устройства или его аксессуаров: втычное реле<br /> - краткое название устройства: RXG<br /> - тип контактов: 2 переключающ. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H_JgcMgS.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H_JgcMgS.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/494 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00208 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXG22B7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b650dee1f6WEIr-_0b3L8Kih1hVZCOfcXjx2jdxdm_1594930768.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b650e5933fsMfJMecTtLI3KN6-mOk6UI-wm3tTgbG_1594930768.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b650ecd4e8aGzhj8KtRELrbfB_DiCwBRcY_nsgZKT_1594930768.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b650f373chY9f78Aw6ysgKD4nByjYmD5oGkg3HxTr_1594930768.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65107dbfek3UAkhfJsqrmYvei9NHjNRlorbFiF3o_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6510eb94Lss1RC8gJ3bnUYtAUpG5Pc7ZzFNjcOW7_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65115bdaCyzDl9Hmg7hgGmfnfsb1JlC7HSk9BlBj_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6511c421HeO3ZJNgSNUstpOjt34Xb6UV_cog58GM_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65122eb0b_7vZwiIqBdPbGmD8zs9OWFGQa7dYdpn_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65129018YTa_n18PhWL6hC1iUMpmhXPHkg50avte_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6512f6b3VCn4_Y7_mgCWPv1lHdtYAsoK8XtVgO_E_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65135cda2VcPi0WMCYoIXPGoXD5yGu8ROPykzF5n_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6513bb71eH0AnyMbnkFVkQTLEvyTLvCjRPXDTcPP_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65141a2dnbFgh4p7dNcJcvwzfJ9kJRC2b47PzVZz_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651490a2R--fa5xbeVrDxtAFTM0bHP6RLZDMNuO1_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6514fe45Zz62WtinQYtTAU0sK5RfoF3N7yIII2bx_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6515cefePU9VjE-hMW7RpZ2aP-GbSr2JfVseiqf2_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65163e13mB604WxiN2jkx80sR76xZSzhQudG7Duc_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651a28825TBEflvhc9_VyxfI5FXaFa2YD_4Ee7xC_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651a82c54nQ27eQAeK5puOIvducK-3tPJOlot5di_1594930769.jpg |  | 409.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 10 200 200 | шт. шт. шт. шт. | 3606480689109 13606480689106 43606480689107 43606480689107 | 8.6 9.1 40 40 | 9.25 8.2 15 15 | 3.45 3.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.022 0.227 4.77 4.77 | кг. кг. кг. кг. | 0.02 кг |  |  |  | 13 мм | 34.5 мм | 28.8 мм | [29 empty] | Плоский штекерный разъем (EV003968) | [21 empty] | IP40 (EV006415) | [41 empty] | Да | [5 empty] | 24...24 В | 24...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [64 empty] | 5 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Одинарный контакт (EV005824) | Да | Нет | [53 empty] | 10-85 % |  | -40-70 °C | IP40 | UL 508 МЭК 61810-1 CSA C22.2 № 14 | 3 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10-150 Гц)в рабочем режиме 5 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10-150 Гц)не работает | 20 gn в рабочем режиме 100 gn не работает | UL EAC CSA CE DNV-GL | -40-85 °C | 2 | [9 empty] | III | [15 empty] | RT I | [16 empty] | 0.02 кг |  |  | с | [39 empty] | 1000 МОм в 500 В Постоянный ток (DC) | [35 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом с усиленная изоляция изоляция 3000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [28 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL |  | 10000000 циклы |  |  | 20 мс |  | 250 В Переменный ток 30 В Постоянный ток (DC) | 0,8...1,1 Uc Переменный ток | <= 1800 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | 100000 циклы для нет резистивные загрузка 55 °C 100000 циклы для Н.З. резистивные загрузка 55 °C |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | сплав серебра (AgSnO2In2O3) |  |  |  |  | любое положение | [8 empty] | стандарт | [12 empty] | 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с IEC 5 А в 250 В (AC) в соответствии с IEC 5 А в 250 В (AC) в соответствии с UL |  |  |  |  | изделие в сборе | [13 empty] | 6 кВ 1,2/50 мкс | 0.8 Н·м | [7 empty] | 20 мс |  |  | 5 А в 250 В Переменный ток |  | 1250 ВА | 50 мВт в 10 мА, 5 В Постоянный ток (DC) |  | >= 0.3 Uc Переменный ток |  | уровень А |  |  | блокируемая тестовая кнопка | [6 empty] | класс F | 100 мОм | 0.82 В·А 60 Гц | 260 Ом +/- 10 % | индикатор | 0.2 | 24 В пер. ток 50/60 Гц | 5 А в -40-55 °C | [78 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | втычное реле | [15 empty] | RXG | [45 empty] | 2 переключающ. | [14 empty] | промежуточное реле | 5 А | 24 В | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXG22BD | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ., 5А, 2С/О,=24В, КН. + LED | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Интерфейсное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rSlg2PCk.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rSlg2PCk.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/494 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00208 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXG22BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651af94d5xHse94OD9K7tLXvQ_Pq3VDJFmqGQyn3_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651b62f89eH2h4ook6f_eMQw1fE9oSMpEPR-TpDS_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651c0aedpq8yGYYs4_VEq1jfUCNvYirugX_58AHJ_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651c97fdRU_jH6QdIIfkJ9CWGHnW1ljZ3UsycB18_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651d134aZdXwkab9dtqMhwCwR3vm4KZycRWNQxC1_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651d9e3cP__XS1FsBEquEHgfRHo6zx2eWPg4x8e2_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651e0f36iqNNvtJVSQwIdNQ3G0rcGb4ZPcaB8l-l_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651e8f9dYcdgOV6McXUFHUlhTSCbjgEq6q8Bf-Uq_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b651f0716nN2TFKxalV9zu6-_Hj8dLU2recxlMmgr_1594930769.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65203128x46BKK68xdkZmaszIiILld1_ESYQnA3T_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6520cbab327dsKY5YIxO-H1aHY0Exlfl2o1YkKKd_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652290e49_kJ8s991Z14a5tIaFM-6a8z81dESkit_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65230190YaYnMMkyovmP-25H3krgeepCPSuR3Xp3_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652390bdq_3PvmxwRZliT_4h8k3sjs8XCE-OoGaY_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652458d9dw_bz65IQVM-rT_vonRc0WIX9iUugvb4_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b65251b65i1PhvQohQvsPmophUuhFSvYk6_wkskWs_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6525e8a7zc_TrV-H1Ag3u0Jf--O0GsWzjolqg0I6_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652673d3t1b5MMUjEuZY2w1eEZr_VpExA4vg427L_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652737a6zBgaxeAloi0wKA7LJBmVQHTPkkA_HKMy_1594930770.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b652800a7cLgBoFWNSqbuU8sOkaGeA97zQia7xJTA_1594930770.jpg |  | 133.5 | штука | 600 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 10 200 200 12800 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480689178 13606480689175 43606480689176 43606480689176 | 3.452 8.2 40 40 120 | 1.27 9.15 15 15 80 | 2.89 3.45 15 15 105 | см. см. см. см. см. | 0.021 0.409 4.442 4.442 292.288 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.02 кг |  |  |  | 13 мм | 34.5 мм | 28.8 мм | [29 empty] | Плоский штекерный разъем (EV003968) | [21 empty] | IP40 (EV006415) | [41 empty] | Да | [9 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 2 | [10 empty] | 24...24 В | [53 empty] | 5 А | Определенная полюсность (EV005819) | Моностабильное (EV005821) | Нет | Одинарный контакт (EV005824) | Да | Нет | [53 empty] | 10-85 % |  | -40-70 °C | IP40 | CSA C22.2 № 14 UL 508 МЭК 61810-1 | 3 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10-150 Гц)в рабочем режиме 5 gn, амплитуда = +/- 0,75 мм (f = 10-150 Гц)не работает | 20 gn в рабочем режиме 100 gn не работает | UL CE CSA EAC | -40-85 °C | 2 | [9 empty] | III | [15 empty] | RT I | [16 empty] | 0.02 кг |  |  | с | [39 empty] | 1000 МОм в 500 В Постоянный ток (DC) | [35 empty] | 1000 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 5000 В Переменный ток между катушкой и контактом с усиленная изоляция изоляция 3000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [28 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL |  | 10000000 циклы |  |  | 20 мс |  | 250 В Переменный ток 30 В Постоянный ток (DC) |  | <= 1800 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | 100000 циклы для нет резистивные загрузка 55 °C 100000 циклы для Н.З. резистивные загрузка 55 °C |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | сплав серебра (AgSnO2In2O3) |  |  |  |  | любое положение | [8 empty] | стандарт | [12 empty] | 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL 5 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с IEC 5 А в 250 В (AC) в соответствии с IEC 5 А в 250 В (AC) в соответствии с UL |  |  |  |  | изделие в сборе | [13 empty] | 6 кВ 1,2/50 мкс | 0.8 Н·м | [7 empty] | 20 мс |  |  | 5 А в 250 В Переменный ток |  | 1250 ВА | 50 мВт в 10 мА, 5 В Постоянный ток (DC) |  | >= 0,1 Uc Постоянный ток (DC) |  | уровень А |  |  | блокируемая тестовая кнопка | [6 empty] | класс F | 100 мОм |  | 1100 Ом +/- 10 % | индикатор | 0.2 | 24 В пост. ток | 5 А в -40-55 °C | [78 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | втычное реле | [15 empty] | RXG | [45 empty] | 2 переключающ. | [14 empty] | промежуточное реле | 5 А | 24 В | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM021FP | МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 110…240В | Schneider Electric |  |  | 8533409000 | Прочие резисторы переменные, включая реостаты и потенциометры | Нет | МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 110240В<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000683 | Модуль защиты от перенапряжений | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c759cbd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c75b5e1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c774fc4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7768d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vd0o7GVU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rrkOj_hA.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/506 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00026 |  |  |  | 81.4 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 500 | шт. шт. шт. | 3389119404365 13389119404362 43389119404363 | 3 12 39.8 | 1.2 8 12.7 | 0.9 3 15 | см. см. см. | 0.003 0.025 1.24 | кг. кг. кг. | [106 empty] | 110...240 В | 110...240 В |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [11 empty] | 110...240 В | [59 empty] | Да |  | Варистор (EV000543) | [212 empty] | RXM | [196 empty] | реле Zelio RXM реле Zelio RPM | [24 empty] | Zelio Relay | [17 empty] | принадлежности для защиты | варистор | модуль защиты |  |  | 20 | [23 empty] | 110...240 V пер./пост. тока | [9 empty] | контактное гнездо RPZ (1 переключающ.) контактное гнездо RPZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) контактное гнездо RXZ (4 переключающ.) | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1705013EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
RXM4AB1B7 | РЕЛЕ 4 CO 24В ПЕРЕМ ТОКА RXM4AB1B7 | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Миниатюрное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c779522.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oC2WGwvD.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXM4AB1B7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6651186dFs8FxEztg9GYDArOgqmY6JdsR1wY4WAG_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6651b615zEwmJMeDQoaCPv_gF-3NLJzfZzopiejJ_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66522f1bH21R3tbCevOFGoGifTykyrKBCnj85Ot5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6652bf40CiSBHYyWqVI0fOXEqOkPoyAdA4DD1Dv6_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66539cedlUt-YG9WZvZwPZb8BDsuicIpfR4GqqL5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6654632dTlL3jjriL2u2Xu0Yifn36x_O40nDLpoE_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6655a824XkpWZ3VA4xixoblVqu2Y5alcoAzQc5sk_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665678e1GyMOi-vKzZH-QXNxtURoIk2O7KJ4NoAv_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6656fed4ei46SrAxr8aGBX9gz1zOBOteQPwsHoM5_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66578013m8Rx0-fP5jNjP7FeJCGlqqSJCXHaBwc-_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665813bbeqcylI9ZBldcGeCcxH2cFPwE1-LXT5vr_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6658b0b9_3lJhyxce71_hqIJgRbx1knw7twn0o5m_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66592fb4LTGK_dRpomQA4i-b7MiGsgl-nnx4MXvw_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6659a0d4WtEUE6oR9V-DILEiDPyxHTP1yjaqdEwC_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665a3506S2Mr9_UGvzT33SobThG6x_SzZyVNgwP__1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665aa488vVd_1rR7Y45ou-PQk5X_iKpV25pZVsg8_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665b18c0CbLUpHhFPql-I7F1txeHDvXq1V9Th8XV_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665bab682uJg2hJcbRsNv6C9L60q2M7eQyshyDOo_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665c42a9T1Kz_N2MiFXul5N9Vfg-ayOAErPf6jKx_1594930789.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b665caf61oJWY8SrF57VsFrtLbxHVIl3VnO9tjxwD_1594930789.jpg |  | 3700 | штука | 240 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 10 240 3840 | шт. шт. шт. шт. | 3389119403702 13389119403709 43389119403700 | 4.8 12.5 40 80 | 2.8 10.3 30 60 | 2.2 3 15 75 | см. см. см. см. | 0.036 0.394 9.655 166 | кг. кг. кг. кг. | 0.096 кг |  |  |  | 21 мм | 27 мм | 55 мм | [29 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [21 empty] | IP40 (EV006415) | [41 empty] | Да | [5 empty] | 24...24 В | 24...24 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 4 | [64 empty] | 6 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | Да | [55 empty] | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 61810-1 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | CSA Lloyd's CE UL ГОСТ | -40-85 °C | 2 | [8 empty] | 1300 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с стандартная изоляция изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [33 empty] | 0.037 кг | [40 empty] | любое положение | [19 empty] | 5 А | [46 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RXM | 10000000 циклы |  |  | 20 мс |  | 250 В в соответствии с IEC |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | AgNi | [26 empty] | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL |  |  |  |  | изделие в сборе | [12 empty] | 78.45 мм 79 мм | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс | [8 empty] | 20 мс |  |  | 6 А в 250 В Переменный ток 6 А в 28 V Постоянный ток (DC) | 180 Ом в 20 °C +/- 15 % | 1500 В·А/168 Вт | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | >= 0,15 Uc | RT I | уровень А | [11 empty] | 1.2 В·А в 60 Гц | [5 empty] | 19.2...26.4 V Переменный ток | 1.2-1.2 в 60 Гц | [76 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | втычное реле | [15 empty] | RXM | [45 empty] | 4 переключающ. | [11 empty] | блокируемая тестовая кнопка | без |  | миниатюрный | 6 А | 24 В пер. ток 50/60 Гц 24 В |  | 6 А в -40-55 °C |  |  | 0.2 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM4AB2P7 | РЕЛЕ 4 CO СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА RXM4AB2P7 | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Миниатюрное штепсельное реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c77ae97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c792136.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c792c95.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c793101.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c793cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vzY_K5CN.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXM4AB2P7 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669d3068r1mFPxBPJd9aRb1Q23SVzqUiNn9A2gyR_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669da5732_ObWNhWdU-T1qFBhu1PMl5gXGEi53_k_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669e0234r_4G4n_FLGFB7khhKYYksITIzaSnnz87_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669e6a47CLBYtVTn-cE7yuT9TFfoMuhGE3pGiYn__1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b669ed81doBpwkxHv7z-Wvc4LT14ANfFY6r7SkPhC_1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a00d57Fiq_dbbz_1d-HLJwjHkZzuruV34zX0U__1594930793.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a0b20b9lBGPx1hYFbuOCX3Q7LFPTzMg7CZWHEt_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a116cblvtrg3RTxral51i2th4pg8BXQZPTqQOH_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a177bdqkJmzExqN63anZj9QJx6G6Ih1ksWpYWK_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a1db4bUOnGLthk30r15my2ukzy6l95QYu1HruV_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a23692ot026zs4PD8hvAWPsOjEtd51xM0G5Cv7_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a29741AJnOMHFpMoEOB7cQrg25VivzXW4aamSE_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a33968sXq6jX4T1dHBEWf_mZFoVwVYP6oWRiRT_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a39824Epd0NHRt5rNfIevwqaKnsQPc1rBGJQKh_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a4053eCj48392bfC_DRWppWqtrHyQQd6IhceWR_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a46a1bqlGShDgZLKOX1bZsFSeHD6Amdmk3UvNH_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a4d8f6NzRseQmZuXvWqfv2j44G47D934f_Twm1_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a546f27-yFuyCtOPkuzX-0dfCXSeDNq_SYkroK_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a5b65bW1-qWztrPY5gDvuA_qLDLygRkxSPx3lx_1594930794.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b66a61d3chzVTcUyJly30Sr5rswuDec52Gh7_0ac1_1594930794.jpg |  | 189.02 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 10 240 3840 | шт. шт. шт. шт. | 3389119403887 13389119403884 43389119403885 | 4.8 12.5 40 80 | 2.8 10.3 30 60 | 2 3 15 75 | см. см. см. см. | 0.035 0.392 9.942 166.5 | кг. кг. кг. кг. | 0.037 кг |  |  |  | 21 мм | 27 мм | 55 мм | [29 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [21 empty] | IP40 (EV006415) | [41 empty] | Да | [5 empty] | 230...230 В | 230...230 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 4 | [64 empty] | 6 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Да | Нет | [55 empty] | -40-55 °C | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | CSA C22.2 № 14 EN/IEC 61810-1 UL 508 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | CE CSA ГОСТ UL Lloyd's | -40-85 °C | 2 | [8 empty] | 1300 В Переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В Переменный ток между катушкой и контактом с стандартная изоляция изоляция 2000 В Переменный ток между полюсами с стандартная изоляция изоляция | [33 empty] | 0.037 кг | [40 empty] | любое положение | [19 empty] | 5 А | [46 empty] | 250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с CSA 300 В в соответствии с UL | RXM | 10000000 циклы |  |  | 20 мс |  | 250 В в соответствии с IEC |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [11 empty] | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | AgNi | [26 empty] | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 В (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 В (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 В (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL |  |  |  |  | изделие в сборе | [12 empty] | 80.35 мм 82.8 мм | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс | [8 empty] | 20 мс |  |  | 6 А в 250 В Переменный ток 6 А в 28 V Постоянный ток (DC) | 15000 Ом в 20 °C +/- 15 % | 1500 В·А/168 Вт | 170 mW в 10 мА, 17 В | плоский | >= 0,15 Uc | RT I | уровень А | [11 empty] | 1.2 В·А в 60 Гц | [5 empty] | 184...253 V Переменный ток | 1.2-1.2 в 60 Гц | [76 empty] | Электромеханическое реле Harmony |  |  |  | втычное реле | [15 empty] | RXM | [45 empty] | 4 переключающ. | [11 empty] | блокируемая тестовая кнопка | с |  | миниатюрный | 6 А | 230 В пер. ток 50/60 Гц 230 В |  | 6 А в -40-55 °C |  |  | 0.2 | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXZE2M114 | КОЛОДКА С КОМБИНИРОВ КОНТ 4CO 30ММ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Колодка для штепсельного реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001456 | Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sb6yZWvo.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890535e4e49fdf0848.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zyd9-XNA.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Sb6yZWvo.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXZE2M114 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68056cd8TFgb1s9Ee7qDeT-nSVl9i3YkTySNqQtZ_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6805d616cMZ2k23B7DSvti_7MO98rZGTjsR6yusD_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68064abaDpJO31PsbWWo-IbwYQLTXUdHvGctK-f6_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6806af11WyM3G70IwHiOTTVIPchHD1fR0uPbuYId_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68070f7atJ_eh2s7T6MQePrSellP4rk3x3R7ux_9_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68078bc9Tk1-dAJjOafIyLAVbN-6wzN3z_Awpzg7_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6807ffd13iuPUA3ZnQI5MIq49ozafpDTFNc60nTy_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68087d59nXzuc9kboglfhN2zh81IPYCfvufQKfrL_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68090b92SMkhhez5iR-OkiHl1YkAjXzVoXNzvRwD_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680981f5hLzd0MxTQKX7-nxrp5xVFlsWsr2smVtK_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680a03bb0kRWeBtwZLSPQU7by95OqeOlzWy745OY_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680a6430LjPUpwPQiPKPk5_afKsrsFvE_9tCw6D4_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680ac3ebfcOSIfCgLbnY4dnNpgkscpYc-M3fmzSF_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680b30d3gOIXJRduKU-3kjDYI5J-MpyMa5rBi8mq_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680ba5744eIwhzlMQK0w5zrCkZuX1PC6_5CdM2yp_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680c17f4cnnI481anYOM2XL_IKtuqHqWW03v8Je0_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680c8e0bieTUSRWAYrdan1UU9hOUpi08dspkgrcX_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680d14a1TCcDWWXCfEqIZzeQPd6X6gR7cnAExcLK_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680db05eONeXxZOmkb_Csz8J0PJnduBwWV6DcIzE_1594930816.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b680e12e7MkdynGA5vDQrqVPIMWYpPiDqhmNM-8aD_1594930816.jpg |  | 52.6 | штука | 10 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 200 | шт. шт. шт. | 3389119404242 13389119404249 43389119404240 | 8.218 15 40 | 3.005 8.8 30 | 3.896 7.4 30 | см. см. см. | 0.052 0.621 11.851 | кг. кг. кг. | 0.048 кг | 30 мм |  |  | 30 мм | 82.5 мм | 76 мм | [29 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [63 empty] | Да | [36 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | [47 empty] | Да | 14 | [53 empty] | IEC 61984 |  |  | UL CSA Lloyd's | -40-85 °C | [9 empty] | 2500 В |  |  |  |  | -40-55 °C | [25 empty] | винтом (панель) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) | реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт | [34 empty] | CE |  |  | < 1 N.m для M3 винт(ы) | [72 empty] | RXZ | [18 empty] | винтовой зажим, 1 x 0,25...1 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником винтовой зажим, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником винтовой зажим, 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника винтовой зажим, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника | [23 empty] | RXM_2-4_C/O_SC_TER_MIX_FLAT | [5 empty] | 10 А | [66 empty] | < 250 V | [79 empty] | розетка | [15 empty] | RXZ | [9 empty] | Zelio Relay | [22 empty] | 10 | [15 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | [14 empty] | плоский |  |  |  |  | смешанный | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RXZE2S108M | КОЛОДКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТ 2CO 27MM | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Колодка для штепсельного реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001456 | Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JecEoYFR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c79cf5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c79db5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c79dfa1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c79ebcd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m_sqMQzn.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JecEoYFR.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXZE2S108M | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681888ebPati2WGccIswq9jWUeXPZ9w35LTnCkJ1_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6819214fVoBzvVbWhCriKCsNSiNTiIslCf6wdOCl_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68199f57SwEndN_3rujNI1FwISziriaMyyzsBqP__1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681a0fb3YnYdhNN5JvbjPmsfwYyIJlK4rlt1G8Z1_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681a902aZV3LNkyavk0Pd3IW-G09Yw2OinMELOZi_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681b0840msYk-vjF0j_olBiNn1ZlDSgJtI1usGBr_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681b637dXBV5FVZuFMHhXJ_QdZO599Gk09vQiXPT_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681bd2795Hj9678tAUWqJvcDA1DpQJ-1aT15sGBU_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681c3f7blmmelkaycMK4bxinKU4Fgn8c_Ya9cQ9i_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681cc0de6LUmO2VioYAI4pTH3zh8hJosheQBZ8uD_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681d42c5adzMmHsDHpGj5KQlgRbeJFzmQwvZt2sP_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681daf15Of0U5ixlmSjnC88s134i7yQfZBp7sHsn_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681e1d14ll4hGi0hD7x6LJMs5tMSZHhkXB0mYVLF_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681ea765zKben1ja34AV4cp1CcgLsRjMB65tAn-O_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b681f0f0fWIXt5_zltAXHzIyA8VveshcMlxs_QaO0_1594930817.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68203cb6fo_LU2yLGMz-QP-tq7SvpWW6YVq622bB_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6820c094CFDD_z9vDj_5nI7-3qObPks9OnVUu81X_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68216830rxdwcfiiMMLPSyFVOOlmCvdOTcOJjX20_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6821e22bWOD9YllrctfwjF747fpw81pcWfUFjV9v_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68225b23SiLrLaqKbQxy4iNLGdb4bPbNSXg05Fs-_1594930818.jpg |  | 89.2 | штука | 10 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 200 | шт. шт. шт. | 3389119404266 13389119404263 43389119404264 | 8.207 13.9 40 | 6.112 11 30 | 2.746 6.6 30 | см. см. см. | 0.05 0.58 11.173 | кг. кг. кг. | 0.058 кг | 27 мм |  |  | 27 мм | 79 мм | 61 мм | [29 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [63 empty] | Да | [36 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | [47 empty] | Да | 8 | [52 empty] | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | IEC 61984 |  |  | CSA Lloyd's UL | -40-85 °C | [9 empty] | 2500 В |  |  |  |  | -40-55 °C | [12 empty] | разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника | [12 empty] | винтом (панель) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) | [35 empty] | CE |  |  | < 1 N.m для M3 винт(ы) | [72 empty] | RXZ | [42 empty] | RXM_2_C/O_CON_SEP_FLAT | [5 empty] | 5 А с шинной перемычкой 12 А | [66 empty] | < 250 V | [79 empty] | розетка | [15 empty] | RXZ | [9 empty] | Zelio Relay | [22 empty] | 10 | [30 empty] | плоский |  |  | реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 2 переключающ. контакт |  | отдельный | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
RXZE2S114M | КОЛОДКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТ 4CO 27MM | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | Колодка для штепсельного реле <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001456 | Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NdfgT8K-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7a13ff.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NdfgT8K-.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/495 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 ТС RU С-FR.АИ96.В.00594 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=RXZE2S114M | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682c116aItWuawQTq4BU78vBbJzSaQ6PkizpQ2IL_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682c87a6YosupJvIb9zJK9Px8iVUUmjvvsICRNeX_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682d3971x3p7fnFuTu4HbJFH99rao4_GLgryfjwg_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682de42dMBfvxvAakI4T3OEblIqXg2GXa8igiMI-_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682e756cOUePoRfLHZbloQDiG3SjQS-uMavXq16H_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b682f0252s_D0gZrHPm_eoh0nRjjKGdvS4gkGbIvw_1594930818.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6830419e1KrHKJ8icoVusE2RNcV5GsA4F3x1LLHQ_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6830d260jbWpKBh-Lj3L3O7FfhFrhJ4oewUsuXbv_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68314a96LUnXrQ0lFK06uJVOrSp4tbFWsdImPkDh_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6831bdf5P15JXkirfKIG29LqGyAPUF1S5q1oyKiv_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68322a0byCCKbGbHBpuYPp83WFSQeVfx-QLFz2re_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68328e03YWb1OsHD4UmwltRYQwfWIaMVpn5eTrGm_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6832ff91S0vN-ul5yuaxIqnS69eSxeA5QhiINmU8_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68336dd2rqxSwFsI2o2liRqZNi1x3jD3920zYRYP_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6833d509A5y6Nv7p9-81IiAw7syGjDHoYRuK5SsQ_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b68343e448lYatoFxkzJ8r9EJgsofMa0Ha_SCZ3RP_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6834e893MnbYC2-wZzNonNHjT6jU_33lZo_AYJB-_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6835696136kb8_R-7YroKeeVtNp9h-_jCngFqM9R_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6836184fup3Hosy9UKdiGncFBExu51TjwA9hln-P_1594930819.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b6836b977yHACbRL8U0CC8mqzjxuHI2BHswikIVmt_1594930819.jpg |  | 125.5 | штука | 2400 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 10 200 | шт. шт. шт. | 3389119404280 13389119404287 43389119404288 | 8.219 13.7 40 | 2.893 11.4 30 | 2.679 6.6 30 | см. см. см. | 0.063 0.665 13.2 | кг. кг. кг. |  | 27 мм |  |  | 27 мм | 79 мм | 61 мм | [29 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [63 empty] | Да | [36 empty] | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм (EV005503) | [47 empty] | Да | 14 | [51 empty] | -40-55 °C | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | IEC 61984 |  |  | CSA Lloyd's UL | -40-85 °C | [9 empty] | 2500 В | [30 empty] | Винтом (панель) защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка) |  |  | 0.07 кг | [32 empty] | CE |  |  | < 1 Н.м для M3 винт(ы) | [72 empty] | RXZ | [18 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника | [23 empty] | RXM_4_C/O_CON_SEP_FLAT | [72 empty] | < 250 V | 10 А | [74 empty] | Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony |  |  |  | розетка | [15 empty] | RXZ | [32 empty] | 10 | [12 empty] | 4 переключающ. |  |  |  | клеммные блоки с винтовыми зажимами | [11 empty] | 10 А |  | плоский |  |  | реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 4 переключающ. контакт |  | отдельный | релейных выхода | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXZR335 | ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Пластиковая скоба-держатель. серия продукта: Zelio Relay<br /> - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для монтажа<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: поддерживающий зажим. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002586 | Аксессуары для промежуточных реле | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kiHkImPU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7bda13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7beb7e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7bf9d2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887435e4e48c7c07df.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kiHkImPU.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 |  |  |  | 8.1 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 200 200 6400 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389119404303 13389119404300 43389119404301 43389119404301 | 6 10 40 40 60 | 2.5 5 15 15 80 | 2.5 4.5 15 15 75 | см. см. см. см. см. | 0.004 0.038 0.933 0.933 37.843 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.005 кг | [182 empty] | Фиксатор (удерживающая скоба) (EV009273) | [102 empty] | контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) контактное гнездо RXZ (4 переключающ.) | [207 empty] | 10 | [7 empty] | пластиковый | [12 empty] | реле Zelio RXM | [103 empty] | Zelio Relay | [17 empty] | аксессуар для монтажа |  | поддерживающий зажим | [52 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511021EN | Грин Премиум продукция |  | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ABE7P16F310 | БАЗА ПОД 16 СЪЕМН.РЕЛЕ 12,5ММ | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | БАЗА ПОД 16 СЪЕМН.РЕЛЕ 12,5ММ |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC002584 | Аксессуары для систем управления | 7 | Латвия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sasUsoQ8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecc4d3f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecc5d60.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecc6cfd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecc7f4f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887805e4e48ecc9a73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890335e4e49e93ca82.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iRFd5137.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/iMcR_ees.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sasUsoQ8.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2480 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1910 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/268 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1067 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.87937_21 M340_magelis_(harmony)_rrr_2020 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00049 M340_magelis_2015 |  |  |  | 5500 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 6 | шт. шт. | 3389110705164 43389110705162 | 29.2 40 | 10 30 | 8.5 30 | см. см. | 0.777 5.136 | кг. кг. | 0.85 кг | [38 empty] | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | [197 empty] | -5-60 °C в соответствии с IEC 61131-2 | IP2x в соответствии с МЭК 60529 |  | 2 gn (частота= 10-150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL BV |  | 2 в соответствии с IEC 60664-1 | -40-80 °C в соответствии с IEC 61131-2 | [16 empty] | 4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4 | [8 empty] | 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 | 10 В/м (26000000-1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 | [10 empty] | защелками (35 мм симметричная DIN-рейка) винтами (сплошная плата с монтажным комплектом) | ABS7S33E ABR7 ABS7E |  | 0.85 кг |  |  | состояние канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) питание включено: 1 светодиод (зеленый) | [32 empty] | 0.6 Н-м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка | [71 empty] | 300 В цепь катушки/цепи контактов в соответствии с МЭК 60947-1 2000 В между зажимами и монтажными рейками | [119 empty] | II в соответствии с IEC 60664-1 | беспотенциальный | 0.3 В | пост. ток | Да | 1 А | 2.5 кВ | [66 empty] | Modicon ABE7 |  |  |  | дополнительный клеммный блок для втычного реле | [65 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм², 0.09-1.5 мм² (AWG 28...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0.14-2.5 мм² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0.14-2.5 мм² (AWG 26...AWG 14) Гибкий Без наконечника винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм², 0.09-0.75 мм² (AWG 28...AWG 20) Гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм², 0.2-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель | [20 empty] | 16 | 19...30 V в соответствии с IEC 61131-2 | 2 | входной доп. клеммный блок | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TWDFCW30K | КАБЕЛЬ ДЛЯ МОДУЛЯ РАСШ, РАЗЪЕМ НЕ10, 3М | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель для модуля расширения, разъем не 10, 3м. серия продукта: Twido<br /> - аксессуар/отдельная деталь: соединительные принадлежности<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: соединительный Кабель<br /> - наименование аксессуара/отдельной детали: готовый Кабель<br /> - назначение аксессуара/отдельной детали: расширение вв/выв. <br />Преимущества: Встроенный контроллер. Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины. <br />Применения: Простые автономные установки: системы управления освещением, ОВКВ, управление доступом, контроль и мониторинг. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000237 | Соединительный кабель ПЛК | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a89f1d4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8a0282.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890495e4e49f93a2ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/X7Z5R_s5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAKi0P_K.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3109 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1759 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2126 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1980 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63114_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30113_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.13746_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87765_20 |  |  |  | 656.5 | штука |  | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 25 | шт. шт. | 3595862043410 43595862043418 | 21.7 40 | 19.8 30 | 4.3 30 | см. см. | 0.439 11.454 | кг. кг. | 0.405 кг | [183 empty] | ПЛК - другие устройства (EV005745) |  |  | 3 м | Прочее (EV000154) | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | Нет | Да | [89 empty] | 1 вилка HE10 20 контакты сторона Twido свободный конец |  |  | TWDDDI32DK TWDDDO32TK TWDDDO16UK TWDDDO32UK TWDDDO16TK TWDDDI16DK |  | 0.405 кг | [234 empty] | 3 м | 0.035-0.035 мм² | AWG 22 | [63 empty] | Twido | соединительный кабель |  |  |  | расширение вв/выв. | [42 empty] | соединительные принадлежности | готовый кабель | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM221CE16T | КОМПАКТНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК M221-16IO ТРАНЗИСТ ИСТОЧНИК ETHERNET | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Компактный Базовый блок M221-16IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet. <br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000236 | Модуль центрального процессора ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7lLp_cmJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888485e4e493089cc5.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7lLp_cmJ.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 m221_m241_m251_metrology_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 8900 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 3606480648762 13606480648769 | 13.9 60 80 | 14 40 120 | 10.6 30 105 | см. см. см. | 0.3 6.983 156 | кг. кг. кг. |  | 95 мм | 90 мм | 70 мм | 95 мм | 103.6 мм | 75.9 мм | Да |  |  | Да |  | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да |  | Да | Да | Нет |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [16 empty] | 2 | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |  |  | Да |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 19.2...28.8 В | Да | Да | Да |  | 9 | 1 | Да | [18 empty] | 7 | [36 empty] | Компактный (EV002153) | [58 empty] | Да | RAM (EV000506) | 512 кБайт | 0.2 мс | 1 | 1 | 1 | Нет | 255 | [33 empty] | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  | -10-55 °C (горизонтальная утановка) -10-35 °C (вертикальная установка) | IP20 с защитной крышкой на месте | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 60664-1 EN/IEC 61131-2 | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8.4-150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8.4-150 Гц в панельный монтаж | 147 м/с² для 11 мс | EAC DNV-GL RCM IACS E10 ABS cULus LR CSA | -25-70 °C | <= 2 |  |  | 0...2000 м |  |  |  | обычные и опасные зоны | [5 empty] | 10 мс |  |  |  |  | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.15-0.5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( линии питания (пер)) в 0.5-300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10-150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1.5-30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150-1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 200-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | [8 empty] | 0-3000 м | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 2 кВ линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0.5 кВ линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |  |  |  |  | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала | 11 Вт в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.) 4.6 Вт в 24 В (без модуля расширения I/O) |  |  |  | 0.346 кг |  | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |  | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода аналоговый вход | [13 empty] | защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 А |  | 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход |  | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход | [10 empty] | CE | [10 empty] | Modbus TCP client DHCP client Modbus TCP ведомое устройство сервер Modbus TCP адаптер Ethernet/IP | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15-15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3-3 м для RS232 480 Мбит/с для USB | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network : Ethernet протокол | между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между входами между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой неизолиров.между аналоговыми выходами | [26 empty] | настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно | [8 empty] | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выход 50 мкс включение, выключение, Q2...Q3 клемма(ы) для выход 300 µs включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выход | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) SL: 1 светодиод (зеленый) ACT: передача данных по сети Ethernet (зеленый) Link (состояние канала): ссылка сети Ethernet (желтый) |  |  |  |  | 20.4-28.8 В | [16 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |  |  | 20000000 циклы для транзисторный выход |  |  | 1 с автоматический сброс | [124 empty] | одна фаза A/B импульс/направление | 35 А | >= 15 В для вход | <= 5 В для вход | 24 V | пост. Тока | 10BASE-T/100BASE-TX 1 порт с 100 м медный кабель | 16 | 0.325-0.325 А 5 V для шина расширения 0.15-0.15 А 24 V для шина расширения | 10 бит | 10 мВ | +/- 30 V постоянный ток для 5 min (максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) | 512 %M биты памяти 255 %C счетчики 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 8000 %MW слова памяти | с | <= 30 с/месяц в 25-25 °C | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит | USB порт с mini B USB 2.0 разъем последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS232/RS485 Ethernet с RJ45 разъем | положительная логика (источник) | 100 кГц для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0...Q1 клемма 5 кГц для выход в Q2...Q3 клемма 0.1 кГц для выход в Q4...Q6 клемма | Положение PTO 2 ось(и)импульс/направление режим (100 кГц) Положение PTO 1 ось(и)CW/CCW режим (100 кГц) | PWM генератор частоты PLS | <1 В | 0.2 µs булево | 0.1 мА для транзисторный выход | <12 Вт для обычный и быстродействующий выход | экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход неэкранированный кабель: <30 м для выход неэкранированный кабель: <30 м для дискретный вход неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход | 3.5 А | 60 µs время ответа | 4 для транзисторный выход 4 для релейный выход | 0.3 мс для событийные и периодические задания | [26 empty] | Modicon M221 |  |  |  | логический контроллер | [6 empty] | 2 в 0...10 V | [11 empty] | 24 В постоянный ток | 7 транзисторный 2 быстродействующий выход | транзисторный | [69 empty] | 9 , дискретный вход 4 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | 0.5 А | 24 В пост. ток | [5 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM3DI16 | ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 16 ВХОДОВ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1uKnjkT.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e4931242da.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493127f50.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w1uKnjkT.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 1415 | штука |  | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 42 504 | шт. шт. шт. | 3606480611384 43606480611382 | 12.471 60 80 | 10.498 40 120 | 7.345 30 105 | см. см. см. | 0.211 10.5 132 | кг. кг. кг. | 0.1 кг | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | Да | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) |  | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | [5 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [11 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [5 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | [29 empty] | 24...24 В |  |  |  |  | 16 | [125 empty] | 7 мА | 4...4 мс | Да | Нет (без) (EV000494) | 19.2...28.8 В | Да | Да | [26 empty] | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  |  | IP20 с защитной крышкой на месте | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | C-Tick cULus | -25-70 °C | 2 |  |  | 0...2000 м | [14 empty] | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | [8 empty] | 0-3000 м | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |  | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  |  | 40 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 5 мА в 5 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии вкл.) 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины (в состоянии откл.) | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 3.81 мм регулировка для входов | [24 empty] | 3.4 кОм | [12 empty] | CE | [11 empty] | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |  |  | между входом и внутренней логикой в 500 В переменный ток неизолиров.между входами | [35 empty] | 4 ms (включение) 4 ms (выключение) | состояние входа: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | [21 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [61 empty] | 1 кВ Вх/Вых общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | [70 empty] | 15...28.8 В для вход | 0...5 В для вход | 24 V | пост. Тока |  | 16 | [24 empty] | неэкранированный кабель: <50 м для обычный вход |  |  |  |  | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 | >= 2.5 mA (вход) | <= 1 mA (вход) | [27 empty] | модуль дискретного ввода | [25 empty] | Modicon TM3 | [64 empty] | 16 для вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 3 |  |  | 7 мА для вход |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1402009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1402009EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
TM3DQ8TG | ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВЫХОДОВ ТРАНЗИСТ ПРИЕМНИК | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001419 | Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК | 7 | Тайвань | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UC9DifgA.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888495e4e493179f04.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UC9DifgA.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3096 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2179 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1336 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2524 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/533 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98747_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.68365_21 ЕАЭС № RU Д-FR.МЮ62.В.00072_19 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.97670_22 ТС RU С-FR.МЕ83.В.00110 |  |  |  | 2660 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 9 144 | шт. шт. шт. | 3606480611476 13606480611473 | 10.5 40 80 | 12.5 30 60 | 7.5 15 75 | см. см. см. | 0.23 2.234 45 | кг. кг. кг. |  | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | 27.4 мм | 90 мм | 84.6 мм | Да |  |  | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | [5 empty] | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [11 empty] | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | [5 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | [29 empty] | 24...24 В | [25 empty] | 8 | [105 empty] | 0.45...0.45 мс | Нет | Транзисторный (EV001529) |  | Да | Да | 0.5 А | 19.2...28.8 В | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [23 empty] | 10-95 %, без образования конденсата (в действии) 10-95 %, без образования конденсата (при хранении) |  |  | IP20 с защитной крышкой на месте | EN/IEC 61131-2 EN/МЭК 61010-2-201 | 3,5 мм в 5-8.4 Гц в DIN-рейка 3 gn в 8.4-150 Гц в DIN-рейка 3,5 мм в 5-8.4 Гц в панель 3 gn в 8.4-150 Гц в панель | 15 gn для 11 мс | C-Tick cULus | -25-70 °C | 2 |  |  | 0...2000 м | [14 empty] | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 | 1 кВ для Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30-230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230-1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 | [8 empty] | 0-3000 м | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 | 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Постоянного тока | 10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | -10-35 °C вертикальная установка -10-55 °C горизонтальная утановка |  |  | 5 мА в 5 В постоянный ток в через разъем шины (в состоянии откл.) 0 мА в 24 В постоянный ток в через разъем шины (в состоянии откл.) 20 мА в 24 В постоянный ток в через разъем шины (в состоянии вкл.) 10 мА в 5 В постоянный ток в через разъем шины (в состоянии вкл.) | 11 2,5 мм² съемный клеммник с пружинным зажимом с шаг 5.08 мм регулировка для выводов |  |  |  |  | 0.76 кг | [32 empty] | CE | [14 empty] | между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток неизолиров.между выходами | [35 empty] | 450 µs (включение) 450 µs (выключение) | состояние выхода: 1 светодиод на каждый канал (зеленый) | [21 empty] | top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта | [137 empty] | 8 | [22 empty] | 0.1 мА для транзисторный выход | <3 Вт для транзисторный выход | неэкранированный кабель: <30 м для транзисторный выход | [7 empty] | <0.4 В | [22 empty] | Modicon TM3 |  |  |  | модуль дискретного вывода | [19 empty] | 8 | транзисторный | [70 empty] | 500 мА для транзисторный выход | 24 В пост. ток для транзисторный выход |  | положительная логика (источник) | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM5ACBM11 | ОСНОВАНИЕ С ШИНОЙ/24В= БЕЛЫЙ | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | ОСНОВАНИЕ С ШИНОЙ/24В= БЕЛЫЙ<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001598 | Полевая шина, децентрализованная периферия - монтажный каркас | 7 | Австрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L_hz9AZc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca23b7f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca241a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca25e4d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca27648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890025e4e49ca2f6d9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L_hz9AZc.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2453 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/400 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03276_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00055 |  |  |  | 1030 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 298 | шт. шт. | 3595864075105 43595864075103 | 10.7 40 | 5.4 30 | 1.7 30 | см. см. | 0.028 8.684 | кг. кг. | 0.02 кг |  |  |  | 14.2 мм | 109.6 мм | 52 мм | Да | DC (постоян.) (EV000461) | 1 |  | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | Да | Нет | Да | 24...24 В |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [32 empty] | Нет | [154 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | [69 empty] | 0.02 кг | [180 empty] | 24 В Постоянный ток (DC) | [93 empty] | Modicon LMC058 Modicon M258 |  |  |  | Белый | [21 empty] | Modicon TM5 | базовый модуль шины | [46 empty] | коммуникационные принадлежности |  |  |  |  | 1 | [33 empty] | модуль передатчика счетный модуль =24В секционные модули ввода/вывода модуль общих точек аналоговый модуль | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
TM1STNTCRN61515 | Датчик температуры NTC, IP67, 6x15, 1,5 м | Schneider Electric |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Нет | Датчик температуры NTC. серия продукта: Modicon M171<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для управления тепловыми параметрами<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: датчик<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC010900 | Проводной датчик температуры, пассивный | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-cPBWQ5w.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nnIoiyYR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-cPBWQ5w.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 187 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 8 112 112 | шт. шт. шт. шт. | 3606480761690 13606480761697 43606480761698 43606480761698 | 12 12 40 40 | 11 11 15 15 | 4.5 4.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.013 0.104 1.649 1.649 | кг. кг. кг. кг. |  | 15 мм | 5 мм | 6 мм | 15 мм | 6 мм | [52 empty] | IP67 (EV006423) | [160 empty] | Да | 1.5 м | -50...110 °C | Да | NTC (термистор) (EV009357) | Да | Нет | Прочее (EV000154) | [12 empty] | IP67 | [43 empty] | 2-жильные кабели для сторона контроллера | [111 empty] | кабели | [20 empty] | припаиваемые разъемы | [83 empty] | защелкивающ. | [22 empty] | 1.5 м (+/- 3 %) | [44 empty] | NTC | [20 empty] | Modicon M171 | датчик | [19 empty] | контроль температуры | [26 empty] | комплектующие для управления тепловыми параметрами | [54 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
TM1STPTTSN52050 | Датчик температуры PT1000, 5 м, 5х20 | Schneider Electric |  |  | 9025198009 | Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами | Нет | Датчик температуры PT1000. серия продукта: Modicon M171<br /> - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для управления тепловыми параметрами<br /> - тип аксессуара/отдельной детали: датчик<br />Преимущества: Максимизируйте прибыльность и повышайте энергетическую эффективность путем мастабируемого управления автоматикой с помощью Modicon, интуитивно-понятное ПО для станков обеспечивает более эффективный технологический прогресс. <br />Применения: Человеко-машинные интерфейсы и системы для управления насосами |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC010900 | Проводной датчик температуры, пассивный | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/i6JIXEIv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0Y9r-3B_.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/532 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2537 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.ММ07.В.00073 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03424_22 |  |  |  | 1030 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 | 1 2 3 3 | 1 4 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480761812 23606480761816 43606480761810 43606480761810 | 10.2 14.5 40 40 | 4.5 11 15 15 | 3.5 4 15 15 | см. см. см. см. | 0.057 0.233 2.287 2.287 | кг. кг. кг. кг. |  | 20 мм | 5 мм |  | 20 мм | 5 мм | [52 empty] | IP68 (EV006619) | [160 empty] | Да | 5 м | -50...110 °C | Да | Pt1000 (EV020317) | Да | Нет | Прочее (EV000154) | [12 empty] | IP68 | [43 empty] | 2-жильный кабель для сторона контроллера | [111 empty] | кабели | [20 empty] | кабель с наконечниками жил | [83 empty] | защелкивающ. | [22 empty] | 5 м (+/- 3 %) | [44 empty] | Pt 1000 | [20 empty] | Modicon M171 | датчик | [19 empty] | контроль температуры | [26 empty] | комплектующие для управления тепловыми параметрами | [54 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SR3B101FU | ZELIO LOGIC РЕЛЕ МОДУЛЬН 10ВХ/ВЫХ ~240В | Schneider Electric |  |  | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | Нет | Zelio logic реле модуль 10вход/выход ~240В. серия продукта: Zelio Logic<br /> - тип устройства или его аксессуаров: модульное интеллектуальное реле. <br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.<br /> |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001417 | Логический модуль | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zeTOdt1T.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917979e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49179899d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491799496.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890545e4e49fe03ca8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zeTOdt1T.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1704 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/515 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.00975_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00535 |  |  |  | 4260 | штука | 0 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3389110549911 23389110549915 | 9 40 | 10 30 | 6.8 30 | см. см. | 0.242 7.738 | кг. кг. | 0.25 кг |  |  |  | 71.2 мм | 90 мм | 59.5 мм | Да |  |  | Да |  | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | 1 (EV000599) | Нет | Да | Нет |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [17 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  | Да | Да | Да |  | 6 |  | Да | [18 empty] | 4 | [95 empty] | Нет |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | Нет | 8 А | Нет | 1 | Нет | Да | Нет | 100...240 В | 100...240 В | 95-95 % без попадания конденсата или капель воды |  | -20-40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) | EN/IEC 61000-4-12 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea |  |  | ГОСТ C-Tick CSA UL GL | -40-70 °C | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |  |  | 2000 м |  |  |  | директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 | [5 empty] | 10 мс | [21 empty] | класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | 3048 м | [23 empty] | 100...240 V | от подключения с обратной полярностью (команды управления не выполняются) | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 | 350 кОм для дискретный вход | [15 empty] | 0.5 Н-м | [47 empty] | 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50 ms с язык лестничных диаграмм LADDER программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 0 в сост. 1) для дискретный вход 50...255 ms с FBD программирование (из сост. 1 в сост. 0) для дискретный вход 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход | [5 empty] | 85-264 В | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 10000000 циклы для релейный выход |  | 12 В·А с расширениями 7 В·А без модулей расширения | [15 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) полугибкий винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 25...AWG 14) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² (AWG 24...AWG 18) гибкий с кабельным наконечником | AC-12: 500000 циклы в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 циклы в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 циклы в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 циклы в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 50/60 Hz | [26 empty] | нет для релейный выход | [8 empty] | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 | [73 empty] | >= 79 В для дискретный вход | <= 40 В для дискретный вход | 100...240 V пер. ток | [7 empty] | 0.6 мА | [5 empty] | 10 лет в 25 °C |  |  | 12 минут в год в 0-55 °C 6 с/месяц в 25-25 °C | [16 empty] | >= 0.17 mA (дискретный вход) | <= 0.5 mA (дискретный вход) |  |  |  | 5...30 V пост. ток (релейный выход) 24...250 V пер. ток | 6-90 мс | 8 A для всех 4 выходов для релейный выход | 57...63 Hz 47...53 Hz | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания | 4 релейных выхода | >= 10 мА в 12 В (релейный выход) | с | 0-500 с FBD программирование 0-240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование | с | 1780 В | 30 мА в 240 V (без модулей расширения) 40 мА в 240 V (с расширениями) 80 мА в 100 V (с расширениями) 80 мА в 100 V (без модулей расширения) | [11 empty] | модульное интеллектуальное реле | [25 empty] | Zelio Logic | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060406EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI0604006EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
SR3MBU01BD | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ СВЯЗИ MODBUS =24В | Schneider Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Коммуникационный модуль Modbus slave серии Zelio Logic Schneider Electric<br /> - предназначен для модульных интеллектуальных реле SR3 B**1BD и SR3 B**2BD.<br />Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. <br />Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001417 | Логический модуль | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BA1Z_sT-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917aa21d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917aae67.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917aba47.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QNO64U2k.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BA1Z_sT-.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3091 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1626 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/515 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96676_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.12054_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00535 |  |  |  | 3300 | штука | 23 | 1 | PCE S03 | 1 3 | 1 48 | шт. шт. | 3389110840339 23389110840333 | 11 40 | 6.5 30 | 6 30 | см. см. | 0.102 5.54 | кг. кг. | 0.11 кг |  |  |  | 35 мм | 90 мм | 57 мм | Да |  |  | Да |  | Нет | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | Да | Да | Нет (без) (EV000494) | Нет | Да | Да |  |  | Нет (без) (EV000494) | Нет (без) (EV000494) | [17 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 24...24 В | Да | Да | Да |  |  |  | Да | [114 empty] | Да | [32 empty] | Да | 8 А | Да |  | Да | Нет | Нет |  |  | 95-95 % без попадания конденсата или капель воды |  | -20-40 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 | IP20 в соответствии с МЭК 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с МЭК 60529 (передняя панель) | EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc |  |  | ГОСТ CSA GL C-Tick UL | -40-70 °C | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |  |  | 2000 м |  |  |  | директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 | [27 empty] | класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 | 3048 м |  | 1 разъем RJ45 |  |  | все модули с питанием 24 В SR3 B...BD |  | 0.11 кг | [35 empty] | 0.5 Н·м | [9 empty] | 1200 bauds 9600 bauds 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds | [11 empty] | RTU ASCII | 1-247 | [25 empty] | связь: 1 светодиод Питание включено: 1 светодиод | [42 empty] | винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) полугибкий винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель винтовые зажимы, 2 x 0.25...2 x 1.5 мм² (AWG 23...AWG 16) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² (AWG 24...AWG 18) гибкий С кабельным наконечником | [165 empty] | нет нечетный четный | RS485 | FBD язык лестничных диаграмм LADDER | Modbus |  |  |  | Zelio Logic |  |  |  | ведомый модуль связи Modbus | [96 empty] | 2 или 4 провода |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
XB7NA21341 | ЧЕРНАЯ КНОПКА С ПОТАЙ.ТОЛКАТ 1НО СТРЕЛКА XB7NA21341 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Черная кнопка с потайным толкателем 1НО стрелка вверх. серия продукта: Harmony XB7 - тип устройства или его аксессуаров: кнопка - краткое название устройства: XB7 - монтажный диаметр: 22 мм - степень защиты IP: IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529, IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529 - присоединения: винтовой зажим : и lt;= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1, винтовой зажим : 1 x 0,.34&hellip;2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1. Преимущества: Уверенное продвижение. Компактные и недорогие решения этой линейки обеспечивают простоту эксплуатации и скорость установки. Поскольку демонтаж с передней части невозможен, прочность этих изделий обеспечивает максимальную безопасность для людей и установок.... применения: - Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов; оборудование для производства продуктов питания и напитков, мойки для автомобилей.. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001028 | Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xi_ByzP0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feaa6b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feaac34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887985e4e48feac934.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xi_ByzP0.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2393 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/225 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02304_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00045 |  |  |  | 128 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR S01 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 100 100 3200 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480469893 23606480469897 13606480469890 13606480469890 | 15 15 40 40 60 | 5 8 15 15 80 | 8 5 15 15 32 | см. см. см. см. см. | 0.02 0.2 2.302 2.302 71.79 | кг. кг. кг. кг. кг. | 0.021 кг | [35 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [21 empty] | IP54 (EV006419) | [69 empty] | 1 |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [18 empty] | 22.5 мм |  |  |  |  | Черный (EV000206) | Пластик (EV000139) | Нет | Круглый (-ая,-ое) (EV000167) |  |  | Черно-белый (EV000711) | Да | Нет | Плоская (-ий) (EV000880) | Да | 1 | [70 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель) | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | 5 gn (частота= 2-500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 | CCC ГОСТ | -40-70 °C | [10 empty] | класс II в соответствии с IEC 61140 |  |  |  | -25-70 °C | TH | NEMA 12 в соответствии с UL 50 E NEMA 3 в соответствии с UL 50 E | [23 empty] | крепежная гайка под головкой: 2-2.4 Н-м | [38 empty] | 0.8-1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | [71 empty] | 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1 | XB7 | 1000000 циклы | [17 empty] | винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1 винтовой зажим, 1 x 0,.34...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 1000000 циклы, DC-13, 0.3 А в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.03 А в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0.09 А в 240 V, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С | [27 empty] | 1 Н.О. |  | пересечение совместим с JIS No 1 отвертка пересечение совместим с Philips No 1 отвертка пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка |  |  | с (только Н.O) | λ <= 10exp(-6) в 17 В, 5 мА в соответствии с EN/IEC 60947-5-4 |  | медленное размыкание | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1 | 0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.3 А в 240 V, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | [5 empty] | (13-14)NO |  |  |  |  | крепежное отверстие - диаметр: 22.5 мм 22,3 +0,4/0 в соответствии с EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1-6 мм >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2-6 мм |  |  |  |  | 29 мм | 29 мм 51.5 мм | [112 empty] | 22 мм | круглая | [5 empty] | кнопка | [15 empty] | XB7 | [9 empty] | Harmony XB7 | [22 empty] | 10 | [11 empty] | monolithic product |  | с возвратом | черный потайной, стрелка вверх (белый) | [34 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1805012EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1805012EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да
ZBVM15 | КОНТАКТ. БЛОК СО СВЕТОДИОД., 230В, БЕЛЫЙ | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Светодиод 230-240В белый. серия продукта: Harmony XB4, Harmony XB5 - тип устройства или его аксессуаров: блок световой сигнализации - краткое название устройства: ZBV - тип сигнализации: постоянный. Преимущества: Уверенное продвижение. Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки, гибкость и надежность конструкции. Совершенная система фиксации состоит из головки и корпуса с зажимом, закрепляемые одним винтом, что обеспечивает простую, и в то же время надежную установку.... применения: - Промышленность: производители оборудования (для автомобилестроительной, текстильной и лесозаготовительной отраслей), производители электрораспределительных щитов, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительного оборудования, общественные сооружения, здания, аэропорты.. Преимущества: Уверенное продвижение Изделия промышленного назначения этой линейки сочетают простоту установки и гибкость.. Они отлично подходят для применения в средах, где требуется обеспечить достаточную устойчивость к воздействию химических веществ или если необходима двойная электрическая изоляция.... применения: - Промышленность: производители оборудования, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, морская техника, Сфера обслуживания и инфраструктура: производители электрораспределительных щитов; оборудование для производства продуктов питания и напитков, мойки для автомобилей.. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC000204 | Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7ZY4_1Jd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7ZY4_1Jd.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984742 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3089 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3090 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1696 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2382 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/226 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.38486_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96682_23 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21780_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.32608_21 ТС № RU Д-FR.ММ07.В.00046 |  |  |  | 297 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 4 640 | шт. шт. шт. | 3389119037594 13389119037591 43389119037592 | 4.5 5.2 40 | 4 4.2 30 | 1 5.7 30 | см. см. см. | 0.009 0.043 7.306 | кг. кг. кг. | 0.016 кг | [109 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [27 empty] | Прочее (EV000154) |  |  | Да | Да | Нет | Белый (EV000202) | Светодиод. (LED) (EV000432) | Фронтальная установка (спереди) (EV003964) | Нет | Соединение с пружинным зажимом (EV005752) | 230...240 В | 230...240 В | 0...0 В | [87 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |  |  |  | -40-70 °C | [14 empty] | -40-70 °C | TH |  |  | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | класс B в соответствии с IEC 55011 | [15 empty] | 14 мА | [95 empty] | 195-264 В пер. ток | [18 empty] | ZBV | [40 empty] | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 | [18 empty] | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |  |  |  |  | 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C | [125 empty] | монтаж на передней панели |  |  |  |  | блок световой сигнализации | [15 empty] | ZBV | [9 empty] | Harmony XB5 Harmony XB4 | [22 empty] | 4 | постоянный | белый | светодиод с защитой | [5 empty] | встроенный светодиод | [7 empty] | Пружинные зажимы цепи управления | [5 empty] | прямой | [15 empty] | 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1808008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1808008EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  | да
BMXXBP0800RU | ШАССИ НА 8 ПЛАТОМЕСТ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет |  |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | Не указано | Не указано |  | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GcqhlTTWql0GBhyP60d9b4211eef61624880161.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167330 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1134 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/625 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ТС-ЭМС | Modicon_M340_RU_rmrs_18 ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ83.В.00310 |  |  |  | 6200 | штука | 0 | 1 | PCE S04 | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 3606481302243 | 45.5 60 | 15.5 40 | 6.5 30 | см. см. | 1.131 11.126 | кг. кг. | [692 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
RXM4AB2P7PVM | КОМПЛ.:РЕЛЕ,КОЛ.,4С/О,~230В,6А,МАРК,СК. RXM4AB2P7PVM | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Это компактное втычное реле в полной мере отражает экспертные знания и практический опыт Schneider Electric в области электрических реле, накопленный с 1924 года. Оно способствует уменьшению размера электроустановок и помогает повысить надежность промышленных машин и механизмов, в частности оборудования для упаковки, оборудования текстильной промышленности, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), щитов управления автоматикой, распределительных устройств низкого/среднего напряжения, систем управления электродвигателями, интерфейсов ПЛК, источников питания, строительного оборудования и медицинских приборов. Доступен широкий выбор моделей в компактном исполнении для использования с большими номинальными токами. Это реле также имеет кнопку одношаговой проверки с блокировкой и светодиодный индикатор включения питания. |  | SEPAI | OLD | Устаревшее оборудование Индастри | SCH | Устаревшее оборудование Индастри | ZOI | Устаревшее оборудование Автоматизация пром. | EC001437 | Промежуточное реле | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ck60JH1J.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ck60JH1J.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984744 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2530 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1125 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04149_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00013_18 |  |  |  | 340.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S03 | 1 2 3 | 1 30 60 | шт. шт. шт. | 3606489563110 13606489563117 23606489563114 | 7.845 30 40 | 2.69 26 30 | 7.9 26 30 | см. см. см. | 0.099 3.275 7.116 | кг. кг. кг. | 0.096 кг |  |  |  | 27 мм | 79 мм | 78 мм | [29 empty] | Разъемное (штепсельное) соединение (EV000414) | [21 empty] | IP20 (EV006405) | [41 empty] | Нет | [5 empty] | 0...230 В | 0...230 В |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 4 | [64 empty] | 6 А | Свободная полюсность (EV005820) | Моностабильное (EV005821) | Да | Прочее (EV000154) | Нет | Нет | [55 empty] | -40-55 °C | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 № 14 IEC 61984 | 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10-150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии | 10 gn для в рабочем режиме 30 gn для неработающий | CE UL CSA EAC RoHS REACH Lloyd's China RoHS | -40-85 °C | 2 | [8 empty] | 1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция 2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция 2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция | [74 empty] | любое положение | [13 empty] | 10 мА | [52 empty] | 250 В в соответствии с IEC | RXM | 10000000 циклы |  |  | 20 мс |  | 250 В |  | <= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход | [10 empty] | разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий с кабельным наконечником разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель без наконечника разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель без наконечника | 100000 циклы для резистивные нагрузка |  |  |  | B10d = 100000 | [6 empty] | AgNi | [25 empty] | 2.5 кВ в течение 1,2/50 мкс | 3 А в 28 V (Постоянного тока) Н.З. в соответствии с IEC 3 А в 250 V (AC) Н.З. в соответствии с IEC 6 А в 28 V (Постоянного тока) нет в соответствии с IEC 6 А в 250 V (AC) нет в соответствии с IEC 6 А в 277 V (AC) в соответствии с UL 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL |  |  |  |  | механизм в сборе | [11 empty] | 26.9 мм | 79 мм 78.45 мм |  | 1 Н-м 8.8 фунт силы на дюйм | [7 empty] | 20 мс |  | 1.2 Вт, переменный ток | 6 А в 250 V переменный ток 6 А в 28 V постоянный ток | 15000 Ом в 20 °C +/- 15 % | 1500 В·А/168 Вт пер./пост. тока | 170 mW в 10 мА, 17 В |  | >= 0.3 Uc переменный ток | RT I | уровень А | 30 |  |  | 17 В | [13 empty] | 184...253 V переменный ток | [81 empty] | втычное реле | [15 empty] | RXM | [9 empty] | Zelio Relay | [35 empty] | 4 переключающ. | [10 empty] | 230 V пер. ток 50/60 Hz |  | с | 6 А в -40-55 °C | миниатюрный | [6 empty] | 0,2 | [13 empty] | блокируемая тестовая кнопка | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1511008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да