## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Основные характеристики | [21 empty] | Дополнительные характеристики | [49 empty] | Условия эксплуатации | [12 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Семейство продуктов | Тип изделия или компонента | Номинальное напряжение питания [us] | Применение изделия | Число фаз сети | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Наименование компонента | Вариант | Стиль сборки | Фильтр помех | Протокол порта обмена данными | Линейный ток | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Тип смещения | Опциональная карта | Полная мощность | Предполагаемый линейный isc | Макс. переходной ток | Номинальн. частота коммутации | Частота коммутации | Профиль управления синхронным двигателем | Масса продукта | Сигнализация | Момент затяжки | Выходное напряжение | Физический интерфейс | С маркировкой | Время отклика | Тип защиты | Рабочее положение | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Пределы напряжения питания | Сопротивление изоляции | Формат данных | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Изоляция | Точность | Длительность выборки | Тип кабеля | Тип подключения | Номер аналогового выхода | Тип аналогового выхода | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Тип разъема | Кадр передачи | Кол-во адресов | Непрерывный выходной ток | Выходная частота привода | Тормозной момент | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Номер аналогового входа | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Пределы частоты сети | Точность скорость | Точность момента | Контур регулирования | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Назначение изделия | Способ доступа | Стандарты | Сертификация | Степень загрязнения | Cтепень защиты ip | Относительная влажность | Рабочая температура | Температура окружающего воздуха при хранении | Уровень шума | Электромагнитная совместимость | Электрическая прочность изоляции | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая высота над уровнем моря | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV61HD11N4Z | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV61 11КВТ 500В | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  |  | SRSPA | OLD | Запасные части Автоматизация Устаревшие | SPO | Запасные части Автоматизация Old | ASR | Запасные части Автоматизация | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890275e4e49e314258.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890275e4e49e315699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890275e4e49e316c2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890275e4e49e3187d8.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 69302.06 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 73389119205251 | 80 60 | 60 80 | 74 77 | см. см. | 23.409 29.318 | кг. кг. | 210 мм | 295 мм | 213 мм | Altivar 61 | Привод с регулируемой частотой вращения | 380...480 test3 (- 15...10 %) | Насосное и вентиляционное оборудование | 3 фазы | 11 кВт 3 фазы при 380...480 В | 15 лс 3 фазы при 380...480 В | ATV61 | Без дистанционного графического терминала | С радиатором | Уровень 3 фильтр помех | CANopen Modbus | 30 А для 480 В 3 фазы 11 кВт / 15 лс 36.6 А для 380 V 3 фазы 11 кВт / 15 лс | Отношение напряжения/частоты, 2 точки Отношение напряжения/частоты, 5 точки Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f Управление вектором потока без датчика, стандартный | Нет импеданса для Modbus | Платы управления системами насосов APOGEE FLN коммуникационная карта Profibus DP V1 коммуникационная карта CC-Link коммуникационная карта Modbus TCP коммуникационная карта Profibus DP коммуникационная карта Modbus Plus коммуникационная карта Modbus/Uni-Telway коммуникационная карта Плата расширения вв/выв. DeviceNet коммуникационная карта Interbus-S коммуникационная карта LonWorks коммуникационная карта Встроенная программируемая плата контроллера BACnet коммуникационная карта METASYS N2 коммуникационная карта Ethernet/IP коммуникационная карта Fipio коммуникационная карта | 24.1 кВ·А для 380 V 3 фазы 11 кВт / 15 лс | 22 кА 3 фазы | 33.2 А для 60 с 3 фазы | 12 kHz | 12...16 kHz с понижающим коэффициентом 1...16 kHz регулируем. | Векторное управление без датчика, стандартный | 7 кг | 1 светодиод красный присутствие напряжение привода | AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 Н-м L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 3 Н-м / 26,5 фунт•дюйм | &lt;= напряжение питания | 2-проводн. RS 485 для Modbus | CE | R1A, R1B, R1C &lt;= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс R2A, R2B &lt;= 7 ms, допуск +/- 0,5 мс &lt;= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента) | Привод от исчезновения фазы на входе Привод перенапряжение на шине пост. тока Привод тепловая защита Двигатель отключение питания Двигатель тепловая защита Привод короткое замыкание между фазами двигателя Привод откл. в цепи управления Привод отключение питания Привод повышенное напряжение питания Привод повышенное напряжение линии питания Привод исчезновение фазы на входе Двигатель исчезновение фазы двигателя Привод от превышения предельной скорости Привод сверхток между выходной фазой и землей Привод защита от перегрева | Вертикальный +/- 10 градусов | AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR зажим 2,5 мм² / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB зажим 16 mm² / AWG 4 | Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм) 10,5 В пост. ток +/- 5 %, &lt;= 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания Внешнее питание 24 В пост. ток (19...30 В), 30 Вт Внутреннее питание 24 В пост. ток (21...27 В), &lt;= 200 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания | (LI6) устанавливаемый переключателем, 24 V пост. Тока, пределы напряжения &lt;= 30 V, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление 3500 Ом (LI1...LI5) программируемый, 24 V пост. Тока, пределы напряжения &lt;= 30 V, с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление 3500 Ом (LI6) датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя, 0...6, полное сопротивление 1500 Ом (PWR) защищенный вход, 24 V пост. Тока, пределы напряжения &lt;= 30 V, полное сопротивление 1500 Ом | 323...528 В | &gt; 1 мОм при 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | 8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели | LI6 (если сконфигурирован как логический вход) отрицательная логика («приемник»), &gt; 16 В (состояние 0), &lt; 10 В (состояние 1) LI1...LI5 отрицательная логика («приемник»), &gt; 16 В (состояние 0), &lt; 10 В (состояние 1) LI1...LI5 положительная логика (источник), &lt; 5 В (состояние 0), &gt; 11 В (состояние 1) LI6 (если сконфигурирован как логический вход) положительная логика (источник), &lt; 5 В (состояние 0), &gt; 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели | Между зажимами питания и управления | AI2 +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C AI1-/Al1+ +/- 0,6 % для изменения температуры 60 °C AO1 +/- 1 % для изменения температуры 60 °C | Дискретный вход LI6 (если сконфигурирован как логический вход) 2 мс, +/- 0,5 мс Аналоговый вход Al2 2 мс, +/- 0,5 мс Дискретный вход LI1...LI5 2 мс, +/- 0,5 мс Аналоговый выход AO1 2 мс, +/- 0,5 мс Аналоговый вход AI1-/Al1+ 2 мс, +/- 0,5 мс | Без монтажного комплекта : 1-жила кабель МЭК при 45 °C, медь 70 °C PVC С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31 : 3-жила кабель МЭК при 40 °C, медь 70 °C PVC Без монтажного комплекта : 1-жила кабель МЭК при 45 °C, медь 90 °C XLPE/EPR С комплектом UL тип 1 : 3-жила кабель UL 508 при 40 °C, медь 75 °C PVC | AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника +/- 10 V пост. ток, входное напряжение 24 В макс., разрешение 11 бит + знак AI2 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, входное напряжение 24 В макс., полное сопротивление 30000 Ом, разрешение 11 бит AI2 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление 242 Ом, разрешение 11 бит | 1 | AO1 напряжение, задаваемое программным способом, диапазон аналогового выхода 0...10 V пост. ток, полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V, &lt;= 20 мА AO1 ток, задаваемый программным способом, диапазон аналогового выхода 0...20 mA, полное сопротивление 500 Ом, разрешение 10 бит | 50...60 Hz (- 5...5 %) | (R1A, R1B, R1C) задаваем. релейная логика Н.О./Н.З., электрическая устойчивость 100000 циклы (R2A, R2B) задаваем. релейная логика нет, электрическая устойчивость 100000 циклы | Задаваем. релейная логика 3 мА при 24 В пост. ток | R1, R2 вкл. индуктивн. нагрузка, 2 А при 30 V пост. ток, cos phi = 0,4, L/R = 7 мс R1, R2 вкл. резистивные нагрузка, 5 А при 250 V пер. ток, cos phi = 1, L/R = 0 мс R1, R2 вкл. резистивные нагрузка, 5 А при 30 V пост. ток, cos phi = 1, L/R = 0 мс R1, R2 вкл. индуктивн. нагрузка, 2 А при 250 V пер. ток, cos phi = 0,4, L/R = 7 мс | 2 | 7 | 1 RJ45 для Modbus на лицевой панели 1 RJ45 для Modbus на зажиме Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen | RTU для Modbus | 1...247 для Modbus 1...127 для CANopen | 21 А при 12 kHz, 460 V 3 фазы 27.7 А при 12 kHz, 380 V 3 фазы | 0.1...599 Гц | &lt;= 125 % с тормозным резистором 30 % без тормозного резистора | Автоматически при любой нагрузке Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) Может подавляться Регулируем. | 2 | AI1-/Al1+ +/- 0,15 % макс. значения AO1 +/- 0,2 % AI2 +/- 0,15 % макс. значения | S, U или по выбранный заказчиком Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности | Подачей пост. тока | Дисплейный блок 0,1 Гц Аналоговый вход 0,024/50 Гц | 47.5...63 Гц | +/- 10 % номинального проскальзывания для 0,2 Tn ... Tn изменение крутящего момента без обратной связи по сигналу скорости | +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости | ПИ регулятор частоты | 1...100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости | 130 % номинального крутящего момента двигателя, +/- 10 % для 60 с | Синхронные двигатели Асинхронные электродвигатели | Ведомый для CANopen | EN/IEC 61800-3 МЭК 60721-3-3 класс 3C1 EN/IEC 61800-5-1 UL тип 1 EN 61800-3 среда 1 категория C3 EN 55011 класс A группа 2 МЭК 60721-3-3 класс 3S2 EN 61800-3 среда 2 категория C3 | C-Tick NOM 117 DNV GOST CSA UL | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 | IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP21 в соответствии с EN/IEC 60529 IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529 IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529 | 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | -10...50 °C без ухудшения номинальных значений 50...60 °C с понижающим коэффициентом | -25...70 °C | 57.4 дБ в соответствии с 86/188/EEC | Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 4 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 | 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания | 1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м &lt;= 1000 м без ухудшения номинальных значений | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту