## Worksheet
Количество референсов: 35 | [55 empty] | Etim | [22 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000003 - Способ монтажа | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000326 - Установочная ширина для монтажа в шкафу | EF000327 - Установочная глубина для монтажа в шкафу | EF000337 - Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | EF000338 - Для макс. количества вентиляторов | EF002169 - Материал | EF005474 - Степень защиты (IP) | RF000185 - Подходит для 10-дюйм. (254 мм) монтажа | EF000249 - Тип вентиляционного блока | EF000928 - Количество вентиляторов | EF001136 - С комнатным терморегулятором (поддержание температуры) | EF002196 - С вентилятором (обдувом) | EF007051 - Номинальная мощность | EF007100 - Мощность непрерывного нагрева при 20°C | EF008206 - Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц | EF001082 - С цифров. индикатором | EF008210 - Регулируровка заданных значений относительной влажности воздуха | EF000228 - Номин. напряжение | EF003963 - Тип функционал. переключателей | EF006018 - С гигростатом | EF008250 - Номин. ток In | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
35003DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 120 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | Dekraft |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZsD0U4bJtXB_87c63dcfd2f9b1981675427119.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZsD0U4bJtXB_87c63dcfd2f9b1981675427119.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2946 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.49288_22 |  |  |  | 5850 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 12 288 | шт. шт. шт. | 4680409078389 14680409078386 | 16.6 34.5 120 | 16.6 27 80 | 8.5 35 121 | см. см. см. | 0.67 8.04 238.648 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 156 мм | 156 мм | 120 мм | 59 мм | Нет | 1 | Алюминий (EV000072) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35005DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 290 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | Dekraft |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZsD0U4bJtXB_87c63dcfd2f9b1981675427119.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sZsD0U4bJtXB_87c63dcfd2f9b1981675427119.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2946 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.49288_22 |  |  |  | 8750 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 140 | шт. шт. шт. | 4680409078396 14680409078393 | 22 52.5 120 | 22 22.5 80 | 10 45 105 | см. см. см. | 1.205 12.5 187 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 209 мм | 209 мм | 172 мм | 72.6 мм | Нет | 1 | Алюминий (EV000072) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35006DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 370 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | Dekraft |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pBnFyjsh1oRE2iQ663dcfd300300d1675427120.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pBnFyjsh1oRE2iQ663dcfd300300d1675427120.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2946 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.49288_22 |  |  |  | 12700 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 96 | шт. шт. шт. | 4680409060940 14680409060947 | 26.8 55.5 120 | 26.8 46.5 80 | 10.7 28 110.8 | см. см. см. | 1.9 15.2 199.224 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 258 мм | 258 мм | 221.5 мм | 81.8 мм | Нет | 1 | Алюминий (EV000072) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35007DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 580 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | Dekraft |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YUXkKi1C14LeM7Eq63dcfd2f610f91675427119.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YUXkKi1C14LeM7Eq63dcfd2f610f91675427119.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2946 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.49288_22 |  |  |  | 20050 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 4 | шт. шт. | 4680409060957 14680409060954 | 26.8 54.5 | 26.8 27.5 | 13.1 28 | см. см. | 2.5 10 | кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 258 мм | 258 мм | 225 мм | 102 мм | Нет | 1 | Алюминий (EV000072) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35008DEK | Фильтрующий вентилятор IP55 980 M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | Dekraft |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sUt6kUhcMumpU36R63dcfd30a0c4d1675427120.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sUt6kUhcMumpU36R63dcfd30a0c4d1675427120.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2946 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.49288_22 |  |  |  | 25200 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 48 | шт. шт. шт. | 4680409060964 14680409060961 | 32.8 54.5 120 | 32.8 33.5 80 | 13.1 34 119 | см. см. см. | 3.65 14.6 190 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 317 мм | 317 мм | 280 мм | 101.71 мм | Нет | 1 | Алюминий (EV000072) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35010DEK | Выходная решетка IP55 120 мм | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7N27f9w8UT9lxpp263dcfd30e7c7f1675427120.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7N27f9w8UT9lxpp263dcfd30e7c7f1675427120.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 | [7 empty] | 2080 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 80 480 | шт. шт. шт. | 4680409060988 14680409060985 | 17.8 39 120 | 17.8 72 80 | 5 46 107 | см. см. см. | 0.232 20.029 135 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 156 мм | 156 мм |  |  | Нет | 1 | Пластик (EV000139) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35011DEK | Выходная решетка IP55 172 мм | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/O05eexd7su0LVNMI63dcfd312e4e31675427121.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/O05eexd7su0LVNMI63dcfd312e4e31675427121.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 | [7 empty] | 2635 | штука | 0 | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 4680409060995 14680409060992 | 22 67.5 | 22 45 | 4 43.5 | см. см. | 0.37 22.6 | кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 209 мм | 209 мм |  |  | Нет | 1 | Пластик (EV000139) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35012DEK | Выходная решетка IP55 225 мм | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A4Nqny0_yo7LXaeX63dcfd317d75c1675427121.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A4Nqny0_yo7LXaeX63dcfd317d75c1675427121.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 | [7 empty] | 3445 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 160 | шт. шт. шт. | 4680409077856 1468040907785 | 26.8 54.5 120 | 26.8 54.5 80 | 4 43.5 105 | см. см. см. | 0.655 26.462 105.848 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 258 мм | 258 мм |  |  | Нет | 1 | Пластик (EV000139) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35013DEK | Выходная решетка IP55 280 мм | Dekraft |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Вентилятор (с фильтром или без него) всасывает свежий воздух снаружи внутрь корпуса, создавая тем самым небольшое избыточное давление, которое приводит к удалению горячего воздуха через выпускную решетку. <br /> Циркуляция воздуха гомогенизирует температуру, а избыточное давление помогает предотвратить попадание пыли. Крепление сбоку или на крыше. Может комбинироваться с термостатом. Вентиляторы состоят из осевого двигателя, защитного кожуха на передней и задней поверхностях и фильтра, предназначенного для удержания частиц пыли. Этот фильтр может быть заменен во время работы без риска контакта с вращающимся элементом. <br /> Внешняя температура не должна превышать 35°C и должна быть более чем на 5°C ниже требуемой температуры в корпусе. Фильтры, которыми оснащены вентиляторы, необходимо регулярно чистить и заменять. При определении расхода вентилятора учитывайте потери давления, вызванные выпускным элементом (решеткой с фильтром, вентиляционной решеткой или простым отверстием). | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000331 | Вентиляционная панель распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qILPepId3IwVicM063dcfd303a3f11675427120.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qILPepId3IwVicM063dcfd303a3f11675427120.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/987974 | [7 empty] | 4710 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 120 | шт. шт. шт. | 4680409061015 14680409061012 | 32.7 66.5 120 | 32.7 43 80 | 4 34.5 125 | см. см. см. | 0.738 14.78 106 | кг. кг. кг. | Монтаж защелкиванием (EV002068) | 317 мм | 317 мм |  |  | Нет | 1 | Пластик (EV000139) | IP55 (EV006420) | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35014DEK | Сменный фильтр G4 120 мм | Dekraft |  |  | 5911909000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | Нет | Сменный фильтр, класс фильтрации G4 . Предназначен для замены фильтруюющего элемента в вентиляторах и выходных решетках Dekraft. ВхШ - 118х118 мм. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002513 | Фильтр системы кондиционирования воздуха распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 318 | штука |  | 5 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 5 1 100 | шт. шт. шт. | 4680409077863 | 12 11.8 56 | 12 11.8 24.5 | 5.4 5.2 12.5 | см. см. см. | 0.18 0.023 6.6 | кг. кг. кг. | [10 empty] | Центральный блок приточно-вытяжной вентиляции (EV004834) | 1 | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35015DEK | Сменный фильтр G4 172 мм | Dekraft |  |  | 5911909000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | Нет | Сменный фильтр, класс фильтрации G4 . Предназначен для замены фильтруюющего элемента в вентиляторах и выходных решетках Dekraft. ВхШ - 168х168 мм. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002513 | Фильтр системы кондиционирования воздуха распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 391.5 | штука |  | 5 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 5 1 100 | шт. шт. шт. | 4680409077870 14680409077877 | 16.8 16.8 56 | 16.8 16.8 34.5 | 5.2 5.2 17.5 | см. см. см. | 0.22 0.2 7.9 | кг. кг. кг. | [10 empty] | Дополнит. блок приточной и вытяжной вентиляции (EV004835) | 1 | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35016DEK | Сменный фильтр G4 225 мм | Dekraft |  |  | 5911909000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | Нет | Сменный фильтр, класс фильтрации G4 . Предназначен для замены фильтруюющего элемента в вентиляторах и выходных решетках Dekraft. ВхШ - 223х223 мм. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002513 | Фильтр системы кондиционирования воздуха распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 600 | штука |  | 5 | BB1 PCE CAR P12 | 2 1 3 4 | 5 1 100 800 | шт. шт. шт. шт. | 4680409077887 14680409077884 | 24 22.3 48 120 | 24.2 22.3 48.5 80 | 7.3 1 37 110 | см. см. см. см. | 0.672 0.075 7.575 65 | кг. кг. кг. кг. | [10 empty] | Дополнит. блок приточной и вытяжной вентиляции (EV004835) | 1 | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35017DEK | Сменный фильтр G4 280 мм | Dekraft |  |  | 5911909000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | Нет | Сменный фильтр, класс фильтрации G4 . Предназначен для замены фильтруюющего элемента в вентиляторах и выходных решетках Dekraft. ВхШ - 276х276 мм. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CVF | Dekraft. Системы вентиляции СВ-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002513 | Фильтр системы кондиционирования воздуха распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VMOSUV4jeeQV3fc864c28424361351690469412.jpeg | 1 | не указан | [16 empty] | 780 | штука |  | 5 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 5 1 100 | шт. шт. шт. | 4680409077894 | 27.6 27.6 56 | 27.6 27.6 56 | 5.2 5.2 28.5 | см. см. см. | 0.33 0.31 13.4 | кг. кг. кг. | [10 empty] | Дополнит. блок приточной и вытяжной вентиляции (EV004835) | 1 | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35216DEK | Резистивный нагреватель с кожухом 100Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель c защитным кожухом Dekraft. Мощность нагрева 100 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dP6p3sYUVAfJ2Cwo64c2842b6d7ba1690469419.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dP6p3sYUVAfJ2Cwo64c2842b6d7ba1690469419.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 4475 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082508 | 15.5 40 | 6.5 38 | 7.5 17 | см. см. | 0.437 10 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 100 Вт | 100 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35217DEK | Резистивный нагреватель с кожухом 150Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель c защитным кожухом Dekraft. Мощность нагрева 150 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dP6p3sYUVAfJ2Cwo64c2842b6d7ba1690469419.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dP6p3sYUVAfJ2Cwo64c2842b6d7ba1690469419.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 5150 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082669 14680409082666 | 15.5 40 | 6.5 38 | 7.5 17 | см. см. | 0.45 10 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 150 Вт | 150 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35200DEK | Резистивный нагреватель 15Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 15 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 2090 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 4680409082522 1468040908253 | 11.5 34 | 8.2 24 | 6.2 36 | см. см. | 0.19 6.1 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 15 Вт | 15 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35201DEK | Резистивный нагреватель 30Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 30 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 2320 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 4680409082539 1468040908254 | 11.5 34 | 8.2 24 | 6.2 36 | см. см. | 0.205 6.1 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 30 Вт | 30 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35202DEK | Резистивный нагреватель 45Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 45 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 2580 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 1200 | шт. шт. шт. | 4680409082546 14680409082543 | 11.5 34 120 | 8.2 24 80 | 6.2 36 120 | см. см. см. | 0.205 6.1 269.4 | кг. кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 45 Вт | 45 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35203DEK | Резистивный нагреватель 60Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 60 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 2835 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 30 1200 | шт. шт. шт. | 4680409082553 14680409082550 | 11.5 34 120 | 8.2 24 80 | 6.2 36 123 | см. см. см. | 0.22 6.1 270.76 | кг. кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 60 Вт | 60 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35204DEK | Резистивный нагреватель 75Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 75 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 3065 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 480 | шт. шт. шт. | 4680409082515 1468040908251 | 18.6 34 120 | 8.2 32 80 | 6.2 21 105 | см. см. см. | 0.354 8.1 206 | кг. кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 75 Вт | 75 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35205DEK | Резистивный нагреватель 100Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 100 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 3510 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082560 1468040908257 | 18.6 34 | 8.2 32 | 6.2 21 | см. см. | 0.362 8.3 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 100 Вт | 100 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35206DEK | Резистивный нагреватель 150Вт 110-250В | Dekraft |  |  | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Нет | Резистивный нагреватель Dekraft. Мощность нагрева - 150 Вт. Напряжение питающей сети - 110 - 250 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DmOO3Lnh_GgJLAmp64c284267d7521690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3115 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87975_23 |  |  |  | 3825 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082577 14680409082574 | 18.6 34 | 8.2 32 | 6.2 21 | см. см. | 0.395 9 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Нет | 150 Вт | 150 Вт | 110...250 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35207DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 250Вт 230В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 250 Вт. Напряжение питающей сети - 230 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 13150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 280 | шт. шт. шт. | 4680409082584 1468040908258 | 11 46.5 120 | 8.5 46 80 | 19 21 100 | см. см. см. | 0.96 20.5 281 | кг. кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 250 Вт | 250 Вт | 220...230 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35208DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 250Вт 120В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 250 Вт. Напряжение питающей сети - 120 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 14150 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082591 1468040908260 | 11 46.5 | 8.5 46 | 19 21 | см. см. | 0.96 20.5 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 250 Вт | 250 Вт | 120...120 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35209DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 400Вт 230В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 400 Вт. Напряжение питающей сети - 230 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 13150 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082607 14680409082604 | 11 50 | 8.5 47 | 23 25 | см. см. | 1.27 26.5 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 400 Вт | 400 Вт | 220...230 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35210DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 400Вт 120В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 400 Вт. Напряжение питающей сети - 120 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 14150 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082614 1468040908261 | 11 50 | 8.5 47 | 23 25 | см. см. | 1.27 26.5 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 400 Вт | 400 Вт | 120...120 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35211DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 500Вт 230В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 500 Вт. Напряжение питающей сети - 230 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 15100 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082621 1468040908263 | 11 50 | 8.5 47 | 23 25 | см. см. | 1.32 27.5 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 500 Вт | 500 Вт | 220...230 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35212DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 500Вт 120В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 500 Вт. Напряжение питающей сети - 120 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 15100 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082638 1468040908264 | 11 50 | 8.5 47 | 23 25 | см. см. | 1.32 27.5 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 500 Вт | 500 Вт | 120...120 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35213DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 600Вт 230В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 600 Вт. Напряжение питающей сети - 230 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 16450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 320 | шт. шт. шт. | 4680409082645 14680409082642 | 12 57.5 120 | 10 37.3 80 | 24 26 115 | см. см. см. | 1.1 22.036 365 | кг. кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 600 Вт | 600 Вт | 220...230 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35214DEK | Резистивный нагреватель с вентилятором 600Вт 120В | Dekraft |  |  | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Нет | Резистивный нагреватель c вентилятором Dekraft. Мощность нагрева - 600 Вт. Напряжение питающей сети - 120 В АС. Монтаж на DIN-рейку, предназначен для поддержания оптимальной температуры воздуха внутри электротехнических шкафов. Он создает конвекционный поток воздуха, который предотвращает образование зон с низкой температурой. Также он защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCR | Dekraft. Нагреватели резистивные НР-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC000737 | Подогрев распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dVwBS9eOHCjau_dF64c28428ce5031690469416.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988949 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3116 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.87935_23 |  |  |  | 16450 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409082652 1468040908266 | 11 50 | 8.5 47 | 23 25 | см. см. | 1.37 28.4 | кг. кг. | [8 empty] | IP20 (EV006405) |  |  |  | Нет | Да | 600 Вт | 600 Вт | 120...120 В | [6 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35103DEK | Механический гигростат от 35 до 95% RH 200-240В | Dekraft |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Механический гигростат Dekraft. Диапазон уставок - от 35 до 95% RH. Напряжение питающей сети - до 200-240В В АС. Предназначено для применения совместно с резистивными нагревателями для поддержания требуемого уровня влажности внутри электротехнического шкафа. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCC | Dekraft. Системы климат-контроля КК-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002008 | Гигростат/ регулятор влажности для распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0BoRrc6MX0Zy0qKI64c28425c49d81690469413.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0BoRrc6MX0Zy0qKI64c28425c49d81690469413.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988950 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3117 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.05896_23 |  |  |  | 3240 | штука |  | 1 | PCE BB1 | 1 2 | 1 10 | шт. шт. | 4680409082461 4680409082478 | 5.3 22.3 | 4.8 10 | 7.5 11.7 | см. см. | 0.054 0.697 | кг. кг. | [17 empty] | Нет | 35...95 % |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35104DEK | Электронный гигростат от 40 до 90% RH 200-240В | Dekraft |  |  | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, прочие | Нет | Электронный гигростат Dekraft. Диапазон уставок - от 40 до 90% RH. Напряжение питающей сети - до 200-240В В АС. Предназначено для применения совместно с резистивными нагревателями для поддержания требуемого уровня влажности внутри электротехнического шкафа. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCC | Dekraft. Системы климат-контроля КК-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002008 | Гигростат/ регулятор влажности для распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_royhXLXTskeik0U64c2842627ccb1690469414.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_royhXLXTskeik0U64c2842627ccb1690469414.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988950 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3117 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU C-CN.НА46.В.05896_23 |  |  |  | 7000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 4680409082485 4680409082492 1468040908250 | 5.3 24.8 47.5 | 4.8 11.3 26 | 7.5 8.3 27 | см. см. см. | 0.07 1.1 8 | кг. кг. кг. | [17 empty] | Нет | 40...90 % |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35100DEK | Термостат с НЗ контактом от 0 до +60°C 250В | Dekraft |  |  | 9032108900 | Термостаты,не электронные, прочие | Нет | Термостат с нормально закрытым контактом Dekraft. Диапазон уставок - от 0 до +60°C. Напряжение питающей сети - до 250 В АС. Предназначено для применения совместно с резистивными нагревателями для обогрева внутреннего пространства электротехнических шкафов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCC | Dekraft. Системы климат-контроля КК-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002014 | Термостат распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6vVyMgzhIZjVDiIo64c28424924321690469412.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6vVyMgzhIZjVDiIo64c28424924321690469412.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988950 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3118 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02810_23 |  |  |  | 769.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 200 4200 | шт. шт. шт. шт. | 4680409082409 4680409082416 | 4.3 22.8 50.5 120 | 4.1 9.1 24.4 80 | 6.8 10.1 33.9 114 | см. см. см. см. | 0.053 0.567 11.833 258.493 | кг. кг. кг. кг. | Безвинтовое зажимное крепление (EV006428) | [16 empty] | Нет |  | 230 В | Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт (EV000188) | Нет | 10 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35101DEK | Термостат с НО контактом от 0 до +60°C 250В | Dekraft |  |  | 9032108900 | Термостаты,не электронные, прочие | Нет | Термостат с нормально открытым контактом Dekraft. Диапазон уставок - от 0 до +60°C. Напряжение питающей сети - до 250 В АС. Предназначено для применения совместно с фильтрующими вентиляторами для охлаждения внутреннего пространства электротехнических шкафов. | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCC | Dekraft. Системы климат-контроля КК-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002014 | Термостат распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r_AcMSNfEXf7HFxi64c284251034d1690469413.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r_AcMSNfEXf7HFxi64c284251034d1690469413.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988950 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3118 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02810_23 |  |  |  | 769.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 10 200 4200 | шт. шт. шт. шт. | 4680409082423 | 4.8 10 24 120 | 5 23 50.2 80 | 7.5 8.4 33 114 | см. см. см. см. | 0.051 0.563 11.775 262 | кг. кг. кг. кг. | Безвинтовое зажимное крепление (EV006428) | [16 empty] | Нет |  | 230 В | Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт (EV000188) | Нет | 5 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
35102DEK | Термостат с НО+НЗ контактами от 0 до +60°C 250В | Dekraft |  |  | 9032108900 | Термостаты,не электронные, прочие | Нет | Комбинированный термостат с нормальной открытым и нормально закрытым контактами Dekraft.Диапазон уставок - от 0 до +60°C. Напряжение питающей сети - до 250 В АС. Предназначено для применения совместно с резистивными нагревателями и/или фильтрующими для обогрева и/или охлаждения внутреннего пространства электротехнических шкафов | Продукты DEKraft LV | DEKLV | CCC | Dekraft. Системы климат-контроля КК-301 | DCS | Dekraft. Системы микроклимата | PVB | Энергетика Базовая | EC002014 | Термостат распределительного шкафа | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6jNdMIjk_w-b_vbW64c284256adde1690469413.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6jNdMIjk_w-b_vbW64c284256adde1690469413.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988950 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3118 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU C-CN.НВ26.В.02810_23 |  |  |  | 1385 | штука |  | 1 | PCE BB1 | 1 2 | 1 10 | шт. шт. | 4680409082447 4680409082454 | 5.1 28.5 | 5.3 10 | 7.5 12 | см. см. | 0.098 1.019 | кг. кг. | Безвинтовое зажимное крепление (EV006428) | [16 empty] | Нет |  | 230 В | Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт (EV000188) | Нет | 5 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене