## Worksheet
Количество референсов: 4 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [11 empty] | Основные характеристики | [5 empty] | Дополнительные характеристики | [19 empty] | Условия эксплуатации |  |  |  |  | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000010 - Модель/исполнение | EF005153 - Диаметр проёма | EF006947 - Количество первичных входов | EF007380 - С медной шиной | EF007405 - Первичный номин. ток | EF007462 - Установка на защёлках | EF007469 - Вторичное подключение | EF007471 - Вторичный номин. ток | EF007511 - Фактор ограничения перенапряжения | EF008186 - С защитой от прикосновения | EF004565 - Ширина отверстия | EF004778 - Высота отверстия | Наименование продукта | Номинальный ток | Ток вторичной цепи | Класс точности | Серия | Тип продукта | Монтажная опора | Код совместимости | Заданный участок | Диаметр | Класс изоляции | Тип трансформатора тока | Коэффициент трансформации тт | Внешний диаметр кабеля | Выдерживаемый динамический ток | Коэффициент безопасности | Уплотнение | Перекалибровка | Вес нетто | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение изоляции | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Номинальное рабочее напряжение | Условный тепловой ток на открытом воздухе | Размыкание шин | [в] номинальное рабочее напряжение | Стандарты | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
METSECT5CC015R | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 150/5А, кабель д. 21 | Schneider Electric |  |  |  |  | Нет | Трансформатор тока 150/5А, Кабель д. 21. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 4 В·А, класс 3 максимальная мощность: 5 В·А, класс 0,5 максимальная мощность: 3 ВА - [In] номинальный ток: 150 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8c8ef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8d6f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bBl8v_VB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d8e581.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 6100 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 4.4 | 3.7 | 6.6 | см. | 0.19 | кг. | 44 мм Снаружи: | 65 мм Снаружи: | 30 мм frame: 37 мм Общий: | Проходной трансформатор тока (EV009204) | 21 мм | 1 | Да | 150 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да |  |  | CT | 150 А | 5 А | класс 0.5 в 3 В·А класс 1 в 4 В·А класс 3 в 5 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | DIN-рейка монтажная плата | CC | Россия | 21 мм | класс B | тропикостойкий для кабеля | 150/5 | 21 мм | 2,5 Ith | 5 | с | заводской калибровки | 0.175 кг | винтами Защелкивающийся | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 9 кА |  |  | МЭК 61869-2 VDE 0414 | 0-95 % | -25-60 °C | IP20 | CE EAC | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
METSECT5DA040R | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 400/5А, шина 32х65 | Schneider Electric |  |  |  |  | Нет | Трансформатор тока 400/5А, шина 32х65. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 4 В·А, класс 1 максимальная мощность: 8 В·А - [In] номинальный ток: 400 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9161b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d92a51.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d937ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d99509.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 8600 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123636 | 9 | 9 | 9.4 | см. | 0.55 | кг. | 90 мм Снаружи: 65 мм внутренний: | 94 мм Снаружи: 32 мм внутренний: | 40 мм frame: 87 мм Общий: | Проходной трансформатор тока (EV009204) |  | 1 | Да | 400 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | 32 мм | 65 мм | CT | 400 А | 5 А | класс 0.5 в 4 В·А класс 1 в 8 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | шинопровод | DA | Россия |  | класс B | тропикостойкий для сборной шины | 400/5 |  | 2,5 Ith | 5 | с | заводской калибровки | 0.531 кг | изолированный стопорный винт | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 24 кА | 65 x 32 |  | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % | -25-60 °C | IP20 | EAC CE | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
METSECT5DD125R | ТРАНС. ТОКА 1250/5А, шина 34х84 | Schneider Electric |  |  | 8504312909 | Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, прочие | Нет | Трансформатор тока 1250/5А, шина 34х84. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 1 максимальная мощность: 15 ВА, класс 0,5 максимальная мощность: 12 ВА - [In] номинальный ток: 1250 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9d828.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qPmL_Pbt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9df62.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497d9ed6c.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 10000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3303431123711 | 9.6 | 8.7 | 11.6 | см. | 0.66 | кг. | 96 мм Снаружи: 35 мм внутренний: | 116 мм Снаружи: 84 мм внутренний: | 40 мм frame: 78.4 мм Общий: | [12 empty] | CT | 1250 А | 5 А | класс 0.5 в 12 В·А класс 1 в 15 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | шинопровод | DD | Россия |  | класс B | тропикостойкий для сборной шины | 1250/5 |  | 2,5 Ith | 5 | с | заводской калибровки | 0.626 кг | изолированный стопорный винт | 3 кВ | 3 кВ |  | 60 кА | 84 x 34 | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % | -25-50 °C | IP20 | EAC CE | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
METSECT5MC040R | ТРАНС. ТОКА 400/5А, ш. 10х40 20х32 25х25 | Schneider Electric |  |  |  |  | Нет | Трансформатор тока 400/5А, ш. 10х40 20х32 25х25. диапазон: PowerLogic - наименование изделия: CT - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор тока - ток вторичной цепи: 5 А - класс точности: класс 0,5 максимальная мощность: 8 В·А, класс 1 максимальная мощность: 10 В·А - [In] номинальный ток: 400 А. Преимущества: В линейку моделей PowerLogic от CT включено всё, что нужно для:, всех измерительных трансформаторов, работающих в диапазоне от 40A до 6000A.... применения: Ток вторичной обмотки измерительных трансформаторов модели CT (0-5A) пропорционален току, измеряемому на первичной обмотке. Поэтому допускается их использование вместе с измерительными устройствами (КИП распределительного щита, счетчиками энергопотребления, установками контроля по мощности.).. Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия., Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи, Анализ профиля энергопотребления благодаря точечному распределению затрат на энергоресурсы, Принятие решений, направленных на сокращение энергопотребления. Мониторинг энергопотребления Ваших арендаторов или клиентов и выставление точных счетов за электроэнергию, Создание мотивации по эффективному использованию электроэнергии.... применения: - Проверка счетов за электроэнергию, Учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло, Агрегирование данных по энергопотреблению (включая газ, воду, пар, тепло) и распределение затрат по площади, потреблению, смене или по времени использования Управление распределительной сетью.., Измерение базовых параметров сети для лучшего контроля Вашей электроустановки., Здания, Промышленность, Центры обработки данных, Объекты инфраструктуры (аэропорты, туннели и т.п.).. | Продукты низкого напряжения (УКРМ,счетчики, фильтры) | DPLVP | BAS | Трансформаторы тока | CTR | Трансформаторы тока | 15PWS | Энергоэффективность | EC002048 | Трансформатор тока | 7 | Италия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0hfL9le2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2an9BU9R.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889255e4e497da569e.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984749 | [7 empty] | 6000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480618833 | 7 | 6.5 | 9.5 | см. | 0.43 | кг. | 70 мм Снаружи: 41 мм внутренний: | 95 мм Снаружи: 41 мм внутренний: | 45 мм frame: 65 мм Общий: | Проходной трансформатор тока (EV009204) |  | 1 | Да | 400 А | Да | Кабель (EV000136) | 5 А | FS 5 (EV009253) | Да | 41 мм | 41 мм | CT | 400 А | 5 А | класс 0.5 в 8 В·А класс 1 в 10 В·А | PowerLogic CT PowerLogic | трансформатор тока | шинопровод DIN-рейка монтажная плата | MC | Россия | 32 мм | класс B | тропикостойкий для сборной шины и кабеля | 400/5 | 32 мм | 2,5 Ith | 5 | без | заводской калибровки | 0.404 кг | изолированный стопорный винт Защелкивающийся винтами | 3 кВ | 3 кВ | < 720 V Переменный ток 50/60 Гц | 24 кА | 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 |  | VDE 0414 МЭК 61869-2 | 0-95 % | -25-60 °C | IP20 | EAC CE | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене