## Worksheet
Количество референсов: 294 | [55 empty] | Etim
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000187 - Тип напряжения | EF000189 - Тип включения/отключения | EF000198 - С сигнальной лампой (индикатором) | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF001391 - Количество полюсов | EF002423 - Тип лампы | EF002562 - Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | EF002563 - Номин. отключающая способность | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF004668 - Цвет колпачка (индикатора) | EF005450 - Силовое разъединение (согл. DIN VDE 0113) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002568 - Класс токоограничения | EF002570 - Степень загрязнения | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF006064 - Номин. отключающая способность | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009555 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002564 - Устойчивость к импульсному току | EF005455 - Частота | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006065 - Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | EF011981 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | EF012587 - Характеристика отключения
S9S40116 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 16A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HeEH9A4aE6J2ovQB67bed2df522511740559071.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HeEH9A4aE6J2ovQB67bed2df522511740559071.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210048 4680409210444 14680409210045 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 16 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40120 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 20A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5D8Ah1dU7VH5gi8n67bed2df0241c1740559071.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5D8Ah1dU7VH5gi8n67bed2df0241c1740559071.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR PAL | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210055 4680409210451 14680409210052 | 7.2 22 38.2 210 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 20 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40125 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 25A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l799smkZLZ0k062k67bed2dea82401740559070.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l799smkZLZ0k062k67bed2dea82401740559070.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210062 4680409210468 14680409210069 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 25 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40132 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 32A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vx3l842oQUMgL34j67bed2de5450a1740559070.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vx3l842oQUMgL34j67bed2de5450a1740559070.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1395 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210079 4680409210475 14680409210076 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 32 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40140 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kwr9eu57vpByPCAi67bed2ddf15d21740559069.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kwr9eu57vpByPCAi67bed2ddf15d21740559069.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1715 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210086 4680409210482 14680409210083 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 40 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40150 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 50A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YzpPSVoWYwVHmKDG67bed2dda2fd51740559069.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YzpPSVoWYwVHmKDG67bed2dda2fd51740559069.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1830 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210093 4680409210499 14680409210090 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.084 1.038 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 50 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40163 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/st2CQuFzcqrJnk7L67bed2dd53b871740559069.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/st2CQuFzcqrJnk7L67bed2dd53b871740559069.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210109 4680409210505 14680409210106 | 7.2 22 38.2 120 | 1.77 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.083 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 63 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40180 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 80A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 80 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OVkkkvnLWUvaNePA67bed2dce2e281740559068.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OVkkkvnLWUvaNePA67bed2dce2e281740559068.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3635 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210116 4680409210512 14680409210113 | 10.2 11 29.1 120 | 2.3 22.8 40 80 | 7.5 8.9 30 105 | см. см. см. см. | 0.081 1.04 9.941 254 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 80 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40191 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 100A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 100 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l_J43BeH7_8tBGFB67bed2dc86d461740559068.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l_J43BeH7_8tBGFB67bed2dc86d461740559068.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3820 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210123 4680409210529 14680409210120 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.081 1.034 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 100 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40192 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 125A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 125 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fKU70Gqt6HZcEH9-67bed2dc381101740559068.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fKU70Gqt6HZcEH9-67bed2dc381101740559068.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3925 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210130 4680409210536 14680409210137 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.085 1.07 10.3 259 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 125 А | 230 В | 1 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 1 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 1
S9S40216 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 16A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zZubCkO1wzuIoP9767bed2dbd99d41740559067.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zZubCkO1wzuIoP9767bed2dbd99d41740559067.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2995 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210147 4680409210543 14680409210144 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.165 1.039 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 16 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40220 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 20A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lPbtPi9rUzs_HDQX67bed2db2b1df1740559067.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lPbtPi9rUzs_HDQX67bed2db2b1df1740559067.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2995 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210154 4680409210550 14680409210151 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.166 1.046 9.9 249 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 20 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40225 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 25A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dw_qAZkNndnb1-QM67bed2da687d11740559066.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Dw_qAZkNndnb1-QM67bed2da687d11740559066.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2995 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210161 4680409210567 14680409210168 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.166 1.048 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 25 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40232 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 32A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WgzsoUXBasJNUw5v67bed2d98ff711740559065.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WgzsoUXBasJNUw5v67bed2d98ff711740559065.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2785 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210178 4680409210574 14680409210175 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.166 1.048 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 32 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40240 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 40A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RZWqkX4flzvYGc-d67bed2d8bf80d1740559064.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RZWqkX4flzvYGc-d67bed2d8bf80d1740559064.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3425 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210185 4680409210581 14680409210182 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.166 1.048 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 40 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40250 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 50A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vjE8afvQg0DfkxwJ67bed2d80e9d11740559064.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vjE8afvQg0DfkxwJ67bed2d80e9d11740559064.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3655 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210192 4680409210598 14680409210199 | 10.2 11 28.7 120 | 4.2 22.9 39.6 80 | 8.2 8.9 30.1 105 | см. см. см. см. | 0.162 1.033 9.898 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 50 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40263 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/arR6hkLVB5Mu8TVN67bed2d74c5cd1740559063.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/arR6hkLVB5Mu8TVN67bed2d74c5cd1740559063.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3695 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210208 4680409210604 14680409210205 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.166 1.048 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  | Да | 45 мм | 63 А | 400 В | 2 |  | 1.26 кА | 4.2 кА | 2 | Красный (EV000233) |  | IP21 (EV006406) | 2
S9S40280 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 80A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 80 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OsX6ygE9CBdl2u5k67bed2d6903101740559062.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OsX6ygE9CBdl2u5k67bed2d6903101740559062.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210215 4680409210611 14680409210212 | 10.2 11 28.6 120 | 4.2 23 40.4 80 | 8 8.9 29.8 105 | см. см. см. см. | 0.163 1.044 9.991 254 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 80 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40291 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 100A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NnxkGay_5NuhBUbM67bed2d5e17711740559061.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NnxkGay_5NuhBUbM67bed2d5e17711740559061.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210222 4680409210628 14680409210229 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.169 1.064 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 100 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40292 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 125A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 125 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2RUZ-qfZ7Nc7wNK367bed2d5237b61740559061.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2RUZ-qfZ7Nc7wNK367bed2d5237b61740559061.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210239 4680409210635 14680409210236 | 10.2 10.9 30 120 | 4.1 23 40.3 80 | 7.8 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.17 1.082 10.324 262 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 125 А | 400 В | 2 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 2 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 2
S9S40316 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 16A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1Nhae-_bfW3fc3h67bed2d479a3b1740559060.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/p1Nhae-_bfW3fc3h67bed2d479a3b1740559060.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4485 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210246 4680409210642 14680409210243 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.244 1.033 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  | Да | 45 мм | 16 А | 400 В | 3 |  | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) |  | IP21 (EV006406) | 3
S9S40320 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 20A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KeopDWsEwX9cG3M567bed2d3a182b1740559059.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KeopDWsEwX9cG3M567bed2d3a182b1740559059.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4485 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210253 4680409210659 14680409210250 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.252 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 20 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40325 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 25A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9fvFD0ih0zjoJ6pg67bed2d22376c1740559058.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9fvFD0ih0zjoJ6pg67bed2d22376c1740559058.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4485 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210260 4680409210666 14680409210267 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.244 1.033 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 25 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40332 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 32A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rDR2RVxZ6Mw-OefG67bed2d08ca0b1740559056.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rDR2RVxZ6Mw-OefG67bed2d08ca0b1740559056.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4175 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210277 4680409210673 14680409210274 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.244 1.033 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 32 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40340 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 40A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CU-uQ2Bm9GcC3g4C67bed2cf8de7c1740559055.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CU-uQ2Bm9GcC3g4C67bed2cf8de7c1740559055.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210284 4680409210680 14680409210281 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.252 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 40 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40350 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 50A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HghLE2WBMtXSTU3467bed2ce95f821740559054.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HghLE2WBMtXSTU3467bed2ce95f821740559054.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210291 4680409210697 14680409210298 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.245 1.036 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 50 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40363 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 63A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mjNjy4XGDM-oDclX67bed2cd8f0fc1740559053.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mjNjy4XGDM-oDclX67bed2cd8f0fc1740559053.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210307 4680409210703 14680409210304 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.244 1.032 9.7 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 63 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40380 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 80A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 80 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x4RVj6E5a35ngr6c67bed2ccac2641740559052.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x4RVj6E5a35ngr6c67bed2ccac2641740559052.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210314 4680409210710 14680409210311 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.245 1.048 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  | Да | 45 мм | 80 А | 400 В | 3 |  | 1.5 кА | 5 кА | 3 | Красный (EV000233) |  | IP21 (EV006406) | 3
S9S40391 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 100A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 100 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hoh5F_SJBFewIilm67bed2cbc61a11740559051.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hoh5F_SJBFewIilm67bed2cbc61a11740559051.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210321 4680409210727 14680409210328 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.252 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 100 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40392 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 125A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 125 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FTdALfS68AI9o5I667bed2cace5341740559050.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FTdALfS68AI9o5I667bed2cace5341740559050.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210338 4680409210734 14680409210335 | 7.4 22 38.2 120 | 5.31 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.252 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 125 А | 400 В | 3 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 3 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 3
S9S40416 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 16A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZjkfLxTq6TbcXLhJ67bed2c949b311740559049.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZjkfLxTq6TbcXLhJ67bed2c949b311740559049.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210345 4680409210741 14680409210342 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.324 1.029 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 16 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40420 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 20A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3x_WnKYy_0hIV5nh67bed2c8a65c61740559048.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3x_WnKYy_0hIV5nh67bed2c8a65c61740559048.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210352 4680409210758 14680409210359 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.324 1.029 9.9 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 20 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40425 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 25A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7EgxGcWubTwsVvBs67bed2c80d7731740559048.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7EgxGcWubTwsVvBs67bed2c80d7731740559048.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210369 4680409210765 14680409210366 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.324 1.031 9.8 247 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 25 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40432 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 32A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K9zEpcwFBky9XcMi67bed2c76c1bb1740559047.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K9zEpcwFBky9XcMi67bed2c76c1bb1740559047.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210376 4680409210772 14680409210373 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.353 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 32 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40440 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 40A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aeiWH3SChkqVJopV67bed2c6c061a1740559046.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aeiWH3SChkqVJopV67bed2c6c061a1740559046.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210383 4680409210789 14680409210380 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.353 1.07 10.13 255 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 40 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40450 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 50A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qq8ZElE6FDoFiim967bed2c627b461740559046.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qq8ZElE6FDoFiim967bed2c627b461740559046.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210390 4680409210796 14680409210397 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.324 1.028 9.7 244 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 50 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40463 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 63A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gjXVtYvMlLClF7QG67bed2c5857481740559045.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gjXVtYvMlLClF7QG67bed2c5857481740559045.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210406 4680409210802 14680409210403 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.324 1.028 9.7 244 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 63 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.26 кА | 4.2 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40480 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 80A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4NQlrsxk6C4vHn6967bed2c3b22f31740559043.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4NQlrsxk6C4vHn6967bed2c3b22f31740559043.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 14600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210413 4680409210819 14680409210410 | 7.4 22 38.2 120 | 7.08 11 27.8 80 | 8.5 8.1 29 100 | см. см. см. см. | 0.329 1.045 9.9 249 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 80 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40491 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 100A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 100 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pp4yJx1LMTa3COqo67bed2c2d85801740559042.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pp4yJx1LMTa3COqo67bed2c2d85801740559042.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210420 4680409210826 14680409210427 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.328 1.045 10 252 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 100 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9S40492 | Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 125A 400В | Systeme Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 125 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | SD1 | Systeme9 ВН | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KPMCGvVyv8RijqjM67bed2c23ff381740559042.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KPMCGvVyv8RijqjM67bed2c23ff381740559042.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990374 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990330 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3320 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3313 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01316_24 ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.35498_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 15700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409210437 4680409210833 14680409210434 | 10.2 22 38.2 120 | 7.6 11 27.8 80 | 7.9 8.1 29 105 | см. см. см. см. | 0.336 1.07 10.4 261 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) | Выключатель-разъединитель нагрузки (RV000936) | Да | 45 мм | 125 А | 400 В | 4 | Не применимо (EV008336) | 1.5 кА | 5 кА | 4 | Красный (EV000233) | Да | IP21 (EV006406) | 4
S9F21101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t8mvIurWANnt6a4X67bec6f5a0fe21740556021.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t8mvIurWANnt6a4X67bec6f5a0fe21740556021.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2055 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200391 4680409200407 14680409200404 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.5 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.116 1.451 13.659 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pNxpEcK-ql-JhjG767bec6f54194a1740556021.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pNxpEcK-ql-JhjG767bec6f54194a1740556021.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1975 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200414 4680409200421 14680409200428 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.119 1.497 13.9 344 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TTExJy4-5-sHRP3A67bec6f4db7931740556020.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TTExJy4-5-sHRP3A67bec6f4db7931740556020.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2055 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200438 4680409200445 14680409200442 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.12 1.498 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SFJIv74afCalDZIL67bec6f44de251740556020.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SFJIv74afCalDZIL67bec6f44de251740556020.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1955 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200599 4680409204528 14680409200596 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.119 1.481 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LubA6iALW8h5Fkv-67bec6f3e73e31740556019.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LubA6iALW8h5Fkv-67bec6f3e73e31740556019.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1280 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200605 4680409204535 14680409200602 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 23 27.8 80 | 7.6 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.115 1.451 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M0mds3Jbf5cqVz_D67bec6f384c9e1740556019.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M0mds3Jbf5cqVz_D67bec6f384c9e1740556019.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1180 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200612 4680409204542 14680409200619 | 10.2 10.9 28.5 120 | 2.3 22.8 39.9 80 | 7.8 8.9 30.1 100 | см. см. см. см. | 0.115 1.442 13.548 335 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GwZlPmuRpZxAzG_u67bec6f3242b11740556019.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GwZlPmuRpZxAzG_u67bec6f3242b11740556019.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1535 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200629 4680409204559 14680409200626 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.115 1.444 13.4 332 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kPAidseq23aOV6XJ67bec6f2b50b71740556018.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kPAidseq23aOV6XJ67bec6f2b50b71740556018.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1070 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200636 4680409204566 14680409200633 | 10.2 11.2 28.9 120 | 2.4 22.8 39.8 80 | 7.8 8.9 30.3 100 | см. см. см. см. | 0.115 1.44 13.576 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MbAqT5iN10JWAS2P67bec6f25be5b1740556018.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MbAqT5iN10JWAS2P67bec6f25be5b1740556018.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1275 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200643 4680409204573 14680409200640 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.115 1.445 13.5 324 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tJoiwkrqxqoosVp767bec6f2036391740556018.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tJoiwkrqxqoosVp767bec6f2036391740556018.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200650 4680409204580 14680409200657 | 10.1 11.1 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.116 1.462 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ifw65qkahPemevnd67bec6f19e1d71740556017.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ifw65qkahPemevnd67bec6f19e1d71740556017.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1355 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200667 4680409204597 14680409200664 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.475 13.7 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BcHFLmU-uPEgZKt67bec6f140fff1740556017.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1BcHFLmU-uPEgZKt67bec6f140fff1740556017.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1435 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200674 4680409204603 14680409200671 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.117 1.482 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0eR5abi4opRpu8Rd67bec6f0d74391740556016.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0eR5abi4opRpu8Rd67bec6f0d74391740556016.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2085 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200681 4680409204610 14680409200688 | 10.1 10.8 38.2 120 | 2.2 22.8 27.8 80 | 7.6 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.119 14.1 15.53 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R-1ZDplAVxvYtxEg67bec6f07f4231740556016.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R-1ZDplAVxvYtxEg67bec6f07f4231740556016.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2180 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200698 4680409204627 14680409200695 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.5 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.122 1.513 14.2 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_j3meFQED3IzSsTA67bec6f019b6a1740556016.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_j3meFQED3IzSsTA67bec6f019b6a1740556016.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4930 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200704 4680409204634 14680409200701 | 10.1 10.8 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.8 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.232 1.458 13.722 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cChODEd2DR3CBx5867bec6ef40d231740556015.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cChODEd2DR3CBx5867bec6ef40d231740556015.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4730 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200711 4680409204641 14680409200718 | 10.2 10.9 28.5 120 | 4 22.9 39.8 80 | 8 9 30.7 104 | см. см. см. см. | 0.24 1.506 14.097 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ShHkmgx3zAnhXjLd67bec6ee69e871740556014.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ShHkmgx3zAnhXjLd67bec6ee69e871740556014.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4930 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200728 4680409204658 14680409200725 | 10.1 10.9 38.2 120 | 4.2 23 27.8 80 | 8.1 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.239 1.503 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ltdXPQMRQI3xTLfz67bec6ed965121740556013.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ltdXPQMRQI3xTLfz67bec6ed965121740556013.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4685 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200735 4680409204665 14680409200732 | 10.1 10.7 38.2 120 | 4.1 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.236 1.485 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jRx9dBMDDENKlRiy67bec6ecc2bda1740556012.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jRx9dBMDDENKlRiy67bec6ecc2bda1740556012.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3065 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200742 4680409204672 14680409200749 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4 22.7 27.8 80 | 8.2 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.232 1.452 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DQIQetRtDca4skF967bec6ebecaa21740556011.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DQIQetRtDca4skF967bec6ebecaa21740556011.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3535 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200759 4680409204689 14680409200756 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 8.1 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.233 1.454 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Th81H5t2ZbzOUc4067bec6eb305211740556011.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Th81H5t2ZbzOUc4067bec6eb305211740556011.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4595 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200766 4680409204696 14680409200763 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.232 1.456 13.8 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lCHH4bbpJrVnjYT67bec6ea6ea171740556010.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8lCHH4bbpJrVnjYT67bec6ea6ea171740556010.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3210 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200773 4680409204702 14680409200770 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.231 1.454 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GqE0VwG9Ut0Dz6Gl67bec6e9a8ec71740556009.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GqE0VwG9Ut0Dz6Gl67bec6e9a8ec71740556009.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3820 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200780 4680409204719 14680409200787 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.23 1.453 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zcCOwjKyCsLuvqOB67bec6e8b8f621740556008.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zcCOwjKyCsLuvqOB67bec6e8b8f621740556008.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3940 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200797 4680409204726 14680409200794 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.234 1.472 13.7 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThcPvYoOhFlgWw5i67bec6e7da42b1740556007.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ThcPvYoOhFlgWw5i67bec6e7da42b1740556007.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4060 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200803 4680409204733 14680409200800 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.2 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.235 1.482 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DsU81HX70_RymaCG67bec6e720bdb1740556007.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DsU81HX70_RymaCG67bec6e720bdb1740556007.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3580 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200810 4680409204740 14680409200817 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.236 1.483 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cb6yL-4sV59UN3U-67bec6e651e081740556006.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cb6yL-4sV59UN3U-67bec6e651e081740556006.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200827 4680409204757 14680409200824 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.7 27.8 80 | 8.2 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.239 1.501 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QaiQOuwnWGB447jv67bec6e58a11d1740556005.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QaiQOuwnWGB447jv67bec6e58a11d1740556005.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200834 4680409204764 14680409200831 | 10.2 11.1 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.243 1.52 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wW2RmFt_5u-adOxH67bec6e4c837f1740556004.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wW2RmFt_5u-adOxH67bec6e4c837f1740556004.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200841 4680409204771 14680409200848 | 10.1 10.9 38.2 120 | 6 23.1 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.347 1.451 13.659 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iW1z06bkEKta4xa067bec6e40e2bb1740556004.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iW1z06bkEKta4xa067bec6e40e2bb1740556004.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200858 4680409204788 14680409200855 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.359 1.495 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kxptHLD2kgbnEQxe67bec6e3417321740556003.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kxptHLD2kgbnEQxe67bec6e3417321740556003.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200865 4680409204795 14680409200862 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.358 1.505 14.1 351 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TZc6o4YoOAvJcTRR67bec6e285f7f1740556002.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TZc6o4YoOAvJcTRR67bec6e285f7f1740556002.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200872 4680409204801 14680409200879 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.353 1.478 13.9 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wz5Vl71YZGAVHnfN67bec6e1c86181740556001.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wz5Vl71YZGAVHnfN67bec6e1c86181740556001.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200889 4680409204818 14680409200886 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.7 23 27.8 80 | 8.2 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.447 13.8 341 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/czMSbrbYT4BhArrO67bec6e1028841740556001.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/czMSbrbYT4BhArrO67bec6e1028841740556001.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4240 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200896 4680409204825 14680409200893 | 10.2 11 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.347 1.449 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nv6dzBK38AlHw82j67bec6e0544b91740556000.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nv6dzBK38AlHw82j67bec6e0544b91740556000.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200902 4680409204832 14680409200909 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.344 1.441 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pu4fLusky3ZiEIkp67bec6dfa58181740555999.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pu4fLusky3ZiEIkp67bec6dfa58181740555999.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3855 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200919 4680409204849 14680409200916 | 10.2 11 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.443 13.4 332 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W2hy0T8z9gU8J7F367bec6dee7e681740555998.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W2hy0T8z9gU8J7F367bec6dee7e681740555998.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4580 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200926 4680409204856 14680409200923 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.447 13.7 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cPCkk3dBv83zjavi67bec6de3fdd31740555998.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cPCkk3dBv83zjavi67bec6de3fdd31740555998.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4725 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200933 4680409204863 14680409200930 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.351 1.465 13.8 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLaBJn01KBt8WXk367bec6dd7eb091740555997.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mLaBJn01KBt8WXk367bec6dd7eb091740555997.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4870 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200940 4680409204870 14680409200947 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.353 1.477 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7mP6KjdjbAHme_sZ67bec6dcc9f651740555996.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7mP6KjdjbAHme_sZ67bec6dcc9f651740555996.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4445 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200957 4680409204887 14680409200954 | 10.2 11 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.353 1.476 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9fsunI1h01iFwgyR67bec6da082be1740555994.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9fsunI1h01iFwgyR67bec6da082be1740555994.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200964 4680409204894 14680409200961 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 7.8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.358 1.492 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Erbvv0PtnYZzNkmh67bec6d91b5791740555993.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Erbvv0PtnYZzNkmh67bec6d91b5791740555993.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200971 4680409204900 14680409200978 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.362 1.511 14.2 355 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 1A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FqlxyFJ7k52BqgOT67bec6d78e9ae1740555991.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FqlxyFJ7k52BqgOT67bec6d78e9ae1740555991.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200988 4680409204917 14680409200985 | 10.3 11 29.3 120 | 7.7 23 39.7 80 | 7.8 8.8 30.2 105 | см. см. см. см. | 0.459 1.441 13.538 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 2A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WZI1OhBeSj-XzjlD67bec6d6e19431740555990.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WZI1OhBeSj-XzjlD67bec6d6e19431740555990.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409200995 4680409204924 14680409200992 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.481 1.505 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 3A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wqP1fQaFAl3W2iE567bec6d639a4b1740555990.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wqP1fQaFAl3W2iE567bec6d639a4b1740555990.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201008 4680409204931 14680409201005 | 10.1 11 38.2 120 | 7.7 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.481 1.505 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 4A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9JT7vUAGO5BTsWmv67bec6d58cac31740555989.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9JT7vUAGO5BTsWmv67bec6d58cac31740555989.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201015 4680409204948 14680409201012 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.473 1.475 13.8 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 6A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0sWtEdfE6ao5x-Ih67bec6d4e82441740555988.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0sWtEdfE6ao5x-Ih67bec6d4e82441740555988.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201022 4680409204955 14680409201029 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.461 1.443 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vQmoEfDKC25MDygH67bec6d44ff651740555988.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vQmoEfDKC25MDygH67bec6d44ff651740555988.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201039 4680409204962 14680409201036 | 10.2 11.1 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.46 1.44 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 13A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_Jkz3JQCDAGevCve67bec6d3aafe41740555987.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_Jkz3JQCDAGevCve67bec6d3aafe41740555987.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201046 4680409204979 14680409201043 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 22.7 27.8 80 | 7.9 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.459 1.441 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 16A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VCru8jNvr3-WXRqD67bec6d30fc001740555987.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VCru8jNvr3-WXRqD67bec6d30fc001740555987.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201053 4680409204986 14680409201050 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.461 1.443 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 20A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vnw0An_HsUhJHMJ867bec6d25f5c51740555986.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vnw0An_HsUhJHMJ867bec6d25f5c51740555986.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201060 4680409204993 14680409201067 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 22.8 27.8 80 | 8 9.1 29 105 | см. см. см. см. | 0.461 1.439 13.5 335 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 25A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vwMdB136dLlGyoXu67bec6d1b7b0b1740555985.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vwMdB136dLlGyoXu67bec6d1b7b0b1740555985.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201077 4680409205006 14680409201074 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 8.1 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.47 1.464 13.8 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 32A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z1YBl6XbZfATcQQG67bec6d1164c61740555985.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z1YBl6XbZfATcQQG67bec6d1164c61740555985.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201084 4680409205013 14680409201081 | 10.1 11 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 8.2 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.47 1.473 13.8 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 40A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0HjGtLineDeKBivb67bec6d06ec391740555984.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0HjGtLineDeKBivb67bec6d06ec391740555984.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201091 4680409205020 14680409201098 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.9 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.473 1.475 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 50A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r2r8_3Uftrf2vSKp67bec6cfbd5bb1740555983.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r2r8_3Uftrf2vSKp67bec6cfbd5bb1740555983.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201107 4680409205037 14680409201104 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.478 1.49 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F21463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 63A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика B, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W78O9DKTteSGeMtM67bec6cf161461740555983.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W78O9DKTteSGeMtM67bec6cf161461740555983.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201114 4680409205044 14680409201111 | 10.2 11.1 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.488 1.526 14.4 361 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M7D60o-bqV1PQUz267bec6ce69b8d1740555982.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M7D60o-bqV1PQUz267bec6ce69b8d1740555982.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1580 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201121 4680409205051 14680409201128 | 10.1 23 38.2 120 | 2.4 10.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 102 | см. см. см. см. | 0.119 1.484 13.8 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22172 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1.6A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1,6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xtZYNzyo2ExOH2ug67ff535c674be1744786268.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xtZYNzyo2ExOH2ug67ff535c674be1744786268.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2055 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR | 1 2 3 | 1 12 108 | шт. шт. шт. | 4680409201138 4680409205068 14680409201135 | 10.1 10.9 38.2 | 2.3 22.9 27.8 | 7.7 8.8 29 | см. см. см. | 0.119 1.483 14 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1.6 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w9lr0lWKZikDZYtr67bec6cdefdae1740555981.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w9lr0lWKZikDZYtr67bec6cdefdae1740555981.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1520 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201145 4680409205075 14680409201142 | 10.1 10.8 38.2 120 | 2.5 23.1 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.122 1.505 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mcoGeuYXw2DTJBg967bec6cd9400b1740555981.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mcoGeuYXw2DTJBg967bec6cd9400b1740555981.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1580 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201152 4680409205082 14680409201159 | 10.1 10.9 28.7 120 | 2.4 22.9 40.4 80 | 7.7 9 30.4 104 | см. см. см. см. | 0.12 1.491 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kxvDPpKNdYP-Y3TG67bec6cd2c83d1740555981.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kxvDPpKNdYP-Y3TG67bec6cd2c83d1740555981.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1505 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201169 4680409205099 14680409201166 | 10.1 22 38.2 120 | 2.3 10.3 27.8 80 | 8.1 9.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.119 1.493 13.8 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/10G61RB3zv9RK8Up67bec6ccc95241740555980.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/10G61RB3zv9RK8Up67bec6ccc95241740555980.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 980.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201176 4680409205105 14680409201173 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.4 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.114 1.456 13.5 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22108 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 8A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KHZvjsnAYuG1P3_I67bec6cc722df1740555980.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KHZvjsnAYuG1P3_I67bec6cc722df1740555980.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1375 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201183 4680409205112 14680409201180 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.115 1.451 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6379jIG6n9I0vd3I67ff535cb79f71744786268.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6379jIG6n9I0vd3I67ff535cb79f71744786268.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 905.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201190 4680409205129 14680409201197 | 10.2 22 38.2 120 | 2.4 10.3 27.8 80 | 7.4 8.1 29 103 | см. см. см. см. | 0.115 1.67 13.4 333 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mjauKK5nBjUaWgtW67bec6cc18d4d1740555980.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mjauKK5nBjUaWgtW67bec6cc18d4d1740555980.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1180 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201206 4680409205136 14680409201203 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.116 1.451 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xsyOd7Exm_Ebo2Im67bec6cba60fe1740555979.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xsyOd7Exm_Ebo2Im67bec6cba60fe1740555979.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 823 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201213 4680409205143 14680409201210 | 10 10.9 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.5 8.7 29 102 | см. см. см. см. | 0.116 1.448 13.4 333 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n1TxKK52wG67u4mV67bec6cb41d7d1740555979.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n1TxKK52wG67u4mV67bec6cb41d7d1740555979.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 979 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201220 4680409205150 14680409201227 | 10.1 22 38.2 120 | 2.3 10.3 27.8 80 | 7.2 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.117 1.469 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32yiDCWUOiiNV6ub67bec6cadac241740555978.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/32yiDCWUOiiNV6ub67bec6cadac241740555978.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1010 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201237 4680409205167 14680409201234 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.6 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.118 1.47 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_ElsZWlIU9E4qkH67bec6ca802091740555978.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_ElsZWlIU9E4qkH67bec6ca802091740555978.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1040 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201244 4680409205174 14680409201241 | 10.1 23 38.2 120 | 2.3 10.9 27.8 80 | 7.6 8.9 29 102 | см. см. см. см. | 0.118 1.472 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jjJl6Vu5h7QmXUSF67bec6ca238001740555978.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jjJl6Vu5h7QmXUSF67bec6ca238001740555978.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1105 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201251 4680409205181 14680409201258 | 10.1 23 38.2 120 | 2.4 10.9 27.8 80 | 7.6 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.472 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8cTms3nZojl-OCsz67bec6c9be39f1740555977.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8cTms3nZojl-OCsz67bec6c9be39f1740555977.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201268 4680409205198 14680409201265 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.12 1.492 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qAKL35g9i35v2D6967bec6c95fd3f1740555977.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qAKL35g9i35v2D6967bec6c95fd3f1740555977.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1675 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201275 4680409205204 14680409201272 | 10.2 11 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.12 1.511 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8aYvWmKm4XRC2vGk67bec6c8993231740555976.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8aYvWmKm4XRC2vGk67bec6c8993231740555976.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3790 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201282 4680409205211 14680409201289 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.7 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.239 1.498 14.1 351 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22272 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1.6A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1,6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EC5EhLgrfoTQObYZ67ff535c14f571744786268.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EC5EhLgrfoTQObYZ67ff535c14f571744786268.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4930 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201299 4680409205228 14680409201296 | 10.1 10.8 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.238 1.495 14.1 351 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1.6 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vecZoXoBDMEQZnkF67bec6c7c04b91740555975.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vecZoXoBDMEQZnkF67bec6c7c04b91740555975.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3640 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201305 4680409205235 14680409201302 | 7.4 22 38.2 120 | 3.54 10.3 27.8 80 | 8.5 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.276 1.67 15.53 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBjiqerJzswaathz67bec6c6f06cb1740555974.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBjiqerJzswaathz67bec6c6f06cb1740555974.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3790 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201312 4680409205242 14680409201319 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 8.1 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.239 1.499 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rCHX7XT0oB8_5fbx67bec6c62e9581740555974.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rCHX7XT0oB8_5fbx67bec6c62e9581740555974.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3605 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201329 4680409205259 14680409201326 | 10.1 11 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.238 1.496 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lER4gK-rhSgZzJSk67bec6c55fc271740555973.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lER4gK-rhSgZzJSk67bec6c55fc271740555973.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2355 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201336 4680409205266 14680409201333 | 3.9 11 28.6 120 | 10.2 22.9 39.7 80 | 7.6 8.8 30.3 102 | см. см. см. см. | 0.232 1.458 13.68 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22208 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 8A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W1ayzgZTndBTZSBK67bec6c4753e41740555972.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/W1ayzgZTndBTZSBK67bec6c4753e41740555972.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201343 4680409205273 14680409201340 | 10.2 10.8 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 9.1 29 104 | см. см. см. см. | 0.233 1.455 13.7 359 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w58y5JihtNNf0AE467bec6c39b6511740555971.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w58y5JihtNNf0AE467bec6c39b6511740555971.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2720 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201350 4680409205280 14680409201357 | 10.2 11 28.5 120 | 4.2 22.9 39.7 80 | 8.2 8.8 30.5 100 | см. см. см. см. | 0.23 1.448 13.596 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_h6168JU8aS_6v-r67bec6c2c1df01740555970.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_h6168JU8aS_6v-r67bec6c2c1df01740555970.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3535 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201367 4680409205297 14680409201364 | 10.2 23 38.2 120 | 4 11 27.8 80 | 7.9 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.234 1.469 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PiVShnPJguDRq9ts67bec6c1ee8e41740555969.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PiVShnPJguDRq9ts67bec6c1ee8e41740555969.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2475 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201374 4680409205303 14680409201371 | 10.2 10.9 28.6 120 | 4.1 22.9 39.6 80 | 8 8.9 30.6 104 | см. см. см. см. | 0.23 1.451 13.636 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qqXkRripZ_ZAmWNo67bec6c0dbb701740555968.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qqXkRripZ_ZAmWNo67bec6c0dbb701740555968.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2940 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201381 4680409205310 14680409201388 | 10.2 10.8 38.2 120 | 4.1 22.7 27.8 80 | 8 9.1 29 104 | см. см. см. см. | 0.231 1.449 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Kh6qsHwq7cGK27H67bec6bfeb8501740555967.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8Kh6qsHwq7cGK27H67bec6bfeb8501740555967.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3030 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201398 4680409205327 14680409201395 | 10.2 10.9 28.4 120 | 4.2 23 40.4 80 | 7.9 8.8 30.2 100 | см. см. см. см. | 0.234 1.463 13.876 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d83NQUa3zFkS4yX867bec6bf27ea71740555967.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d83NQUa3zFkS4yX867bec6bf27ea71740555967.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3120 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201404 4680409205334 14680409201401 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.237 1.482 13.9 344 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Tu3rApwE82PYQYUq67bec6be6106a1740555966.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Tu3rApwE82PYQYUq67bec6be6106a1740555966.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2760 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201411 4680409205341 14680409201418 | 10.3 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.238 1.484 13.9 344 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-yta0ISJOd-FSqxM67bec6bd9dabc1740555965.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-yta0ISJOd-FSqxM67bec6bd9dabc1740555965.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4005 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201428 4680409205358 14680409201425 | 10.3 11 38.2 120 | 4.2 22.9 27.8 80 | 8 9.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.239 1.498 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8pw3418-h3NOUhB67bec6bcc1f261740555964.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8pw3418-h3NOUhB67bec6bcc1f261740555964.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4185 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201435 4680409205365 14680409201432 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.243 1.52 14.2 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UK35W-PQFQ0d1c-G67bec6bb400941740555963.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UK35W-PQFQ0d1c-G67bec6bb400941740555963.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4105 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201442 4680409205372 14680409201449 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 23 27.8 80 | 8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.357 1.49 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22372 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1.6A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1,6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7nUYWXERIp_GuBF267ff535a9a2c11744786266.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7nUYWXERIp_GuBF267ff535a9a2c11744786266.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201459 4680409205389 14680409201456 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.355 1.49 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм |  | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bZoeYCkm2OWf7IFn6870c9bc0b9941752222140.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bZoeYCkm2OWf7IFn6870c9bc0b9941752222140.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3945 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201466 4680409205396 14680409201463 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.7 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.356 1.492 13.9 344 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/po7Feu8EbSilOF7y67bec6b99d1301740555961.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/po7Feu8EbSilOF7y67bec6b99d1301740555961.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4105 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201473 4680409205402 14680409201470 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.8 9.1 29 104 | см. см. см. см. | 0.358 1.491 14 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BKUUTMNDVw6dyceS67bec6b8c002c1740555960.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BKUUTMNDVw6dyceS67bec6b8c002c1740555960.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3905 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201480 4680409205419 14680409201487 | 10.2 11 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.357 1.488 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X6Qgy5-ABjJ4_CSF67bec6b7f11991740555959.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X6Qgy5-ABjJ4_CSF67bec6b7f11991740555959.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2555 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201497 4680409205426 14680409201494 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.349 1.455 13.4 333 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22308 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 8A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/exWDyK4ZJRxHZ3QT67ff535b569e91744786267.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/exWDyK4ZJRxHZ3QT67ff535b569e91744786267.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3570 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201503 4680409205433 14680409201500 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.9 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.346 1.448 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3EpvLcBjWyqsqOFL67bec6b734e251740555959.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3EpvLcBjWyqsqOFL67bec6b734e251740555959.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3260 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201510 4680409205440 14680409201517 | 7.4 10.9 38.2 120 | 5.31 22.9 27.8 80 | 8.5 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.415 1.46 13.5 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/07RG4aUkrrsHSAAe67bec6b6716851740555958.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/07RG4aUkrrsHSAAe67bec6b6716851740555958.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4240 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201527 4680409205457 14680409201524 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.346 1.449 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nz9d6Xmkqr1HmK0y67bec6b5b84aa1740555957.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nz9d6Xmkqr1HmK0y67bec6b5b84aa1740555957.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2965 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR PAL | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201534 4680409205464 14680409201531 | 10.2 23 38.2 20 | 6 10.9 27.8 80 | 8.1 9.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.349 1.464 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Em6tp-a8FW1x8Q9a67bec6b50d96e1740555957.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Em6tp-a8FW1x8Q9a67bec6b50d96e1740555957.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3530 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201541 4680409205471 14680409201548 | 10.2 22 38.2 120 | 5.7 10.3 27.8 80 | 7.6 8.1 29 102 | см. см. см. см. | 0.348 1.457 13.4 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UYSxNzemtayMT8PA67bec6b45a66c1740555956.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UYSxNzemtayMT8PA67bec6b45a66c1740555956.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3635 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201558 4680409205488 14680409201555 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.352 1.467 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7zMP-325kDIw3L1M67bec6b3a1ed51740555955.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7zMP-325kDIw3L1M67bec6b3a1ed51740555955.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3745 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201565 4680409205495 14680409201562 | 10.1 11 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.356 1.482 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j4Nhb7L-f00a-cFz67bec6b2f2f851740555954.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j4Nhb7L-f00a-cFz67bec6b2f2f851740555954.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3420 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201572 4680409205501 14680409201579 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.356 1.489 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jQkmb6YtG_S41n_v67bec6b24977a1740555954.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jQkmb6YtG_S41n_v67bec6b24977a1740555954.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4960 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201589 4680409205518 14680409201586 | 10.1 10.8 38.2 120 | 5.7 22.7 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.36 1.504 13.9 345 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F_UxTVwXZexxwwe067bec6b19aaa81740555953.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F_UxTVwXZexxwwe067bec6b19aaa81740555953.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201596 4680409205525 14680409201593 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 102 | см. см. см. см. | 0.366 1.518 14.05 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c3Sdm7l_wsAPnWMm67bec6b0e98601740555952.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c3Sdm7l_wsAPnWMm67bec6b0e98601740555952.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201602 4680409205532 14680409201609 | 10.2 10.9 28.5 120 | 7.7 23 40.2 80 | 7.7 8.8 30.1 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.485 13.948 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22472 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 1.6A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1,6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JrYb0mpFqZ3yqXwM67ff5359cddc61744786265.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JrYb0mpFqZ3yqXwM67ff5359cddc61744786265.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201619 4680409205549 14680409201616 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.7 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.473 1.485 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1.6 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 2A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-hwYelNBwHX7XGcB67bec6b03a1741740555952.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-hwYelNBwHX7XGcB67bec6b03a1741740555952.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201626 4680409205556 14680409201623 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.7 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.477 1.492 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 3A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RSYeLmUMfOrkIj-W67bec6af872161740555951.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RSYeLmUMfOrkIj-W67bec6af872161740555951.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201633 4680409205563 14680409201630 | 10.2 11 38.2 120 | 7.7 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.473 1.482 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 4A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UAZiQabrpplLkeux67bec6aee168d1740555950.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UAZiQabrpplLkeux67bec6aee168d1740555950.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201640 4680409205570 14680409201647 | 10.2 10.8 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.474 1.484 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6VibRxT7me6ZfLY67bec6ae4ac561740555950.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6VibRxT7me6ZfLY67bec6ae4ac561740555950.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4220 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201657 4680409205587 14680409201654 | 10.2 11 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.461 1.445 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22408 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 8A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sosR3efwTLwYQ-TB67bec6ad9b6771740555949.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sosR3efwTLwYQ-TB67bec6ad9b6771740555949.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201664 4680409205594 14680409201661 | 10.2 10.8 28.9 120 | 7.8 22.8 40.1 80 | 7.9 8.8 31.4 105 | см. см. см. см. | 0.458 1.438 13.527 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H3XBC9QEnsU5Be3267bec6ace61d01740555948.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/H3XBC9QEnsU5Be3267bec6ace61d01740555948.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201671 4680409205600 14680409201678 | 10.2 10.8 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.462 1.447 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 13A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_-ipPaC-8mx696jy67bec6ac3fe1f1740555948.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_-ipPaC-8mx696jy67bec6ac3fe1f1740555948.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201688 4680409205617 14680409201685 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.5 22.7 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.46 1.443 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvQtwAVp634nwlGJ67bec6ab9b59a1740555947.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvQtwAVp634nwlGJ67bec6ab9b59a1740555947.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4940 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201695 4680409205624 14680409201692 | 10.3 11 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.459 1.436 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 20A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nd5Nde7pwg02EDq267bec6aaed1c91740555946.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nd5Nde7pwg02EDq267bec6aaed1c91740555946.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201701 4680409205631 14680409201708 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.6 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.462 1.446 13.6 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 25A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vrz845O9JEq45YwQ67bec6aa3adea1740555946.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vrz845O9JEq45YwQ67bec6aa3adea1740555946.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201718 4680409205648 14680409201715 | 10.2 10.9 28.5 120 | 7.6 22.8 40.1 80 | 7.8 8.9 30.3 100 | см. см. см. см. | 0.464 1.453 13.71 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 32A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ysTDAKfOv9pSnQCo67bec6a98cffd1740555945.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ysTDAKfOv9pSnQCo67bec6a98cffd1740555945.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201725 4680409205655 14680409201722 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.471 1.471 13.8 341 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 40A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yQ4U5V2IzcEVM3Gt67bec6a8d8aea1740555944.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yQ4U5V2IzcEVM3Gt67bec6a8d8aea1740555944.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201732 4680409205662 14680409201739 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.474 1.48 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 50A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NPKRK34xvlPq7Q8y67bec6a83965b1740555944.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NPKRK34xvlPq7Q8y67bec6a83965b1740555944.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201749 4680409205679 14680409201746 | 10.1 11 38.2 120 | 7.6 22.8 27.8 80 | 7.7 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.488 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F22463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 63A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика C, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qhSm0hlJKOM7o2te67bec6a7827f41740555943.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qhSm0hlJKOM7o2te67bec6a7827f41740555943.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8400 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201756 4680409205686 14680409201753 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.484 1.51 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23101 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j9QOs3ONl5RLye2J67bec6a613b0b1740555942.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j9QOs3ONl5RLye2J67bec6a613b0b1740555942.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2530 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201763 4680409205693 14680409201760 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.6 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.119 1.496 14.1 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23102 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tAHC_uc-zV2-dTBi67bec6a583f901740555941.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tAHC_uc-zV2-dTBi67bec6a583f901740555941.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2430 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201770 4680409205709 14680409201777 | 10 10.9 38.2 120 | 2.4 22.8 27.8 80 | 7.7 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.119 1.503 14.2 352 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23103 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QIDlQ6qiDd-FFdU_67bec6a3b218c1740555939.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QIDlQ6qiDd-FFdU_67bec6a3b218c1740555939.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2530 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201787 4680409205716 14680409201784 | 10.2 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.48 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23104 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y9ZuO4YSewC9cpKK67bec6a359ed91740555939.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y9ZuO4YSewC9cpKK67bec6a359ed91740555939.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2405 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201794 4680409205723 14680409201791 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.4 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.118 1.492 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23106 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQRyOxOMkrj8Fzd_67bec6a1a44841740555937.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQRyOxOMkrj8Fzd_67bec6a1a44841740555937.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1575 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201800 4680409205730 14680409201807 | 10.2 10.8 38.2 120 | 2.4 23.1 27.8 80 | 7.5 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.116 1.456 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23108 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 8A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tbqFzRtvlwO7SoE-67ff535917b321744786265.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tbqFzRtvlwO7SoE-67ff535917b321744786265.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2200 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201817 4680409205747 14680409201814 | 10.2 11 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.7 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.116 1.447 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23110 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7oY622Q4bZsmnme67bec6a141d871740555937.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N7oY622Q4bZsmnme67bec6a141d871740555937.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201824 4680409205754 14680409201821 | 10.1 11.2 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.6 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.116 1.457 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23113 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gUqOowsTA1BRnr_i67bec6a0d535b1740555936.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gUqOowsTA1BRnr_i67bec6a0d535b1740555936.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1885 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201831 4680409205761 14680409201838 | 10.1 11 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.115 1.454 13.7 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23116 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gPVWab8Hn6CM9ZGs67bec6a079d401740555936.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gPVWab8Hn6CM9ZGs67bec6a079d401740555936.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1320 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201848 4680409205778 14680409201845 | 10.2 11 28.5 120 | 2.4 23 39.9 80 | 7.7 8.9 30.3 104 | см. см. см. см. | 0.115 1.446 13.611 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23120 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vRCvHLdZMV2tvG5H67bec6a01f5e71740555936.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vRCvHLdZMV2tvG5H67bec6a01f5e71740555936.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1570 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201855 4680409205785 14680409201852 | 10.1 11.1 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.7 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.115 1.446 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23125 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9zRAXYJtdt7jRSzD67bec69fb906e1740555935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9zRAXYJtdt7jRSzD67bec69fb906e1740555935.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1620 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201862 4680409205792 14680409201869 | 10.1 11 38.2 120 | 2.4 23 27.8 80 | 7.7 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.117 1.471 13.8 341 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23132 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_dHKxS3uNzPUzx0h67bec69f5fd3b1740555935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_dHKxS3uNzPUzx0h67bec69f5fd3b1740555935.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1665 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201879 4680409205808 14680409201876 | 10.2 11 38.2 120 | 2.3 23 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.118 1.48 13.8 341 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23140 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3-MYE9TbdFb0Fb2t67bec69ef0c4b1740555934.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3-MYE9TbdFb0Fb2t67bec69ef0c4b1740555934.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 1770 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201886 4680409205815 14680409201883 | 10.1 10.9 38.2 120 | 2.4 22.9 27.8 80 | 7.5 8.7 29 104 | см. см. см. см. | 0.119 1.481 13.929 349.296 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23150 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q3zuK_fN5kEELkf-67bec69e95cd61740555934.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q3zuK_fN5kEELkf-67bec69e95cd61740555934.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2565 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201893 4680409205822 14680409201890 | 10.2 11.1 38.2 120 | 2.3 22.8 27.8 80 | 7.7 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.119 1.493 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23163 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 1P 6kA 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wDvYirDnB98EeP4K67bec69e23ba91740555934.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wDvYirDnB98EeP4K67bec69e23ba91740555934.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 2685 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 12 108 2592 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201909 4680409205839 14680409201906 | 10.2 11 38.2 120 | 2.3 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.122 1.531 14.4 360 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 230 В |  |  |  |  | 1 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 1 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 1 | 6 кА | 10 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23201 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sNqDfoV4i3LlOS9q67bec69dab99b1740555933.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sNqDfoV4i3LlOS9q67bec69dab99b1740555933.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201916 4680409205846 14680409201913 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.238 1.496 14 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23202 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AaHlmzccMITY2VIH67bec69cd7cf41740555932.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AaHlmzccMITY2VIH67bec69cd7cf41740555932.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201923 4680409205853 14680409201920 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.238 1.506 14.1 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23203 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/48vE2bmuVdtIx1x467bec69bdd9091740555931.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/48vE2bmuVdtIx1x467bec69bdd9091740555931.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6100 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201930 4680409205860 14680409201937 | 10.2 11 38.2 120 | 4.2 22.8 27.8 80 | 8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.238 1.486 14 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23204 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T2B9-_YtNlu39CB767bec69b064231740555931.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/T2B9-_YtNlu39CB767bec69b064231740555931.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201947 4680409205877 14680409201944 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 7.9 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.239 1.501 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23206 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rvgcQGyR8GXw-Wdf67bec69a1bc841740555930.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rvgcQGyR8GXw-Wdf67bec69a1bc841740555930.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3770 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201954 4680409205884 14680409201951 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 8.1 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.231 1.456 13.6 328 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23208 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 8A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vcji1w6Q1kfOQqUs67bec699425161740555929.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vcji1w6Q1kfOQqUs67bec699425161740555929.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201961 4680409205891 14680409201968 | 10.1 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.232 1.454 13.7 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23210 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJ4ubMT6h8aTWIge67bec6984fdfa1740555928.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJ4ubMT6h8aTWIge67bec6984fdfa1740555928.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4345 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201978 4680409205907 14680409201975 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.232 1.455 13.7 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23213 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pymh9f_YVktxY4AN67bec69782c8e1740555927.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Pymh9f_YVktxY4AN67bec69782c8e1740555927.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201985 4680409205914 14680409201982 | 10.3 11 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 8.1 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.232 1.454 13.7 339 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23216 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pVrMNkteNkaNBl-P67bec696a4cd91740555926.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pVrMNkteNkaNBl-P67bec696a4cd91740555926.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 3950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409201992 4680409205921 14680409201999 | 10.2 11 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.231 1.449 13.6 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23220 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XmrjKgEP1soaHyrn67bec695d6d061740555925.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XmrjKgEP1soaHyrn67bec695d6d061740555925.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202005 4680409205938 14680409202002 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4 22.8 27.8 80 | 7.8 9 29 104 | см. см. см. см. | 0.23 1.448 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23225 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/otpIjpnq91RNYxdA67bec6950f35f1740555925.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/otpIjpnq91RNYxdA67bec6950f35f1740555925.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202012 4680409205945 14680409202019 | 10.2 11.1 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.235 1.473 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23232 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QXQCnLzWJeGYxKs467bec6943a02a1740555924.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QXQCnLzWJeGYxKs467bec6943a02a1740555924.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4995 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202029 4680409205952 14680409202026 | 10.3 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.235 1.482 13.9 343 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23240 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sdbBZdXJdo1HQECD67bec69365b231740555923.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sdbBZdXJdo1HQECD67bec69365b231740555923.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4410 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202036 4680409205969 14680409202033 | 10.2 10.9 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.237 1.486 13.929 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23250 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlLwC5b9f_72z4oc67bec6928c6821740555922.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlLwC5b9f_72z4oc67bec6928c6821740555922.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202043 4680409205976 14680409202040 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.24 1.499 14.1 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23263 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 2P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TA4DfjP9Z75FT5P467bec691b98b41740555921.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TA4DfjP9Z75FT5P467bec691b98b41740555921.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 6 54 1296 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202050 4680409205983 14680409202057 | 10.2 11 38.2 120 | 4.1 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.245 1.527 14.3 353 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 2 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 2 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23301 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xLClqY3NrXRw4qJF67bec690944ee1740555920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xLClqY3NrXRw4qJF67bec690944ee1740555920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202067 4680409205990 14680409202064 | 10.2 11 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.9 9.1 29 104 | см. см. см. см. | 0.358 1.492 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23302 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6AclqQjC_ntVRhJQ67bec68fc7a501740555919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6AclqQjC_ntVRhJQ67bec68fc7a501740555919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202074 4680409206003 14680409202071 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.353 1.493 14.1 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23303 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fkk87Mni14A73ZOK67bec68f024091740555919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fkk87Mni14A73ZOK67bec68f024091740555919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6600 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202081 4680409206010 14680409202088 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 7.9 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.353 1.477 13.9 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23304 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N9ivlM5w7z3-YrHV67bec68e359cf1740555918.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N9ivlM5w7z3-YrHV67bec68e359cf1740555918.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6300 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202098 4680409206027 14680409202095 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.359 1.488 14 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23306 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ta1EYcTR9koLg8KG67bec68d6c41d1740555917.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ta1EYcTR9koLg8KG67bec68d6c41d1740555917.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4080 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202104 4680409206034 14680409202101 | 10.2 10.9 29.1 120 | 5.8 22.9 40.4 80 | 8 8.6 29.8 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.447 13.588 336 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23308 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 8A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BFYMDzVypdsKHz667bec68c9eb1a1740555916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6BFYMDzVypdsKHz667bec68c9eb1a1740555916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202111 4680409206041 14680409202118 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.348 1.454 13.7 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23310 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Be2uYwk298_ylG1c67bec68b9e9581740555915.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Be2uYwk298_ylG1c67bec68b9e9581740555915.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5250 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202128 4680409206058 14680409202125 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.8 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.347 1.447 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23313 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B45gDVjLZdXjFkzi67bec68ad9d121740555914.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B45gDVjLZdXjFkzi67bec68ad9d121740555914.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202135 4680409206065 14680409202132 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.8 22.8 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.347 1.452 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23316 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h2ouLMXPWFwC9Dfr67bec68a2563e1740555914.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/h2ouLMXPWFwC9Dfr67bec68a2563e1740555914.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 4745 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202142 4680409206072 14680409202149 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 23.2 27.8 80 | 7.8 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.442 13.5 334 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23320 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R9qK76vXhZaR0CRY67bec689618371740555913.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/R9qK76vXhZaR0CRY67bec689618371740555913.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5700 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202159 4680409206089 14680409202156 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 8.2 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.345 1.443 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23325 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4h3SGtVCm6J8pBhE67bec6889b5b61740555912.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4h3SGtVCm6J8pBhE67bec6889b5b61740555912.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202166 4680409206096 14680409202163 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 7.8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.352 1.47 13.9 349 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23332 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bN-7imz_BvRWVQj_67bec687cc14f1740555911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bN-7imz_BvRWVQj_67bec687cc14f1740555911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202173 4680409206102 14680409202170 | 10.2 11 38.2 120 | 5.8 22.7 27.8 80 | 8.1 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.354 1.476 13.8 346 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23340 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sntsjr4fm0VZLzWj67bec68714f231740555911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sntsjr4fm0VZLzWj67bec68714f231740555911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5550 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202180 4680409206119 14680409202187 | 10.1 10.9 38.2 120 | 5.9 23 27.8 80 | 8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.354 1.481 13.929 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23350 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ftWilNf48IXy4hKo67bec6864f8501740555910.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ftWilNf48IXy4hKo67bec6864f8501740555910.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8000 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202197 4680409206126 14680409202194 | 10.2 10.9 38.2 120 | 5.9 22.8 27.8 80 | 8 9.2 29 105 | см. см. см. см. | 0.358 1.493 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23363 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 3P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IM3sbLfyg_pLp7db67bec68586c201740555909.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IM3sbLfyg_pLp7db67bec68586c201740555909.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 4 36 864 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202203 4680409206133 14680409202200 | 10.2 10.8 38.2 120 | 5.9 22.9 27.8 80 | 8.1 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.364 1.515 14.6 362 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 3 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 3 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 3 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23401 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 1A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 1 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xv4la0GLU6iV6gVu67bec6848e8961740555908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xv4la0GLU6iV6gVu67bec6848e8961740555908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202210 4680409206140 14680409202217 | 10.2 11 28.6 120 | 7.6 23.1 39.5 80 | 7.8 8.8 30.6 105 | см. см. см. см. | 0.473 1.481 13.895 348 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 1 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23402 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 2A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 2 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1PpXUNXicXKpknpT67bec683cf1811740555907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1PpXUNXicXKpknpT67bec683cf1811740555907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202227 4680409206157 14680409202224 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.8 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.478 1.493 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 2 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23403 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 3A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 3 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ax84ykaRV7i4kFTO67bec6831ad161740555907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ax84ykaRV7i4kFTO67bec6831ad161740555907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10900 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202234 4680409206164 14680409202231 | 10.2 10.9 28.6 120 | 7.7 22.9 40.3 80 | 7.9 8.9 30.4 105 | см. см. см. см. | 0.468 1.472 13.832 347 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 3 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23404 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 4A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 4 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_o-5-XfNZzq_19y667bec6826ba401740555906.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_o-5-XfNZzq_19y667bec6826ba401740555906.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202241 4680409206171 14680409202248 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.6 8.9 29 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.489 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23406 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 6A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BGALJ86ZTOWKcZQ167bec681b57751740555905.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BGALJ86ZTOWKcZQ167bec681b57751740555905.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202258 4680409206188 14680409202255 | 10.1 11 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.461 1.443 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23408 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 8A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 8 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yoLLlQWqWdP9sK0B67becf8a024261740558218.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yoLLlQWqWdP9sK0B67becf8a024261740558218.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9500 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202265 4680409206195 14680409202262 | 10.2 10.9 28.8 120 | 7.7 23 39.6 80 | 7.7 8.8 30 105 | см. см. см. см. | 0.458 1.441 13.57 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 8 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23410 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 10A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/92v9gvm2gOgjymam67becf8959afc1740558217.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/92v9gvm2gOgjymam67becf8959afc1740558217.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202272 4680409206201 14680409202279 | 10.2 11 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.8 9 29 105 | см. см. см. см. | 0.459 1.441 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23413 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 13A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 13 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zXmfleZ6EUQ74wYP67becf88ac7281740558216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zXmfleZ6EUQ74wYP67becf88ac7281740558216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 11350 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202289 4680409206218 14680409202286 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.462 1.444 13.4 331 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23416 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 16A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZgvU300Cm8nfPMDO67becf880df741740558216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZgvU300Cm8nfPMDO67becf880df741740558216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7950 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202296 4680409206225 14680409202293 | 10.1 11 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 7.6 8.7 29 105 | см. см. см. см. | 0.462 1.449 13.6 340 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23420 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 20A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 20 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qlQu778pjj9s9PJb67becf87607261740558215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qlQu778pjj9s9PJb67becf87607261740558215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202302 4680409206232 14680409202309 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.6 22.9 27.8 80 | 7.9 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.46 1.438 13.4 331 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23425 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 25A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9m_3Kd4isEbavzAz67becf86a45971740558214.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9m_3Kd4isEbavzAz67becf86a45971740558214.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9750 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202319 4680409206249 14680409202316 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 22.9 27.8 80 | 8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.468 1.465 13.6 337 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23432 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 32A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kvC1dQMhUOF3j0dH67becf85f11ae1740558213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kvC1dQMhUOF3j0dH67becf85f11ae1740558213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10050 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202326 4680409206256 14680409202323 | 10.2 11 38.2 120 | 7.6 23 27.8 80 | 7.9 8.9 29 104 | см. см. см. см. | 0.47 1.472 13.7 338 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23440 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 40A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cqIlxAxuq3jOD2tE67becf8547a2d1740558213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cqIlxAxuq3jOD2tE67becf8547a2d1740558213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202333 4680409206263 14680409202330 | 10.1 10.9 38.2 120 | 7.7 23 27.8 80 | 7.8 8.8 29 104 | см. см. см. см. | 0.471 1.476 13.684 341.416 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23450 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 50A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oJkHCWQsVS7ElNBN67becf849c56b1740558212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oJkHCWQsVS7ElNBN67becf849c56b1740558212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 12850 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202340 4680409206270 14680409202347 | 10.2 10.9 38.2 120 | 7.7 22.8 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.475 1.488 14 350 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 50 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9F23463 | Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) D 63A 4P 6kA 400В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель S9FN, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика D, Icn = 6 кА, Icu = 10 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | M45 | Systeme9 Автоматические выключатели 6кA | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BkU3qM0UdkU1MyHA67becf83ea89f1740558211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BkU3qM0UdkU1MyHA67becf83ea89f1740558211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990368 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990326 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3335 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3334 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3315 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01320_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01319_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77450_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 13450 | штука |  | 1 | PCE BB1 CAR P12 | 1 2 3 4 | 1 3 27 648 | шт. шт. шт. шт. | 4680409202357 4680409206287 14680409202354 | 10.2 11.2 38.2 120 | 7.6 22.7 27.8 80 | 7.8 8.8 29 105 | см. см. см. см. | 0.484 1.517 14.3 358 | кг. кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 63 А | 400 В |  |  |  |  | 4 |  |  | IP20 (EV006405) |  | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 3 | 3 | 4 | 6 кА | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...+70 °C | Да | 4 | 6 кА | 20 кА | 10 кА | 6 кВ
S9D45610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 10A 6kA 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4MV9gx4MClwCVjpn67bed3e5d05f71740559333.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4MV9gx4MClwCVjpn67bed3e5d05f71740559333.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208618 14680409208615 | 11 28.2 120 | 4.8 40.7 80 | 8.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.248 15.566 388.6 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.01 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D45616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 16A 6kA 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FOqN6Yt7DNgIC-a67bed3e643e1e1740559334.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FOqN6Yt7DNgIC-a67bed3e643e1e1740559334.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208625 14680409208622 | 4.6 28.8 120 | 11.2 39.9 80 | 8.9 30.4 105 | см. см. см. | 0.247 15.576 388 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.01 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D55610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 10A 6kA 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SOVr_9dB9JWm576J67bed3f8147c61740559352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SOVr_9dB9JWm576J67bed3f8147c61740559352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208632 14680409208639 | 11.2 29.1 120 | 4.9 40.4 80 | 8.9 30.2 105 | см. см. см. | 0.246 15.467 386 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.01 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D55616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 10мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 10 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xzpq2a4GQoa-GiKc67bed3f8815f11740559352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xzpq2a4GQoa-GiKc67bed3f8815f11740559352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208649 14680409208646 | 8.5 28.9 120 | 11.4 40.3 80 | 4.7 30.7 105 | см. см. см. | 0.245 15.459 384 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.01 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 4A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kkD3XQIjOrgT3MWK67bed3e6a844c1740559334.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kkD3XQIjOrgT3MWK67bed3e6a844c1740559334.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208656 14680409208653 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.24 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 6A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jr2CtRryy6TAPtLd67bed3e71cdd01740559335.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jr2CtRryy6TAPtLd67bed3e71cdd01740559335.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208663 14680409208660 | 4.6 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 10A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I1I5giPLleKUz0aG67bed3e7837b41740559335.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I1I5giPLleKUz0aG67bed3e7837b41740559335.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208670 14680409208677 | 4.7 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 13A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nkpud8STwMtdDdBa67bed3e7f35251740559335.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Nkpud8STwMtdDdBa67bed3e7f35251740559335.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208687 14680409208684 | 4.5 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 15.1 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 16A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q5LsTI3fCLGsUYWV67bed3e86235b1740559336.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q5LsTI3fCLGsUYWV67bed3e86235b1740559336.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208694 14680409208691 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 20A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1yOdGGxwIVSEYmVp67bed3e8c4d151740559336.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1yOdGGxwIVSEYmVp67bed3e8c4d151740559336.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208700 14680409208707 | 4.8 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 25A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I6PGAOT2BGKlMfDK67bed3e9376a21740559337.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I6PGAOT2BGKlMfDK67bed3e9376a21740559337.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208717 14680409208714 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 32A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0EK-5_Sh4TJe29k367bed3e99e8111740559337.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0EK-5_Sh4TJe29k367bed3e99e8111740559337.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208724 14680409208721 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D46640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 40A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYlZ_H88evr6aHge67bed3ea0db291740559338.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYlZ_H88evr6aHge67bed3ea0db291740559338.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208731 14680409208738 | 4.6 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 4A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xqk1wZXxmMmdPY3Y67bed3e2158701740559330.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xqk1wZXxmMmdPY3Y67bed3e2158701740559330.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208748 14680409208745 | 4.7 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 6A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RqBKbo5PiFrthGQp67bed3e2791541740559330.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RqBKbo5PiFrthGQp67bed3e2791541740559330.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208755 14680409208752 | 4.7 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 10A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sQ2jo5gvMtpmEpCW67bed3e2e1daf1740559330.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sQ2jo5gvMtpmEpCW67bed3e2e1daf1740559330.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208762 14680409208769 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 13A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FGMTxARjBATm5gNw67bed3e3538ca1740559331.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FGMTxARjBATm5gNw67bed3e3538ca1740559331.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208779 14680409208776 | 4.7 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 104 | см. см. см. | 0.246 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 16A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UFNJbnhOj8-rOzii67bed3e3b392c1740559331.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UFNJbnhOj8-rOzii67bed3e3b392c1740559331.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208786 14680409208783 | 4.6 28.7 120 | 11 40.5 80 | 8.8 30.5 103 | см. см. см. | 0.237 14.908 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 20A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D90RaXFmRlZ_jsLd67bed3e425d481740559332.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D90RaXFmRlZ_jsLd67bed3e425d481740559332.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208793 14680409208790 | 4.6 38.2 120 | 10.9 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 25A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r0Y0RBhF0TqZ1Fjx67bed3e495e501740559332.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/r0Y0RBhF0TqZ1Fjx67bed3e495e501740559332.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208809 14680409208806 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 32A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHZzcKxsdasZyPWl67bed3e505b271740559333.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iHZzcKxsdasZyPWl67bed3e505b271740559333.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208816 14680409208813 | 4.7 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D41640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 40A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3Iu7zR65n5Q7a0ZM67bed3e56fa081740559333.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3Iu7zR65n5Q7a0ZM67bed3e56fa081740559333.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208823 14680409208820 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.253 15.5 384 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 4A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tH403xWo4ewJYcaw67bed3fa3eae71740559354.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tH403xWo4ewJYcaw67bed3fa3eae71740559354.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208830 14680409208837 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 6A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j5bW6tC56EolJ1MU67bed3fab183f1740559354.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/j5bW6tC56EolJ1MU67bed3fab183f1740559354.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208847 14680409208844 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 10A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Ij3UKWkwZcJGyr367bed3fb2f1861740559355.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Ij3UKWkwZcJGyr367bed3fb2f1861740559355.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208854 14680409208851 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.236 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 13A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pJxKF8Bml9LDd70l67bed3fb9b5ad1740559355.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pJxKF8Bml9LDd70l67bed3fb9b5ad1740559355.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208861 14680409208868 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.236 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zTNI6MsXW-SQWwkZ67bed3fc179791740559356.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zTNI6MsXW-SQWwkZ67bed3fc179791740559356.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208878 14680409208875 | 4.5 29.4 120 | 11.3 39.2 80 | 8.7 29.9 103 | см. см. см. | 0.236 14.872 368 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 20A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C1aV3zKZkMfSBHU767bed3fc816501740559356.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/C1aV3zKZkMfSBHU767bed3fc816501740559356.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208885 14680409208882 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 9.8 29 103 | см. см. см. | 0.241 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 25A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Koz7Kb7o5yAp5TR967bed3fcedbbd1740559356.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Koz7Kb7o5yAp5TR967bed3fcedbbd1740559356.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208892 14680409208899 | 4.6 38.2 120 | 11 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cfQhW9LGKx-3guvv67bed3fd7694a1740559357.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cfQhW9LGKx-3guvv67bed3fd7694a1740559357.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208908 14680409208905 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D56640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 40A 6kA 30мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wh-NkdiB4vUHnixQ67bed3fe049bf1740559358.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wh-NkdiB4vUHnixQ67bed3fe049bf1740559358.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208915 14680409208912 | 4.7 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.246 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 4A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rK2OYvMVjv-8EeKJ67bed3f3e32ae1740559347.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rK2OYvMVjv-8EeKJ67bed3f3e32ae1740559347.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208922 14680409208929 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 6A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FM75ZigWAOLyvM7k67bed3f45955e1740559348.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FM75ZigWAOLyvM7k67bed3f45955e1740559348.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208939 14680409208936 | 4.8 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 10A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZB0OokQnnwtwzN3f67bed3f4c44331740559348.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZB0OokQnnwtwzN3f67bed3f4c44331740559348.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208946 14680409208943 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.236 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 13A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n6n9vl22dxh-q1zH67bed3f53ac421740559349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n6n9vl22dxh-q1zH67bed3f53ac421740559349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208953 14680409208950 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KlMtgLpUuvLNl-vM67bed3f5a6fb01740559349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KlMtgLpUuvLNl-vM67bed3f5a6fb01740559349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208960 14680409208967 | 5.5 28.4 120 | 11 40.4 80 | 8.7 31 103 | см. см. см. | 0.243 15.287 376 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 20A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dxiKmYssgarVo0k467bed3f62a1951740559350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dxiKmYssgarVo0k467bed3f62a1951740559350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208977 14680409208974 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.245 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 25A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kcO-8BWbSXheZJoH67bed3f6a98ec1740559350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kcO-8BWbSXheZJoH67bed3f6a98ec1740559350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 5900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208984 14680409208981 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eenRQ5UeuTs1MvxB67bed3f723e711740559351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eenRQ5UeuTs1MvxB67bed3f723e711740559351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409208991 14680409208998 | 4.6 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.249 15.3 379 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D51640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 40A 6kA 30мА Тип-AC 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yc0pe2DVrZB1jC_w67bed3f79d50d1740559351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yc0pe2DVrZB1jC_w67bed3f79d50d1740559351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 6750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209004 14680409209001 | 4.5 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.253 15.5 384 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -5...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.03 А | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 4A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jy4nlzuq-cCI8tA167bed3ea705d91740559338.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jy4nlzuq-cCI8tA167bed3ea705d91740559338.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209011 14680409209018 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 6A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8b7STj1aF5ALYDDp67bed3ec09b251740559340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8b7STj1aF5ALYDDp67bed3ec09b251740559340.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209028 14680409209025 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.238 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 10A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fnz1AW43giKMHnJq67bed3ec78fc71740559340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fnz1AW43giKMHnJq67bed3ec78fc71740559340.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209035 14680409209032 | 4.5 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 13A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kGhRGuHhnH3exwOS67bed3eceb16a1740559340.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kGhRGuHhnH3exwOS67bed3eceb16a1740559340.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209042 14680409209049 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 16A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZUyAwvu6O6QZ6Noq67bed3ed64a9d1740559341.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZUyAwvu6O6QZ6Noq67bed3ed64a9d1740559341.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209059 14680409209056 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 20A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qd9uD1I6gI6Z1nmf67bed3edd169b1740559341.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qd9uD1I6gI6Z1nmf67bed3edd169b1740559341.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8600 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209066 14680409209063 | 4.5 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 25A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vp_gZV37zjvi2x2H67bed3ee4c62d1740559342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vp_gZV37zjvi2x2H67bed3ee4c62d1740559342.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209073 14680409209070 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 32A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YGlwjZd1sG8UgFV_67bed3eebc88e1740559342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YGlwjZd1sG8UgFV_67bed3eebc88e1740559342.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209080 14680409209087 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.241 14.85 368 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D47640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 40A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/76aEm7AmfzH63Tv267bed3ef3ff811740559343.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/76aEm7AmfzH63Tv267bed3ef3ff811740559343.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209097 14680409209094 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.245 15.1 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48604 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 4A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 4 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uJbJCfVTMvfzmAhN67bed3efafd701740559343.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uJbJCfVTMvfzmAhN67bed3efafd701740559343.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209103 14680409209100 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 4 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 6A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wvodSKBgW4IEtOPm67bed3f026fff1740559344.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/wvodSKBgW4IEtOPm67bed3f026fff1740559344.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209110 14680409209117 | 4.7 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 10A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/roLmjXwoBBc73n2367bed3f0a07f61740559344.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/roLmjXwoBBc73n2367bed3f0a07f61740559344.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209127 14680409209124 | 4.8 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 13A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CVftORH3hwE-G5Wf67bed3f1340081740559345.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CVftORH3hwE-G5Wf67bed3f1340081740559345.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209134 14680409209131 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 16A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YCDeQgKo5GTOfJk67bed3f19e20c1740559345.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YCDeQgKo5GTOfJk67bed3f19e20c1740559345.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209141 14680409209148 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.24 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 20A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aN6T6xHbqUYNS7n467bed3f2142051740559346.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aN6T6xHbqUYNS7n467bed3f2142051740559346.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209158 14680409209155 | 4.7 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.241 14.8 367 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 25A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gN7jtBPZvx8HavzB67bed3f28e1eb1740559346.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gN7jtBPZvx8HavzB67bed3f28e1eb1740559346.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209165 14680409209162 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.244 15 372 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 32A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zmR8gHWMhLv9288767bed3f3116501740559347.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zmR8gHWMhLv9288767bed3f3116501740559347.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9800 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209172 14680409209179 | 4.6 38.2 120 | 11.4 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.243 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D48640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 40A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/li7prZH46X_Ys6Ua67bed3f37b1eb1740559347.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/li7prZH46X_Ys6Ua67bed3f37b1eb1740559347.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 10250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209189 14680409209186 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 104 | см. см. см. | 0.247 15.3 379 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | B (EV000074) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 6A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DTwZUvu_4lI_DoNq67bed3fe72a911740559358.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DTwZUvu_4lI_DoNq67bed3fe72a911740559358.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209196 14680409209193 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.24 15.1 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 10A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gVJB01FAf6ursWhq67bed3ff00e4a1740559359.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gVJB01FAf6ursWhq67bed3ff00e4a1740559359.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209202 14680409209209 | 4.5 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.9 29 103 | см. см. см. | 0.236 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 13A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n6OMwKjeMxJ6KABF67bed3ff61da51740559359.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n6OMwKjeMxJ6KABF67bed3ff61da51740559359.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209219 14680409209216 | 4.7 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQYprLb6i6RUOeE867bed3ffbefd71740559359.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQYprLb6i6RUOeE867bed3ffbefd71740559359.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209226 14680409209223 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.6 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 20A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MyvXaEGsPfcmVJX867bed4002c7b01740559360.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MyvXaEGsPfcmVJX867bed4002c7b01740559360.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209233 14680409209230 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.236 14.5 360 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 25A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xy_p1XLl57pA2PGT67bed400906c51740559360.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xy_p1XLl57pA2PGT67bed400906c51740559360.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 7450 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209240 14680409209247 | 4.7 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.241 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LawDd1UxlaLPnOZX67bed400f0a181740559360.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LawDd1UxlaLPnOZX67bed400f0a181740559360.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209257 14680409209254 | 4.6 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D57640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 40A 6kA 100мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FKhSIFJ1NjrL58zj67bed401628671740559361.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FKhSIFJ1NjrL58zj67bed401628671740559361.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209264 14680409209261 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.9 29 103 | см. см. см. | 0.245 15.1 374 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.1 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58606 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 6A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L0IVlGTRdOWaM2dN67bed401c12d11740559361.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/L0IVlGTRdOWaM2dN67bed401c12d11740559361.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209271 14680409209278 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 6 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58610 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 10A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gcSB3tqmbzraflQB67bed402305491740559362.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/gcSB3tqmbzraflQB67bed402305491740559362.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209288 14680409209285 | 4.8 38.2 120 | 11.1 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 10 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58613 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 13A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u5ALZ9QhpdpqKZ3-67bed4028df4c1740559362.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u5ALZ9QhpdpqKZ3-67bed4028df4c1740559362.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209295 14680409209292 | 4.6 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 13 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58616 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 16 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAa8l2Y-izOBVXTL67bed402f0f041740559362.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAa8l2Y-izOBVXTL67bed402f0f041740559362.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209301 14680409209308 | 4.8 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.237 14.6 362 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 16 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58620 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 20A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 20 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lEl-DewOqbvCTKQU67bed403882631740559363.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lEl-DewOqbvCTKQU67bed403882631740559363.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209318 14680409209315 | 4.8 38.2 120 | 11.3 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 20 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58625 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 25A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jp6CXZItlgyWuZEN67bed403e7b701740559363.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jp6CXZItlgyWuZEN67bed403e7b701740559363.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209325 14680409209322 | 4.7 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.8 29 103 | см. см. см. | 0.242 14.9 369 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 25 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58632 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eA1PjykEB1RPfjin67bed4045b2941740559364.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eA1PjykEB1RPfjin67bed4045b2941740559364.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 8900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209332 14680409209339 | 10.3 38.2 120 | 4 27.8 80 | 8.1 29 103 | см. см. см. | 0.239 14.7 364 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 32 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)
S9D58640 | Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 40A 6kA 300мА Тип-A 230В | Systeme Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 40 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN. |  | FDMCB | ADT | Systeme9 АВДТ 6кА | S96 | Systeme9 Модульное оборудование 6кА | FDP | Конечное распределение Проектная | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KJw5UtbPFfxixD8Q67bed404d35ed1740559364.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KJw5UtbPFfxixD8Q67bed404d35ed1740559364.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/990367 https://api.systeme.ru/product/media/download/990371 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990327 https://api.systeme.ru/product/media/download/990333 https://api.systeme.ru/product/media/download/991051 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3332 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3331 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01326_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.77592_24 ЕАЭС RU С-CN.МЕ77.В.01325_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=vmkB_ijq-OA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239582 https://rutube.ru/video/c17f733a5335996a9c1e348e85e44c32/ | 9350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 60 1440 | шт. шт. шт. | 4680409209349 14680409209346 | 4.8 38.2 120 | 11.2 27.8 80 | 8.7 29 103 | см. см. см. | 0.247 15.3 379 | кг. кг. кг. | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 45 мм | 40 А | 230 В |  |  |  |  | 2 |  |  | IP20 (EV006405) |  |  | C (EV000084) | 500 В | 3 | 3 | 1 |  | 25...25 мм² | 16...16 мм² | -25...+60 °C |  | 2 |  |  |  | 4 кВ | 0.3 А | A (EV000896) | 0.25 кА | 50/60 Гц (EV008015) | Да | 6 кА | 6 кА | Без задержки (EV003978)