## Worksheet
Количество референсов: 4 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [10 empty] | Дополнительные характеристики | [18 empty] | Основные характеристики | [21 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [9 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Вес | Ширина | Высота | Глубина | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF007024 - Номин. раб. частота | EF007229 - Подходит в качестве фильтра du/dt помех | EF007231 - Подходит в качестве фильтра радиопомех | EF007236 - Подходит в качестве фильтра синусоидального напряжения | EF007237 - Подходит для подавления аудиочастот | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007403 - Количество полюсов первичной обмотки | EF007500 - Номин. ток при перемен. напряжении (AC) | EF007502 - Номин. тактовая частота | Макс. выходной ток | Тип защиты | Напряжение дискретного выхода | Электрическое соединение | Напряжение дискретного входа | Вес нетто | Тип дисплея | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Профиль шины | Совместимость серий продукта | Макс. ток | Maximum voltage drop at rated load | Maximum motor cable length | Тепловые потери | Dv/dt | Рабочая высота | Рабочая температура окружающей среды | Максимальная выходная частота | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Тип дискретных входов | Ток дискретного входа | Тип дискретного выхода | Тип подключения | Логика дискретного выхода | Тип дискретного входа | Тип продукта | Совместимость серий продукта | Количество аналоговых входов | Тип вх/вых. | Серия | [in] номинальный ток | Частота коммутации | Тепловые потери | Допустимое напряжение | Совместимость продукта | Специальная область применения продукта | Maximum output frequency | Электрическое соединение | Минимальная партия для продажи | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Рабочая высота | Виброустойчивость | Ударопрочность | Характеристики окружающей среды | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Регламент rohs китая | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов
VW3A3203 | Модуль расширения входов/выходов для Altivar Process | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет | Модуль расширения входов/выходов для Altivar Process<br />Преимущества: Высокая эффективность при уменьшенном размере. Высокая производительность и компактность. Максимальная простота в использовании. Готовность к моментальному запуску, удобная настройка. <br />Применение: горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры); вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери; специальные механизмы (смесители, моечные машины, центрифуги). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD |  | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | AVS | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | 15VSD | Приводная техника | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2CGuflj7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2CGuflj7.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 7750 | штука | 5 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606480702525 13606480702522 13606480702522 | 19 40 40 | 13 30 30 | 6.5 30 30 | см. см. см. | 0.165 3.368 3.368 | кг. кг. кг. | 0.5 кг |  |  |  | Прочее (EV000154) | [10 empty] | 100 мА, указываемый логический | защита от включения с обратной полярностью: дискретный ввод защита от короткого замыкания: выход | 24 В пост. ток (пределы напряжения: <= 30 V) указываемый логический | съемный клеммник с пружинным зажимом, 1,5 мм² / AWG 16 | 24 V пост. Тока (пределы напряжения: <= 30 V) для программируемый | 0.5 кг | [13 empty] | 6 | 2 | отрицательн. (DI11…DI16) положительный (DI11…DI16) | 2.5 мА | (DQ11, DQ12) указываемый логический, время выборки: 1-1 мс | AI1, AI2 задаваемый ток: 0...20 мA/4...20 мA, время выборки: 0-1 мс, разрешение: 14 бит AI1, AI2 задаваем. напряжение: - 10...10 В пост. ток, 24 В макс., полное сопротивление: 20 кОм, время выборки: 0-1 мс, разрешение: 14 бит AI1, AI2 конфигурируемый PTC, Pt 100, Pt 1000, время выборки: 0-1 мс, разрешение: 14 бит | (DQ11, DQ12) отрицательн. (DQ11, DQ12) положительный | DI11…DI16) программируемый, полное сопротивление: 250 Ом, время выборки: 1-1 мс | дополнительный модуль входов-выходов | Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 | 2 | 2 аналоговый вход конфигурируемое напряжение, ток или терморезистор 6 дискретный вход 2 дискретный выход | [10 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
VW3A3627 | Коммуникационная карта Profinet | Schneider Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет | Этот коммуникационный модуль обеспечивает встраивание привода в сеть управления процессами Profinet. Его легко монтировать и демонтировать с приводов Altivar благодаря модульной выдвижной конструкции. Он совместим с устройствами Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650), Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar Machine ATV320, Altivar 32 и Altivar Machine ATV340.Благодаря съемному модулю можно принимать решение о протоколе связи в последний момент, а управление проектом установки становится намного проще.<br />Преимущества: Высокая эффективность при уменьшенном размере. Высокая производительность и компактность. Максимальная простота в использовании. Готовность к моментальному запуску, удобная настройка. <br />Применение: горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры); вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери; специальные механизмы (смесители, моечные машины, центрифуги). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD |  | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | AVS | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | 15VSD | Приводная техника | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I2ebyqXa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I2ebyqXa.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3112 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2163 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2050 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1972 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2298 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1763 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1982 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.98800_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.83832_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.24398_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.64669_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.86382_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.30698_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.87598_20 |  |  |  | 16550 | штука | 17 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 100 100 | шт. шт. шт. | 3606480496967 43606480496965 43606480496965 | 8.9 40 40 | 6.5 30 30 | 4.6 30 30 | см. см. см. | 0.063 6.75 6.75 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | Коммуникационный модуль (EV008125) | [13 empty] | 2 разъема RJ45, Ethernet |  | 0.3 кг | 1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2) | 100 Mбит | Link Layer Discovery Protocol Profinet | PROFIdrive | Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 кроме приводов Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900 | [16 empty] | модуль связи |  |  |  | Altivar | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | IEC 61800-7-201 (CiA 402)
VW3A5201 | СИНУС ФИЛЬТР 11A | Schneider Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Синусный фильтр 11А. тип устройства или его аксессуаров: синусный фильтр<br /> - совместимость серий продукта: Altivar 61, Altivar 71<br />Преимущества: Высокая эффективность при уменьшенном размере. Высокая производительность и компактность. Максимальная простота в использовании. Готовность к моментальному запуску, удобная настройка. <br />Применение: горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры); вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери; специальные механизмы (смесители, моечные машины, центрифуги). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD |  | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | AVS | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | 15VSD | Приводная техника | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pxJUp05j.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a8585ff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a858aed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887125e4e48a85a1ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TpnvBkN9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pxJUp05j.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 54900 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 3389118070318 73389118070317 | 59 80 | 27.5 60 | 25.5 73.5 | см. см. | 9.971 72.826 | кг. кг. | 8 кг |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | 0...100 Гц | Да | Да | Нет | Да | 500 В | 3 | 11...11 А | 8 кГц |  |  |  | зажим 4 mm² / AWG 10, 0.6-0.6 Н-м | [7 empty] | 1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с) | 0,1 | 300 м P двигатель 0.75 кВт в 400 V AC 50/60Hz 300 м P двигатель 1.5 кВт в 400 V AC 50/60Hz 300 м P двигатель 2.2 кВт в 400 V AC 50/60Hz 600 м P двигатель 2.2 кВт в 400 V AC 50/60Hz 600 м P двигатель 3 кВт в 400 V AC 50/60Hz 600 м P двигатель 4 кВт в 400 V AC 50/60Hz | [13 empty] | синусный фильтр | Altivar 61 Altivar 71 |  |  |  | 11 А | 4...8 kHz | 50 Вт в 100 Гц | 500 В переменный ток | ATV61H075M3 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H075M3 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV61HU15M3 ATV71HU40N4 ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 | выходной фильтр | 100 Гц |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | 2 в соответствии с EN 50178 | 0-95 % | <= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2 1,5 мм размах (частота= 3-13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2 | 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 3B1 в соответствии с IEC 721-3-3 3C2 в соответствии с IEC 721-3-3 3S1 в соответствии с IEC 721-3-3 | 40-50 °C (с уменьшением номинального тока на 1,5 % на каждый дополнительный °C) -10-40 °C (без понижения номинального тока) | IP20 | -40-65 °C | да | да | X | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да
VW3A5301 | Фильтр dv/dt выходной IP20 6А | Schneider Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Фильтр dv/dt выходной IP20 6А<br />Преимущества: Высокая эффективность при уменьшенном размере. Высокая производительность и компактность. Максимальная простота в использовании. Готовность к моментальному запуску, удобная настройка. <br />Применение: горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры); вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери; специальные механизмы (смесители, моечные машины, центрифуги). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD |  | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | AVS | Аксессуары и опции для ПЧ и УПП | 15VSD | Приводная техника | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jhCgeFJ2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jhCgeFJ2.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 16550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480736681 | 60 | 80 | 52 | см. | 38.5 | кг. |  | 285 мм | 530 мм | 215 мм | Фильтр (EV006793) | [15 empty] | 11 кг | [7 empty] | 300 м неэкранированный кабель в 4 kHz 300 м экранированный кабель в 4 kHz | 16 Вт в 4 kHz | 3000 В/мкс макс в 200...240 В 3000 В/мкс макс в 380...480 В | 0...1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в | -10-50 °C (без понижения номинального тока) 50-60 °C (с уменьшением номинального тока на 1,5 % на каждый дополнительный °C) | 100 Гц | [8 empty] | dv/dt фильтр | Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340 |  |  |  | 6 А |  |  |  | ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 380...480 В ATV610 преобразователь частоты - 2.2 кВт, 380...415 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 1.5 кВт, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 2.2 кВт, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 200...240 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 380...480 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 1.5 кВт, 380...480 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 2.2 кВт, 380...480 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 1.5 кВт, 380...480 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 2.2 кВт, 380...480 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 200...240 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 0.75 кВт, 380...480 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 1.5 кВт, 380...480 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 2.2 кВт, 380...480 В ATV610 преобразователь частоты - 0.75 кВт, 380...415 В ATV610 преобразователь частоты - 1.5 кВт, 380...415 В | выходной фильтр |  | клеммный блок, емкость соединения: 4 mm² / AWG 12 | 1 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [8 empty] | IP20 IP21 (с комплектом VW3A53902) | -40-70 °C