## Worksheet
Количество референсов: 3 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [53 empty] | Дополнительные характеристики | [119 empty] | Условия эксплуатации | [27 empty] | Основные характеристики | [30 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота коммутации | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Служба обмена данными | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Изоляция | Длительность выборки | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Тип разъема | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Тормозной момент | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Постоянная времени | Функциональность | Специальное применение | Диапазон мощности | Маркировка | Тип пускателя | Количество аналоговых входов | Вес нетто | Количество аналоговых выходов | Частота сети | Материал корпуса | Точность | Рассеиваемая мощность, вт | Полная мощность | Профиль управления синхронным двигателем | Способ доступа | Линейный ток | Время обновления | Номинальная выходная мощность | Тип релейного выхода | Optical interface present | 4 quadrant operation possible | Relative symmetric network frequency tolerance | 1 phase low current possible | Operating element present | Capacity of dc link | Профиль управления асинхронным электродви | Переходная перегрузка по вращающему момент | Компенсация проскальзывания вала двигател | Максимальная выходная частота | Поддержка протокола tcp/ip | Количество аппаратных протоколов rs422 | С функцией безопасности "безопасное управл | Протокол энкодера | Количество аппаратных протоколов profinet | Максимальное выходное напряжение | Ток при высокой перегрузке | Поддержка протокола as-interface safety at work | Количество аппаратных протоколов промышле | Поддержка протокола safetybus p | С функцией безопасности "безопасный монито | Поддержка протокола sercos | Поддержка протокола interbus | Поддержка протокола interbus-safety | С функцией безопасности "безопасное снятия | Количество аппаратных протоколов usb | Поддержка протокола asi | Поддержка протокола profibus | Предельное значение эмс (с соблюдением) | Поддержка протокола profinet cba | Максимальный номинал предохранителя | С функцией безопасности "безопасное направ | Количество аппаратных протоколов rs485 | Количество аппаратных протоколов rs232 | Поддержка протокола can | Применение в бытовой и коммерческой сфере р | Поддержка протокола data-highway | Поддержка протокола profinet io | Поддержка протокола modbus | Поддержка протокола devicenet safety | С функцией безопасности "безопасное позици | С функцией безопасности "безопасное ограни | С функцией безопасности "безопасный управл | Поддержка протокола devicenet | Поддержка протокола ethernet/ip | Количество потенциально свободных входов | Количество двунаправленных входов потенци | Потеря мощности на устройстве в зависимост | Количество аппаратных протоколов в паралле | С функцией безопасности "безопасная програ | Тормозной прерыватель включен | Поддержка протокола bacnet | Поддержка протокола lon | С функцией безопасности "безопасный остано | Постоянная потеря мощности вне зависимости | Поддержка протокола suconet | Поддержка протокола knx | Количество аппаратных протоколов tty | Количество других аппаратных протоколов | Поддержка протокола profisafe | Применение в промышленной сфере разрешено | Компьютерный порт | Поддержка протокола foundation fieldbus | Поддержка протокола для других шинных сист | Относительная влажность | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Электромагнитное излучение | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Стандарты | Степень загрязнения | Категория перенапряжения | Объём охлаждающего воздуха | Степень защиты nema | Рабочее положение | Маркировка | Maximum acceleration under shock load (during transport) | Maximum acceleration under shock impact (during operation) | Контур регулирования | Maximum acceleration under shock load (during storage) | Точность скорость | Максимально допустимое ускорение при вибра | Максимальная деформация при вибрации (во вр | Класс окружающей среды (во время транспорти | Допустимая относительная влажность (во вре | Температура окружающей среды при транспорт | Класс окружающей среды (во время хранения) | Класс окружающей среды (во время работы) | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Наименование компонента | Стиль сборки | Фильтр помех | Встроенный вентилятор | Протокол порта обмена данными | Линейный ток | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Уровень шума | Серия | Назначение продукта | Количество в одном комплекте | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | Степень защиты ip | [us] номинальное напряжение сети | Опциональная карта | Форма привода | Исполнение | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение питания | Relative symmetric mains voltage tolerance | Номинальных выходной ток | Конструкция регулятора частоты | Количество входных фаз | Количество выходных фаз | Номер сетевого порта | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATV12H075M2 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV12 0.75КВТ 240В 1Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Пластиковая скоба-держатель для реле серии Zelio RSB Schneider Electric<br /> - материал - пластик<br /> - применение - с любыми компонентами реле<br /> - количество в упаковке - 10 шт. <br />Электромеханические реле Zelio применимы в сетях со всеми распространенными напряжениями. Серия включает в себя комплектующие для светодиодной индикации состояния реле, кнопки тестирования, механической индикации состояния реле. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A12 | Altivar 12 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933dea4b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933e11dc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933e24da.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933f0d39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933f3bb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e493402ba9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-_xuFf-i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BTxDbewV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2055ee1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Clip_Nhr.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 12950 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 45 | шт. шт. | 3606480071072 73606480071071 | 19.5 80 | 19 60 | 11.7 75 | см. см. | 1.118 63.085 | кг. кг. | 72 мм | 143 мм | 131.2 мм | 72 мм | 143 мм | 131.2 мм | Нет | 4 | 1 | 1 | 1 | Да | 1 | 8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Да | Нет | Нет | 400 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 230 В | 4.2 А | Да |  |  | 0.8 Н-м | 200...240 В 3 фазы | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 для Modbus | повышенное напряжение линии питания повышенное напряжение питания сверхток между выходной фазой и землей защита от перегрева короткое замыкание между фазами двигателя при обрыве фазы на входе в трехфазных тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t | вертикальный +/- 10 градусов | зажим, зажимная способность: 3,5 мм², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 5 В пост. ток (4.75-5.25 В), <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для логических входов: 24 В пост. ток (20.4-28.8 В), <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V | регистр временного хранения считывания (03) 29 слов одиночный регистр записи (06) 29 слов составные регистры записи (16) 27 слов составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов идентификатор устройства считывания (43) | отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 bit/s 38400 бит/с | между цепями питания и управления | 20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход 10 мс для аналоговый вход | задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм | AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит | 50/60 Hz +/- 5 % | логический выход LO+, LO- защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ. | 5 мА в 24 В пост. ток для логическое реле | 2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 3 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле 4 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле | 2 | 4 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus | RTU для Modbus | 1-247 для Modbus | 1 кА | 4.2 А в 4 kHz | 6.3 А для 60 с | 0.5-400 Гц | 4 kHz | до 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора | предустановленный на заводе регулируем. | +/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход | линейн. от 0 до 999,9 с U S | подачей пост. тока, <30 с | аналоговый вход: АЦП 10-разрядный дисплейный блок: 0,1 Гц | 20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения | стандартный | коммерческое оборудование | 0.55-1 кВт в 200-240 В 1 фаза | CE | variable speed drive | 1 | 0.8 кг | 1 | [75 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 стойкость к наведенным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11 | 1 gn (f = 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3-13 Гц) - привод, не установленный на симметричную DIN рейку - в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | излучение среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...12 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <10 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <20 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м | -10-40 °C защитная крышка снята с верхней части привода 40-60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C | NOM UL ГОСТ C-Tick CSA | -25-70 °C | [19 empty] | 0.75 кВт | 1 лс | ATV12 | с радиатором | встроенный | без | Modbus | 10.2 А в 200 В 8.5 А в 240 В | 43831 | 150-170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя | квадратичная функция напряжение/частота отношение напряжения/частоты (V/f) бессенсорное векторное управление | 0 дБ | Altivar 12 | асинхронные электродвигатели | комплект из 1 шт. | привод с регулируемой частотой вращения | простая машина | 1 фаза | IP20 без панели-заглушки на верхней части | 200...240 В - 15...10 % | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV320U30N4C | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 3 КВТ 500В 3Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Программируемый логический контроллер серии Modicon М221 Schneider Electric; без дисплея; кол-во входов/выходов &ndash; 40; доп.порты - 1 последовательный порт (разъем RJ 45) RS232/485 с питающим напряжением + 5 В + 1 порт Ethernet; напряжение питания - 24 В пост.тока; часы реального времени; установка &ndash; на DIN-рейку или панель; ШхВхГ &ndash; 163х90х70 мм; программируется с помощью ПО SoMachine Basic. ПЛК Modicon M221 обладают лучшей в классе масштабируемостью и энергетической безопасностью. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A20 | Altivar 320 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y-qUV5i6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Q9EfD50X.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167353 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ATV320U30N4C | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a73ff5aPAmLBBdO3vOp2KuF7HNkWDwt2cg5XmDX_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7602cd0JfFtEt7oV8E_XQ0H5dgg005Nb9Ibhep_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a76a47be36ZFfpcmU_-kUlhRhW3T1xLVoQlonlm_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7732edRPM7d_HBd_4WjoBlgvnJ80b6_KfsGV8R_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a77be1bsE1ROO98hFV5FvtmmpPJkX9bQbmar04y_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a784c72TfB4QeRQSPFMZoCRPgUTxLzbi1RHFK70_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a78d4adc0QZdAe-WofVILlXI_JtbF43RuwHz3v4_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7948edqBvIyikuVa7HoIxpzSN1tMnUJRSu0BiS_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a79dd6fbVcbuWz5KcKFjyUF_hm_Mc0EkytM1CbN_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7a5b74_dKn8bMW15_UHeAnDOhq53PQcqv6KtC3_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7ac666Fp2LI3o78jHW9Q9KijLTxFEWt4AXxi8Z_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7b2a07efTCarvpLvjpPqXod9aw12t4lHLQOz0v_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7b90fdpi4IujBQd9YxXUk4AeGUiHqY_SkziIP3_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7bfb04XaPLbFILH2lQlVCeyE4lkY-j3j06W_It_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7c68c2CA2lxnh4XHsuRSblScdBgBmy2_ZClBan_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7cd24b2u60tztqxP4gWmAFx17XvhQOe50harUz_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7d3a87mNpFyVUT3YI9z-BCrrz9vnpdTd6ynLng_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7da599FqQhhiEhxIJTbphSnEElyqvpxKuYNBjE_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7e0df4QyteVBDpI5TZ2WeLoZ88CokkRsKYPn3u_1594931367.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a7e73cf52XMbfO8cuMpFC6ACr_28ydj-cHDOBYV_1594931367.jpg |  | 29950 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 3606480966774 73606480966773 | 24.5 80 | 27 60 | 19.3 75 | см. см. | 2.66 45.64 | кг. кг. | 140 мм | 184.0 мм | 158.0 мм | 140 мм | 184 мм | 158 мм | Нет | 6 | 1 | 3 | 1 | Да | 1 | 1 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 380...500 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Да | 599 Гц | 3 кВт | 3 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 500 В | 7.1 А | Да | 1 | 1 (EV000599) |  |  | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |  | исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод |  |  |  | STO безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. тока, полное сопротивление: 1.5 кОм DI1…DI6 логические входы, 24 V пост. тока (30 V) DI5 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. тока (30 V) |  | положительная логика (источник) отрицательная логика (приемник) |  |  | 2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 2 мс (AQ1) - аналоговый выход | AI1 Напряжение: 0...10 V постоянный ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V постоянный ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI3 Ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | ток, задаваемый программным способом AQ1: 0...20 mA полное сопротивление 800 Ом, разрешение 10 бит напряжение, задаваемое программным способом AQ1: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит |  | открытый коллектор DQ+ 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА открытый коллектор DQ- 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА | релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 250 В пер. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 30 В пост. ток | 3 | 7 |  |  |  | 5 кА |  |  |  | 4 кГц |  |  | AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход | линейный U S CUS переключение реле защиты от разгона программирование кривой разгона/торможения автоматический останов разгона/торможения с приклады | при помощи прикладывания постоянного тока | [7 empty] | 3 | 2.1 кг | 1 | 50...60 Гц | пластиковый | +/- 0.7 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход | вентилятор: 93.0 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц | 7.3 кВ·А в 500 В (тяжелых условий) | векторное управление без датчика | ведомый CANopen | 11.1 А в 380 В (тяжелых условий) 8.4 А в 500 В (тяжелых условий) | логический вход (DI1…DI4): 8 мс релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 мс релейный выход (R2A, R2C): 2 мс | 3.0 кВт | задаваем. релейная логика R1A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1B 1 Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1C задаваем. релейная логика R2A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2C |  | 1 | 0.05 |  | 1 | 390 мкФ | отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад векторное управление потоком без датчика - Энергосбер отношение напряжения/частоты, 2 точки | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя | автоматически при любой нагрузке регулируемый 0...300 % недоступно в режиме преобразования напряжение/частот | 0.599 кГц | 1 | 0 |  | RS 422 | 0 | 500 В | 7.1 А |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 20 А |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 93.0 Вт | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 93.0 Вт |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11 |  |  |  | -10-60 °C -10-50 °C Без ухудшения номинальных значений 50-60 °C с понижающим коэффициентом | CE ATEX NOM ГОСТ EAC RCM KC | -25-70 °C | EN/IEC 61800-5-1 | 2 | III | 37.7 м³/ч | NEMA 1 | вертикальный +/- 10 градусов | CE ATEX UL CSA EAC RCM | 150 м/с² на 11 мс | 150 м/с² на 11 мс | настраиваемый ПИД-регулятор | 150 м/с² на 11 мс | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц | 1.5 мм при 2...13 Гц 3.5 мм при 2...13 Гц 3.5 мм при 2...13 Гц | класс 2C3 в соответствии с EN 60721-3 класс 2S1 в соответствии с EN 60721-3 | класс 1K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 3K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 2K5 в соответствии с EN 60721-3 | -25-70 °C | класс 1C3 в соответствии с EN 60721-3 класс 1S2 в соответствии с EN 60721-3 | класс 3C3 в соответствии с EN 60721-3-3 класс 2S2 в соответствии с EN 60721-3-3 | 3.0 кВт для тяжелых условий |  |  |  | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | [7 empty] | Altivar Machine ATV320 |  |  | Преобразователь частоты | комплексные установки | 3 фазы | IP20 | 380...500 В - 15...10 % | модуль соединения, CANopen модуль соединения, EtherCAT модуль соединения, Profibus DP V1 модуль соединения, Profinet модуль соединения, Ethernet Powerlink модуль соединения, Ethernet/IP модуль соединения, DeviceNet | компактное исполнение | стандартное исполнение | для монтажа на стену | 380...500 В | 0.1 | 7.1 А | конвертер U | 3 | 3 | Modbus serial CANopen | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV320U11N4C | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 1.1 КВТ 500В 3Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Программируемый логический контроллер серии Modicon М172; без дисплея; кол-во входов/выходов &ndash; 42; доп.порты - 1 порт CAN, 1 USB типа A, 1 USB типа мини B, 2 RS485, 1 Ethernet; напряжение питания - 24 В +/- 10 % пер.тока/ 20&hellip;38 В пос.тока; потр. мощность, - 15 Вт при 24 В пер./пост. тока; часы реального времени; установка &ndash; на DIN-рейку; ШхВхГ &ndash; 144х110х60,5 мм. ПЛК Modicon M171/ M172 обладают лучшей в классе масштабируемостью и энергетической безопасностью. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A20 | Altivar 320 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CzDUaFAW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nh_mnVhy.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167353 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ATV320U11N4C | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a27112b0mBSCz7Cq9AkM1Ld2xZ01bcptHuQpmAS_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a27a96dALb4Vi5zBqhNwiGm1cB3UmQ6w8ght-Ft_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a283467Pca2Ca2d1ob7N1XRFIylZtA2vaU186Me_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a28a669N8hoqTfFayfJ4lSDRAAHxEsuRlJfJ7_2_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a290bb0o4dPFtkoMlVX89HGPgSxXtPzEgOkywHC_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a298f0bLIVJwH0nFnLpySDnF0f-WtiAre_-hjsQ_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2a0e2dk4e9AulSLPB7Ezim-qsFlnpvxrdzzpbF_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2a71b2Cn86nyXPL6gy4XOICiJ6jKmjgRNtxHKC_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2aff15AAFbmC-H9fzYGNZ6uQNbe-cbav1lDwdS_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2b5ff0ZmiZ7kU0GNAVaLbOp7WYs3rySOPiiAu__1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2bbd3b-ku4YwyJaq3xu-83KfVaKeqRuh-YjbqE_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2c1f2bp_sC2ka-7d-6wB4CNIGLzqULkZMZX_JN_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2c92d4KgXeHcLbRxw1K6QgL_n-RpmqaXdkiZwf_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2d00b3rj61qcsUQFLGjuVxFBAUPft9vSIWNFFa_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2d66a0lWWbHcOs9El5MNp5C_gf20TFrN1seQDr_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2ddb3a8zdAaAFwpnxS8Wc5vhrcVvN-PtjCmR_2_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2e42077W4JvKr68_cQRt9sfRVrqk3QUdNNT1HR_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2ea1236TK4Sh8DfrtxFa5R2TWEERfpHEAVYLnV_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2efecb8WB4x_odsQeCPBxbNsA8c8dP1odC0QBf_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a301ed6ORegxi3zNdtBs93FXwuyHMZS_uCn9_tX_1594931363.jpg |  | 21500 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 30 | шт. шт. | 3606480966743 73606480966742 | 19 80 | 18.6 60 | 17.8 75 | см. см. | 1.696 63.94 | кг. кг. | 105.0 мм | 142.0 мм | 158.0 мм | 105 мм | 142 мм | 158 мм | Нет | 6 | 1 | 3 | 1 | Да | 1 | 1 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 380...500 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Да | 599 Гц | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 500 В | 3 А | Да | 1 | 1 (EV000599) |  |  | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |  | исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод |  |  |  | STO безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. тока, полное сопротивление: 1.5 кОм DI1…DI6 логические входы, 24 V пост. тока (30 V) DI5 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. тока (30 V) |  | положительная логика (источник) отрицательная логика (приемник) |  |  | 2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 2 мс (AQ1) - аналоговый выход | AI1 Напряжение: 0...10 V постоянный ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V постоянный ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI3 Ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | ток, задаваемый программным способом AQ1: 0...20 mA полное сопротивление 800 Ом, разрешение 10 бит напряжение, задаваемое программным способом AQ1: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит |  | открытый коллектор DQ+ 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА открытый коллектор DQ- 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА | релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 250 В пер. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 30 В пост. ток | 3 | 7 |  |  |  | 5 кА |  |  |  | 4 кГц |  |  | AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход | линейный U S CUS переключение реле защиты от разгона программирование кривой разгона/торможения автоматический останов разгона/торможения с приклады | при помощи прикладывания постоянного тока | [7 empty] | 3 | 1.3 кг | 1 | 50...60 Гц | пластиковый | +/- 0.7 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход | вентилятор: 40 Вт в 380 В, частота переключения 4 кГц | 3.3 кВ·А в 500 В (тяжелых условий) | векторное управление без датчика | ведомый CANopen | 5.0 А в 380 В (тяжелых условий) 3.8 А в 500 В (тяжелых условий) | логический вход (DI1…DI4): 8 мс релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 мс релейный выход (R2A, R2C): 2 мс | 1.1 кВт | задаваем. релейная логика R1A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1B 1 Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1C задаваем. релейная логика R2A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2C |  | 1 | 0.05 |  | 1 | 235.0 мкФ | отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад векторное управление потоком без датчика - Энергосбер отношение напряжения/частоты, 2 точки | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя | автоматически при любой нагрузке регулируемый 0...300 % недоступно в режиме преобразования напряжение/частот | 0.599 кГц | 1 | 0 |  | RS 422 | 0 | 500 В | 22.0 А |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 24 А |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 Вт | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 40 Вт |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11 |  |  |  | -10-60 °C -10-50 °C Без ухудшения номинальных значений 50-60 °C с понижающим коэффициентом | CE ATEX NOM ГОСТ EAC RCM KC | -25-70 °C | EN/IEC 61800-5-1 | 2 | III | 18.0 м³/ч | NEMA 1 | вертикальный +/- 10 градусов | CE ATEX UL CSA EAC RCM | 150 м/с² на 11 мс | 150 м/с² на 11 мс | настраиваемый ПИД-регулятор | 150 м/с² на 11 мс | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц 10 м/с² при 13...200 Гц | 1.5 мм при 2...13 Гц 3.5 мм при 2...13 Гц 3.5 мм при 2...13 Гц | класс 2C3 в соответствии с EN 60721-3 класс 2S1 в соответствии с EN 60721-3 | класс 1K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 3K5 в соответствии с EN 60721-3 класс 2K5 в соответствии с EN 60721-3 | -25-70 °C | класс 1C3 в соответствии с EN 60721-3 класс 1S2 в соответствии с EN 60721-3 | класс 3C3 в соответствии с EN 60721-3-3 класс 2S2 в соответствии с EN 60721-3-3 | 1.1 кВт для тяжелых условий |  |  |  | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС | [7 empty] | Altivar Machine ATV320 |  |  | Преобразователь частоты | комплексные установки | 3 фазы | IP20 | 380...500 В - 15...10 % | модуль соединения, CANopen модуль соединения, EtherCAT модуль соединения, Profibus DP V1 модуль соединения, Profinet модуль соединения, Ethernet Powerlink модуль соединения, Ethernet/IP модуль соединения, DeviceNet | компактное исполнение | стандартное исполнение | для монтажа на стену | 380...500 В | 0.1 | 3.0 А | конвертер U | 3 | 3 | Modbus serial CANopen | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене