## Worksheet
Количество референсов: 454 | [55 empty] | Etim | [59 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007387 - Выход. мощность при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF007024 - Номин. раб. частота | EF007229 - Подходит в качестве фильтра du/dt помех | EF007231 - Подходит в качестве фильтра радиопомех | EF007236 - Подходит в качестве фильтра синусоидального напряжения | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007403 - Количество полюсов первичной обмотки | EF007500 - Номин. ток при перемен. напряжении (AC) | EF000215 - Тип компонента/запасной части | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
STV320D90N4 | Преобразователь частоты STV320 90 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 90 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 180 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х329,2х554. Вес: 45 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 90-110 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DslXC2Pvtrf6ym8B63a9a79d891121672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DslXC2Pvtrf6ym8B63a9a79d891121672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 533500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409015506 | 46.8 | 67.8 | 58 | см. | 56 | кг. | 338 мм | 554 мм | 329.2 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320C11N4 | Преобразователь частоты STV320 110 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х329,2х554. Вес: 45 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 90-110 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DslXC2Pvtrf6ym8B63a9a79d891121672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DslXC2Pvtrf6ym8B63a9a79d891121672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 617500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409015995 | 47.3 | 67.7 | 58.6 | см. | 56 | кг. | 338 мм | 554 мм | 329.2 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D90N4 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 90 кВт; In = 180 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 90 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 180 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 433000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409018163 | 68 120 | 42.5 80 | 38 90 | см. см. | 21 180 | кг. кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C11N4 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 110 кВт; In = 215 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 110 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 215 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 34 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 531500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018170 | 72.5 | 49.5 | 50 | см. | 40 | кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C13N4 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 132 кВт; In = 250 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 132 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 250 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 34 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 616500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018187 | 72.5 | 49.5 | 50 | см. | 40 | кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 250 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C16N4 | Преобразователь частоты STV600 160 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 160 кВт; In = 305 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 160 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 305 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 53 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 837500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018194 | 43 | 93 | 44 | см. | 64 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 305 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C18N4 | Преобразователь частоты STV600 185 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 185 кВт; In = 330 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 185 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 330 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 53 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 949000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018224 | 95.5 | 48 | 60 | см. | 64 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 330 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C20N4 | Преобразователь частоты STV600 200 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 200 кВт; In = 380 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 200 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 380 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 53 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1016500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018231 | 46 | 93 | 52.5 | см. | 64 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C22N4 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 220 кВт; In = 425 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 220 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 425 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303х1108х468. Вес: 78 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1153500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018248 | 61 | 126 | 56 | см. | 114 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 425 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C25N4 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 250 кВт; In = 460 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 250 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 460 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303х1108х468. Вес: 78 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1377500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018255 | 61.5 | 123.5 | 45.5 | см. | 114 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 460 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C28N4 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 280 кВт; In = 530 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 280 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 530 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 89,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1510000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018262 | 143.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 119.5 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 530 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C31N4 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 315 кВт; In = 600 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 315 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 600 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 89,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1588000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018279 | 67 | 144.5 | 58 | см. | 119.5 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C35N4 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 355 кВт; In = 650 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 355 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 650 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 90,6 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1676500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018286 | 143.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 120.6 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 355 кВт | 355 кВт | 355 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 650 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D90N4L1 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 90 кВт; In = 180 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 90 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 180 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 24 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 550000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019429 | 69.5 | 44 | 41 | см. | 27 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C11N4L1 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 110 кВт; In = 215 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 110 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 215 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 43 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 629500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019443 | 72.5 | 49.5 | 50 | см. | 49 | кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C13N4L1 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 132 кВт; In = 250 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 132 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 250 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 43 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 697000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409019467 | 50 120 | 73 80 | 53 121 | см. см. | 46 200 | кг. кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 250 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C16N4L1 | Преобразователь частоты STV600 160 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 160 кВт; In = 305 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 160 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 305 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 78 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 920000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019481 | 95.5 | 48 | 60 | см. | 89 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 305 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C18N4L1 | Преобразователь частоты STV600 185 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 185 кВт; In = 330 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 185 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 330 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 78 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1025000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019924 | 95.5 | 48 | 60 | см. | 89 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 330 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C20N4L1 | Преобразователь частоты STV600 200 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 200 кВт; In = 380 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 200 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 380 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х554х326,2. Вес: 78 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4SOjp163ESvXqbGe63c105689e0ec1673594216.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1098000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024164 | 95 | 45.5 | 53 | см. | 89 | кг. | 338 мм | 825 мм | 386.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C22N4L1 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 220 кВт; In = 425 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 220 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 425 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303х1108х468. Вес: 103 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1245500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024171 | 131 | 63 | 57 | см. | 144.5 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 425 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C25N4L1 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 250 кВт; In = 460 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 250 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 460 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303х1108х468. Вес: 103 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yGjz9V9LGAM47fSb63c1056ad79a11673594218.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1487000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024188 | 131 | 63 | 57 | см. | 144.5 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 460 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C28N4L1 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 280 кВт; In = 530 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 280 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 530 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 121,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1631000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024195 | 143.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 151.5 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 530 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C31N4L1 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 315 кВт; In = 600 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 315 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 600 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 121,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1715000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024409 | 143.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 151.5 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C35N4L1 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 355 кВт; In = 650 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 355 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 650 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 122,6 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mbo3J1TAUwIv_w4e63c1056b8bb391673594219.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1810000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024416 | 143.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 152.6 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 355 кВт | 355 кВт | 355 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 650 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C40N4L1 | Преобразователь частоты STV600 400 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 400 кВт; In = 720 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 400 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 720 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1398х544. Вес: 173 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 2835500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024423 | 155.8 | 67.8 | 53 | см. | 205 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C45N4L1 | Преобразователь частоты STV600 450 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 450 кВт; In = 820 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 450 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 820 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1398х544. Вес: 175 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 3191500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024430 | 155.8 | 67.8 | 53 | см. | 207 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 820 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C50N4L1 | Преобразователь частоты STV600 500 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 500 кВт; In = 860 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 500 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 860 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330х1288х544. Вес: 175 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/POdm1BwpZmWSqoEv63c10576130851673594230.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 3328500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024447 | 155.8 | 67.8 | 53 | см. | 207 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 860 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C22N4L3 | Преобразователь частоты STV600 220 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 220 кВт; In = 425 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 220 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 425 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303(350)х1470х480. Вес: 149 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1384500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024454 | 162 | 59.5 | 56 | см. | 191 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 425 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C25N4L3 | Преобразователь частоты STV600 250 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 250 кВт; In = 460 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 250 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 460 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 303(350)х1470х480. Вес: 149 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1652000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024461 | 162 | 59.5 | 56 | см. | 191 | кг. | 303 мм | 1108 мм | 468 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 460 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C28N4L3 | Преобразователь частоты STV600 280 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 280 кВт; In = 530 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 280 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 530 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1619х544. Вес: 178 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1810500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024478 | 176.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 210 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 530 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C31N4L3 | Преобразователь частоты STV600 315 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 315 кВт; In = 600 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 315 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 600 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1619х544. Вес: 178 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 1904000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024485 | 176.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 210 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C35N4L3 | Преобразователь частоты STV600 355 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 355 кВт; In = 650 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 355 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 650 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1619х544. Вес: 180 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 2009000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024492 | 176.8 | 66.8 | 53.1 | см. | 212 | кг. | 330 мм | 1288 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 355 кВт | 355 кВт | 355 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 650 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C40N4L3 | Преобразователь частоты STV600 400 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 400 кВт; In = 720 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 355 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 650 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание &ldquo;1RO*&rdquo; &ndash; 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке &ldquo;QCPASS&rdquo;). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1729х544. Вес: 248 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 3175500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024508 | 189 | 67.8 | 53.4 | см. | 284 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C45N4L3 | Преобразователь частоты STV600 450 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 450 кВт; In = 820 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 450 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 820 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1729х544. Вес: 250 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 3574000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024515 | 189 | 67.8 | 53.4 | см. | 286 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 820 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C50N4L3 | Преобразователь частоты STV600 500 кВт 400В с DC и вых. реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 500 кВт; In = 860 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 500 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 860 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Встроенный DC-реактор. Встроенный моторный дроссель. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, напольный. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 330(390)х1729х544. Вес: 250 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 3727000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024522 | 189 | 67.8 | 53.4 | см. | 286 | кг. | 330 мм | 1398 мм | 544 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP00 (EV006404) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 860 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D90N4F3 | Преобразователь частоты STV600 90 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 90 кВт; In = 180 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 90 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 180 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 524500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024683 | 70 | 45 | 41 | см. | 20.64 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C11N4F3 | Преобразователь частоты STV600 110 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 110 кВт; In = 215 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 110 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 215 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х 554х326,2. Вес: 34 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 600500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024690 | 73 | 50 | 51.5 | см. | 40 | кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600C13N4F3 | Преобразователь частоты STV600 132 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 132 кВт; In = 250 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 132 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 250 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 338х 554х326,2. Вес: 34 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 90-500 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nyAMvfbEqYdrCbL163c105673d9271673594215.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 666500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024706 | 73 | 50.5 | 53 | см. | 40 | кг. | 338 мм | 554 мм | 326.2 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 250 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D90N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 90 кВт (P-тип: 110 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 90 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 110 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 180 А (G-тип) / 215 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х330х554. Вес: 41 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GjMtIWzOwAXwGWP063a9a7a3442d51672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GjMtIWzOwAXwGWP063a9a7a3442d51672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 811500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409024867 | 47 120 | 67 80 | 58 70 | см. см. | 52 114 | кг. кг. | 338 мм | 554 мм | 258 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C11N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 110 кВт (P-тип: 132 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 132 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип) / 260 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х330х554. Вес: 41 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GjMtIWzOwAXwGWP063a9a7a3442d51672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GjMtIWzOwAXwGWP063a9a7a3442d51672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 849500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024874 | 47 | 67 | 57.7 | см. | 52 | кг. | 338 мм | 554 мм | 330 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C13N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 132 кВт (P-тип: 160 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 132 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 160 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 260 А (G-тип) / 305 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jR9kso4lP_8Wh7r667c9d5c1182101741280705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AzAqys1gNKouMdSN67c9d5c7e89cb1741280711.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 951000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409024881 | 62.6 120 | 97.5 80 | 56 120 | см. см. | 110 220 | кг. кг. | 500 мм | 870 мм | 330 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 260 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C16N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 160 кВт (P-тип: 185 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 160 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 185 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 305 А (G-тип) / 340 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jR9kso4lP_8Wh7r667c9d5c1182101741280705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AzAqys1gNKouMdSN67c9d5c7e89cb1741280711.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1107000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024898 | 63 | 97.5 | 56 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 305 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C18N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 185 кВт (P-тип: 200 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 185 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 200 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 340 А (G-тип) / 380 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jR9kso4lP_8Wh7r667c9d5c1182101741280705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AzAqys1gNKouMdSN67c9d5c7e89cb1741280711.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1241000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024904 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 340 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C20N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 200 кВт (P-тип: 220 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 200 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 220 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 380 А (G-тип) / 425 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jR9kso4lP_8Wh7r667c9d5c1182101741280705.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AzAqys1gNKouMdSN67c9d5c7e89cb1741280711.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e686THQjP_FMSQUC63a9a7a37a7851672062883.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1457500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024911 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 220 кВт (P-тип: 250 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 220 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 250 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 425 А (G-тип) / 480 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1798000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024928 | 82 | 109.5 | 58.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 425 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C25N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 250 кВт (P-тип: 280 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 250 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 280 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 480 А (G-тип) / 530 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1894500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024942 | 82 | 109.5 | 58.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 480 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C28N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 280 кВт (P-тип: 315 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 280 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 315 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 530 А (G-тип) / 600 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1997000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024959 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 530 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C31N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 315 кВт (P-тип: 355 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 315 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 355 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 600 А (G-тип) / 650 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/20Dn4dn8WryWUdD563a9a7a3e1f191672062883.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2164000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409024966 | 82.5 120 | 109.5 80 | 58.2 120 | см. см. | 165 330 | кг. кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C35N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 355 кВт (P-тип: 400 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 355 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 400 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 650 А (G-тип) / 720 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. Имеет встроенный входной реактор (сетевой дроссель). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3005000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024973 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 350 кВт | 350 кВт | 350 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 650 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C40N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 400 кВт (P-тип: 450 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 400 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 450 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 720 А (G-тип) / 820 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3871000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024980 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C45N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 450 кВт (P-тип: 500 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 450 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 500 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 820 А (G-тип) / 860 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 4422500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024997 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 820 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C50N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 500 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 500 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 860 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/B41Rn2q0acFawZJs63a9a7a4556041672062884.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 4650500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025000 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 820 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D90Y6 | Преобразователь частоты STV900 90 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 956500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025079 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 95 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C11Y6 | Преобразователь частоты STV900 110 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1064000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025086 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 131 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C13Y6 | Преобразователь частоты STV900 132 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1259000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025093 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 147 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C16Y6 | Преобразователь частоты STV900 160 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zdOWqj8Bxpl8qyod65b76e578a4ee1706520151.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zdOWqj8Bxpl8qyod65b76e578a4ee1706520151.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1581500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025109 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 163 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C18Y6 | Преобразователь частоты STV900 185 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/okVMpO8Tv9aSD2Vq65b76e57a30c61706520151.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/okVMpO8Tv9aSD2Vq65b76e57a30c61706520151.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1953000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025123 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 198 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C20Y6 | Преобразователь частоты STV900 200 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/okVMpO8Tv9aSD2Vq65b76e57a30c61706520151.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/okVMpO8Tv9aSD2Vq65b76e57a30c61706520151.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2024000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025130 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 216 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C22Y6 | Преобразователь частоты STV900 220 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sIEf9RNkjK2yvmEl65b76e585b2081706520152.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sIEf9RNkjK2yvmEl65b76e585b2081706520152.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2277000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025147 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 240 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C25Y6 | Преобразователь частоты STV900 250 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2427500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025154 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 274 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C28Y6 | Преобразователь частоты STV900 280 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2693000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025161 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 300 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C31Y6 | Преобразователь частоты STV900 315 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0KEnHbAx5qcqBHLx65b76e586d5911706520152.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3147500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025178 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 328 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C35Y6 | Преобразователь частоты STV900 355 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/llDsj8N95t6cXwck65b76e59316571706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/llDsj8N95t6cXwck65b76e59316571706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3469500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025185 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 350 кВт | 350 кВт | 350 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C40Y6 | Преобразователь частоты STV900 400 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 4916000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025192 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 426 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C45Y6 | Преобразователь частоты STV900 450 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5446000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025208 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 465 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C50Y6 | Преобразователь частоты STV900 500 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5875000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025215 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 540 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C56Y6 | Преобразователь частоты STV900 560 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 6363000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025222 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 560 кВт | 560 кВт | 560 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C63Y6 | Преобразователь частоты STV900 630 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5oP5Flip9TYSO1rc65b76e593d68a1706520153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 6728000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025239 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 630 кВт | 630 кВт | 630 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 688 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D90N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 90 кВт (P-тип: 110 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 90 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 110 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 180 А (G-тип) / 215 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1032500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025376 | 94.5 | 48 | 60 | см. | 82.8 | кг. | 370 мм | 788 мм | 600 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C11N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 110 кВт 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1144500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025383 | 94.5 | 48 | 60 | см. | 82.8 | кг. | 370 мм | 788 мм | 600 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C63N4 | Преобразователь частоты STV900 630 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5814000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409027875 | 80 | 120 | 50 | см. | 253 | кг. | 1503 мм | 1420 мм | 443 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет |  |  | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 630 кВт | 630 кВт | 630 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 1200 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D90N4H | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 90 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 180 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х330х554. Вес: 41 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IQOjMMl6fMSgRZx164144287de7e11679049351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IQOjMMl6fMSgRZx164144287de7e11679049351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 841500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409080009 | 67.5 120 | 47 80 | 57.5 120 | см. см. | 52 228 | кг. кг. | 338 мм | 554 мм | 330 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 180 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C11N4H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х330х554. Вес: 41 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IQOjMMl6fMSgRZx164144287de7e11679049351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IQOjMMl6fMSgRZx164144287de7e11679049351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 935500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080016 | 67.5 | 47 | 57.5 | см. | 52 | кг. | 338 мм | 554 мм | 330 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 215 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C13N4H | Преобразователь частоты STV900H 132 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 132 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 260 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1382000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080023 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 260 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C16N4H | Преобразователь частоты STV900H 160 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 160 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 305 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1496000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080030 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 305 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C18N4H | Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 185 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 340 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1595000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080047 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 340 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C20N4H | Преобразователь частоты STV900H 200 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 200 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 380 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ux_8rLaS-0z-uos16414428834eaf1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1768500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080054 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C22N4H | Преобразователь частоты STV900H 220 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 220 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 425 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2055500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080061 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 425 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C25N4H | Преобразователь частоты STV900H 250 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 250 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 480 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2242500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080078 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 480 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C28N4H | Преобразователь частоты STV900H 280 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 280 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 530 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2456000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080085 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 530 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C31N4H | Преобразователь частоты STV900H 315 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 315 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 600 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 680х380х960. Вес: 135 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YtCIuRD7QH8wNmgv64144288ad1ab1679049352.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2603000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080092 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C35N4H | Преобразователь частоты STV900H 355 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 355 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 650 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. Имеет встроенный входной реактор (сетевой дроссель). В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 4462500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080108 | 185 | 84 | 82 | см. | 165 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 350 кВт | 350 кВт | 350 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 650 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C40N4H | Преобразователь частоты STV900H 400 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 400 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 720 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. Имеет встроенный входной реактор (сетевой дроссель). В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 4764000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080115 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C45N4H | Преобразователь частоты STV900H 450 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 450 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 820 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. Имеет встроенный входной реактор (сетевой дроссель). В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5170000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080122 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 820 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C50N4H | Преобразователь частоты STV900H 500 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 500 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 860 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 620х560х1700. Вес: 350 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник. Имеет встроенный входной реактор (сетевой дроссель). В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LkYU3zoEUaQKCfXC64144289351a41679049353.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5437000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080139 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 860 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D90Y6H | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1062000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080207 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 98 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C11Y6H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1174500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080214 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 120 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C13Y6H | Преобразователь частоты STV900H 130 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1395000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080221 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 150 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C16Y6H | Преобразователь частоты STV900H 160 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0HGVs6cSLf4ZNdAM65b7b61e119e21706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0HGVs6cSLf4ZNdAM65b7b61e119e21706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1755000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080238 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 175 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C18Y6H | Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/glCl118iEpcAga6065b7b61e1d90f1706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/glCl118iEpcAga6065b7b61e1d90f1706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2169000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080245 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 180 кВт | 180 кВт | 180 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 200 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C20Y6H | Преобразователь частоты STV900H 200 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/glCl118iEpcAga6065b7b61e1d90f1706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/glCl118iEpcAga6065b7b61e1d90f1706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2242500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080252 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 220 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C22Y6H | Преобразователь частоты STV900H 220 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FdJ1Ud9o9Pg4V59X65b7b61ed31691706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FdJ1Ud9o9Pg4V59X65b7b61ed31691706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2522000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080269 | 97 | 63 | 56.5 | см. | 110 | кг. | 500 мм | 870 мм | 360 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 240 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C25Y6H | Преобразователь частоты STV900H 250 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2689000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080276 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 110 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 270 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C28Y6H | Преобразователь частоты STV900H 280 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 2983000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080283 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 300 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C31Y6H | Преобразователь частоты STV900H 315 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mYFHeT-3IlsOGbIf65b7b61ee01191706538526.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3489000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080290 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 350 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C35Y6H | Преобразователь частоты STV900H 355 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hIf80Ml2Q4ehUEab65b7b61fcaef41706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hIf80Ml2Q4ehUEab65b7b61fcaef41706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 3849500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080306 | 108.6 | 82.6 | 59.5 | см. | 165 | кг. | 680 мм | 960 мм | 380 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 350 кВт | 350 кВт | 350 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 380 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C40Y6H | Преобразователь частоты STV900H 400 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5450500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080313 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 430 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C45Y6H | Преобразователь частоты STV900H 450 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 6036500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080320 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 465 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C50Y6H | Преобразователь частоты STV900H 500 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 6516500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080337 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 540 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C56Y6H | Преобразователь частоты STV900H 560 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 7058000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080344 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 560 кВт | 560 кВт | 560 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 600 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C63Y6H | Преобразователь частоты STV900H 630 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CYcYH8mCtQ87RS5v65b7b61fd5bd51706538527.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 7457000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080351 | 185 | 84 | 82 | см. | 407 | кг. | 620 мм | 1700 мм | 560 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 630 кВт | 630 кВт | 630 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 680 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C56N4 | Преобразователь частоты STV900 560 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIJbU8NhRflnxdAr67bf0b9dbcaf91740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIJbU8NhRflnxdAr67bf0b9dbcaf91740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 5658500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409105931 | 44.25 | 144.7 | 142 | см. | 330 | кг. | 1503 мм | 1420 мм | 443 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 560 кВт | 560 кВт | 560 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 1060 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C71N4 | Преобразователь частоты STV900 710 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 9569500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409107843 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 710 кВт | 710 кВт | 710 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 1300 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C80N4 | Преобразователь частоты STV900 800 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 10215500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127384 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 800 кВт | 800 кВт | 800 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 1440 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M10N4 | Преобразователь частоты STV900 1000 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/T_eeo9ZoU0cQoVON6662d2bf2419f1717752511.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 12271500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127391 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1000 кВт | 1000 кВт | 1000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 1720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M12N4 | Преобразователь частоты STV900 1200 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 15322500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127407 | 63.63 | 195.6 | 190 | см. | 1 221 | кг. | 2080 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1200 кВт | 1200 кВт | 1200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 2160 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M15N4 | Преобразователь частоты STV900 1500 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VLIMe6qsigGHX9jw6662d1cf54e2b1717752271.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 18406500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127414 | 63.63 | 195.6 | 190 | см. | 1 221 | кг. | 2080 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1500 кВт | 1500 кВт | 1500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 2580 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M20N4 | Преобразователь частоты STV900 2000 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9ccBq11ucg2MT_zO68305f58879bc1748000600.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 24542000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127421 | 63.63 | 258.9 | 190 | см. | 1 750 | кг. | 2775 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2000 кВт | 2000 кВт | 2000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3440 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M25N4 | Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vwZX7GyX5qTUWWAA68305f3d92a831748000573.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 30676500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127438 | 63.63 | 322.2 | 190 | см. | 2 035 | кг. | 3470 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2500 кВт | 2500 кВт | 2500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 4300 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M30N4 | Преобразователь частоты STV900 3000 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AA94kwAqdZGoSY4o68305f26c19611748000550.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 36811500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127445 | 6.363 | 38.55 | 19 | см. | 2 442 | кг. | 4165 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 3000 кВт | 3000 кВт | 3000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5160 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C71Y6 | Преобразователь частоты STV900 710 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 8682000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127452 | 44.25 | 144.7 | 142 | см. | 330 | кг. | 1420 мм | 1420 мм | 443 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 710 кВт | 710 кВт | 710 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 760 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900C80Y6 | Преобразователь частоты STV900 800 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 12303000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127469 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 800 кВт | 800 кВт | 800 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 860 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M10Y6 | Преобразователь частоты STV900 1000 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CbD9oqsdzF94PnYdSxHFrxQcA47Ze1SS1773315295.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/vFWYwRrkXeNztSJf69b2a5efd76471773315567.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/sKZ1ERb6MifgMvbO69b2a5efeb56f1773315567.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/B-E70BOVtF3nC2Hq69b2a5f0114881773315568.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/eRKGMc884R7mkJAX69b2a5f0241c21773315568.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/vd8nTnlQhmhgKOlA69b2a5f0377551773315568.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CbD9oqsdzF94PnYdSxHFrxQcA47Ze1SS1773315295.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 14706000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127476 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 1000 кВт | 1000 кВт | 1000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 1080 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M12Y6 | Преобразователь частоты STV900 1200 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 16840000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127483 | 63.63 | 132.3 | 190 | см. | 814 | кг. | 1385 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 1200 кВт | 1200 кВт | 1200 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 1360 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M15Y6 | Преобразователь частоты STV900 1500 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 22057000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127490 | 63.63 | 195.6 | 190 | см. | 1 221 | кг. | 2080 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 1500 кВт | 1500 кВт | 1500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 1620 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M20Y6 | Преобразователь частоты STV900 2000 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 29409000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127506 | 63.63 | 258.9 | 190 | см. | 1 628 | кг. | 2775 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 2000 кВт | 2000 кВт | 2000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 2160 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M25Y6 | Преобразователь частоты STV900 2500 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 33678500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127513 | 63.63 | 258.9 | 190 | см. | 1 628 | кг. | 2775 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 2500 кВт | 2500 кВт | 2500 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 2720 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900M30Y6 | Преобразователь частоты STV900 3000 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bAWhHKBx3N7ddY_067bf0b9dc88691740573597.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/988834 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=5dQlVUyzCrU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239286 https://rutube.ru/video/9a9a375901c48249b743b53c77c34be1/ https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 42097500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409127520 | 63.63 | 322.2 | 190 | см. | 2 035 | кг. | 3470 мм | 1900 мм | 636 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 690 Гц | 3000 кВт | 3000 кВт | 3000 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 3400 А | Нет | [8 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2712 | Синусный фильтр для STV (90кВт/180A) In = 200 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D90N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D90N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 930000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138045 | 40 | 43.5 | 35.5 | см. | 86.5 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 200...200 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2713 | Синусный фильтр для STV (110кВт/215A) In = 250 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C11N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C11N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1184000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138052 | 40.5 | 47 | 35.5 | см. | 106 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 250...250 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2715 | Синусный фильтр для STV (185кВт/340A) In = 360 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C20N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C20N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1773000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138076 | 42 | 30 | 60 | см. | 145 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 360...360 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2716 | Синусный фильтр для STV (220кВт/425A) In = 450 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C25N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C25N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2302000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138083 | 50 | 45 | 50 | см. | 160 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 450...450 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2717 | Синусный фильтр для STV (250кВт/480A) In = 500 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C25N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C25N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2406000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139295 | 55 | 35 | 62 | см. | 180 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 500...500 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2718 | Синусный фильтр для STV (280кВт/530A) In = 600 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C31N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C31N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2468000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138090 | 55 | 35 | 62 | см. | 200 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 600...600 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2719 | Синусный фильтр для STV (315кВт/600A) In = 600 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C31N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C31N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2598500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138106 | 48.5 | 35 | 52.5 | см. | 240 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 600...600 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2721 | Синусный фильтр для STV (400кВт/720A) In = 750 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C40N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C40N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3200000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138120 | 55 | 53 | 60 | см. | 280 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 750...750 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2722 | Синусный фильтр для STV (500кВт/860A) In = 1000 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-C50N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-C50N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3312500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138137 | 55 | 53 | 60 | см. | 310 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | 50...50 Гц | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 | 1000...1000 А |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1223 | Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа | Systeme Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Монтажная рамка для выноса LED/LCD панели оператора (для преобразователей частоты SystemeVar STV630) на дверцу шкафа. Для монтажа рамки необходимо сделать вырез прямоугольный врез 76 х 79 мм (сверху/снизу: 76 мм, слева/справа 79 мм). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/O3kG3U0xIJYEawxQ67adbf5a506161739439962.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/bNmuBORTC2v6iXuW67851ae456b101736776420.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/qBBchDJxy_Ztv_pa67851b1f770941736776479.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/xCfye2rDqYGr5tb-67851b4d127721736776525.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/xfeSmsp4qK9fPmNy67851bbad60911736776634.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/RheYTX-y3kSRC7A1678645873bf571736852871.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/O3kG3U0xIJYEawxQ67adbf5a506161739439962.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988473 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 | 1155 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148174 4680409148235 | 9.5 48 | 9.5 21 | 2.5 5 | см. см. | 0.5 5.05 | кг. кг. | [59 empty] | Монтажная рама (-ка) (EV006456) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV630U07N4 | Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uPPSrcQ6FHyj0Nri652541f50677c1696940533.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 46400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 120 | шт. шт. шт. | 4680409072585 4680409148280 | 17 88 120 | 15 33 80 | 17.5 37 125 | см. см. см. | 1.01 31 200 | кг. кг. кг. | 109 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | [10 empty] | 440 В | 2.1 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U15N4 | Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uPPSrcQ6FHyj0Nri652541f50677c1696940533.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 48700 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 120 | шт. шт. | 4680409072592 | 17 120 | 15 80 | 17.5 125 | см. см. | 1.01 200 | кг. кг. | 109 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 3.8 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U22N4 | Преобразователь частоты STV630 2,2 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uPPSrcQ6FHyj0Nri652541f50677c1696940533.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 53850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 120 | шт. шт. шт. | 4680409072608 4680409148303 | 17 88 120 | 15 32 80 | 17.5 37 125 | см. см. см. | 1.01 31 200 | кг. кг. кг. | 109 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | [10 empty] | 440 В | 5.1 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U40N4 | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uPPSrcQ6FHyj0Nri652541f50677c1696940533.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 61250 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 120 | шт. шт. шт. | 4680409072615 4680409148310 | 17 88 120 | 15 33 80 | 17.5 37 125 | см. см. см. | 1.01 31 200 | кг. кг. кг. | 290 мм | 922 мм | 323 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | [10 empty] | 440 В | 9 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U40N4L1 | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 3,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hAu-0rGocwylXPjq652541f7260ed1696940535.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 98400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409072721 4680409130933 | 32.5 95.5 120 | 19 68 80 | 22.5 25 120 | см. см. см. | 4.1 43 183 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | [10 empty] | 440 В | 9 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U55N4L1 | Преобразователь частоты STV630 5,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 3,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hAu-0rGocwylXPjq652541f7260ed1696940535.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 103000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409072738 4680409130940 | 32.5 96 120 | 19 68 80 | 22.5 25.5 120 | см. см. см. | 4.1 43 180 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 13 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U75N4L1 | Преобразователь частоты STV630 7,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 3,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hAu-0rGocwylXPjq652541f7260ed1696940535.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CdX5Jc2wt5rPj5cD654cbabc347791699527356.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 105500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409073223 4680409130957 | 32.5 95 120 | 19 67 80 | 22.5 25 115 | см. см. см. | 4.1 43 184 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 17 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D11N4L1 | Преобразователь частоты STV630 11 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B2. ШxВxГ (мм): 145х335x192. Вес: 4,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QJsKcpLRBJnnluhY654cbabce8c2c1699527356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBC2QqdfNTIgJ1yR652541f89ef6d1696940536.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QJsKcpLRBJnnluhY654cbabce8c2c1699527356.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 115500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409073230 4680409130964 | 38.5 79 120 | 23 72 80 | 26 29 100 | см. см. см. | 5.9 35.754 120 | кг. кг. кг. | 145 мм | 293 мм | 335 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | [10 empty] | 440 В | 25 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D15N4L1 | Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B2. ШxВxГ (мм): 145х335x192. Вес: 4,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QJsKcpLRBJnnluhY654cbabce8c2c1699527356.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBC2QqdfNTIgJ1yR652541f89ef6d1696940536.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QJsKcpLRBJnnluhY654cbabce8c2c1699527356.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 137500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409073247 4680409130971 | 38.5 78 120 | 23 71 80 | 26 28 110 | см. см. см. | 5.9 38 124 | кг. кг. кг. | 145 мм | 293 мм | 335 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | [10 empty] | 440 В | 32 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D18N4L1 | Преобразователь частоты STV630 18,5 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B3. ШxВxГ (мм): 168х380x192. Вес: 6,1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeJQdCkodXLWOzta654cbabd57f1d1699527357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBC2QqdfNTIgJ1yR652541f89ef6d1696940536.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeJQdCkodXLWOzta654cbabd57f1d1699527357.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 161500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409073254 4680409130995 | 43.5 89 120 | 25 79 80 | 26.5 29 105 | см. см. см. | 7.8 45 140 | кг. кг. кг. | 168 мм | 338 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 37 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D22N4L1 | Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B3. ШxВxГ (мм): 168х380x192. Вес: 6,1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeJQdCkodXLWOzta654cbabd57f1d1699527357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GBC2QqdfNTIgJ1yR652541f89ef6d1696940536.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WeJQdCkodXLWOzta654cbabd57f1d1699527357.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 195000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409073278 4680409131022 | 43.5 88 120 | 25 77 80 | 26.5 29 110 | см. см. см. | 7.8 48 160 | кг. кг. кг. | 168 мм | 338 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | [10 empty] | 440 В | 45 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D30N4L1 | Преобразователь частоты STV630 30 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 238500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409073285 | 46.5 120 | 32.5 80 | 28 120 | см. см. | 19 250 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | [10 empty] | 440 В | 60 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D37N4L1 | Преобразователь частоты STV630 37 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 37 кВт; In = 75 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 19,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 285000 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 4680409073292 | 46.5 120 | 32.5 80 | 28 110 | см. см. | 21.5 250 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | [10 empty] | 440 В | 75 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D45N4L1 | Преобразователь частоты STV630 45 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 45 кВт; In = 90 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 21 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 333500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409073308 | 52 120 | 35 80 | 31 110 | см. см. | 23 293.76 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | [10 empty] | 440 В | 90 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D55N4L1 | Преобразователь частоты STV630 55 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 55 кВт; In = 110 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C2. ШxВxГ (мм): 300х470x262. Вес: 29,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SzbzDWFwlnPRxWn7654cbabdbc6bc1699527357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SzbzDWFwlnPRxWn7654cbabdbc6bc1699527357.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 428000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409073315 | 52 120 | 35 80 | 31 115 | см. см. | 32 390 | кг. кг. | 300 мм | 440 мм | 470 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | [10 empty] | 440 В | 110 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D75N4L1 | Преобразователь частоты STV630 75 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 75 кВт; In = 152 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C2. ШxВxГ (мм): 300х470x262. Вес: 44,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SzbzDWFwlnPRxWn7654cbabdbc6bc1699527357.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJB3up-DzfPXrlnE652541fa9f81a1696940538.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SzbzDWFwlnPRxWn7654cbabdbc6bc1699527357.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 487500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409073322 | 69 120 | 33.5 80 | 48 115 | см. см. | 51.5 630 | кг. кг. | 300 мм | 440 мм | 470 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | [10 empty] | 440 В | 152 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D90N4L1 | Преобразователь частоты STV630 90 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 90 кВт; In = 176 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C3. ШxВxГ (мм): 338х576x256. Вес: 50 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvHgTc_DbVziTCjx654cbabe416bb1699527358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zBpTAXBKuPyGHSfY652541fc6be7c1696940540.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d35idWY0xc2iliXo6538dfdbd6dd01698226139.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/AvHgTc_DbVziTCjx654cbabe416bb1699527358.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 633000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409073339 | 64 120 | 40 80 | 41 110 | см. см. | 55.5 630 | кг. кг. | 338 мм | 546 мм | 576 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | [10 empty] | 440 В | 176 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C11N4L1 | Преобразователь частоты STV630 110 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 110 кВт; In = 210 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C4. ШxВxГ (мм): 338х580x310. Вес: 55,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zBpTAXBKuPyGHSfY652541fc6be7c1696940540.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d35idWY0xc2iliXo6538dfdbd6dd01698226139.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zBpTAXBKuPyGHSfY652541fc6be7c1696940540.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 723500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409073346 | 69 120 | 33.5 80 | 48 110 | см. см. | 63 380 | кг. кг. | 338 мм | 550 мм | 580 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | [10 empty] | 440 В | 210 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C13N4L1 | Преобразователь частоты STV630 132 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 132 кВт; In = 253 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C4. ШxВxГ (мм): 338х580x310. Вес: 56 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d35idWY0xc2iliXo6538dfdbd6dd01698226139.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zBpTAXBKuPyGHSfY652541fc6be7c1696940540.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d35idWY0xc2iliXo6538dfdbd6dd01698226139.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 801000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409073353 | 40 120 | 64 80 | 46.5 110 | см. см. | 63.5 390 | кг. кг. | 338 мм | 550 мм | 580 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | [10 empty] | 440 В | 253 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C16N4L1 | Преобразователь частоты STV630 160 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 160 кВт; In = 304 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C5. ШxВxГ (мм): 400х915x320. Вес: 81 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3g5pVZkVilnJgYL7654cbabea66521699527358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sD6JcrEUP1fBCN0C652541fe0ee511696940542.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/i5DDsAcUOICA2ovl6538dfdcb7d5c1698226140.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3g5pVZkVilnJgYL7654cbabea66521699527358.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1057500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409073360 | 97 120 | 46 80 | 46.5 100 | см. см. | 95.5 200 | кг. кг. | 400 мм | 871 мм | 915 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | [10 empty] | 440 В | 304 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C18N4L1 | Преобразователь частоты STV630 185 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 185 кВт; In = 340 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C5. ШxВxГ (мм): 400х915x320. Вес: 88 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3g5pVZkVilnJgYL7654cbabea66521699527358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sD6JcrEUP1fBCN0C652541fe0ee511696940542.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/i5DDsAcUOICA2ovl6538dfdcb7d5c1698226140.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3g5pVZkVilnJgYL7654cbabea66521699527358.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1179000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409073377 | 150.5 120 | 36 80 | 66 105 | см. см. | 102 200 | кг. кг. | 400 мм | 871 мм | 915 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | [10 empty] | 440 В | 340 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C20N4L1 | Преобразователь частоты STV630 200 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 200 кВт; In = 380 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1445. Вес: 105 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1263000 | штука |  | 1 | PCE PAL | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409073384 | 150.5 80 | 36 200 | 66 70 | см. см. | 121.5 260 | кг. кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | [10 empty] | 440 В | 380 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C22N4L1 | Преобразователь частоты STV630 220 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 220 кВт; In = 426 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1445. Вес: 107,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1432500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073391 | 150.5 | 36 | 66 | см. | 124 | кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | [10 empty] | 440 В | 426 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C25N4L1 | Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 250 кВт; In = 465 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1445. Вес: 113,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1710500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073407 | 129 | 39 | 71.5 | см. | 130 | кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | [10 empty] | 440 В | 465 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C28N4L1 | Преобразователь частоты STV630 280 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 280 кВт; In = 520 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D2. ШxВxГ (мм): 330х555х1595. Вес: 135 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Oqz6IcyPyZOn4xGD654cbabf52d5a1699527359.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Bndt4crVpjtz-wG652541ff6f3ac1696940543.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Oqz6IcyPyZOn4xGD654cbabf52d5a1699527359.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1875500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073414 | 156 | 39 | 71.5 | см. | 155 | кг. | 330 мм | 555 мм | 1595 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | [10 empty] | 440 В | 520 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C31N4L1 | Преобразователь частоты STV630 315 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 315 кВт; In = 585 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D3. ШxВxГ (мм): 325х555х1495. Вес: 163 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BgAdwR4ryfgqTVdQ6538dfdd668291698226141.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1972500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073421 | 156 | 39 | 71.5 | см. | 191 | кг. | 325 мм | 555 мм | 1495 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | [10 empty] | 440 В | 585 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C35N4L1 | Преобразователь частоты STV630 355 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 355 кВт; In = 650 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D3. ШxВxГ (мм): 325х555х1495. Вес: 170,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5pLJSygFMLbMOhgE6525420a2f1541696940554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BgAdwR4ryfgqTVdQ6538dfdd668291698226141.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 2081500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073438 | 178 | 40 | 71.5 | см. | 198.5 | кг. | 325 мм | 555 мм | 1495 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 355 кВт | 355 кВт | 355 кВт | [10 empty] | 440 В | 650 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C40N4L1 | Преобразователь частоты STV630 400 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 400 кВт; In = 725 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D4. ШxВxГ (мм): 335х555х1720. Вес: 187,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g0Azq1bAo4s1H7OT654cbabfa30dd1699527359.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/w4yj03X-NSzpTZr36538dfde2a8331698226142.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g0Azq1bAo4s1H7OT654cbabfa30dd1699527359.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 3261000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073452 | 178 | 40 | 71.5 | см. | 215.5 | кг. | 335 мм | 555 мм | 1720 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт | [10 empty] | 440 В | 725 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C45N4L1 | Преобразователь частоты STV630 450 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 450 кВт; In = 820 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D4. ШxВxГ (мм): 335х555х1720. Вес: 192 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g0Azq1bAo4s1H7OT654cbabfa30dd1699527359.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bH-W-FGoz9l9YF8E65254201e79461696940545.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/w4yj03X-NSzpTZr36538dfde2a8331698226142.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g0Azq1bAo4s1H7OT654cbabfa30dd1699527359.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 3670000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409148013 | 178 | 40 | 71.5 | см. | 220.5 | кг. | 335 мм | 555 мм | 1720 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 450 кВт | 450 кВт | 450 кВт | [10 empty] | 440 В | 820 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C50N4L1 | Преобразователь частоты STV630 500 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 500 кВт; In = 860 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер E1. ШxВxГ (мм): 550х1600х400. Вес: 198 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WFzQ4WNZNPwm0d59654cbac03c8101699527360.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wMAvXbXPXLIm0TDJ6538dfdef20a81698226142.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WFzQ4WNZNPwm0d59654cbac03c8101699527360.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 3827500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073469 | 124 | 61 | 57 | см. | 226.5 | кг. | 550 мм | 1600 мм | 400 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | [10 empty] | 440 В | 860 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C56N4L1 | Преобразователь частоты STV630 560 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 560 кВт; In = 950 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер E1. ШxВxГ (мм): 550х1600х400. Вес:333 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WFzQ4WNZNPwm0d59654cbac03c8101699527360.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wMAvXbXPXLIm0TDJ6538dfdef20a81698226142.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WFzQ4WNZNPwm0d59654cbac03c8101699527360.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 4481500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073476 | 148 | 82 | 62 | см. | 368 | кг. | 550 мм | 1600 мм | 400 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 560 кВт | 560 кВт | 560 кВт | [10 empty] | 440 В | 950 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C63N4L1 | Преобразователь частоты STV630 630 кВт 400В ЭМС С3 + встр. DC реактор + LCD панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 630 кВт; In = 1100 А. LCD панель оператора. Со встроенным DC-реактором. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер E2. ШxВxГ (мм): 760х1850х450. Вес:340 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1QqemfHASQbSLZ8t654cbac0cb3d21699527360.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/XNMCk0uXI39puFcB6538dfdfaafcd1698226143.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1QqemfHASQbSLZ8t654cbac0cb3d21699527360.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 5084500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409073483 | 148 | 82 | 62 | см. | 375 | кг. | 760 мм | 1850 мм | 450 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 630 кВт | 630 кВт | 630 кВт | [10 empty] | 440 В | 1100 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1627 | Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO) | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Дополнительная карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта расширяет стандартный набор входов/выходов (6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC) дополнительными двумя дискретными входами (+ 2DI) и тремя релейными выходами (+3RO). Совместима с только с преобразователями частоты типов STV630***N4L1, STV630***N4-LED. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zPVSZo31aaGCz44465254203e38b71696940547.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zPVSZo31aaGCz44465254203e38b71696940547.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 | 8700 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148020 4680409148198 | 9 48 | 8.5 21 | 3.5 5 | см. см. | 0.6 0.7 | кг. кг. | [59 empty] | Модуль расширения (EV002518) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1313 | Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать Modbus TCP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1 и STV630***N4-LED. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d4DZDLtBJ2-8T2bZ65254204483111696940548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/d4DZDLtBJ2-8T2bZ65254204483111696940548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988470 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 | 53050 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148075 4680409148204 | 9 48 | 8.5 21 | 3.5 5 | см. см. | 0.6 0.8 | кг. кг. | [59 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1221 | LED панель оператора (без функции копирования параметров) для STV630 | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP-1224 замена на 1 шт. (дата замены 01.09.2024) | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xtkbaokS_CSTjbbu6525420518d801696940549.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xtkbaokS_CSTjbbu6525420518d801696940549.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988471 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 | 5750 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148136 4680409148211 | 13 70 | 13 28 | 4 6 | см. см. | 1.6 1.8 | кг. кг. | [59 empty] | Панель управления (EV008538) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1222 | LCD панель оператора для STV630 | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP-1225 замена на 1 шт. (дата замены 01.09.2024) | 8537109800 | Прочие | Нет | LСD панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HmavZAQ8M2loXzzx65254205c75791696940549.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HmavZAQ8M2loXzzx65254205c75791696940549.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988472 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 | 13300 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148143 4680409148228 | 13 70 | 13 28 | 4 6 | см. см. | 1.3 1.9 | кг. кг. | [59 empty] | Панель управления (EV008538) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U04M2 | Преобразователь частоты STV630 0,4 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 0,4 кВт; In = 2,1 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A1. ШxВxГ (мм): 69х129х148. Вес: 0,69 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bpuvvLBz5ODiysrD6525420681d331696940550.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=XLiwJhZUh2w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239362 https://rutube.ru/video/e85778137b54a5566ef3af637b51fb62/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 36650 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409073490 4680409148242 | 17 88 120 | 15 25 80 | 17.5 37 125 | см. см. см. | 0.85 25 250 | кг. кг. кг. | 69 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) |  |  |  | 599 Гц | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | [10 empty] | 440 В | 2.1 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U07M2 | Преобразователь частоты STV630 0,75 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 0,75 кВт; In = 3,8 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A1. ШxВxГ (мм): 69х129х148. Вес: 0,69 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bpuvvLBz5ODiysrD6525420681d331696940550.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=XLiwJhZUh2w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239362 https://rutube.ru/video/e85778137b54a5566ef3af637b51fb62/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 38850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409073506 4680409148259 | 17 88 120 | 15 25 80 | 17.5 38 125 | см. см. см. | 0.85 25 190 | кг. кг. кг. | 69 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) |  |  |  | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | [10 empty] | 440 В | 3.8 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U15M2 | Преобразователь частоты STV630 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 1,5 кВт; In = 7,2 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A1. ШxВxГ (мм): 69х129х148. Вес: 0,69 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bpuvvLBz5ODiysrD6525420681d331696940550.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FlFSTOmcuZ02YUvF6538dfdfe83b51698226143.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=XLiwJhZUh2w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239362 https://rutube.ru/video/e85778137b54a5566ef3af637b51fb62/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 46850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409073513 4680409148266 | 17 87 120 | 15 24 80 | 17.5 38 125 | см. см. см. | 0.85 18 190 | кг. кг. кг. | 69 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) |  |  |  | 599 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 7.2 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U22M2 | Преобразователь частоты STV630 2,2 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 1Ф 220В; Pn = 2,2 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 5DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты IP20. Без слота для карты расширения. Без встроенного светодиода состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер A2. ШxВxГ (мм): 109х129х148. Вес: 0,96 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vVrF9uSPRYmq9Lcj652542087e2371696940552.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_VEkeV8TiYdyV94a6525429c43a971696940700.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uEhe5aQ624Bqs1v76538dfe1397181698226145.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/m8s0hJ8eS3zM7nrZ6538dffb1c0a21698226171.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/VG6zoMO6ry0Aoz-I654cbac1b370d1699527361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-rZZ4oNrhrkdvJuS654cbae4e9e1e1699527396.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1EMnoctX1B6sBFO16538dfdad3dd51698226138.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=XLiwJhZUh2w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239362 https://rutube.ru/video/e85778137b54a5566ef3af637b51fb62/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 52100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 120 | шт. шт. шт. | 4680409073520 4680409148273 | 17 87.5 120 | 15 33 80 | 17.5 38 125 | см. см. см. | 1.01 31 200 | кг. кг. кг. | 109 мм | 129 мм | 148 мм | Да | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) |  |  |  | 599 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | [10 empty] | 440 В | 9 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1314 | Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать BACnet MS/TP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1 и STV630***N4-LED. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4qxf0SI_66IqonVO68305e40e501a1748000320.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4qxf0SI_66IqonVO68305e40e501a1748000320.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988523 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3198 | С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07326_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 | 53050 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409169636 4680409169650 | 8.9 21.5 | 8.7 48.3 | 3.5 6.1 | см. см. | 0.041 0.537 | кг. кг. | [59 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1220 | LED панель оператора (с функцией копирования параметров) для STV630 | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP-1224 замена на 1 шт. (дата замены 01.09.2024) | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630 с функцией копирования параметров. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPuJwNpoF6HhfTHd68305e37bf18c1748000311.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPuJwNpoF6HhfTHd68305e37bf18c1748000311.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988522 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3198 | С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07326_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 | 8500 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 4680409148129 4680409169643 | 13 28 | 13.3 71 | 3.9 7 | см. см. | 0.128 1.544 | кг. кг. | [59 empty] | Панель управления (EV008538) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1114 | База для установки STV900 IP20 380В 220-315кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909807 | Прочие | Нет | Необходима для осуществления напольного монтажа. Представляет собой только монтажную основу (без каких-либо электрических компонентов). Преобразователь частоты SystemeVar 900 IP20 (номинальной мощностью 220-315 кВт) устанавливается на базу. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5TYqHv03tlGytOxU65afa3c14a8621706009537.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5TYqHv03tlGytOxU65afa3c14a8621706009537.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [6 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 177500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138144 | 85 | 40 | 151 | см. | 30 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3503 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 110-185кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 454000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409138298 | 31 120 | 64 80 | 25.5 90 | см. см. | 14 180 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3504 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 200-280кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 530000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138304 | 61 | 28.3 | 23 | см. | 37 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3505 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 315-355кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 644000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138311 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3506 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 400-560кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 681500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138328 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3507 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 630кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 756500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138335 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP3603 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 110-185кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 378500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138366 | 50.3 | 24 | 14.6 | см. | 14 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3604 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 200-280кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 454000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138373 | 61 | 28.3 | 23 | см. | 37 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3605 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 315-355кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 567500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138380 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3606 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 400-560кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 591000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138397 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3607 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 630кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 605500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138403 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4112 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 110 кВт (4,5Ω/17кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 110 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 4,5 Ом, 17 кВт. Вес: 31 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 244000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409138595 | 51 120 | 79 80 | 45 105 | см. см. | 45 192 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4113 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 132 кВт (3,7Ω/20кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 132 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 3,7 Ом, 20 кВт. Вес: 38 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 246000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409138601 | 50.5 120 | 81.5 80 | 54 123 | см. см. | 61 259 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4114 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 200 кВт (2,5Ω/30кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 200 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 2,5 Ом, 30 кВт. Вес: 60 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 503000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138618 | 63 | 83 | 149 | см. | 130 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4115 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 250 кВт (2Ω/38кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 250 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 2 Ом, 38 кВт. Вес: 80 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 518000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138625 | 63 | 83 | 150 | см. | 120 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4305 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 75-90кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 75 д 90 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 817000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138687 | 72 | 51 | 46 | см. | 31.5 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4306 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 110кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью 110 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 855500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138694 | 72 | 51 | 46 | см. | 31.5 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4307 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 132кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью 132 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1011500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138717 | 72 | 51 | 46 | см. | 31.5 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4308 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 160кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью 160 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1555000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138724 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 45 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4309 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 185-200кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 185 до 200 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8h7oIB7Ilka2icZn69e5fc4b931981776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1788000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138731 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 45 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4310 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 220-250кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 220 до 250 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8h7oIB7Ilka2icZn69e5fc4b931981776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1866000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138748 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 60 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4313 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 110-160кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 110 до 160 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1088500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138779 | 72 | 51 | 46 | см. | 36 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4314 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 185-200кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 185 до 200 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8h7oIB7Ilka2icZn69e5fc4b931981776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1632500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138786 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 45 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4315 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 220-315кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 220 до 315 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8h7oIB7Ilka2icZn69e5fc4b931981776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2177000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138793 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 80 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4316 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 350-400кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 350 до 400 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8h7oIB7Ilka2icZn69e5fc4b931981776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1995500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409193327 | 83.7 | 57.2 | 56.5 | см. | 100 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4201 | Буферный блок STV900Н 3Ф 380В 110кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Буферный блок для преобразователей частоты SystemeVar 900H (STV900Н). Позволяет осуществлять динамическое торможения при работе STV900H с электрической машиной в генераторном режиме работы (без применения тормозных резисторов). Буферный блок позволяет аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и избегать ошибок по перегрузке в случае, если нет потребителя электроэнергии. Используется вместе с Блоком рекуперации (SEOP43**). Номинальное напряжение: 3Ф 380В. Номинальная мощность 110 кВт. Степень защиты: IP20. Вес: 10,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 149000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139196 | 72 | 51 | 46 | см. | 31.5 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4202 | Буферный блок STV900Н 3Ф 380В 250кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Буферный блок для преобразователей частоты SystemeVar 900H (STV900Н). Позволяет осуществлять динамическое торможения при работе STV900H с электрической машиной в генераторном режиме работы (без применения тормозных резисторов). Буферный блок позволяет аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и избегать ошибок по перегрузке в случае, если нет потребителя электроэнергии. Используется вместе с Блоком рекуперации (SEOP43**). Номинальное напряжение: 3Ф 380В. Номинальная мощность 250 кВт. Степень защиты: IP20. Вес: 10,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 156500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139202 | 77.5 | 50.5 | 45.5 | см. | 36 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4203 | Буферный блок STV900Н 3Ф 690В 400кВт | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Буферный блок для преобразователей частоты SystemeVar 900H (STV900Н). Позволяет осуществлять динамическое торможения при работе STV900H с электрической машиной в генераторном режиме работы (без применения тормозных резисторов). Буферный блок позволяет аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и избегать ошибок по перегрузке в случае, если нет потребителя электроэнергии. Используется вместе с Блоком рекуперации (SEOP43**). Номинальное напряжение: 3Ф 690В. Номинальная мощность 400 кВт. Степень защиты: IP20. Вес: 10,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/seuyX2enfGGZ-Z8665afa3c0eca4a1706009536.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1187500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139219 | 83.5 | 57.2 | 56.5 | см. | 50 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U40N4-LED | Преобразователь частоты STV630 4 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1UGzbnXMuDWtJDF-66d9ad0ea1aee1725541646.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1UGzbnXMuDWtJDF-66d9ad0ea1aee1725541646.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 71550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409196854 | 19.3 97 120 | 33.3 67 80 | 22.9 26 116 | см. см. см. | 2.375 25 115 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 5 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | [10 empty] | 440 В | 9 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U55N4-LED | Преобразователь частоты STV630 5,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hKkwi8-JECoIIS_766d9ad0ecd8d81725541646.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hKkwi8-JECoIIS_766d9ad0ecd8d81725541646.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 74100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409196878 | 19.3 97 120 | 33.4 67 80 | 22.9 25 112 | см. см. см. | 2.402 25.4 115 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 13 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630U75N4-LED | Преобразователь частоты STV630 7,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B1. ШxВxГ (мм): 118х274x174. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hKkwi8-JECoIIS_766d9ad0ecd8d81725541646.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hKkwi8-JECoIIS_766d9ad0ecd8d81725541646.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 75400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 40 | шт. шт. шт. | 4680409196892 | 19.5 96 120 | 33.6 68 80 | 23 25 112 | см. см. см. | 2.451 26 116 | кг. кг. кг. | 118 мм | 238 мм | 274 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 17 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D11N4-LED | Преобразователь частоты STV630 11 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B2. ШxВxГ (мм): 145х335x192. Вес: 3,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JOLxTh4t7iNI6fd466d9ad0fe49d81725541647.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JOLxTh4t7iNI6fd466d9ad0fe49d81725541647.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 94550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409196915 | 23.2 79 120 | 39.3 71 80 | 26.8 30 105 | см. см. см. | 4.136 26.2 90 | кг. кг. кг. | 145 мм | 293 мм | 335 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | [10 empty] | 440 В | 25 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D15N4-LED | Преобразователь частоты STV630 15 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B2. ШxВxГ (мм): 145х335x192. Вес: 3,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 107000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409196939 | 23.4 79 120 | 39.4 71 80 | 26.7 30 102 | см. см. см. | 4.273 27 174 | кг. кг. кг. | 145 мм | 293 мм | 335 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | [10 empty] | 440 В | 32 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D18N4-LED | Преобразователь частоты STV630 18,5 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B3. ШxВxГ (мм): 168х380x192. Вес: 4,9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 130500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409196953 | 25.5 89 120 | 44.2 77 80 | 26.6 30 105 | см. см. см. | 5.441 34 114 | кг. кг. кг. | 168 мм | 338 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | [10 empty] | 440 В | 37 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D22N4-LED | Преобразователь частоты STV630 22 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер B3. ШxВxГ (мм): 168х380x192. Вес: 4,9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/n72JaLRhEWiUQNXZ66d9ad1010f6b1725541648.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 145000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 18 | шт. шт. шт. | 4680409196977 | 25.3 89 120 | 44 77 80 | 26.5 30 105 | см. см. см. | 5.476 34 114 | кг. кг. кг. | 168 мм | 338 мм | 380 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | [10 empty] | 440 В | 45 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D30N4-LED | Преобразователь частоты STV630 30 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 16,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LfO6GI2XPmDyuwXD66d9ad11054cd1725541649.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LfO6GI2XPmDyuwXD66d9ad11054cd1725541649.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 171500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409196991 | 34.8 120 | 49.1 80 | 31.1 105 | см. см. | 14.53 186 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | [10 empty] | 440 В | 60 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D37N4-LED | Преобразователь частоты STV630 37 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 37 кВт; In = 75 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 16,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VUNxYUhp5GAfRd6R66d9ad112557c1725541649.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VUNxYUhp5GAfRd6R66d9ad112557c1725541649.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 205500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409197035 | 34.6 120 | 48.9 80 | 31.3 105 | см. см. | 16.346 208 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | [10 empty] | 440 В | 75 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D45N4-LED | Преобразователь частоты STV630 45 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 45 кВт; In = 90 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C1. ШxВxГ (мм): 245х425x201. Вес: 16,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VUNxYUhp5GAfRd6R66d9ad112557c1725541649.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VUNxYUhp5GAfRd6R66d9ad112557c1725541649.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 231500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409197059 | 35.1 120 | 49.1 80 | 31.4 106 | см. см. | 16.352 208 | кг. кг. | 245 мм | 390 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | [10 empty] | 440 В | 90 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D55N4-LED | Преобразователь частоты STV630 55 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 55 кВт; In = 110 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C2. ШxВxГ (мм): 300х470x262. Вес: 27,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qvXe2-HBZedyR3Sp66d9ad120d17a1725541650.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qvXe2-HBZedyR3Sp66d9ad120d17a1725541650.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 323500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409197073 | 37.7 120 | 53.9 80 | 34 116 | см. см. | 23.061 288 | кг. кг. | 300 мм | 440 мм | 470 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | [10 empty] | 440 В | 110 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D75N4-LED | Преобразователь частоты STV630 75 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 75 кВт; In = 152 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C2. ШxВxГ (мм): 300х470x262. Вес: 27,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A_6878a8yf_ko5ja66d9ad1229bfd1725541650.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A_6878a8yf_ko5ja66d9ad1229bfd1725541650.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 387500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409197097 | 38.7 120 | 53.7 80 | 34.1 115 | см. см. | 23.628 295 | кг. кг. | 300 мм | 440 мм | 470 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | [10 empty] | 440 В | 152 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630D90N4-LED | Преобразователь частоты STV630 90 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 90 кВт; In = 176 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C3. ШxВxГ (мм): 338х576x256. Вес: 32 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iXEcUzeYKUB-rCdZ66d9ad1343d9a1725541651.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iXEcUzeYKUB-rCdZ66d9ad1343d9a1725541651.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 454000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409197110 | 64 120 | 41 80 | 41 95 | см. см. | 38.5 243 | кг. кг. | 338 мм | 546 мм | 576 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | [10 empty] | 440 В | 176 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C11N4-LED | Преобразователь частоты STV630 110 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 110 кВт; In = 210 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C4. ШxВxГ (мм): 338х580x310. Вес: 35 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 539500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409197134 | 64 120 | 41 80 | 44.5 102 | см. см. | 41.5 261 | кг. кг. | 338 мм | 550 мм | 580 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | [10 empty] | 440 В | 210 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C13N4-LED | Преобразователь частоты STV630 132 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 132 кВт; In = 253 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C4. ШxВxГ (мм): 338х580x310. Вес: 35 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 618000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409197158 | 64 120 | 41 80 | 44.5 102 | см. см. | 41.5 261 | кг. кг. | 338 мм | 550 мм | 580 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 132 кВт | 132 кВт | 132 кВт | [10 empty] | 440 В | 253 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C16N4-LED | Преобразователь частоты STV630 160 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 160 кВт; In = 304 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C5. ШxВxГ (мм): 400х915x320. Вес: 51,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 784000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409197172 | 46 120 | 78 80 | 45 100 | см. см. | 57.5 242 | кг. кг. | 400 мм | 871 мм | 915 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | [10 empty] | 440 В | 304 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C18N4-LED | Преобразователь частоты STV630 185 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 185 кВт; In = 340 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер C5. ШxВxГ (мм): 400х915x320. Вес: 52,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mAPu2jCY4aaZTGjy66d9ad1359db71725541651.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 876000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409197196 | 46 120 | 78 80 | 45 100 | см. см. | 60.5 254 | кг. кг. | 400 мм | 871 мм | 915 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 185 кВт | 185 кВт | 185 кВт | [10 empty] | 440 В | 340 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C20N4-LED | Преобразователь частоты STV630 200 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 200 кВт; In = 380 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1445. Вес: 89 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Mh8ZYO0fNlN441w966d9ad14407061725541652.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Mh8ZYO0fNlN441w966d9ad14407061725541652.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1014000 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409197219 | 37 120 | 151 200 | 66 88 | см. см. | 107 340 | кг. кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт | [10 empty] | 440 В | 380 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C22N4-LED | Преобразователь частоты STV630 220 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 220 кВт; In = 426 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1445. Вес: 89 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N-YYndJKQhjZj7vx66d9ad144cded1725541652.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N-YYndJKQhjZj7vx66d9ad144cded1725541652.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1060000 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409197233 | 37 120 | 151 200 | 66 85 | см. см. | 107 340 | кг. кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт | [10 empty] | 440 В | 426 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C25N4-LED | Преобразователь частоты STV630 250 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 250 кВт; In = 465 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D1. ШxВxГ (мм): 300х510х1455. Вес: 89 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N-YYndJKQhjZj7vx66d9ad144cded1725541652.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N-YYndJKQhjZj7vx66d9ad144cded1725541652.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1336500 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409197257 | 36 120 | 151 200 | 67 85 | см. см. | 107 340 | кг. кг. | 300 мм | 510 мм | 1445 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 250 кВт | 250 кВт | 250 кВт | [10 empty] | 440 В | 465 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C28N4-LED | Преобразователь частоты STV630 280 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 280 кВт; In = 520 А. LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D2. ШxВxГ (мм): 330х555х1595. Вес: 100 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oknm3t3kID_9Vm9n66d9ad1518c631725541653.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oknm3t3kID_9Vm9n66d9ad1518c631725541653.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1428000 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409197271 | 39 120 | 167 200 | 71 87 | см. см. | 118 370 | кг. кг. | 330 мм | 555 мм | 1595 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт | [10 empty] | 440 В | 520 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV630C31N4-LED | Преобразователь частоты STV630 315 кВт 400В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar STV630 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики: Un = 3Ф 380В; Pn = 315 кВт; In = 585 А LED панель оператора. Без встроенного DC-реактора. Встроенный ЭМС фильтр класса С3. Встроенный Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC. Степень защиты IP20. Один слот для карты расширения. Со встроенным светодиодом состояния. Покрытие плат класса 3С3. Типоразмер D3. ШxВxГ (мм): 325х555х1495. Вес: 89 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S63 | ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fs3KziCyAu20hl3366d9ad1529ef71725541653.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ipeqa5MyAhzuLmF966d9ad4babc0c1725541707.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fs3KziCyAu20hl3366d9ad1529ef71725541653.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988441 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/988831 https://api.systeme.ru/product/media/download/989051 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991222 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=UwtRv8tzygo https://www.youtube.com/watch?v=wb500UVc25k https://www.youtube.com/watch?v=rfRuk0NWgfQ https://www.youtube.com/watch?v=RYxiZEQHXt0 https://www.youtube.com/watch?v=Sglq59xFSj4 https://www.youtube.com/watch?v=L1mj-9clJw0 https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=3K2Hq0X4VX4 https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=5ELvTn8oRYU https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1739b0302fd210c570c706af65b58359/?p=KbrU7KsXGKvXVp1_bpWpcg https://rutube.ru/video/00b06cc7ed76c3155a30033c67b6fa37/?p=PWyVtsDsFv_eRUp_NHhMAw https://rutube.ru/video/aed507dd34386fdc01922882cf1515e7/?p=fa1YXpKjr3cIvaSBsVmp3Q https://rutube.ru/video/cca27ae1d377a64688705c89f25c5475/?r=wd https://rutube.ru/video/5fbc4592698b257ec2762051bcb34429/?p=U1u1YXBw4OAQ9h38hZrdAw https://rutube.ru/video/53cee1c418a5eda6b106cef305d845cd/?p=5zGkGh3e7saf8s_eeb2HkQ https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239100 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239088 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239087 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239587 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239066 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239063 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://www.youtube.com/watch?v=-Hp9a7oY_fA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239317 https://rutube.ru/video/4d06d4370da30993870b3d317ca4a96d/ https://rutube.ru/video/c161bf2b734c8200002e22959d7077f2/?r=a/ https://rutube.ru/video/7857c7f2b412b7a2404a225860caffcd/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 1566500 | штука |  | 1 | PCE P2M | 1 4 | 1 3 | шт. шт. | 4680409197301 | 39 120 | 157 200 | 71 85 | см. см. | 108 340 | кг. кг. | 325 мм | 555 мм | 1495 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | Да |  |  |  |  | IP20 (EV006405) | Да |  |  | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) |  | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) |  |  |  | 599 Гц | 315 кВт | 315 кВт | 315 кВт | [10 empty] | 440 В | 585 А | [9 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STVCF0020 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 230В 0,4-2,2 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для варианта питающего напряжения 1Ф 230В, диапазона мощностей от 0,4 до 2,2 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 50х50х15 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,06 A. Номинальная скорость: 4500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.06A-4500RPM-110MM-XH-H. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 1025 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0065 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 4-7,5 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 4 до 7,5 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 80х80х25,4 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,16 A. Номинальная скорость: 4500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.16A-4000RPM-50MM-SM. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2110 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 4680409198407 | 8.6 42 | 4.2 51.1 | 9 23.8 | см. см. | 0.083 9.349 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0067 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 30 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, номинальной мощности 30 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 92х92х25,4 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,25 A. Номинальная скорость: 3800 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.25A-3800RPM-80MM-SM. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2290 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 4680409198421 | 10.3 41.8 | 4.5 59.7 | 9.8 26.9 | см. см. | 0.101 11.583 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0069 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 11-45 кВт, 37-45 кВт / STV050 400В 18,5-30 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 и серии SystemeVar Hertz типа STV050 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей STV630: от 11 до 45 кВт, 37-45 кВт и STV050: от 18,5 до 30 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 92х92х25,4 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,4 A. Номинальная техническое скорость: 4800 об/мин. Краткое обозначение: 24V-0.4A-4800RPM-80MM-SM. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 3665 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 4680409198445 | 9.8 42.4 | 3.9 57.6 | 9.9 26.5 | см. см. | 0.126 13.953 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0070 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 90 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, номинальной мощности 90 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 120х120х38 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,75 A. Номинальная техническое скорость: 4100 об/мин. Краткое обозначение: 24V-0.75A-4100RPM-500MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 4695 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409198469 | 12.9 31.1 | 4.7 54.7 | 13 29.9 | см. см. | 0.296 12.998 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0072 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 55 кВт, 110-185 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, номинальной мощности 55 кВт и диапазона мощностей от 110 до 185 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 120х120х38 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 1,05 A. Номинальная скорость: 4600 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-1.05A-4600RPM-500MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 5850 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 4680409198483 | 13.8 32.4 | 5.3 54.5 | 12.8 29.1 | см. см. | 0.304 13.087 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0096 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 200-280 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 200 до 280 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 172х150х50,8 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 2 A. Номинальная скорость: 4600 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-2.0A-5300RPM-500MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 20950 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 20 | шт. шт. | 4680409198513 | 17 35.1 | 5.5 42.2 | 15.1 36.2 | см. см. | 0.782 16.699 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0098 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 75 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, номинальной мощности 75 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 120х120х38 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 1,5 A. Номинальная скорость: 6000 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-1.5A-6000RPM-500MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 7350 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 40 720 | шт. шт. шт. | 4680409198520 | 12.9 30.6 120 | 4.6 53.2 80 | 13.2 30.4 105 | см. см. см. | 0.381 16.527 309 | кг. кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0103 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 230В 0,4-1,5 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 1Ф 230В, диапазона мощностей от 0,4 до 1,5 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 40х40х20 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,05 A. Номинальная скорость: 8500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.05A-8500RPM-9.17CFM-36dB-40MM-SM. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2530 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0107 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 230В 2,2 кВт, 400В 0,75-4 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 1Ф 230В, номинальной мощности 2,2 кВт и питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 0,75 до 4 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 50х50х20 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,14 A. Номинальная скорость: 6500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.14A-6500RPM-50MM-SM. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2530 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0062 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 4-7,5 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 4 до 7,5 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 60х60х25,4 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,14 A. Номинальная скорость: 5500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.14A-5500RPM-180MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2290 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0066 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 11-15 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 11 до 15 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 80х80х25,4 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,16 A. Номинальная скорость: 4000 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.16A-4000RPM-170MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 2110 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 4680409198667 | 8.7 41.3 | 4.2 52.5 | 9 23.7 | см. см. | 0.085 9.555 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0093 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV630 400В 315-630 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar типа STV630 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 315 до 630 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 172х150х50,8 мм. Питающее напряжение вентилятора: 48В DC. Номинальный ток: 3,12 A. Номинальная скорость: 7200 об/мин. Краткое техническое обозначение: 48V-3.12A-7200RPM-501.84CFM-76dB-320MM-(1130-3). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 41800 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STVCF0108 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 400В 0,75-2,2 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 0,75 до 2,2 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 50х50х15 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,06 A. Номинальная скорость: 4500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.06A-4500RPM-160MM-XH. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A63 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV630 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989165 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=W2DTYcLkOvw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/42dc116671ba9b926e12a734be4b855e/?p=_dzZvJe0RT8J5ExZGmepjg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239034 | 1025 | штука |  | 1 | [70 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP26-D90N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 75-90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 210 А. Индуктивность: 330 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 229/29/258 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 174x173x207 мм. Вес: 12,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 15,8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 50850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231159 | 22 | 32 | 29 | см. | 15.8 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C11N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 255 А. Индуктивность: 260 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 227/28/255 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x190x258 мм. Вес: 22,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 27,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 63250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231166 | 42 | 32 | 39 | см. | 27.7 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C13N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 300 А. Индуктивность: 260 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 222/28/250 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x190x258 мм. Вес: 24,85 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 29,95 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 65400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231173 | 42 | 32 | 39 | см. | 29.95 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C16N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 365 А. Индуктивность: 170 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 278/35/313 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x212x256 мм. Вес: 23,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 30 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 67550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231180 | 42 | 32 | 39 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C20N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 455 А. Индуктивность: 90 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 288/36/324 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 223x213x281 мм. Вес: 26 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 32,2 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 90750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231197 | 42 | 32 | 39 | см. | 32.2 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C22N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 505 А. Индуктивность: 60 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 269/34/303 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 223x213x283 мм. Вес: 27 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 33,2 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 95900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231203 | 45 | 42 | 39 | см. | 33.2 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C25N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 550 А. Индуктивность: 50 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 263/33/296 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 223x220x283 мм. Вес: 30,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 36,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 109500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231210 | 45 | 42 | 39 | см. | 36.7 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C31N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 280-315 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 675 А. Индуктивность: 50 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 323/40/363 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 223x220x283 мм. Вес: 30,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 36,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 119500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231227 | 45 | 42 | 39 | см. | 36.7 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C40N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 810 А. Индуктивность: 50 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 405/51/456 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 258x244x325 мм. Вес: 46 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x450 мм. Вес брутто: 58 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 128500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231234 | 45 | 42 | 45 | см. | 58 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C50N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 50 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 569/71/640 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 258x251x358 мм. Вес: 57 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x450 мм. Вес брутто: 69 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 170000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231241 | 45 | 42 | 45 | см. | 69 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D90N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 220 А. Индуктивность: 270 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 135,2/9,3/144,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x180x250 мм. Вес: 20,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 25,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 111500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231395 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 25.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C11N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 260 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 150,4/9,1/159,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x190x250 мм. Вес: 22,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 27 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 133000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231401 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 27 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C13N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 320 А. Индуктивность: 180 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 132,5/11,3/143,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x200x250 мм. Вес: 27,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 32 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 165500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231418 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 32 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C16N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 390 А. Индуктивность: 140 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 149,6/12,4/162 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x210x250 мм. Вес: 29,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 33,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 181000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231425 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 33.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C20N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 110 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 164,2/13,9/178,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x220x250 мм. Вес: 33,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 38 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 205500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231432 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 38 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C25N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 580 А. Индуктивность: 90 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 188,5/16,7/205,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x225x285 мм. Вес: 39,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 45 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 242500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231449 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 45 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C31N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 280-315 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 740 А. Индуктивность: 70 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 219,4/15,4/234,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x260x290 мм. Вес: 47,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 52,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 318500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231456 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 52.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C50N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 355-500 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 51 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 362,2/23,1/385,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 280x255x380 мм. Вес: 56,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 63 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 355000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231463 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 63 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C18Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 132-185 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 265 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105,5/19,5/125 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x205x250 мм. Вес: 24,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 29 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 78700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231296 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 29 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C25Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 200-250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 330 А. Индуктивность: 180 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 117,9/17,3/135,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x210x250 мм. Вес: 25,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 30 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 91800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231302 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 30 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C35Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 280-355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 475 А. Индуктивность: 114 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 164,7/25/189,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 250x235x285 мм. Вес: 31,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 37 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 112500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231319 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 37 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C45Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 113 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 166,1/20,8/186,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 250x245x285 мм. Вес: 35 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 40 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 136500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231326 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 40 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C56Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 750 А. Индуктивность: 80 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 219,8/36/255,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 280x265x380 мм. Вес: 45,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 52,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 168000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231333 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 52.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C63Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 805 А. Индуктивность: 80 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 258,3/33,2/291,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 280x265x380 мм. Вес: 45,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 52,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 187000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231340 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 52.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C18Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 132-185 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 265 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 97,3/19,7/117 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x205x250 мм. Вес: 26,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 31 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 109500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231517 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 31 | кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C25Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 200-250 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 330 А. Индуктивность: 180 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105,8/17,6/123,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x205x250 мм. Вес: 28,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 33 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 152500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231524 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 33 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C35Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 280-355 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 475 А. Индуктивность: 114 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 154,9/25,5/180,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x225x285 мм. Вес: 36,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 41,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 205000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231531 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 41.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C45Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 113 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 151,8/21,3/173,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x235x285 мм. Вес: 42,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 47,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 282500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231548 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 47.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C56Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 750 А. Индуктивность: 80 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 214,1/36,8/250,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 280x255x380 мм. Вес: 51,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 58,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 335500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231555 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 58.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C63Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 805 А. Индуктивность: 80 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 246,9/33,8/280,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 280x255x380 мм. Вес: 51,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 58,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 359000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231562 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 58.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D90N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 190 А. Индуктивность: 78 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 139,9/67/206,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x225 мм. Вес: 21,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 25 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 105500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409232316 | 27.3 120 | 32.5 80 | 33.7 82 | см. см. | 23.985 400 | кг. кг. | [59 empty] | Прочее (EV000154) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C11N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 225 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 158,5/66/224,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x180x225 мм. Вес: 22,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 26,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 123500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232323 | 27 | 32 | 33 | см. | 26.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C13N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 265 А. Индуктивность: 54 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 166/91,9/257,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x270 мм. Вес: 29,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 34 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 143500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232330 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 34 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C16N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 320 А. Индуктивность: 44 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 184,5/90,8/275,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 31,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 36,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 178500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409232347 | 27 120 | 32 80 | 38.5 92 | см. см. | 34 559 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C20N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 35 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 182,5/113,5/296 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x200x285 мм. Вес: 38,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 44 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 216000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232354 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 44 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C25N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 485 А. Индуктивность: 29 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 209,7/119,8/329,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 51,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 56,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 254500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232378 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 59 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C28N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 550 А. Индуктивность: 26 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 231/120,1/351,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 53,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 59 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 291000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409232385 | 30 120 | 40 80 | 44 100 | см. см. | 56 351 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C31N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 315 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 610 А. Индуктивность: 23,4 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 228,6/117,4/346 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 57,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 63 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 323000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232392 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 63 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C40N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 17,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 345,1/202,7/547,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x260x380 мм. Вес: 76,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 89,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 355000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232408 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 89.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C50N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 500 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 14 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 392,8/195,7/588,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x260x380 мм. Вес: 84 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 102 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 527000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232415 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 102 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C11N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 90-110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 220 А. Индуктивность: 56 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 145/35/180 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 248x174x228 мм. Вес: 19,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 27,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 70800 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409232491 | 42 120 | 32 80 | 37 95 | см. см. | 24 303 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C13N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 265 А. Индуктивность: 48 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 160/40/200 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 248x180x231 мм. Вес: 20,95 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 26,05 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 88350 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409232507 | 42 120 | 32 80 | 39 95 | см. см. | 25 415 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C16N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 330 А. Индуктивность: 42 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 175/45/220 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 248x179x233 мм. Вес: 22,25 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 27,35 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 94400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232514 | 42 | 32 | 39 | см. | 27.35 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C20N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 390 А. Индуктивность: 36 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 200/54/254 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 248x196x249 мм. Вес: 25,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 30,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 96800 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409241820 | 42 120 | 32 80 | 39 95 | см. см. | 29 479 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C22N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 450 А. Индуктивность: 28 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 240/65/305 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x211x264 мм. Вес: 31,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 38,1 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 134000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409232545 | 45 120 | 42 80 | 39 95 | см. см. | 37 311 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C28N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 250-280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 500 А. Индуктивность: 27 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 265/75/340 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x215x273 мм. Вес: 35,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 42,1 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 146000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409232552 | 45 120 | 42 80 | 39 95 | см. см. | 42.1 335 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C31N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 580 А. Индуктивность: 24 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 290/78/368 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x238x283 мм. Вес: 38,65 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 48,05 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 170500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232569 | 37 | 53 | 45 | см. | 48.05 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C35N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 660 А. Индуктивность: 20 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 285/75/360 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x237x294 мм. Вес: 40,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 49,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 182000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232576 | 37 | 53 | 45 | см. | 49.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C40N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 715 А. Индуктивность: 18 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 296/82/378 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x237x320 мм. Вес: 42,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 51,9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 204000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232583 | 37 | 53 | 45 | см. | 51.9 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C45N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 840 А. Индуктивность: 17,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 315/87/402 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 323x256x311 мм. Вес: 48 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 57,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 215500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409232590 | 52.5 120 | 42.5 80 | 48 111 | см. см. | 62 511 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C50N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 14 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 345/95/440 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 323x257x350 мм. Вес: 55 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 64,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 234500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232606 | 37 | 53 | 45 | см. | 64.4 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D90Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 110 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 169,3/70,1/239,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x225 мм. Вес: 21,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 25 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 101500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232927 | 27 | 32 | 33 | см. | 25 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C13Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 170 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 182,2/68/250,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x175x220 мм. Вес: 24,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 28,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 136000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232934 | 27 | 32 | 33 | см. | 28.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C18Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 200 А. Индуктивность: 128 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 178,5/99,9/278,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 33,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 38 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 193000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232941 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 38 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C22Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 250 А. Индуктивность: 102 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 207,9/95,4/303,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 37,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 42,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 246000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232958 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 42.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C28Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 300 А. Индуктивность: 85 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 202,1/129,2/331,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x190x285 мм. Вес: 44,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 49,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 272500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232965 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 49.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C35Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 247,5/149,4/396,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 59,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 64,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 345500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232972 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 64.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C45Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 53 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 382,6/216,6/599,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x380 мм. Вес: 70,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 77 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 409500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232989 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 77 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C56Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 42,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 413,9/209,2/623,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x380 мм. Вес: 74,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 500000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232996 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 82 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C63Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 32 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 503,8/351,7/855,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x285x410 мм. Вес: 100,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 108,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 572500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233009 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 108.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D90Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 110 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 123,4/68/191,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x175x220 мм. Вес: 20,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 66650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233054 | 27 | 32 | 33 | см. | 24.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C13Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 170 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 180,8/65/245,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 235x175x225 мм. Вес: 21,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 25,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 72700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233061 | 27 | 32 | 33 | см. | 25.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C18Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 200 А. Индуктивность: 128 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 192,3/97,6/289,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 29,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 33,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 99900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233078 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 33.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C22Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 250 А. Индуктивность: 102 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 216,7/90,3/307 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 32,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 36,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 110500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233085 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 36.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C28Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 300 А. Индуктивность: 85 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 215,8/123,2/339 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x200x280 мм. Вес: 37,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 43 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 125500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233092 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 43 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C35Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 243,8/140,5/384,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x230x285 мм. Вес: 52,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 57,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 170000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233108 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 57.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C45Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 53 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 374/211,8/585,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x250x375 мм. Вес: 65,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 72,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 218500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233115 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 72.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C56Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 42,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 365/207,5/572,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x250x375 мм. Вес: 69,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 77 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 246000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233122 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 77 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-C63Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 32 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 452,6/348,4/801 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x290x410 мм. Вес: 96,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 103,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 320000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233139 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 103.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C11N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 90-110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 220 А. Индуктивность: 30 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 100/25/125 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x174x231 мм. Вес: 18,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 23,9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 73900 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409233214 | 42 120 | 32 80 | 39 95 | см. см. | 24 303 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C13N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 265 А. Индуктивность: 24 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 120/30/150 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x180x232 мм. Вес: 19,19 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x420x390 мм. Вес брутто: 24,29 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 81200 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409233221 | 42 120 | 32 80 | 39 95 | см. см. | 24 303 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C16N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 330 А. Индуктивность: 21 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 145/30/175 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x180x233 мм. Вес: 20 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 26,2 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 88350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233238 | 45 | 42 | 39 | см. | 26.2 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C20N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 17 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 165/35/200 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x195x234 мм. Вес: 21,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 27,8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 95300 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409233245 | 45 120 | 42 80 | 39 95 | см. см. | 26 223 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C22N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 450 А. Индуктивность: 15 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 175/35/210 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x211x250 мм. Вес: 28 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 420x450x390 мм. Вес брутто: 34,2 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 102000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233252 | 45 | 42 | 39 | см. | 34.2 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C25N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 500 А. Индуктивность: 13 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 190/40/230 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x225x248 мм. Вес: 32,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 42,2 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 109500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233269 | 37 | 53 | 45 | см. | 42.2 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C28N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 560 А. Индуктивность: 12 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 220/45/265 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x231x262 мм. Вес: 35,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 44,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 158000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409233276 | 37 120 | 53 80 | 45 105 | см. см. | 43 273 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C35N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 315-355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 660 А. Индуктивность: 10,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 270/45/315 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x231x286 мм. Вес: 38,05 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x370x450 мм. Вес брутто: 47,45 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 169500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233283 | 37 | 53 | 45 | см. | 47.45 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C40N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 720 А. Индуктивность: 9,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 298/57/355 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 293x231x296 мм. Вес: 50 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x420x470 мм. Вес брутто: 59,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 177500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233290 | 42 | 53 | 47 | см. | 59.4 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C45N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 820 А. Индуктивность: 8,7 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 308/67/375 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 323x262x316 мм. Вес: 55 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x420x470 мм. Вес брутто: 64,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 191000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233306 | 42 | 53 | 47 | см. | 64.4 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C50N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 7,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 310/70/380 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 323x262x349 мм. Вес: 55 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 530x420x470 мм. Вес брутто: 64,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 227500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409233313 | 42.5 120 | 53.5 80 | 48 111 | см. см. | 80 335 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D90N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 180 А. Индуктивность: 39 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 135,3/86,3/221,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x180x230 мм. Вес: 20,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 92650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233467 | 27.1 | 32.3 | 33.4 | см. | 23.343 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C11N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 110 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 220 А. Индуктивность: 32 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 138,6/80/218,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x180x230 мм. Вес: 21,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 26 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 108000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233481 | 26.8 | 32.3 | 33.4 | см. | 24.508 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C13N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 260 А. Индуктивность: 27 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 173,6/114,1/287,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 27,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 32,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 124500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409233498 | 32 120 | 27 80 | 39 95 | см. см. | 32.5 600 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C16N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 160 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 320 А. Индуктивность: 22 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 179,4/106,5/285,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 29,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 34 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 146500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233504 | 32 | 27 | 38.5 | см. | 33.133 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C20N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 185-200 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 17,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 183,1/135,6/318,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x200x285 мм. Вес: 35,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 40,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 173000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233528 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 40.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C25N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 220-250 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 14,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 194,8/150,2/345 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 47,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 53 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 212000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233535 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 44 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C28N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 540 А. Индуктивность: 13 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 208,2/145,2/353,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x290 мм. Вес: 49,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 54,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 242000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 16 | шт. шт. | 4680409233542 | 29.6 120 | 39.6 80 | 44.3 100 | см. см. | 53 333 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C31N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 315 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 11,7 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 197,8/139/336,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x290 мм. Вес: 52,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 57,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 272500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233559 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 57.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C40N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 355-400 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 8,75 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 349,4/258,7/608,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x260x380 мм. Вес: 69,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 76,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 325000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233566 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 76.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C50N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 450-500 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 1000 А. Индуктивность: 7 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 350,2/239,3/589,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x260x380 мм. Вес: 74,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 81,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 400000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233573 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 81.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D90Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 110 А. Индуктивность: 115 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 154,4/90,4/244,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x230 мм. Вес: 20,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 25 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 102000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233665 | 27 | 32 | 33 | см. | 25 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C13Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 100-132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 85 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 169,9/94,3/264,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x230 мм. Вес: 22,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 26,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 126000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233672 | 27 | 32 | 33 | см. | 26.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C18Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 200 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 162,2/112,2/274,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 32,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 37,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 191000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233689 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 37.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C22Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 250 А. Индуктивность: 51 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 188,4/100/288,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x280 мм. Вес: 36,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 41,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 228500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233696 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 41.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C28Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 300 А. Индуктивность: 42,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 198,4/138,1/336,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x215x280 мм. Вес: 41,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 46 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 253000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233702 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 46 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C35Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 32 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 230,1/159,3/389,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x290 мм. Вес: 55,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 60,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 308500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233719 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 60.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C45Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 26,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 324,8/233,1/557,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x385 мм. Вес: 74,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 81,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 367500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233726 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 81.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C56Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 21,3 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 349,7/210,8/560,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x385 мм. Вес: 81,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 88,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 450000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233733 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 88.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C63Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 630 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 16 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 505,2/231,8/737 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x285x420 мм. Вес: 109,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 118 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 574500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233740 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 118 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D90Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 110 А. Индуктивность: 115 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 113,3/86/199,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 235x175x230 мм. Вес: 20,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 65400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233788 | 27 | 32 | 33 | см. | 24 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C13Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 85 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 150,1/88,4/238,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 235x175x230 мм. Вес: 20,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 25 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 72700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233795 | 27 | 32 | 33 | см. | 25 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C18Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 200 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 173,7/108,2/281,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 28,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 33,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 96800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233801 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 33.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C22Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 250 А. Индуктивность: 51 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 209,1/93,4/302,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x280 мм. Вес: 36,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 41,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 105500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233818 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 41.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C28Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 300 А. Индуктивность: 42,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 190,2/127,5/317,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x205x290 мм. Вес: 36,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 42 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 123500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233825 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 42 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C35Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Индуктивность: 32 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 234/149,5/383,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x230x290 мм. Вес: 48,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 54 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 162000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233849 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 54 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C45Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 480 А. Индуктивность: 26,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 315,3/226,6/541,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x235x385 мм. Вес: 68,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 76 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 211000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233856 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 76 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C56Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Индуктивность: 21,3 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 395,5/203/598,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x235x385 мм. Вес: 71,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 78 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 244000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233863 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 78 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-C63Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Индуктивность: 16 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 455,2/227,3/682,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x300x420 мм. Вес: 100,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 108,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 334000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233870 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 108.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D90N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 180 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 170,9/28/198,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 28 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 32,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 211500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231708 | 26.9 | 31.2 | 39.5 | см. | 31.317 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C11N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 110 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 220 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 210,4/26,5/236,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 30 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 34,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 235000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231715 | 26.8 | 32.9 | 33.3 | см. | 24.635 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C13N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 260 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 215,6/30,5/246,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x190x285 мм. Вес: 36 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 41 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 283500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231722 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 44 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C16N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 160 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 320 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 217,9/28,3/246,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x190x290 мм. Вес: 40 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 45 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 364500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231739 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 45 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C20N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 249,5/36,1/285,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x225x285 мм. Вес: 50 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 55 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 416500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409231746 | 30 120 | 40 80 | 43.5 60 | см. см. | 55 455 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C25N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 378,7/55,3/434 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x380 мм. Вес: 69 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 76 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 494500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 5 | шт. шт. | 4680409231777 | 36 120 | 47 80 | 53.5 68 | см. см. | 76 395 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C28N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 540 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 380,5/52,3/432,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x380 мм. Вес: 75 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 609500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231784 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 82 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C31N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 315 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 391,2/52,3/443,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x380 мм. Вес: 75 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 609500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231791 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 82 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C40N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 420/66,8/486,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x285x410 мм. Вес: 104 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 112 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 859500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409231807 | 39 120 | 49 80 | 56 75 | см. см. | 112 490 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C50N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 1000 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 465,5/61,9/527,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x285x415 мм. Вес: 112 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 120 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1022000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 5 | шт. шт. | 4680409231814 | 38.5 120 | 49 80 | 57 72 | см. см. | 120 615 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D90N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 180 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 189,9/28/217,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 28 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 32,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 146000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231876 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 32.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C11N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 220 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 212,2/26,5/238,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x190x275 мм. Вес: 30 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 34,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 157500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231883 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 34.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C13N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 260 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 222,4/30,5/252,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x195x285 мм. Вес: 36 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 41 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 175500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231890 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 41 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C16N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 320 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 218,5/28,3/246,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x195x290 мм. Вес: 40 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 45 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 195000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231906 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 45 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C20N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 258,7/36,1/294,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x230x285 мм. Вес: 50 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 55 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 249500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231913 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 55 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C25N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 480 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 391,8/55,3/447,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x235x380 мм. Вес: 69 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 76 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 337000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231920 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 76 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C28N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 540 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 377,2/52,3/429,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x235x380 мм. Вес: 75 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 370500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231937 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 82 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C31N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 377,2/52,3/429,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x235x380 мм. Вес: 75 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 396500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231944 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 82 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C40N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 430,9/66,8/497,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x300x410 мм. Вес: 104 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 112 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 517000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231951 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 112 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C50N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 476,2/61,9/538,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x300x415 мм. Вес: 112 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 120 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 553500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231968 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 120 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D90Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 110 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 154,5/26/180,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x175x240 мм. Вес: 24,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 29 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 187000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232088 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 29 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C13Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 110-132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 201,4/27,6/229 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x185x275 мм. Вес: 32,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 36,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 244500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232095 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 36.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C20Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 160-200 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 220 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 225,8/35/260,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x200x290 мм. Вес: 44,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 50 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 333000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232101 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 50 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 220 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 260 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 244,1/32,4/276,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x205x290 мм. Вес: 47,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 52,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 393500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232118 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 52.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C28Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 250-280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 320 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 253,7/34,9/288,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x210x290 мм. Вес: 53,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 58,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 468500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232125 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 58.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C35Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 315-355 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 433/44,7/477,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x385 мм. Вес: 74,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 81,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 571000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232132 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 81.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C45Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 400-450 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 425,2/55,2/480,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x230x385 мм. Вес: 76,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 84 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 618000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232149 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 84 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C56Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 500-560 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 443,8/64,2/508 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x240x385 мм. Вес: 87,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 94,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 714000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232156 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 94.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-C63Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 630 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 493,2/79,9/573,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x285x415 мм. Вес: 112,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 120,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 981000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232163 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 120.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D90N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 180 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 467,51/268,77/736,28 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x355x410 мм. Вес: 106,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x456x568 мм. Вес брутто: 116,8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 617500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234013 | 45.6 | 51.6 | 56.8 | см. | 116.8 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C11N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 220 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 504,71/313,83/818,54 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x385x410 мм. Вес: 125,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x456x568 мм. Вес брутто: 135,6 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 682000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234020 | 45.6 | 51.6 | 56.8 | см. | 135.6 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C13N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 260 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 664/310,62/974,62 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x370x515 мм. Вес: 137,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 536x516x678 мм. Вес брутто: 148,4 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 771500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409234037 | 4 120 | 52 80 | 69 85 | см. см. | 159 334 | кг. кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C16N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 320 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 784,93/358,06/1142,99 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x390x515 мм. Вес: 165 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 536x516x678 мм. Вес брутто: 175,9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 888500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234044 | 51.6 | 53.6 | 67.8 | см. | 175.9 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C20N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1287,52/339,69/1627,21 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x440x520 мм. Вес: 155,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 536x516x678 мм. Вес брутто: 166,6 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1109500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234051 | 51.6 | 53.6 | 67.8 | см. | 166.6 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C25N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 480 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1517,96/358,09/1876,05 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 450x490x520 мм. Вес: 161,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x516x698 мм. Вес брутто: 172,9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1262000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234068 | 51.6 | 57.6 | 69.8 | см. | 172.9 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C31N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 280-315 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1470,42/427,44/1897,86 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x500x545 мм. Вес: 218,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x576x828 мм. Вес брутто: 230,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1491000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234075 | 51.6 | 57.6 | 69.8 | см. | 230.7 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C40N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1697,85/542,87/2240,72 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x550x660 мм. Вес: 292,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 666x686x858 мм. Вес брутто: 305,3 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2073000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234082 | 68.6 | 66.6 | 85.8 | см. | 305.3 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C50N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1871,18/602,89/2474,07 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 550x440x685 мм. Вес: 337,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 726x636x848 мм. Вес брутто: 355 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2541500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234099 | 63.6 | 72.6 | 84.8 | см. | 355 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D90Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 90 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 110 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 389,45/296,7/686,15 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x345x410 мм. Вес: 121,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x456x568 мм. Вес брутто: 132 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 997500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234174 | 45.6 | 51.6 | 56.8 | см. | 132 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C13Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 110-132 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 573,41/315/888,41 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x375x410 мм. Вес: 143,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x456x568 мм. Вес брутто: 153,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1174000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234181 | 45.6 | 51.6 | 56.8 | см. | 153.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C18Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 160-185 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 200 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 687,37/357/1044,37 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x370x515 мм. Вес: 179,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 536x516x678 мм. Вес брутто: 191 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1528000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234198 | 51.6 | 53.6 | 67.8 | см. | 191 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 200-220 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 250 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 925,47/350/1275,47 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x400x515 мм. Вес: 198,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 536x516x678 мм. Вес брутто: 209,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1696500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234204 | 51.6 | 53.6 | 67.8 | см. | 209.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C28Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 250-280 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 300 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 846,39/372,2/1218,59 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x420x540 мм. Вес: 232 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x516x698 мм. Вес брутто: 244 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2154500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234211 | 51.6 | 57.6 | 69.8 | см. | 244 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C35Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 315-355 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 400 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1467,14/428,4/1895,54 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x445x655 мм. Вес: 285,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x576x828 мм. Вес брутто: 298,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2781500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234228 | 57.6 | 57.6 | 82.8 | см. | 298.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C45Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 400-450 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 480 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1335,19/472,2/1807,39 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 550x455x675 мм. Вес: 354,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x576x828 мм. Вес брутто: 367,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3537000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234235 | 57.6 | 57.6 | 82.8 | см. | 367.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C56Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 500-560 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 600 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1852,17/463,7/2315,87 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 550x505x680 мм. Вес: 385,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 576x576x828 мм. Вес брутто: 398,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4100000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234242 | 57.6 | 57.6 | 82.8 | см. | 398.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-C63Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 630 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 800 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2139,99/554,5/2694,49 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 610x610x705 мм. Вес: 475,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 686x666x858 мм. Вес брутто: 490,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 5185000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234259 | 66.6 | 68.6 | 85.8 | см. | 490.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D90N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 190 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 800,29/377,74/1178,03 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 84,5А. Тепловыделение: 1178Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 5,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 465x430x960 мм. Вес: 205 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1066x566x588 мм. Вес брутто: 217,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1333500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234396 | 107 | 57 | 59 | см. | 224 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C11N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 225 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 935,41/414,18/1349,59 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 101,2А. Тепловыделение: 1350Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 6,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 465x430x960 мм. Вес: 223 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1066x566x588 мм. Вес брутто: 235,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1416000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234419 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 235.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C13N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 265 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1211,86/496,52/1708,38 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 124,1А. Тепловыделение: 1708Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 7,9м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x425x1200 мм. Вес: 287 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1266x566x588 мм. Вес брутто: 300,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1724500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234433 | 56.6 | 126.6 | 58.8 | см. | 300.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C16N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 160 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 160 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 320 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1365,74/515,14/1880,88 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 150,4А. Тепловыделение: 1881Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 8,7м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x425x1200 мм. Вес: 300 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1266x566x588 мм. Вес брутто: 313,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1945500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234440 | 56.6 | 126.6 | 58.8 | см. | 313.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C20N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 185-200 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 200 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1600,57/547,16/2147,73 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 188,6А. Тепловыделение: 2148Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 9,9м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 384 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 404 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2632500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234464 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 404 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C25N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 220-250 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 250 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 485 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1672,41/600,55/2272,96 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 226,8А. Тепловыделение: 2273Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 10,5м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 417 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 437 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2942500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234471 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 437 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C28N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 545 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2072,8/703,21/2776,01 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 286,5А. Тепловыделение: 2776Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 12,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 500 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 520 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3444500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234488 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 520 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C31N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 315 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 315 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 610 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2072,8/703,21/2776,01 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 286,5А. Тепловыделение: 2776Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 12,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 500 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 520 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3444500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234495 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 520 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C40N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 355-400 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 400 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2349,77/831,34/3181,11 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 352А. Тепловыделение: 3070Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 14,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 600 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 621 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4810000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234501 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 621 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C50N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 450-500 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 500 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 1000 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 3058,96/868,25/3927,21 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 477,42А. Тепловыделение: 3927Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 18,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 720 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 741 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 5591000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234518 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 741 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D90Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 90 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 90 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 110 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 861,38/317,91/1179,29 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 50,62А. Тепловыделение: 1241Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 5,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x425x1200 мм. Вес: 205 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1266x566x588 мм. Вес брутто: 218,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1458500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234594 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 218.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C13Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 110-132 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 132 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1138,35/320,85/1459,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 69А. Тепловыделение: 1492Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 8,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x425x1200 мм. Вес: 230 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1266x566x588 мм. Вес брутто: 243,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 1593000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234600 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 243.5 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C18Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 160-185 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 185 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 200 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1274,51/453,11/1727,62 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 92,03А. Тепловыделение: 1999Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 8,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 315 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 335 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2541500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234617 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 335 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 200-220 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 220 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 250 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1610/524,04/2134,04 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 115,04А. Тепловыделение: 2242Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 10,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 360 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 380 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 2874500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234624 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 380 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C28Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 250-280 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 280 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 300 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 1605,54/518,18/2123,72 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 138,05А. Тепловыделение: 2256Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 11,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2000 мм. Вес: 410 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2188 мм. Вес брутто: 430 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3253500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234631 | 86.6 | 91.6 | 218.8 | см. | 430 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C35Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 315-355 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 355 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 400 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2170,05/519,31/2689,36 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 184,07А. Тепловыделение: 2689Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 13,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 480 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 501 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3624500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234648 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 501 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C45Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 400-450 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 450 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 480 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2451,98/672,49/3124,47 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 220,88А. Тепловыделение: 3429Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 15,3м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 520 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 541 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4084500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234655 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 541 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C56Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 500-560 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 560 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 600 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 2796,3/741,13/3537,43 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 276А. Тепловыделение: 4210Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 17,3м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 620 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 641 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4719000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234662 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 641 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-C63Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 630 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 630 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 800 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 3230,88/752,99/3983,87 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 331А. Тепловыделение: 4631Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 19,5м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 800x800x2200 мм. Вес: 650 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 916x866x2388 мм. Вес брутто: 671 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес.ПЧ SystemeVar 320,600,900 от 90кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 5264000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234679 | 86.6 | 91.6 | 238.8 | см. | 671 | кг. | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D90N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 90 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 180 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K8uGerGYD6sUqDOz67d98c5659eb71742310486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/K8uGerGYD6sUqDOz67d98c5659eb71742310486.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1217000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242988 | 600 | 945 | 480 | мм. | 82.8 | кг. | [38 empty] | 90 кВт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900C11N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 110 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 215 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 90-3000 кВт | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2zh00-uu0Byoub_S67d98c56647f51742310486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/2zh00-uu0Byoub_S67d98c56647f51742310486.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 1349000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242995 | 600 | 945 | 480 | мм. | 82.8 | кг. | [38 empty] | 110 кВт | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP-1401 | PLC плата 1 для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 42900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256725 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
SEOP-1402 | PLC плата 2 для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 16150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256732 | 12.8 | 18 | 5.8 | см. | 0.137 | кг.
SEOP-1902 | Загрузчик программного обеспечения (адаптер для подключения к ПК) для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 12650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256985 | 13.6 | 19 | 8.3 | см. | 0.457 | кг.
STV990-AD-1 | Воздушный дефлектор 50 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 2050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256848 | 166 | 99 | 207.5 | мм. | 1 | кг.
STV990-AD-2 | Воздушный дефлектор 100 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 2550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256855 | 166 | 149 | 207.5 | мм. | 1.4 | кг.
STV990-AD-3 | Воздушный дефлектор 200 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 4000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256862 | 165 | 249 | 207.5 | мм. | 1.6 | кг.
STV990-AD-4 | Воздушный дефлектор 300 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 4500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256879 | 185 | 349 | 207.5 | мм. | 1.8 | кг.
STV990-CC-EC-B | Коммуникационная плата EtherCAT для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 42900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256817 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-CC-EN-B | Коммуникационная плата Ethernet для подключения к ПК для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 42900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256800 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-CC-PB-B | Коммуникационная плата Profibus для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 42900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256794 | 12.7 | 18.1 | 5 | см. | 0.122 | кг.
STV990-CC-PN-B | Коммуникационная плата Profinet для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 42900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256824 | 12.6 | 17.9 | 5.1 | см. | 0.126 | кг.
STV990-EC-ABS-24 | Плата обратной связи абсолютная 24В для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 25250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256770 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-EC-INC-24 | Плата обратной связи простая инкрементальная 24В для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 25250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256763 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-EC-INC-5-12 | Плата обратной связи мультифункциональная инкрементальная 5В 12В для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 25250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256756 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-EC-INC-S | Плата обратной связи инкрементальная 24В для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 15200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256787 | 12.7 | 17.8 | 5 | см. | 0.123 | кг.
STV990-EC-RS-B | Плата обратной связи резольвера для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 22750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256749 | 150 | 200 | 80 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-FHMI-B | Кронштейн для монтажа панели управления для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256978 | 50 | 125 | 165 | мм. | 0.05 | кг.
STV990-FL-1 | Фланцевый монтажный кронштейн 50 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 2050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256909 | 68 | 99 | 100 | мм. | 1 | кг.
STV990-FL-2 | Фланцевый монтажный кронштейн 100 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 2550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256916 | 68 | 149 | 100 | мм. | 1 | кг.
STV990-FL-3 | Фланцевый монтажный кронштейн 200 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 4000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256923 | 69.5 | 249 | 100 | мм. | 1.5 | кг.
STV990-FL-4 | Фланцевый монтажный кронштейн 300 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 5100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256930 | 69.5 | 349 | 100 | мм. | 1.7 | кг.
STV990-HMI-B | Панель управления для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 22750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256831 | 13 | 18.4 | 5.6 | см. | 0.203 | кг.
STV990-IO-B | Карта расширения входов-выходов 2DI 1AI 1AO 1RO 1PT для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 15200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256718 | 12.6 | 18 | 5.4 | см. | 0.138 | кг.
STV990-PC-B1 | Силовой коннектор (клеммник DC шины) 100А для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 5100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256886 | 106.4 | 84 | 140 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-PC-B2 | Силовой коннектор (клеммник DC шины) 200А для STV990 | Systeme Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 8050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256893 | 125 | 112.5 | 149 | мм. | 0.3 | кг.
STV990-SH-1 | Пластина подключения экрана 50 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 1000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256947 | 52 | 98 | 89.5 | мм. | 1 | кг.
STV990-SH-2 | Пластина подключения экрана 100 мм для STV990 | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A99 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [20 empty] | 1500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256954 | 73 | 149 | 120 | мм. | 1 | кг.
STV995D11N4B | Модуль инвертора STV995 11 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 172000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256626 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D15N4B | Модуль инвертора STV995 15 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 180500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256633 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D18N4B | Модуль инвертора STV995 18,5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 189500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256640 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D22N4B | Модуль инвертора STV995 22 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 220000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256657 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D30N4B | Модуль инвертора STV995 30 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 233500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256664 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D37N4B | Модуль инвертора STV995 37 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 242000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256671 | 215 | 470 | 535 | мм. | 11 | кг.
STV995D45N4B | Модуль инвертора STV995 45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 343000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256688 | 365 | 525 | 585 | мм. | 21 | кг.
STV995D55N4B | Модуль инвертора STV995 55 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 373500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256695 | 365 | 525 | 585 | мм. | 21 | кг.
STV995D75N4B | Модуль инвертора STV995 75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 396000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256701 | 365 | 525 | 585 | мм. | 21 | кг.
STV995U15N4B | Модуль инвертора STV995 1,5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 99450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256572 | 47.2 | 53.4 | 14.4 | см. | 5.511 | кг.
STV995U22N4B | Модуль инвертора STV995 2,2 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 101000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256589 | 140 | 470 | 535 | мм. | 6 | кг.
STV995U40N4B | Модуль инвертора STV995 4 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408500 | Мощностью не более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 110000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256596 | 140 | 470 | 535 | мм. | 6 | кг.
STV995U55N4B | Модуль инвертора STV995 5,5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408500 | Мощностью не более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 114500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256602 | 140 | 470 | 535 | мм. | 6 | кг.
STV995U75N4B | Модуль инвертора STV995 7,5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408700 | Мощностью более 7,5 ква | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 119000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256619 | 140 | 470 | 535 | мм. | 6 | кг.
STV997C16N4B | Модуль выпрямителя STV997 160 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 468500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256558 | 560 | 490 | 595 | мм. | 31 | кг.
STV997C35N4B | Модуль выпрямителя STV997 355 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 655000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256565 | 460 | 620 | 970 | мм. | 55 | кг.
STV997D45N4B | Модуль выпрямителя STV997 45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504408300 | Выпрямители | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S99 | ПЧ SystemeVar STV990 | VSD | Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт | SIP | Автоматизация Промышленности Проектная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 227000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409256541 | 48.6 | 52.5 | 20.6 | см. | 9.629 | кг.