## Worksheet
Количество референсов: 462 | [55 empty] | Etim | [64 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007387 - Выход. мощность при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF007024 - Номин. раб. частота | EF007227 - Подходит в качестве выходного дросселя (катушки индуктивности) | EF007230 - Подходит в качестве помехоподавляющей катушки индуктивности (дросселя) | EF007232 - Подходит в качестве сглаживающего пульсации дроссельного фильтра | EF007233 - Подходит в качестве коммутационной реактивной катушки (дросселя) | EF007234 - Подходит в качестве входного (сетевого) дросселя | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007403 - Количество полюсов первичной обмотки | EF007229 - Подходит в качестве фильтра du/dt помех | EF007231 - Подходит в качестве фильтра радиопомех | EF007236 - Подходит в качестве фильтра синусоидального напряжения | EF007500 - Номин. ток при перемен. напряжении (AC) | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
STV320SU07M2 | Преобразователь частоты STV320 0.75 кВт 220В | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | STV320U07M2 замена на 1 шт. (дата замены 01.03.2023) | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 0,75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,3 А (G-тип). Питающее напряжение 1Ф 220В (-15%) ~ 240В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х123,5х160. Вес: 0,9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 24100 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002346 | 23 | 30.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг. | 80 мм | 160 мм | 123.5 мм | Да | 3 | 1 | 1 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 4.2 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320SU15M2 | Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 220В | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | STV320U15M2 замена на 1 шт. (дата замены 01.03.2023) | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 1,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 15,7 А (G-тип). Питающее напряжение 1Ф 220В (-15%) ~ 240В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BBG_MNRScurPej_N63eca521983b51676453153.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BBG_MNRScurPej_N63eca521983b51676453153.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 30350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002360 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.6 | кг. | 80 мм | 185 мм | 140.5 мм | Да | 3 | 1 | 1 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 7.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320SU22M2 | Преобразователь частоты STV320 2.2 кВт 220В | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | STV320U22M2 замена на 1 шт. (дата замены 01.03.2023) | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 2,2 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 24 А (G-тип). Питающее напряжение 1Ф 220В (-15%) ~ 240В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpkTqFPRis3Ipssh6438ea1b76bd41681451547.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpkTqFPRis3Ipssh6438ea1b76bd41681451547.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 33800 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002384 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.6 | кг. | 80 мм | 185 мм | 140.5 мм | Да | 3 | 1 | 1 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 230...230 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 10 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U07N4 | Преобразователь частоты STV320 0.75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 0,75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 2,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 33050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002407 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.4 | кг. | 80 мм | 185 мм | 140.5 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 2.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U15N4 | Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 1,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 4,2 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 34050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002421 | 24.9 | 18.9 | 20.5 | см. | 1.22 | кг. | 80 мм | 185 мм | 140.5 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 4.2 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U22N4 | Преобразователь частоты STV320 2.2 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 2,2 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 5,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 80х140,5х185. Вес: 1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0uQndFugwl7m8oxH63a9a79ab5b091672062874.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 35900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002445 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.4 | кг. | 80 мм | 185 мм | 140.5 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U40N4 | Преобразователь частоты STV320 4.0 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 4 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В. Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 146х167х256. Вес: 3,1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9AkuDfH0C05Z6BQg63a9a79c135b71672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9AkuDfH0C05Z6BQg63a9a79c135b71672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 49250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409002469 | 35.3 | 28.3 | 23.8 | см. | 3.9 | кг. | 146 мм | 256 мм | 167 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U55N4 | Преобразователь частоты STV320 5.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 146х167х256. Вес: 3,1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9AkuDfH0C05Z6BQg63a9a79c135b71672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9AkuDfH0C05Z6BQg63a9a79c135b71672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 60050 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 40 | шт. шт. | 4680409002483 | 23.8 120 | 35.6 80 | 27.5 122 | см. см. | 3.522 152 | кг. кг. | 146 мм | 256 мм | 167 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 14 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320U75N4 | Преобразователь частоты STV320 7.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х196,3х320. Вес: 5,58 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 74600 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409002506 | 43.2 120 | 27.7 80 | 33.4 112 | см. см. | 6.018 120 | кг. кг. | 170 мм | 320 мм | 196.3 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 18.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320D11N4 | Преобразователь частоты STV320 11 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х196,3х320. Вес: 5,58 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 92000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 21 | шт. шт. | 4680409008034 | 27.6 120 | 43.2 80 | 33 112 | см. см. | 6.662 154 | кг. кг. | 170 мм | 320 мм | 196.3 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320D15N4 | Преобразователь частоты STV320 15 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х196,3х320. Вес: 5,83 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7wAV3pRBLs3ZzK263a9a79c656111672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 109500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409010747 | 42.8 | 32.8 | 27 | см. | 6.55 | кг. | 170 мм | 320 мм | 196.3 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV320D18N4 | Преобразователь частоты STV320 18.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х184,3х340,6. Вес: 9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/px8vEr82ifxNeZdF63a9a79cda9a91672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/px8vEr82ifxNeZdF63a9a79cda9a91672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 135500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409010822 | 48 120 | 32 80 | 30.5 105 | см. см. | 9.707 132 | кг. кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.3 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D22N4 | Преобразователь частоты STV320 22 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х184,3х340,6. Вес: 9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/px8vEr82ifxNeZdF63a9a79cda9a91672062876.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/px8vEr82ifxNeZdF63a9a79cda9a91672062876.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 151500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409013212 | 48 | 32 | 30.5 | см. | 9.786 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.3 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D30N4 | Преобразователь частоты STV320 30 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 250х202х400. Вес: 15,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M3SEaa-N28HQvWdO63a9a79d146631672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M3SEaa-N28HQvWdO63a9a79d146631672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 196000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409013229 | 57.5 | 40 | 35 | см. | 16.978 | кг. | 250 мм | 400 мм | 202 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D37N4 | Преобразователь частоты STV320 37 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 250х202х400. Вес: 15,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M3SEaa-N28HQvWdO63a9a79d146631672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M3SEaa-N28HQvWdO63a9a79d146631672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 227000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409013243 | 57 | 40 | 35 | см. | 16.98 | кг. | 250 мм | 400 мм | 202 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D45N4 | Преобразователь частоты STV320 45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 45 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 92 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х238х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 290000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409013250 | 70 | 44 | 43 | см. | 27 | кг. | 282 мм | 560 мм | 238 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D55N4 | Преобразователь частоты STV320 55 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 55 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х238х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 332500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409013342 | 70 | 44 | 43 | см. | 26.987 | кг. | 282 мм | 560 мм | 238 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV320D75N4 | Преобразователь частоты STV320 75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 320 (STV320). Номинальная мощность: 75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х238х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YPH0wnBSuFwdjptx63a9a79d4129e1672062877.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd | 391500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409015490 | 70 | 45 | 41 | см. | 26.46 | кг. | 282 мм | 560 мм | 238 мм | Да | 5 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600U15N4 | Преобразователь частоты STV600 1.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,7 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 1,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 3,7 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: естественное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 33000 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 12 24 | шт. шт. шт. | 4680409016015 | 28.7 60 120 | 16 50 80 | 25.8 65 75 | см. см. см. | 2.19 28 68 | кг. кг. кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3.7 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U22N4 | Преобразователь частоты STV600 2.2 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 2,2 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 5 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 36400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016039 | 28.6 | 16.4 | 25.7 | см. | 2.302 | кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U40N4 | Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9,5 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 4 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 9,5 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 40750 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016053 | 28.5 | 16 | 25.5 | см. | 2.324 | кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U55N4 | Преобразователь частоты STV600 5.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 5,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 13 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х259х211,5. Вес: 2,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 45400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016077 | 33 | 16.3 | 28 | см. | 2.99 | кг. | 89 мм | 259 мм | 211.5 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 13 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U75N4 | Преобразователь частоты STV600 7.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 7,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 17 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х259х211,5. Вес: 2,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 56450 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016091 | 33 | 17.3 | 28 | см. | 3.05 | кг. | 89 мм | 259 мм | 211.5 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 17 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D11N4 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 11 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 25 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 71650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016114 | 37 | 23 | 29.5 | см. | 4.704 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D15N4 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 15 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 32 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 85400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016138 | 37 | 24 | 29.5 | см. | 4.83 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D18N4 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 38 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 18,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 38 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 5,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 101000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016152 | 43 | 27 | 30.5 | см. | 6.177 | кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D22N4 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 22 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 45 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 5,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 123000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016176 | 43 | 26.5 | 30.5 | см. | 6.368 | кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D30N4 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 30 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 60 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 7,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 150000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409016244 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 9.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D37N4 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 37 кВт; In = 75 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 37 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 75 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 7,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 178500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409017845 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 9.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D45N4 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 45 кВт; In = 92 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 45 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 92 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 250х400х202. Вес: 13,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 229000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409017852 | 58 | 39.5 | 36 | см. | 14.5 | кг. | 250 мм | 400 мм | 202 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D55N4 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 55 кВт; In = 115 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 55 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 115 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 269000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018149 | 68 | 42.5 | 38 | см. | 21 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D75N4 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 75 кВт; In = 150 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 75 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 150 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 307000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018156 | 68 | 42.5 | 38 | см. | 21 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D11N4L1 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 11 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 25 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 77400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018293 | 37 | 23 | 30 | см. | 5.8 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D15N4L1 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 15 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 32 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 92550 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018309 | 37 | 23 | 30 | см. | 5.8 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D18N4L1 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 38 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 18,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 38 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 6,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 109500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409018316 | 43.5 | 27 | 31.5 | см. | 7.466 | кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D22N4L1 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 22 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 45 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 6,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 132500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019306 | 43.5 | 27 | 31.5 | см. | 6.7 | кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D30N4L1 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 30 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 60 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 10,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 162000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019320 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 12.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D37N4L1 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 37 кВт; In = 75 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 37 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 75 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 10,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 193000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019344 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 12.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D45N4L1 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 45 кВт; In = 92 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 45 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 92 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 250х400х202. Вес: 16 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 247000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019368 | 58 | 39.5 | 36 | см. | 18 | кг. | 250 мм | 400 мм | 202 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D55N4L1 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 55 кВт; In = 115 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 55 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 115 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 24 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 289500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019382 | 69.5 | 44 | 41 | см. | 27 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D75N4L1 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В с DC реакт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 75 кВт; In = 150 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 75 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 150 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Без встроенного ЭМС-фильтра. Встроенный DC-реактор. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 24 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q648PM8_4bJIz-_k6438ea1c710e91681451548.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 330000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409019405 | 69.5 | 44 | 41 | см. | 27 | кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600U15N4F2 | Преобразователь частоты STV600 1.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,7 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 1,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 3,7 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: естественное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 41400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024539 | 29 | 16 | 26 | см. | 2.5 | кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3.7 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U22N4F2 | Преобразователь частоты STV600 2.2 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 2,2 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 5 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 45800 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 57 | шт. шт. | 4680409024546 | 16 120 | 29 80 | 26.3 95 | см. см. | 2.708 170 | кг. кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U40N4F2 | Преобразователь частоты STV600 4.0 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9,5 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 4 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 9,5 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х231х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DMCarLvya7oI8pex63c1056023dfd1673594208.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 51050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024553 | 29 | 16 | 26 | см. | 2.5 | кг. | 89 мм | 231 мм | 193 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U55N4F2 | Преобразователь частоты STV600 5.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 5,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 13 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х259х211,5. Вес: 2,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 57050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024560 | 33 | 16.5 | 27.5 | см. | 3 | кг. | 89 мм | 259 мм | 211.5 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 13 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600U75N4F2 | Преобразователь частоты STV600 7.5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 7,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 17 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 89х259х211,5. Вес: 2,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4HzWFL78of_oG_BZ63c1056163ccb1673594209.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 71050 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024584 | 33 | 16.5 | 27.5 | см. | 3 | кг. | 89 мм | 259 мм | 211.5 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 17 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D11N4F2 | Преобразователь частоты STV600 11 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 11 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 25 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 82350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024591 | 37 | 23 | 30 | см. | 4.8 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D15N4F2 | Преобразователь частоты STV600 15 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 15 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 32 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 145х280х207. Вес: 4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XWi3pUFOq7rzg0S363c10562477a71673594210.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 98300 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024607 | 37 | 23 | 30 | см. | 4.8 | кг. | 145 мм | 280 мм | 207 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV600D18N4F2 | Преобразователь частоты STV600 18,5 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 38 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 18,5 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 38 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 5,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 116500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409024614 | 43.5 120 | 27 80 | 31.5 110 | см. см. | 5.7 117 | кг. кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D22N4F2 | Преобразователь частоты STV600 22 кВт 400В с ЭМС C2 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 22 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 45 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С2, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: LED интегрированная, несъёмная (опционально доступны: выносная LED (SEOP-1203) и выносная LCD (SEOP-1205) панели оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 169х320х214. Вес: 5,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xvtB2aPyEVo6All763c10563180551673594211.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 141500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024621 | 43.5 | 27 | 31.5 | см. | 5.7 | кг. | 169 мм | 320 мм | 214 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D30N4F3 | Преобразователь частоты STV600 30 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 30 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 60 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 7,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 156500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024638 | 48 | 31 | 32 | см. | 8.752 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D37N4F3 | Преобразователь частоты STV600 37 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 37 кВт; In = 75 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 37 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 75 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Охлаждение: принудительное. Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 200х340,6х184,6. Вес: 7,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_k7NJHJWpyHVzUL63c10564284ad1673594212.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 187000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024645 | 49 | 31.5 | 30.5 | см. | 8.914 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 184.6 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D45N4F3 | Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 45 кВт; In = 92 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 45 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 92 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 250х400х202. Вес: 13,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aOXVxU5sJ9ugEc4363a9a7a0301a51672062880.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 240000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024652 | 57 | 39.5 | 35.5 | см. | 14.105 | кг. | 250 мм | 400 мм | 202 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D55N4F3 | Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 55 кВт; In = 115 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 55 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 115 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 276000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409024669 | 70 120 | 44 80 | 43.5 100 | см. см. | 21.399 97 | кг. кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV600D75N4F3 | Преобразователь частоты STV600 75 кВт 400В с ЭМС C3 фильт. | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar, типа STV600 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 75 кВт; In = 150 А. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Номинальная мощность: 75 кВт (P-тип: 110% в течение 60с. Номинальный ток: 150 А (P-тип). Выходная частота: до 400 Гц. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Без встроенного DC-реактора. Без встроенного моторного дросселя. Панель оператора: съёмная выносная LED (опционально доступна: выносная LCD (SEOP-1205) панель оператора). Интерфейс расширения функциональности: 2 слота (SLOT1, SLOT2). Встроенный протокол связи: Modbus RTU (опционально доступны: PROFIBUS DP (SEOP-1301), PROFINET (SEOP-1302), CAN/CANopen (SEOP-1307). Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 1DO, 2AO, 1RO* (опционально доступны: плата расширения входов/выходов: SEOP-1628 (+ 4DI, 1AI, 1DO, 2RO), плата расширения релейных входов/выходов SEOP-1630 (+2DI, 6RO). Примечание “1RO*” – 2RO только для STV600, произведённых после 15 марта 2023 года (они имеют круглую дополнительную маркировку на упаковке “QCPASS”). Поддерживает ПО для ввода в эксплуатацию и диагностики (SystemeVAR Studio). Степень защиты IP20. Скалярное и векторное (без датчика обратной связи) управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим. Монтаж: настенный, фланцевый. Тип монтажа: встраиваемый (подразумевается установка в оболочку (шкаф управления). Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С3, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 282х560х263,7. Вес: 18 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S60 | ПЧ SystemeVar 600 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iQTyyEgJcAtb1LQd63c10565488d81673594213.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988296 https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/989181 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989244 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 https://api.systeme.ru/product/media/download/990893 https://api.systeme.ru/product/media/download/991741 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=T_nkCZI6bw8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=tai4DGg9ynY https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=Dq56L_-H0YU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/8f1e482763360815ed744a3f4f0fb7dc/?p=-9JyQzUll-qGH7ZFddZZpw https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/1d28395bcb3b9e3e05af590253d6effb/?p=81qyZ7u5bM54fc0TKmApNQ https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/cc8436601f2a285c6112330698448923/?p=Wns_9ly1ZWf9Fb4ENpZaRQ https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239158 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239062 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239020 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=36WbDv6HrnM https://rutube.ru/video/22d224d7211182f03cef0572ea820644/ https://www.youtube.com/watch?v=AY25usG7JGY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239350 https://rutube.ru/video/2c7bbb24e0bcec56fb36eb05025dcde3/ | 315500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409024676 | 70 120 | 44 80 | 43 98 | см. см. | 21 96 | кг. кг. | 282 мм | 560 мм | 263.7 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 2 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900U15N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 1.5 кВт (P-тип: 2.2 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 1,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 2,2 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 3,7 А (G-тип) / 5 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х185х186. Вес: 2 кг. . | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SbG572dftAPyp6eG63a9a7a1de4131672062881.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SbG572dftAPyp6eG63a9a7a1de4131672062881.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 50850 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024713 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3 | кг. | 126 мм | 186 мм | 185 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3.7 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 2.2 кВт (P-тип: 3.0 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 2,2 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 3 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 5 А (G-тип) / 7 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х185х186. Вес: 2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SbG572dftAPyp6eG63a9a7a1de4131672062881.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SbG572dftAPyp6eG63a9a7a1de4131672062881.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 52500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024720 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3 | кг. | 126 мм | 186 мм | 185 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U40N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 4.0 кВт (P-тип: 5.5 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 4 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 5,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип) / 12,5 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х201х186. Вес: 2,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HjGqCgPubl1bzu-O6438ea2924fa41681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HjGqCgPubl1bzu-O6438ea2924fa41681451561.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 64650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024737 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3.55 | кг. | 126 мм | 186 мм | 201 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U55N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 5.5 кВт (P-тип: 7.5 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 7,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип) / 17 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х201х186. Вес: 2,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HjGqCgPubl1bzu-O6438ea2924fa41681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HjGqCgPubl1bzu-O6438ea2924fa41681451561.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 75600 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 4680409024744 | 21.3 56 120 | 29.3 60 80 | 26.9 44 103 | см. см. см. | 2.963 25.28 116 | кг. кг. кг. | 126 мм | 186 мм | 201 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 14 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U75N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 7.5 кВт (P-тип: 11 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 11 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип) / 23 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 146х192х256. Вес: 3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u2opbplCp2yF4OXu63a9a7a226a841672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u2opbplCp2yF4OXu63a9a7a226a841672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 90550 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024768 | 34.3 | 23 | 27 | см. | 4 | кг. | 146 мм | 256 мм | 192 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 18.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D11N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 11 кВт (P-тип: 15 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 15 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип) / 32 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х220х320. Вес: 6 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EefuNcHiMYJm6_ix63a9a7a24442a1672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EefuNcHiMYJm6_ix63a9a7a24442a1672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 124500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024775 | 43 | 27.5 | 32.5 | см. | 7 | кг. | 170 мм | 320 мм | 192 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D15N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 18,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип) / 38 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х220х320. Вес: 6 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EefuNcHiMYJm6_ix63a9a7a24442a1672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EefuNcHiMYJm6_ix63a9a7a24442a1672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 149500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024782 | 43 | 27.5 | 32.5 | см. | 7 | кг. | 170 мм | 320 мм | 220 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D18N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 18.5 кВт (P-тип: 22 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 22 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип) / 45 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х208х340,6. Вес: 8,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dUy499GEqSPkezX_63a9a7a2799741672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dUy499GEqSPkezX_63a9a7a2799741672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 182500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024799 | 49 | 31.5 | 30.5 | см. | 9.946 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 208 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 22 кВт (P-тип: 30 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 30 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип) / 60 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х208х340,6. Вес: 8,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dUy499GEqSPkezX_63a9a7a2799741672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dUy499GEqSPkezX_63a9a7a2799741672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 205000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024805 | 48 | 32 | 30.5 | см. | 10.13 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 208 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 30 кВт (P-тип: 37 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 37 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип) / 75 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х223х400. Вес: 16 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MA9iewLoJU2I8NMS63a9a7a2af8131672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MA9iewLoJU2I8NMS63a9a7a2af8131672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 264500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024812 | 57.5 | 39.7 | 35 | см. | 17.323 | кг. | 250 мм | 400 мм | 223 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D37N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 37 кВт (P-тип: 45 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 45 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип) / 92 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х223х400. Вес: 16 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MA9iewLoJU2I8NMS63a9a7a2af8131672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MA9iewLoJU2I8NMS63a9a7a2af8131672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 312000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409024829 | 58 120 | 40 80 | 35 120 | см. см. | 17.909 229 | кг. кг. | 250 мм | 400 мм | 223 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D45N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 45 кВт (P-тип: 55 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 45 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 55 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 92 А (G-тип) / 115 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 391000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409024836 | 45 120 | 70.5 80 | 43 103 | см. см. | 28.825 130 | кг. кг. | 282 мм | 560 мм | 223 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D55N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 55 кВт (P-тип: 75 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 55 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 75 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип) / 150 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 448500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024843 | 70 | 45 | 41.5 | см. | 29.39 | кг. | 282 мм | 560 мм | 223 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D75N4 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 75 кВт (P-тип: 90 кВт) 400В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 90 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 150 А (G-тип) / 170 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Wzq6AuQGFk_4wZKE63a9a7a2e43a81672062882.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991140 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 527000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409024850 | 70 | 45.5 | 41 | см. | 28.337 | кг. | 282 мм | 560 мм | 258 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22Y6 | Преобразователь частоты STV900 22 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N3C1_ua6oJ5ml3SJ65b76e55829471706520149.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/N3C1_ua6oJ5ml3SJ65b76e55829471706520149.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 360000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025017 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 27 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30Y6 | Преобразователь частоты STV900 30 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 376000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025024 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 34 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D37Y6 | Преобразователь частоты STV900 37 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 415000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025031 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 42 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D45Y6 | Преобразователь частоты STV900 45 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BK7YAfghQILNQ0gy65b76e5596c2e1706520149.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 484000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025048 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 54 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D55Y6 | Преобразователь частоты STV900 55 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/il5-rAtvjgzN9gI_65b76e5661a351706520150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/il5-rAtvjgzN9gI_65b76e5661a351706520150.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 602000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409025055 | 78.4 120 | 43.3 80 | 46.8 105 | см. см. | 67 278 | кг. кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 62 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D75Y6 | Преобразователь частоты STV900 75 кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_PuCZ0FG4PdEHaOE6438ea298b7d51681451561.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/tjSvfUJtwpTShWVv65b76e567feb01706520150.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990411 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=AxfSP5iVSwU https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/a4abee18aa70b1bd1196604c25d22d68/?p=oA0AA-LpoPrsMW1273uR5g https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239153 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 685500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025062 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 86 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900U40N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 4.0 кВт (P-тип: 5.5 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 4,0 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 5,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип) / 12,5 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 196х260,5х403. Вес: 7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mSQp89Z9OVhnP2tK64143bf87fdea1679047672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tL1Skk2Hxnj7dTGG6818c664858241746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mSQp89Z9OVhnP2tK64143bf87fdea1679047672.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 120000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025246 | 54.5 | 28.5 | 37 | см. | 8.5 | кг. | 196 мм | 403 мм | 370 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U55N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 5.5 кВт (P-тип: 7.5 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 7,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип) / 17 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 196х260,5х403. Вес: 7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mSQp89Z9OVhnP2tK64143bf87fdea1679047672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mSQp89Z9OVhnP2tK64143bf87fdea1679047672.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 129500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025253 | 54.5 | 28.5 | 37 | см. | 8.5 | кг. | 196 мм | 403 мм | 370 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 14 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U75N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 7.5 кВт (P-тип: 11 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 11 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип) / 23 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 152500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025260 | 60.5 | 35.5 | 40 | см. | 15.4 | кг. | 223 мм | 475 мм | 400 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 18.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D11N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 11 кВт (P-тип: 15 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц), 15 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип) / 32 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 186000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025277 | 60.5 | 35.5 | 40 | см. | 15.4 | кг. | 223 мм | 475 мм | 400 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D15N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 15 кВт (P-тип: 18.5 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 18,5 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип) / 38 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Gdo8YlpPxgurivI64143bf8d68541679047672.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 194000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409025284 | 60.5 120 | 35.5 80 | 40 90 | см. см. | 15.4 135 | кг. кг. | 223 мм | 475 мм | 400 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D18N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 18.5 кВт (P-тип: 22 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 22 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип) / 45 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 274х279,5х522. Вес: 21 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpYtJ2MORBrJqACk64143bf93f6b71679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpYtJ2MORBrJqACk64143bf93f6b71679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 253500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025307 | 68 | 39 | 42.5 | см. | 23.6 | кг. | 274 мм | 522 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 22 кВт (P-тип: 30 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 30 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип) / 60 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 274х279,5х522. Вес: 21 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpYtJ2MORBrJqACk64143bf93f6b71679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zpYtJ2MORBrJqACk64143bf93f6b71679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 272000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025314 | 68 | 39 | 42.5 | см. | 23.6 | кг. | 274 мм | 522 мм | 425 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 30 кВт (P-тип: 37 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 37 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип) / 75 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 318х290х587. Вес: 26,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpMVYu6oIJCwy2bv64143bf9805511679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpMVYu6oIJCwy2bv64143bf9805511679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 359000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025321 | 77 | 42 | 44 | см. | 30.1 | кг. | 318 мм | 587 мм | 440 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D37N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 37 кВт (P-тип: 45 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 45 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип) / 92 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 318х290х587. Вес: 26,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpMVYu6oIJCwy2bv64143bf9805511679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EpMVYu6oIJCwy2bv64143bf9805511679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 414000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409025338 | 77 120 | 42 80 | 44 100 | см. см. | 30.1 135 | кг. кг. | 318 мм | 587 мм | 440 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D45N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 45 кВт (P-тип: 55 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 45 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 55 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 92 А (G-тип) / 115 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х336,7х800. Вес: 48,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIPIcujui7oaDV5V64143bf9c01631679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIPIcujui7oaDV5V64143bf9c01631679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 551500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025345 | 99 | 48 | 51.5 | см. | 54.3 | кг. | 338 мм | 800 мм | 515 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D55N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 55 кВт (P-тип: 75 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 55 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц), 75 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип) / 150 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х336,7х800. Вес: 48,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIPIcujui7oaDV5V64143bf9c01631679047673.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cIPIcujui7oaDV5V64143bf9c01631679047673.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 606500 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 4680409025352 | 99 120 | 48 80 | 51.5 120 | см. см. | 54.3 118 | кг. кг. | 338 мм | 800 мм | 515 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D75N4-IP55 | Преобразователь частоты STV900 G-тип: 75 кВт (P-тип: 90 кВт) 400В IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900 (STV900). Номинальная мощность: 75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц), 90 кВт (P-тип: 120% в течение 60с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 150 А (G-тип) / 170 А (P-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mTId6QM_0O6-k9qu68305d6928cf01748000105.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KcgLLfBq-iHADHPe6818c6649475e1746454116.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kFKW1-KcrKDVUQX64143bfa0a0ed1679047674.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988293 https://api.systeme.ru/product/media/download/988294 https://api.systeme.ru/product/media/download/989156 https://api.systeme.ru/product/media/download/989180 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/991227 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/739c1ece616f2139e6fe6f66f5fef7ee/?p=7yhFYGfS4fce_Ufxp-qMmA https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/a5c14129e8fdf885710b084c31b6e150/?p=74cpL0nfRMqE6JUK5a9b_Q https://rutube.ru/video/8e47fb66be6157ee996dc96b05fe9823/?r=wd https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/a151492e7912741c93728e277e4e9ecf/?p=Cs1lSd6fU3DxGVlZvbnfwA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239148 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239082 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239600 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239033 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 693500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025369 | 94.5 | 48 | 60 | см. | 82.8 | кг. | 370 мм | 788 мм | 600 мм | Да | 6 | 1 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP55 (EV006420) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1001 | Комплект для монтажа на фланец STV320 18.5-22кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Монтажная рамка для организации фланцевого крепления. При таком мрнтаже радиатор преобразователя частоты выносится находится вне оболочки (шкафа управления), что позволяет более эффективно отводить тепло от преобразователя частоты. Фланцевый монтаж требует организацию отвертий как в самой монтажной панели, так и в задней стенке оболочки (шкафа управления). Предназначен для: STV320D18N4, STV320D22N4. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 5900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025390 | 48.6 | 31.4 | 31.7 | см. | 2 | кг. | [52 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1002 | Комплект для монтажа на фланец STV320 30-37кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Монтажная рамка для организации фланцевого крепления. При таком мрнтаже радиатор преобразователя частоты выносится находится вне оболочки (шкафа управления), что позволяет более эффективно отводить тепло от преобразователя частоты. Фланцевый монтаж требует организацию отвертий как в самой монтажной панели, так и в задней стенке оболочки (шкафа управления). Предназначен для: STV320D30N4, STV320D37N4. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 6800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025406 | 49 | 31.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг. | [52 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1003 | Комплект для монтажа на фланец STV320 45-75кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Монтажная рамка для организации фланцевого крепления. При таком мрнтаже радиатор преобразователя частоты выносится находится вне оболочки (шкафа управления), что позволяет более эффективно отводить тепло от преобразователя частоты. Фланцевый монтаж требует организацию отвертий как в самой монтажной панели, так и в задней стенке оболочки (шкафа управления). Предназначен для: STV320D45N4, STV320D55N4, STV320D75N4. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 6800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025413 | 49 | 31.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг. | [52 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1004 | Комплект для монтажа на фланец STV320 90-110кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Монтажная рамка для организации фланцевого крепления. При таком мрнтаже радиатор преобразователя частоты выносится находится вне оболочки (шкафа управления), что позволяет более эффективно отводить тепло от преобразователя частоты. Фланцевый монтаж требует организацию отвертий как в самой монтажной панели, так и в задней стенке оболочки (шкафа управления). Предназначен для: STV320D90N4, STV320C11N4. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 7800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025420 | 49 | 31.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг. | [52 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1101 | Комплект для монтажа на фланец STV600 160-200кВт | Systeme Electric |  |  | 7326909409 | Прочие | Нет | Монтажная рамка для организации фланцевого крепления. При таком мрнтаже радиатор преобразователя частоты выносится находится вне оболочки (шкафа управления), что позволяет более эффективно отводить тепло от преобразователя частоты. Фланцевый монтаж требует организацию отвертий как в самой монтажной панели, так и в задней стенке оболочки (шкафа управления). Предназначен для: STV600C16N4, STV600C16N4L1, STV600C18N4, STV600C18N4L1, STV600C20N4, STV600C20N4L1. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1fuQZerIUo96rGzo67ed3fe0a3e771743601632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [6 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025437 | 97.1 | 63.1 | 56.5 | см. | 1.3 | кг. | [52 empty] | Монтажный комплект (EV001284) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1102 | Кронштейн для крепления панели оператора на дверце шкафа для STV600/STV900 | Systeme Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Кронштейн для крепления панели оператора преобразователей частоты серии SystemeVar, типа для STV600/STV900 на дверце шкафа. Служит для выноса LCD/LED панели управления на дверцу шкафа. Подходит для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV600 / STV900 IP20 / STV900H. Монтажное отверстие (ШхВ): 82х115 мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4XslcovvJNgiK8n364acfedaa43411689059034.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JSvEfwWdOH-mmq3D66960e036e6931721110019.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/4XslcovvJNgiK8n364acfedaa43411689059034.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [6 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 896.5 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025444 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Монтажная рама (-ка) (EV006456) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1103 | Кронштейн для крепления панели оператора на дверце шкафа для STV320 | Systeme Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Кронштейн для крепления панели оператора преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV320 на дверце шкафа. Служит для выноса LED панель управления (референс референс для заказа: SEOP-1202) на дверцу шкафа. Подходит для преобразователей частоты серии STV320. Монтажное отверстие (ШхВ): 82х115 мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ymP0q9NLvaoS7Fbp64c3d4f42b5991690555636.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SwaCB8VOjO4E6puM66960dc33e9d71721109955.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ymP0q9NLvaoS7Fbp64c3d4f42b5991690555636.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 896.5 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025451 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Монтажная рама (-ка) (EV006456) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1201 | LED панель управления STV900 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель управления преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900/STV900H (входит в комплект поставки STV900***N4H (3Ф 400В) и STV900***Y6H (3Ф 690В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Поддерживает копирование параметров. Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3 (2 шт., входят в комплект поставки) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1102), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина ≤ 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 1 набор параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 109,3 х 71,3 х 18(37,1) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8wz1ezHnlIVj6i466447c4f760311715764303.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/NSuHEo-h-KANE0Kr67bc52fe29e5e1740395262.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CDKvKcFBgTKWrMNT67bc5300c3d8a1740395264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8wz1ezHnlIVj6i466447c4f760311715764303.png | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 3910 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025574 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Панель управления (EV008538) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1202 | LED панель управления STV320 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель управления для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV320 (входит в комплект поставки STV320***N4 (3Ф 400В) номинальной мощностью от 4 кВт (включительно). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Поддерживает копирование параметров. Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3x10 (2 шт.) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1103), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина &le; 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 1 набор параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 56 х 17(30,6) х 7 мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jrs90MMTYbEaCjDsYRTcCHPitGFbFyhR1772485863.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/dhi0rO5iyaNWrOr_66960acae08981721109194.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkGIwoCcOYetnRwD66960ad4162b51721109204.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrSsyQscmwEwguB169b2a1fe4b49e1773314558.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/msmNpVVyzQv6L1hd69b2a1fe628e31773314558.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/_qZxih-lhPV2Pu0R69b2a1fe71f7c1773314558.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Jrs90MMTYbEaCjDsYRTcCHPitGFbFyhR1772485863.png | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3155 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025581 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Панель управления (EV008538) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1203 | LED панель управления STV600 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель управления преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV600 (входит в комплект поставки STV600***N4 (3Ф 400В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Поддерживает копирование параметров. Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3х10 (2 шт., входят в комплект поставки) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1102), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина ≤ 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 1 набор параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 109,3 х 71,3 х 18(37,1) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8wz1ezHnlIVj6i466447c4f760311715764303.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/kETExjW-G0O5xatQ67bc52fe3f2d91740395262.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1mGkrEEaYYAxvvEB67bc5300d1d761740395264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D8wz1ezHnlIVj6i466447c4f760311715764303.png | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 4030 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025598 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Панель управления (EV008538) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1204 | LCD панель управления STV900 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 (входит в комплект поставки STV900***N4 (3Ф 400В) и STV900***Y6 (3Ф 690В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров (в том числе для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 высокой степенью защиты (IP55). Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3x10 (2 шт., входят в комплект поставки) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1102), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина ≤ 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 109,3 х 71,3 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AXBcJXbHUagUGeft68305f10ec9ec1748000528.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kETExjW-G0O5xatQ67bc52fe3f2d91740395262.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1mGkrEEaYYAxvvEB67bc5300d1d761740395264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 15500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025604 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Панель управления (EV008538) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1205 | LCD панель управления STV600 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV600 (не входит в комплект поставки STV600). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров. Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3x10 (2 шт., входят в комплект поставки) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1102), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина ≤ 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 109,3 х 71,3 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AXBcJXbHUagUGeft68305f10ec9ec1748000528.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kETExjW-G0O5xatQ67bc52fe3f2d91740395262.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1mGkrEEaYYAxvvEB67bc5300d1d761740395264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988295 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/990111 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 15500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025611 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Панель управления (EV008538) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1301 | Profibus комм. плата STV600/900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу PROFIBUS-DP. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7BvGiU2hmecv3hcb64c3d4f41c0551690555636.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yVKouhWfoOZ2BlJs680f0b6e2a7891745816430.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7BvGiU2hmecv3hcb64c3d4f41c0551690555636.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025628 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1302 | Profinet комм. плата STV600/900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу PROFINET. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiUnoeHcJ-B669IW64c3d4f3e32c21690555635.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/woLiMJLp2z14yqZR68305c284528a1747999784.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BX4IKu_p-JjlZJlA68305c26c48fa1747999782.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiUnoeHcJ-B669IW64c3d4f3e32c21690555635.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990032 https://api.systeme.ru/product/media/download/990076 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025635 | 12.8 | 17.8 | 4.9 | см. | 0.107 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1303 | Ethernet комм. плата STV900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПК и ПЧ с по мощью бесплатного программного обеспечения SystemeVAR Studio. Передача данных осуществляется по Ethernet. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/axiP0Xmr3ZheRCTU64c3d4f3740ec1690555635.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/axiP0Xmr3ZheRCTU64c3d4f3740ec1690555635.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025642 | 12.5 | 17.9 | 4.9 | см. | 0.097 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1304 | EtherCAT комм. плата STV900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу EtherCAT. Стандартно поддерживается преобразователями частоты STV900H с версией прошивки V3.01 и выше. Для STV900/STV900 IP55 потребуется обновление прошивки (обратитесь в компанию Systeme Electric). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jYR3KPMrvIQSZexz64c3d4f341a6d1690555635.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/jYR3KPMrvIQSZexz64c3d4f341a6d1690555635.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025666 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1305 | Modbus TCP комм. плата STV900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу Modbus TCP. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3BDAFCeoDNXr6Y_a680f0bb2f07091745816498.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PHqnp1sYRflULo36680f0bbf2bc7d1745816511.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3BDAFCeoDNXr6Y_a680f0bb2f07091745816498.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025673 | 17.4 | 12 | 4 | см. | 0.103 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1307 | CAN/CANopen комм. плата STV600/900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между двумя ПЧ одной серии. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k2twk_zpcdfIj-SU68305da46c8ef1748000164.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k2twk_zpcdfIj-SU68305da46c8ef1748000164.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 576 | шт. шт. | 4680409025697 | 17.7 120 | 4.9 80 | 12.8 105 | см. см. | 0.101 83 | кг. кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1308 | WiFi комм. плата STV900 (plastic) | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZGOuXYsfFGH2DhY64c3d4f1c93a01690555633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZGOuXYsfFGH2DhY64c3d4f1c93a01690555633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025703 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1309 | WiFi комм. плата STV900 (metal) | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZGOuXYsfFGH2DhY64c3d4f1c93a01690555633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qZGOuXYsfFGH2DhY64c3d4f1c93a01690555633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025710 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1312 | EtherNet/IP комм. плата STV900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу EtherNet/IP.<br />Стандартно поддерживается преобразователями частоты STV900H с версией прошивки V3.02 и выше.Проверить версию прошивки ПЧ можно в параметре P07.13. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/92zNdRr7D154jRgw64c3d4f1990151690555633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/92zNdRr7D154jRgw64c3d4f1990151690555633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025741 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1413 | PLC плата STV900 | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rq7_qQ1qISczRkrc64c3d4f0c04f01690555632.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rq7_qQ1qISczRkrc64c3d4f0c04f01690555632.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 12700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025758 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1521 | STV900 плата обр. связи (5v/12v) | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Многофункциональная карта инкрементного энкодера для преобразоватеоей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H. Применимо к энкодерам OC 5В или 12В, к двухтактным энкодерам 5 В или 12 В, к дифференциальным энкодерам 5 В. Поддержка ортогонального ввода (A, B и Z), частотно-деленного выхода (A, B и Z), настройки последовательности импульсов. Не поддерживает UVW интерфейс. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-wNCohB9Dusj4ZEq64c3d4f091df01690555632.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IYMxBdB9nc7YjU83680f0c237768f1745816611.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-wNCohB9Dusj4ZEq64c3d4f091df01690555632.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025765 | 4.3 | 4.5 | 17.1 | см. | 0.109 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1522 | STV900 плата обр. связи rot. transf | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта резольвера для преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H. Применимо к резольверным энкодерам. Поддержка симулированного частотно-деленного выхода резольверов (A, B, Z), ввода опорной последовательности импульсов. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PRF8R3o41kqxa_Ov64c3d4efd390b1690555631.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/PRF8R3o41kqxa_Ov64c3d4efd390b1690555631.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 15900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025772 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1524 | STV900 плата обр. связи sin/cos | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта Sin/Cos для преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H. Применимо к энкодерам Sin/Cos с сигналами CD или без них. Поддержка частотно-деленного выхода (A, B, Z), поддержка ввода опорной последовательности импульсов. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7KjyuxexMjVkGal64c3d4efa19291690555631.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/c7KjyuxexMjVkGal64c3d4efa19291690555631.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025796 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1526 | STV900 плата обр. связи 24V | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Инкрементальная карта 24 В для преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H. Применимо к энкодерам 24 В OC, к двухтактным энкодерам 24 В, к дифференциальным энкодерам 5 В. Поддержка ортогонального входа (A, B, Z), частотно-деленного выхода (A, B, Z), опорного входа последовательности импульсов. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WRlY2P1gs0r5y8mf64c3d4ef415921690555631.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WRlY2P1gs0r5y8mf64c3d4ef415921690555631.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025819 | 4.4 | 4.6 | 17.2 | см. | 0.107 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1527 | STV900 плата обр. связи multi-funct | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта подключения простого инкрементного энкодера для преобразователей частоты STV900, STV900 IP55. Применимо к энкодерам 5 В или 12 В OC, к двухтактным энкодерам 5 В или 12 В, к дифференциальным энкодерам 5 В. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5gfRW3mEm8Ruol9p64c3d4eed7a181690555630.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5gfRW3mEm8Ruol9p64c3d4eed7a181690555630.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 9150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025826 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1628 | STV900/600 I/O карта расширения входов/выходов (4DI, 1DO, 1AI, 1AO, 2RO) | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H. Карта имеет на борту: 4 цифровых входа, 1 цифровой выход, 1 аналоговый вход, 1 аналоговый выход, 2 релейных выхода: 1 двухконтактный выход и 1 одноконтактный выход. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x0PYF7YfU4L45AEG64c3d4eec45a91690555630.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9kHzoX_89XNA4L-E680f0c7eaaac01745816702.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/x0PYF7YfU4L45AEG64c3d4eec45a91690555630.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 6800 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025840 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1629 | Плата источника питания (внешнего 24В DC) для STV900/STV900H | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата источника питания , торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-16 предназначена для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 (STV900, STV900 IP55, STV900H, STV900H IP55). Плата (далее по тексту &ldquo;карта&rdquo;) служит для организации внешнего питания цепей управления 24V DC преобразователей частоты STV900H, а также STV900H IP55, STV900, STV900 с версией прошивки 3.08 и выше (произведенных после 1 марта 2025 года). Устанавливается в любой свободный слот. Питание 24V DC подаётся прямо на карту (клеммы &ldquo;24V&rdquo; и &ldquo;COM&rdquo;). При подаче питания 24V DC на установленную в STV900H карту SEOP-1629, LED панель управления становится активной и готова к работе. Карта позволяет изменять настройки преобразователь частоты без подключения к силовому питанию. При этом карту можно использовать чтобы преобразователь частоты оставался в коммуникационной сети, в случае отключения силового питания. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G7tq3w75D1LkmZJ_680a0e08cd0261745489416.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G7tq3w75D1LkmZJ_680a0e08cd0261745489416.png | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 9150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025857 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1630 | STV600 плата расширения рел. Вых | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/16z47zdjjJA-R5G2680f0ca77f3ad1745816743.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/16z47zdjjJA-R5G2680f0ca77f3ad1745816743.png | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990284 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 7250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025864 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2401 | Вх. реактор 1.5 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-U15N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP24-U15N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 12300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025871 | 13 | 15 | 10.4 | см. | 4 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2402 | Вх. реактор 2.2 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-U22N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP24-U22N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025888 | 13 | 15 | 10.4 | см. | 6 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2405 | Вх. реактор 7.5 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-U75N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP24-U75N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025918 | 17.5 | 17 | 9.6 | см. | 8 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2406 | Вх. реактор 11 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D11N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D11N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-D11N4-CU или SEOP24-D11N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 23500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025925 | 18.5 | 16 | 18 | см. | 9 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2407 | Вх. реактор 15 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D15N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D15N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-D15N4-CU или SEOP24-D15N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 25650 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025932 | 18.5 | 16 | 18 | см. | 9 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2408 | Вх. реактор 18.5 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D18N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-D18N4-CU или SEOP24-D22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 35400 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025949 | 22.5 | 19 | 16.5 | см. | 12 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2409 | Вх. реактор 22 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D22N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-D22N4-CU или SEOP24-D22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 36950 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025956 | 22.5 | 19 | 16.5 | см. | 12 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2410 | Вх. реактор 30 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D30N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D30N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-D30N4-CU или SEOP24-D30N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 38550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 22.5 | 19 | 18 | см. | 12 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2412 | Вх. реактор 45 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D45N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D45N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-D45N4-CU или SEOP24-D45N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 58850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025987 | 23.5 | 17.5 | 20 | см. | 15 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2413 | Вх. реактор 55 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D55N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D75N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-D55N4-CU или SEOP24-D75N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 45350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409025994 | 29 | 19.5 | 26.8 | см. | 18 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2414 | Вх. реактор 75 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D75N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-D75N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-D75N4-CU или SEOP24-D75N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 53350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026007 | 29 | 21.5 | 26.8 | см. | 25 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2415 | Вх. реактор 90-110 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-D90N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C11N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-D90N4-CU или SEOP24-C11N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 69950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026021 | 29 | 21.5 | 30 | см. | 25 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2416 | Вх. реактор 132 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C13N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C13N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C13N4-CU или SEOP24-C13N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 72100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026038 | 33 | 22 | 31.5 | см. | 35 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2417 | Вх. реактор 160 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C16N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C16N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C16N4-CU или SEOP24-C16N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 76600 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026045 | 33 | 22 | 31.5 | см. | 35 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2418 | Вх. реактор 185-200 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C20N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C20N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-C20N4-CU или SEOP24-C20N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 79200 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026052 | 36 | 23 | 31 | см. | 38 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2419 | Вх. реактор 220-250 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C25N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-C25N4-CU или SEOP24-C22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 135500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026069 | 36 | 26 | 34.5 | см. | 44 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2420 | Вх. реактор 280 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C28N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C28N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C28N4-CU или SEOP24-C28N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 150000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026076 | 36 | 26 | 34.5 | см. | 54 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2421 | Вх. реактор 315 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C31N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C31N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C31N4-CU или SEOP24-C31N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 158000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026083 | 50 | 40 | 50 | см. | 52 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2423 | Вх. реактор 400 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C40N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C40N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C40N4-CU или SEOP24-C40N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 166500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026106 | 42.5 | 29 | 43 | см. | 70 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2424 | Вх. реактор 450-500 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C50N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C45N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C50N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP24-C50N4-CU, SEOP24-C45N4-AL или SEOP24-C50N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 169500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026113 | 42.5 | 29 | 43 | см. | 70 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2425 | Вх. реактор 560-630 кВт | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Снят с производства без замены. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4gyvNZNravVIf9X69036cc561af91761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 319500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026120 | 42.5 | 29 | 43 | см. | 70 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Нет | Да | Нет | Нет | Да | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2504 | Вых. реактор 5.5 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-U55N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP25-U55N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026168 | 17.5 | 16 | 9.6 | см. | 7 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2508 | Вых. реактор 18.5 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-D18N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-D18N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-D18N4-AL или SEOP25-D18N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 36350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026212 | 18.5 | 16 | 16.5 | см. | 11 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2509 | Вых. реактор 22 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-D22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-D22N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-D22N4-AL или SEOP25-D22N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 32450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026229 | 22.5 | 19.5 | 16 | см. | 11 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2510 | Вых. реактор 30 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-D30N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-D30N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-D30N4-AL или SEOP25-D30N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 58850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026236 | 23.5 | 17 | 20.5 | см. | 11 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2515 | Вых. реактор 90-110 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C11N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP25-D90N4-AL или SEOP25-C11N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 58300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026281 | 29 | 21.5 | 27 | см. | 25 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2516 | Вых. реактор 132 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C13N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C13N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-C13N4-AL или SEOP25-C13N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 64500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026298 | 33 | 23 | 29 | см. | 35 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2517 | Вых. реактор 160 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C16N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C16N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-C16N4-AL или SEOP25-C16N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 71650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026304 | 33 | 23 | 29 | см. | 38 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2518 | Вых. реактор 185-200 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C20N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C20N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-C20N4-AL или SEOP25-C20N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 76600 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026311 | 33 | 23 | 29 | см. | 38 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2519 | Вых. реактор 220-250 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C25N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C25N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP25-C22N4-AL, SEOP25-C25N4-AL или SEOP25-C25N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 173500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026328 | 36 | 26 | 36 | см. | 43 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2521 | Вых. реактор 315 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C35N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C31N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP25-C35N4-AL или SEOP25-C31N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 162000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026342 | 36 | 28 | 38 | см. | 55 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2522 | Вых. реактор 355 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C35N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C40N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP25-C35N4-AL или SEOP25-C40N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 151500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026359 | 50 | 40 | 50 | см. | 52 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2523 | Вых. реактор 400 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C40N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C40N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-C40N4-AL или SEOP25-C40N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 150000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026366 | 42.5 | 29 | 43.5 | см. | 65 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2524 | Вых. реактор 450-500 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-C45N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C50N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-C50N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP25-C45N4-AL, SEOP25-C50N4-AL или SEOP25-C50N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 213000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026380 | 42.5 | 29 | 43.5 | см. | 75 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2601 | DC реактор 15 кВт | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Снят с производства без замены. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026403 | 18.5 | 16 | 16.5 | см. | 9 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2602 | DC реактор 18.5 кВт | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Снят с производства без замены. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 12700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026410 | 18.5 | 16 | 16.5 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2603 | DC реактор 22 кВт | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Снят с производства без замены. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 14150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026427 | 22.5 | 19.5 | 16 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2604 | DC реактор 30 кВт | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Снят с производства без замены. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 15900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026434 | 23.5 | 17 | 20.5 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2605 | DC реактор 37 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-D37N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-D37N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP26-D37N4-AL или SEOP26-D37N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026441 | 23.5 | 17 | 20.5 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2606 | DC реактор 45 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-D45N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-D45N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP26-D45N4-AL или SEOP26-D45N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 18000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026458 | 23.5 | 17.5 | 20.5 | см. | 14 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2607 | DC реактор 55 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-D55N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-D55N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP26-D55N4-AL или SEOP26-D55N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 23500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026465 | 29 | 21 | 27 | см. | 22 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2608 | DC реактор 75 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-D90N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-D75N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP26-D90N4-AL или SEOP26-D75N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 39900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026472 | 29 | 21.5 | 27 | см. | 25 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2609 | DC реактор 90 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-D90N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-D90N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP26-D90N4-AL или SEOP26-D90N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026489 | 29 | 21.5 | 27 | см. | 25 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2610 | DC реактор 110-132 кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP26-C11N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-C13N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-C11N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP26-C13N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | В качестве замены предлагается несколько вариантов (в зависимости от номинальной мощности ПЧ). Возможные варианты замены: SEOP26-C11N4-AL, SEOP26-C13N4-AL, SEOP26-C11N4-CU или SEOP26-C13N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/uiuaA94kFGVcx-F-662f51aad71771714377130.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 53800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026496 | 33 | 23 | 29 | см. | 35 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3701 | ЭМС фильтр ≤0.2 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 1Ф 230В и номинальной мощностью до 0,2 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 10050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026571 | 17 | 8.4 | 6.2 | см. | 3 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3702 | ЭМС фильтр 0.4-0.75 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 1Ф 230В и номинальной мощностью от 0,4 до 0,75 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026588 | 20 | 9 | 6.7 | см. | 3 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3703 | ЭМС фильтр 1.5-2.2 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 1Ф 230В и номинальной мощностью от 1,5 до 2,2 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 15900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026595 | 20 | 9 | 6.7 | см. | 3 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3704 | ЭМС фильтр 1.5-2.2 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 1,5 до 2,2 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026601 | 22.1 | 10 | 7.5 | см. | 4 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3705 | ЭМС фильтр 4-5.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 4 до 5,5 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16900 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026618 | 25.3 | 10.7 | 8.1 | см. | 5 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3706 | ЭМС фильтр 7.5-11 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 7,5 до 11 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 24700 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026625 | 24.2 | 12.5 | 11.4 | см. | 6 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3707 | ЭМС фильтр 15-18.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 15 до 18,5 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 31550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026632 | 28 | 13 | 12.4 | см. | 7 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3708 | ЭМС фильтр 22-30 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 22 до 30 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026649 | 33 | 14.5 | 13.1 | см. | 8 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3709 | ЭМС фильтр 37-45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 37 до 45 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 49250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026656 | 32.1 | 16.3 | 12.6 | см. | 12 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3710 | ЭМС фильтр 55-75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 55 до 75 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 65050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026663 | 35 | 18.3 | 16 | см. | 12 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3711 | ЭМС фильтр 90-132 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 90 до 132 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 82800 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026670 | 50.3 | 24 | 14.6 | см. | 14 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3712 | ЭМС фильтр 160-200 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 160 до 200 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 247500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026687 | 61 | 28.3 | 23 | см. | 37 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3713 | ЭМС фильтр 220-280 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 220 до 280 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 265000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026694 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3714 | ЭМС фильтр 315-400 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 315 до 400 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 279500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026700 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3715 | ЭМС фильтр 450-500 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 450 до 500 кВт. Установка со стороны питающей сети (перед преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 292000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026717 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3802 | Вых. фильтр ≤0.2 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 1Ф 230В и номинальной мощностью до 0,2 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 10050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026724 | 17 | 8.4 | 6.2 | см. | 3 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3803 | Вых. фильтр 0.4-0.75 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 1Ф 230В и номинальной мощностью от 0,4 до 0,75 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026748 | 20 | 9 | 6.7 | см. | 3 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3804 | Вых. фильтр 1.5-2.2 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 1,5 до 2,2 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 12700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026755 | 22.1 | 10 | 7.5 | см. | 4 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3805 | Вых. фильтр 4-5.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 4 до 5,5 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026762 | 25.3 | 10.7 | 8.1 | см. | 5 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3806 | Вых. фильтр 7.5-11 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 7,5 до 11 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026779 | 24.2 | 12.5 | 11.4 | см. | 6 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3807 | Вых. фильтр 15-18.5 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 15 до 18,5 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 27050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026786 | 28 | 13 | 12.4 | см. | 7 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3808 | Вых. фильтр 22-30 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 22 до 30 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 35900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026793 | 33 | 14.5 | 13.1 | см. | 8 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3809 | Вых. фильтр 37-45 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 37 до 45 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 42600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026809 | 32.1 | 16.3 | 12.6 | см. | 12 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3810 | Вых. фильтр 55-75 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 55 до 75 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 60550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026816 | 35 | 18.3 | 16 | см. | 12 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3811 | Вых. фильтр 90-132 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 90 до 132 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 76200 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026823 | 50.3 | 24 | 14.6 | см. | 14 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3812 | Вых. фильтр 160-280 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 160 до 280 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 216500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026830 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3813 | Вых. фильтр 315-400 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 315 до 400 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 225500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026847 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3814 | Вых. фильтр 450-500 кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | ЭМС фильтр серии SystemeVar options, типа SEOP3 для преобразователей частоты серии SystemeVar, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 450 до 500 кВт. Установка со стороны двигателя (после преобразователем частоты). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xyGdOObYSFaqC4MB6582ee678ec011703079527.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qwe1v3clgdoR5XoM6582ee69879491703079529.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mWf2dls8EGFcZ0SO6582ee6b3b8081703079531.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fjpMUuBlK7Lg-YRv64661c75a199d1684413557.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 242000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026854 | 59 | 25 | 16.5 | см. | 30 | кг. | [52 empty] | Фильтр (EV006793) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4001 | Торм. модуль 18.5-37кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 18,5-37 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026922 | 13 | 16.3 | 26 | см. | 11 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4002 | Торм. модуль 45-75кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 45-75 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 78350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026939 | 15 | 26 | 34 | см. | 11 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4003 | Торм. модуль 90-110кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 90-110 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 80550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026946 | 15 | 26 | 34 | см. | 13 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4004 | Торм. модуль 132кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 132 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 93950 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026953 | 15 | 26 | 34 | см. | 27 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4005 | Торм. модуль 160-200кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 160-200 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 117000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409026960 | 39.9 120 | 60.5 80 | 30.7 108 | см. см. | 15.17 197 | кг. кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4006 | Торм. модуль 220-250кВт 400В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 400В, 220-250 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 144000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026977 | 20 | 27.5 | 40.5 | см. | 29 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4007 | Торм. модуль 18.5-110кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 690В, 18,5-110 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 110000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026984 | 15 | 26 | 34 | см. | 11 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4008 | Торм. модуль 132-160кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 690В, 132-160 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 119500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026991 | 15 | 26 | 34 | см. | 13 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4009 | Торм. модуль 185-220кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 690В, 185-220 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 135500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409027004 | 15 | 26 | 34 | см. | 29 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4010 | Торм. модуль 250-350кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 690В, 250-355 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 189500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409027011 | 20 | 27.5 | 40.5 | см. | 29 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4011 | Торм. модуль 400кВт 690В | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной модуль предназначен для быстрого замедления при больших центробежных массах и высоких скоростях. Если требуется больший тормозной момент, тогда необходимо использовать тормозной модуль. Он преобразует энергию, поступающую обратно в промежуточный контур, в тепло (с помощью тормозного(ых) резисторов). Это предотвращает перегрузку конденсатора, в результате которой преобразователь частоты "уходит" в аварию "перенапряжение" (Over Voltage). Номинальные характеристики: 3Ф 690В, 400 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/I_RlvjHGUvuomp2z67bf0b9e71f5c1740573598.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 205500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409027028 | 20 | 27.5 | 40.5 | см. | 29 | кг. | [52 empty] | Тормозной блок (EV008557) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1631 | STV900/900H I/O карта расширения входов/выходов (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO) | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты STV900, STV900 IP55, STV900H. Карта имеет на борту: 4 цифровых входа, 1 PT100, 1 PT1000, 2 релейных выхода: одноконтактные нормально замкнутые выходы. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/a8eNiJ5_y12-eu5p680f0cccb88741745816780.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/a8eNiJ5_y12-eu5p680f0cccb88741745816780.png | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 6800 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409081983 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [52 empty] | Модуль расширения (EV002518) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U15N4H | Преобразователь частоты STV900H 1.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 1,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 3,7 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х185х186. Вес: 2 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 62200 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079867 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3 | кг. | 126 мм | 186 мм | 185 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3.7 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U22N4H | Преобразователь частоты STV900H 2.2 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 2,2 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х185х186. Вес: 2 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 64400 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 39 | шт. шт. | 4680409079874 | 29 120 | 21 80 | 26.5 95 | см. см. | 3 135 | кг. кг. | 126 мм | 186 мм | 185 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U40N4H | Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 4 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х201х186. Вес: 2,5 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 80350 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079881 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3.5 | кг. | 126 мм | 186 мм | 201 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U55N4H | Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 126х201х186. Вес: 2,5 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y0gxb062DR8w1R6B64144285cc6b01679049349.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=7uxaRRYwz9c https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/550dedde3b84c2b42aa3f58b8d77eda5/?p=Xw9aFCnsjXmp-dE-UUBwfA https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239106 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 95250 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079898 | 29 | 21 | 26.5 | см. | 3.5 | кг. | 126 мм | 186 мм | 201 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 14 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900U75N4H | Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 146х192х256. Вес: 3 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BeauWo8Vq2Lc81p46414428658ae01679049350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BeauWo8Vq2Lc81p46414428658ae01679049350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 111500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079904 | 34.3 | 23 | 27 | см. | 4 | кг. | 146 мм | 256 мм | 192 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 18.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D11N4H | Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х220х320. Вес: 6 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник.В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oqN0OPPBqElijjsc6414428677fb71679049350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oqN0OPPBqElijjsc6414428677fb71679049350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 132000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079911 | 43 | 27.5 | 32.5 | см. | 7 | кг. | 170 мм | 320 мм | 220 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D15N4H | Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 170х220х320. Вес: 6 кг. Встроенный модуль торможения, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oqN0OPPBqElijjsc6414428677fb71679049350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oqN0OPPBqElijjsc6414428677fb71679049350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 146500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079928 | 43 | 27.5 | 32.5 | см. | 7 | кг. | 170 мм | 320 мм | 220 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
STV900D18N4H | Преобразователь частоты STV900H 18.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х208х340,6. Вес: 8,5 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YXsJZxoyKSM9xnMe64144286bf1691679049350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YXsJZxoyKSM9xnMe64144286bf1691679049350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 182000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079935 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 10.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 208 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22N4H | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х208х340,6. Вес: 8,5 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YXsJZxoyKSM9xnMe64144286bf1691679049350.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YXsJZxoyKSM9xnMe64144286bf1691679049350.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 202000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079942 | 49 | 31.5 | 31.5 | см. | 10.5 | кг. | 200 мм | 340.6 мм | 208 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30N4H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х223х400. Вес: 16 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ur1bzqRV-65wF7Nm6414428707ecb1679049351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ur1bzqRV-65wF7Nm6414428707ecb1679049351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 266500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079959 | 58 | 39.5 | 36 | см. | 17 | кг. | 250 мм | 400 мм | 223 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D37N4H | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 200х223х400. Вес: 16 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ur1bzqRV-65wF7Nm6414428707ecb1679049351.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ur1bzqRV-65wF7Nm6414428707ecb1679049351.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 312000 | штука | 0 | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409079966 | 58 120 | 39.5 80 | 36 120 | см. см. | 17 235 | кг. кг. | 250 мм | 400 мм | 223 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 75 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D45N4H | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 45 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 92 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг.Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAavsnR2Gp1gBFYw63eccc55020c31676463189.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 393000 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079973 | 68 | 42.5 | 38 | см. | 29 | кг. | 282 мм | 560 мм | 258 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 92 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D55N4H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 55 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAavsnR2Gp1gBFYw63eccc55020c31676463189.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 448500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079980 | 68 | 42.5 | 38 | см. | 29 | кг. | 282 мм | 560 мм | 258 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 115 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D75N4H | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 400В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 150 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 282х258х560. Вес: 25 кг. Встроенный модуль торможения, встроенный DC-реактор, функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Целевое применение: Кран/Подъемник. В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FAavsnR2Gp1gBFYw63eccc55020c31676463189.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UnuH5F2YuS9Q5llY64144287475881679049351.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991141 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 528500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409079997 | 68 | 42.5 | 38 | см. | 29 | кг. | 282 мм | 560 мм | 258 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 150 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22Y6H | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/USV1ufXJfhHYON-F65b7b61c25d361706538524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/USV1ufXJfhHYON-F65b7b61c25d361706538524.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 387000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080146 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30Y6H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 402500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080153 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 35 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D37Y6H | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 443000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080160 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 37 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D45Y6H | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gp4ZHPAddbse4L_Y65b7b61c34a471706538524.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 518000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080177 | 65.9 | 37.8 | 42.3 | см. | 32 | кг. | 270 мм | 555 мм | 325 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 45 кВт | 45 кВт | 45 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 52 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D55Y6H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qBvt2zryLA8wunxu65b7b61cf2ce61706538524.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qBvt2zryLA8wunxu65b7b61cf2ce61706538524.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 643000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080184 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 55 кВт | 55 кВт | 55 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 62 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D75Y6H | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 690В. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | В один из трех слотов для расширения функциональности дополнительно с завода установлена карта SEOP-1631 (4DI, 1PT100, 1PT1000, 2RO). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EJJkekMLgzEhl-0l64144289f14c21679049353.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OduwlPKvCFeT1cw565b7b61d15f9b1706538525.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988291 https://api.systeme.ru/product/media/download/989178 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/610582b33a1978156788b52d2775e882/?p=PruULjrXtMYS_iUG_imuUg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/ed097aa297a06e1c8015c5aa4b263ce3/?p=J05u4tNlyBfQHJrSw72vdA https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://rutube.ru/video/2f3e1dd0b3a06cf5f6155f7938061ad3/?p=dqQaE_ydObeodPBnU1vHrA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239159 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239044 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239187 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 732000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409080191 | 78.4 | 43.3 | 46.8 | см. | 67 | кг. | 325 мм | 680 мм | 365 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 690...690 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Нет | 400 Гц | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 690 В | 86 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900U40N4L | Преобразователь частоты STV900L 4.0 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 4,0 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160х175х250. Вес: 4,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YOGhIySk_i3etRf642d07900ebae1680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YOGhIySk_i3etRf642d07900ebae1680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 65650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130483 | 34 | 25.5 | 29.5 | см. | 4.8 | кг. | 160 мм | 250 мм | 175 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 9.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900U55N4L | Преобразователь частоты STV900L 5.5 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160х175х250. Вес: 4,2 кг | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YOGhIySk_i3etRf642d07900ebae1680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7YOGhIySk_i3etRf642d07900ebae1680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239092 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 78450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130865 | 34 | 25.5 | 29.5 | см. | 4.8 | кг. | 160 мм | 250 мм | 175 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 14 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900U75N4L | Преобразователь частоты STV900L 7.5 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 220х180х320. Вес: 6,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239093 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 91650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130872 | 42 | 32.5 | 33 | см. | 7.4 | кг. | 220 мм | 320 мм | 180 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 18.5 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D11N4L | Преобразователь частоты STV900L 11 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 220х180х320. Вес: 6,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239094 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 126000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130889 | 42 | 32.5 | 33 | см. | 7.4 | кг. | 220 мм | 320 мм | 180 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 25 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D15N4L | Преобразователь частоты STV900L 15 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 220х180х320. Вес: 6,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1iaO52pene8d7-M2642d0790306b01680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239095 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 151500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130896 | 42 | 32.5 | 33 | см. | 7.4 | кг. | 220 мм | 320 мм | 180 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 32 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D18N4L | Преобразователь частоты STV900L 18 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 290х220х470. Вес: 20,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239096 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 190500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130902 | 60.5 | 46.5 | 42 | см. | 23.7 | кг. | 290 мм | 470 мм | 220 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 38 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D22N4L | Преобразователь частоты STV900L 22 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В. Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 290х220х4705. Вес: 20,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239097 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 217500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130919 | 60.5 | 46.5 | 42 | см. | 23.7 | кг. | 290 мм | 470 мм | 220 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 45 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV900D30N4L | Преобразователь частоты STV900L 30 кВт 400В. Лифт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900L (STV900L). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 290х220х470. Вес: 20,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LlpcpFFCibz4zEuC64be5124491011690194212.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1SLOI22nPF86_YjF64be512a63f911690194218.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Vgz-QLdwQ5GVEFvk64be5130ab4f11690194224.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mJpBmRB_YKqzngUI642d07907724e1680672656.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989263 https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2811 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/3b8834b1644b0c4b7705d9c67fb1326d/?p=3vS_BnJH2-w_Qhg3_o8vPw https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://rutube.ru/video/a011d4503522f17a88a3c13c475d5c0a/?p=xC3HjhMd-GRPx-klpPbDTA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239105 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239185 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239098 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ | 273500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409130926 | 60.5 | 46.5 | 42 | см. | 23.7 | кг. | 290 мм | 470 мм | 220 мм | Да | 6 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Нет | Нет | 400...400 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Да | Да | 400 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 0.1 % | 0.05 % | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 60 А | Нет | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2701 | Синусный фильтр для STV (2,2кВт/5A) In = 7,5 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-U22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-U22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 122000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132425 | 25 | 20 | 27 | см. | 18 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 7.5...7.5 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2702 | Синусный фильтр для STV (5,5кВт/14A) In = 15 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-U55N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-U55N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 113000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132432 | 25 | 20 | 27 | см. | 21.4 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 15...15 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2703 | Синусный фильтр для STV (7,5кВт/18,5A) In = 20 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-U75N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-U75N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 124500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132449 | 25 | 22 | 29 | см. | 16 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 20...20 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2705 | Синусный фильтр для STV (18,5кВт/38A) In = 40 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D18N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D18N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 189500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132524 | 25 | 24 | 28 | см. | 21.4 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 40...40 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2706 | Синусный фильтр для STV (22кВт/45A) In = 50 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 296500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132555 | 29 | 21.5 | 44.5 | см. | 30 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 50...50 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2707 | Синусный фильтр для STV (30кВт/60A) In = 60 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D30N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D30N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 400500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409132562 | 29 | 25 | 29 | см. | 28 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 60...60 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2708 | Синусный фильтр для STV (37кВт/75A) In = 80 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D37N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D37N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 457000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409137932 | 32 | 27 | 32 | см. | 41 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 80...80 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2709 | Синусный фильтр для STV (45кВт/92A) In = 90 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D45N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D45N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 511000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138014 | 32 | 33.5 | 27.5 | см. | 50.6 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 90...90 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2710 | Синусный фильтр для STV (55кВт/115A) In = 120 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D55N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D55N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 541000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138021 | 32 | 33.5 | 28 | см. | 60 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 120...120 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2711 | Синусный фильтр для STV (75кВт/150A) In = 150 A | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP27-D75N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP27-D75N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/BWVuI0H3XjI9_xQb6683b2771fb401719906935.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pRcfkeKvZYtEW06h6683b2759dccb1719906933.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3344 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.96187_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 690000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138038 | 52 | 27 | 35 | см. | 77 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...50 Гц | [5 empty] | 440 В | 3 | Нет | Нет | Да | 150...150 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2535 | Выходной реактор 5% напряж. STV 380В 2,2кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP28-U22N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможный вариант замены: SEOP28-U22N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 67700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138816 | 19 | 11 | 20 | см. | 9.5 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2539 | Выходной реактор 5% напряж. STV 3Ф 380В 22кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP28-D22N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP28-D22N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP28-D22N4-CU или SEOP28-D22N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 150500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138854 | 25 | 18.8 | 20 | см. | 21 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2540 | Выходной реактор 5% напряж. STV 3Ф 380В 37кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP28-D37N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP28-D37N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP28-D37N4-CU или SEOP28-D37N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 186500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138861 | 20 | 12.2 | 21 | см. | 19.8 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2542 | Выходной реактор 5% напряж. STV 3Ф 380В 75кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP28-D75N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP28-D75N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP28-D75N4-CU или SEOP28-D75N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002563 | Катушка для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/EFPvq0twdQiM_zLD69036cc515b271761832133.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6KvIUF_iXEVhoMGJ69036cc5187161761832133.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988292 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 509500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138885 | 29.5 | 25 | 25.5 | см. | 54.5 | кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [30 empty] | 50...60 Гц | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | 440 В | 3 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP3901 | ЭМС-фильтр Класса С3 для STV320 3Ф 380В 0,75-2,2кВт | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQWl2RzOte9-YGAz65afa3be762ee1706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MQWl2RzOte9-YGAz65afa3be762ee1706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3310 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026861 | 30 | 14 | 10 | см. | 5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP3902 | ЭМС-фильтр Класса С3 для STV320S 1Ф 220В 0,75-2,2кВт | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4390 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409026878 | 30 | 14 | 10 | см. | 5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP3501 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 22-37кВт | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 148500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138274 | 32.1 | 16.3 | 12.6 | см. | 12 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3502 | ЭМС-фильтр Класса С2 для STV 3Ф 690В 45-90кВт | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 212500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138281 | 35 | 18.3 | 16 | см. | 12 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP3601 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 22-37кВт | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 106000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138342 | 32.1 | 16.3 | 12.6 | см. | 12 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP3602 | Выходной ЭМС-фильтр для STV 3Ф 690В 45-90кВт | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IvlYtUHRzXlfbFDk65afa3be8dde61706009534.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 163000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138359 | 35 | 18.3 | 16 | см. | 12 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP2801 | dV/dt-фильтр для STV 3Ф 380В (4кВт/9,5А) In=10А | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP28-U40N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Возможный вариант замены: SEOP28-U40N4-CU. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hQCjXQcrBsRynMve65afa3c1560b21706009537.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hQCjXQcrBsRynMve65afa3c1560b21706009537.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 108000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138410 | 27.3 | 32.4 | 33.8 | см. | 10.09 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4101 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 0,75 кВт (600Ω/100Вт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 0,75 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 600 Ом, 0,1 кВт. Вес: 0,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bXLw0e8Vs8jewOeH69cb6ee4f347f1774939876.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/KM2MkAuzv0RMHXJJ69cb6ee5073041774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/R5gl4OS4jVl4BwLy69cb6ee50bfbc1774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/zy1Uet2P4UwUVaSJ69cb6ee51366f1774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/0YO4grkW2KRioTQ769cb6ee5160891774939877.png |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 3070 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138489 | 25.5 | 11.4 | 6.9 | см. | 0.307 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4102 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 1.5 кВт (250Ω/260Вт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 1,5 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 250 Ом, 0,26 кВт. Вес: 0,62 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 7250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138496 | 6.7 | 23.7 | 4.2 | см. | 0.625 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4103 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 2.2 кВт (150Ω/390Вт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 2,2 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 150 Ом, 0,39 кВт. Вес: 0,9 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 4870 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138502 | 8.8 | 38.2 | 48.4 | см. | 0.764 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4104 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 4 кВт (100Ω/600Вт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 4 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 100 Ом, 0,6 кВт. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Douqh7rUBN6a0iHu69cb6ee5189001774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/aIV2rNYPxB5cjeMJ69cb6ee51e15d1774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/X_YIxRnssXI0cB4i69cb6ee521f9d1774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/kQTUym2pKK0thnFY69cb6ee52612e1774939877.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/iwIOs33uWztPvTM169cb6ee52c3d01774939877.png |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 6200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138519 | 4.5 | 38.2 | 6.2 | см. | 0.745 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4105 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 5.5 кВт (85Ω/1кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 5,5 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 85 Ом, 1 кВт. Вес: 1,38 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 5500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138526 | 8.3 | 38.1 | 16.2 | см. | 1.823 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4106 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 7.5 кВт (65Ω/1,5кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802002 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированнымкаркасом,мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 7,5 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 65 Ом, 1,5 кВт. Вес: 2,1 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 9150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138533 | 8.816 | 50.7 | 16.3 | см. | 1.931 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4107 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 11 кВт (40Ω/1,56кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802002 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированнымкаркасом,мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 11 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 40 Ом, 1,56 кВт. Вес: 2,3 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 7950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138540 | 9.1 | 50.5 | 16 | см. | 2.033 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4108 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 18,5 кВт (27Ω/3кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 18,5 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 27 Ом, 3 кВт. Вес: 2,95 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 30950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138557 | 7.1 | 0.9 | 1.7 | см. | 2.6 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4109 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 30 кВт (20Ω/4,5кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 30 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 20 Ом, 4,5 кВт. Вес: 16,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 63600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138564 | 20 | 20 | 20 | см. | 30 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4110 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 37 кВт (13,6Ω/6кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 37 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 13,6 Ом, 6 кВт. Вес: 16,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 69000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409138571 | 42 120 | 69 80 | 35 120 | см. см. | 24.754 160 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4111 | Тормозной резистор для STV 3Ф 380В 75 кВт (6,8Ω/12кВт) | Systeme Electric |  |  | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Нет | Тормозной резистор серии SystemeVar options, типа SEOP41 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV900, питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью до 75 кВт включительно. Тормозной резистор предназначен для осуществления динамического торможения (управляемое замедление, время замедления регулируется). Преобразователь частоты должен быть со встроенным или внешним тормозным модулем. Рекомендуется использовать тормозные модули, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP40. Номинальные характеристики тормозного резистора: 6,8 Ом, 12 кВт. Вес: 31 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDKV00DDMT3bVzb465afa3bf2ecd31706009535.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 93150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138588 | 81 | 50 | 36 | см. | 50 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP-1528 | Упрощенная инкрементальная карта PG на 24В для STV900/STV900H | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения простого инкрементного энкодера (упрощенная). Поддерживает: Push-pull/HTL энкодеры 24 В, энкодеры с интерфейсом «открытый коллектор» 24 В, энкодеры с дифференциальным выходом 24 В. Максимальная частота: 200 кГц. Поддержка кабеля энкодера длиной до 100 м. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (STV900, STV900H, STV900 IP55, STV900H IP55). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qq_9PdCX3yUt2VYw68305c48bc7451747999816.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qq_9PdCX3yUt2VYw68305c48bc7451747999816.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 13850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138632 | 12.8 | 17.8 | 5 | см. | 0.093 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP4301 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 7,5-22кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 7,5 до 22 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qhfvh3vWYvSlxZ-H69e5fc4a23d3c1776680010.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 333500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138649 | 70 | 39 | 40.5 | см. | 17 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4302 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 30кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью 30 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qhfvh3vWYvSlxZ-H69e5fc4a23d3c1776680010.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 370000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138656 | 70 | 39 | 40.5 | см. | 18 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4303 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 37-45кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью от 37 до 45 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qhfvh3vWYvSlxZ-H69e5fc4a23d3c1776680010.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 424500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138663 | 70 | 39 | 40.5 | см. | 20.5 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4304 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 380В 55кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 400В и номинальной мощностью 55 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qhfvh3vWYvSlxZ-H69e5fc4a23d3c1776680010.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 575500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138670 | 72 | 51 | 46 | см. | 39 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4311 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 7,5-55кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 7,5 до 55 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 617500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138755 | 70 | 39 | 40.5 | см. | 18 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP4312 | Блок рекуперации для STV900H 3Ф 690В 75-90кВт | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Блок рекуперации серии SystemeVar options, типа SEOP43 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (в том числе крановой версии STV900H), питающим напряжением 3Ф 690В и номинальной мощностью от 75 до 90 кВт. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ieY7YZRWbXjbauny69e5fc4b0fa081776680011.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/PDTr9BqIbpP2bzAi69e5fc4b4da7e1776680011.png |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991894 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 714000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138762 | 72 | 51 | 46 | см. | 31.5 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2426 | Входной реактор STV 3Ф 690В 30кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP24-C40N4-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP24-C40N4-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP24-C40N4-CU или SEOP24-C40N4-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HvVnM8LKIxfNGBcV65afa3c07a04d1706009536.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HvVnM8LKIxfNGBcV65afa3c07a04d1706009536.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 67700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409138939 | 20 | 20 | 16.5 | см. | 11.1 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1632 | Карта расширения входов/выходов для STV900L | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта расширения входов-выходов, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-16 для преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Добавляет: 3DI, 1HDO (высокоскоростной выход), 1Y2 (с открытым коллектором), 1AI, 1RO, внешнее питание 24В DC, RS485 (последовательный порт связи, поддержка Modbus RTU). GND и COM гальванически изолированы. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/30kIxPDNNInpMIDd69345016dbc9f1765036054.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/fcEr4kIX6Ep0miIK693928ba6d9171765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/plDwQjSirK7ef7An693928ba8224c1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/DlcQqperrlP3aAIm693928baa24aa1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/CznvDpfqF5q5b4LU693928babfa7e1765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/30kIxPDNNInpMIDd69345016dbc9f1765036054.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239099 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=lmMl-90lRuA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239373?list=ln-LUUj5k6TaccCBAsMC0 https://rutube.ru/video/f8d204c09338540e80e5a7a80f548abb/ | 14950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139226 | 17.4 | 12.9 | 5.6 | см. | 0.13 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1801 | Карта расширения STO (Safe Torque Off) для STV900L | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Карта расширения STO, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-18 для организации функции Безопасно отключенный момент (Safe Torque Off, STO) на преобразователях частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Функция STO соответствует: IEC 61508 (SIL 3), EN/ISO 13849-1 (PL e), EN954-1 (Category 3). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RVSfZ0fFY8Fh12C7693929a1ae1cc1765353889.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/CFL_MKXT8FcePh_p693928ba630771765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/6RpGPutz2XGkJOLp693928ba7f3821765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/JYCb20uWdkMS9qFb693928ba9f5321765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/6Y7JeNa9Wi0xq-xZ693928babba181765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RVSfZ0fFY8Fh12C7693929a1ae1cc1765353889.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239100 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=aVC1jsX6eAM https://vkvideo.ru/video-227259215_456239374?list=ln-ppVpIGZ5vRlrZmDF66 https://rutube.ru/video/9b5da02e62bdd175fcfb823d6fd2c802/ | 7500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139233 | 12.7 | 17.7 | 5.6 | см. | 0.1 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1529 | STV900L Плата обр. связи инкр. энкодера 5В | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения инкрементного энкодера. Диапазон напряжения питания энкодера: от 4,75 до 7В. Заводская уставка напряжения питания: 5В &plusmn;5%. Максимальный выходной ток: 300 мА. Поддерживаемый входной интерфейс: сигналы A, B, Z; дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pull/HTL. Максимальная частота: 100 кГц. Поддерживаемый выходной интерфейс: дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pul/HTL. Максимальная частота: 80 кГц. Диапазон выходного сигнала: 1-256. Выходное сопротивление: 70 Ом. Карта поддерживает энкодеры с интерфейсами: дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; push-pull/HTL. Карта имеет выход эмулятора датчика с возможностью частотного деления. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qj2rSo6o5EdILUaP69344fd3d25fe1765035987.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/2UQLH0L3NlFUeeKO693928ba7c09c1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y7BKm6Fz1gjky3G2693928ba9c5611765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/h051cWEhjGZNgrwd693928bab397f1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/y94n0AyeTg9o5g1l693928bae481a1765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Qj2rSo6o5EdILUaP69344fd3d25fe1765035987.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239101 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=teeYNXoF1P8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239368?list=ln-BBRRguNlpTj90t0yE2 https://rutube.ru/video/60a01060402e8e46ead62d8b0107237a/ | 17650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139240 | 17.3 | 13.1 | 5.6 | см. | 0.115 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1530 | STV900L Плата обр. связи инкр. энкодера 12В | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения инкрементального энкодера. Диапазон напряжения питания энкодера: 24В ±5%. Заводская уставка напряжения питания: 24В ±5%. Максимальный выходной ток: 300 мА. Поддерживаемый входной интерфейс: сигналы A, B, Z; дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pull/HTL. Максимальная частота: 100 кГц. Поддерживаемый выходной интерфейс: дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pul/HTL. Максимальная частота: 80 кГц. Диапазон выходного сигнала: 1-256. Выходное сопротивление: 70 Ом. Карта поддерживает энкодеры с интерфейсами: дифференциальный выход/RS-422, открытый коллектор, push-pull/HTL. Карта имеет выход эмулятора датчика с возможностью частотного деления. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MC3mbR0B_WQBSPuz69344fd3e48c51765035987.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/jBrGhs94avbrSt8v693928ba78ffd1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/gGqT_z85Xt5bxFN1693928ba98b701765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/3TdC-xkfRrK9vd3h693928baafa781765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/ARe_w-EP7wcHmQRz693928badceaf1765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MC3mbR0B_WQBSPuz69344fd3e48c51765035987.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239102 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=YNe5YARkUpA https://vkvideo.ru/video-227259215_456239369?list=ln-YwYJyIv26tpz1lNfik https://rutube.ru/video/0379ff39456df9446d875375a5f135d0/ | 17650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139257 | 17.4 | 13 | 5.6 | см. | 0.132 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1531 | STV900L Плата обр. связи инкр. энкодера 24В | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения инкрементального энкодера. Диапазон напряжения питания энкодера: 24В ±5%. Заводская уставка напряжения питания: 24В ±5%. Максимальный выходной ток: 300 мА. Поддерживаемый входной интерфейс: сигналы A, B, Z; дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pull/HTL. Максимальная частота: 100 кГц. Поддерживаемый выходной интерфейс: дифференциальный выход/RS-422; открытый коллектор; Push-pul/HTL. Максимальная частота: 80 кГц. Диапазон выходного сигнала: 1-256. Выходное сопротивление: 70 Ом. Карта поддерживает энкодеры с интерфейсами: дифференциальный выход/RS-422, открытый коллектор, push-pull/HTL. Карта имеет выход эмулятора датчика с возможностью частотного деления. Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5K1yNNwN1vTC6CSB69344fd3f39161765035987.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/dFfHoZjwsrxdHOAR693928ba957bb1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/N2skB3pntt8YF8Ih693928baab7fb1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/fXyVash4olgCMBz-693928bad54c31765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5K1yNNwN1vTC6CSB69344fd3f39161765035987.png | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239103 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=x2rmfkho_Mw https://vkvideo.ru/video-227259215_456239370?list=ln-zOcKwngzgrmPTaSvUE https://rutube.ru/video/9d6f6265c72e2b8fd3453ceae23b2bea/ | 17650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139264 | 17.4 | 13 | 5.6 | см. | 0.133 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1532 | STV900L Плата обр. связи SIN/COS энкодер | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения SIN/COS энкодера. Коэффициент деления частоты: 1 (без переключения). Диапазон напряжения питания энкодера: от 4,75 до 7В. Заводская уставка напряжения питания: 5В ±5%. Максимальный выходной ток: 300 мА. Выходной сигнал: OA+, OA-, OB+, OB- (дифференциальные выходные сигналы); OA, OB, COM1 (выход с открытым коллектором). Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E08qBG7Md9Dz-fhl69345016c2c301765036054.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/MxkfgnvDysCWipRq693928ba75e451765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/JCpqgcIjIyPwfDgi693928ba884ae1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/N3AZHUPEic9IAjcO693928baa88751765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZegPtzxDHbGJYf3M693928bacfede1765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/E08qBG7Md9Dz-fhl69345016c2c301765036054.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=wgbh0Y0_VAo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239371?list=ln-3E87EFA7j0e1qh9zrr https://rutube.ru/video/def88adec15372ad117671698fff1686/ | 16900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139271 | 17.4 | 13 | 5.6 | см. | 0.122 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1533 | STV900L Плата обр. связи 1313 Endat энкодера | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет | Плата обратной связи, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-15 для подключения энкодеров с интерфейсом EnDat2.1 SIN/COS (например, ECN1313, ECN413). Типы поддерживаемых энкодеров: EnDat 2.1 Sin/Cos энкодер. Коэффициент деления частоты: 1 (без переключения). Заводская уставка напряжения питания: 5В ±5%. Максимальный выходной ток: 300 мА. Выходной сигнал: OA+, OA-, OB+, OB- (дифференциальные выходные сигналы); OA, OB, COM1 (выход с открытым коллектором). Совместимы с преобразователями частоты серии SystemeVar типа STV900 (только STV900L). Не содержат функций криптографии и шифрования. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HUzU7wZ8QAI1Dxcm69345016d02741765036054.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/aifdBvsjQQVGKhSc693928ba722391765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/dhfPlQnyRvE3aGsP693928ba852841765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/ft4ieCThxbwaMwiX693928baa5a4b1765353658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/la4el4k2yhAfJEPV693928bac6b551765353658.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/HUzU7wZ8QAI1Dxcm69345016d02741765036054.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990386 https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://vkvideo.ru/video-227259215_456239282 https://rutube.ru/video/f61928d52b498c57ff37f09f884be38d/?r=a https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://vkvideo.ru/video-228806680_456239105 https://www.youtube.com/watch?v=Sh8IFyQ4nWg https://rutube.ru/video/051c23c51569f9c35b3c6873c87e51e6/ https://www.youtube.com/watch?v=L0uekzaV9fk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239372?list=ln-FdClNXtIaImvMHRELJ https://rutube.ru/video/a46ae800b889c6701684a25bafcf41c0/ | 16900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139288 | 15 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1216 | LCD панель управления STV900H (Кран/Подъемник) | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900H (не входит в комплект поставки STV900***N4H (3Ф 400В) и STV900***Y6H (3Ф 690В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров. Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа можно использовать винты M3x10 (2 шт., входят в комплект поставки) или дополнительный кронштейн (референс для заказа: SEOP-1102), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина ≤ 3м. Встроенная функция копирования параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Габаритные размеры (ДхШхВ): 109,3 х 71,3 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AXBcJXbHUagUGeft68305f10ec9ec1748000528.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kETExjW-G0O5xatQ67bc52fe3f2d91740395262.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/1mGkrEEaYYAxvvEB67bc5300d1d761740395264.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_8F2LWPFuZU9x9aB68305d540a6f21748000084.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989213 https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/991041 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=wVXqRc5vkM8 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/e59b6778c7ab81d3b797481fb54db57c/?p=ZRvDoX91Y8kwuBNvUqPgzg https://vkvideo.ru/video-227259215_456239024 | 22000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409193334 | 13.4 | 8 | 18.9 | см. | 0.223 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
SEOP2526 | Вых. реактор STV 3Ф 690В 30кВт | Systeme Electric | Выведен из ассортимента | SEOP25-D37Y6-CU замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) SEOP25-D37Y6-AL замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2025) | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Возможные варианты замены: SEOP25-D37Y6-CU или SEOP25-D37Y6-AL. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TocIGpdw7gUHFpMb678125a2e216c1736517026.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bLQ8RPvAJBhaMX2I678125a361cac1736517027.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/TocIGpdw7gUHFpMb678125a2e216c1736517026.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 55100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409139103 | 20 | 20 | 16.5 | см. | 11.05 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1316 | Коммуникационная карта Profinet для STV630 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать PROFINET вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1 и STV630***N4-LED. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X2FUBCaqjc4g4RDf68305c95d3f7f1747999893.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QRDfUOFeskMlWCA768305c7f0a8a61747999871.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/X2FUBCaqjc4g4RDf68305c95d3f7f1747999893.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/989254 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 58850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 9 270 | шт. шт. шт. | 4680409226353 | 11.1 71 120 | 9.8 28 80 | 4 6 55 | см. см. см. | 0.06 1.116 33 | кг. кг. кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1315 | Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630 (для типоразмеров A1/A2) | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630 (для типоразмеров A1/A2). Карта позволяет использовать Modbus TCP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4 (до 4 кВт). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BiWIm1qZHIuHcpHm671fa16ec2b511730126190.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8R4YKT1ukdPe4BO671fa17785f261730126199.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BiWIm1qZHIuHcpHm671fa16ec2b511730126190.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/989253 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 34050 | штука |  | 1 | PCE CAR | 1 3 | 1 9 | шт. шт. | 4680409226377 | 11.1 21.4 | 9.8 48.2 | 3.9 5.7 | см. см. | 0.051 0.614 | кг. кг. | [22 empty] | IP00 (EV006404) | [29 empty] | Коммуникационный модуль (EV008125) | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1224 | LED панель оператора для STV630 и STV050 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LED панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630 и SystemeVar Hertz (типа STV050) с функцией копирования параметров. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м. Не совместима с STV050 версии &ldquo;SVPM&rdquo;. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SAHA9N7Xg_dhh0Yn68305ea825f871748000424.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SAHA9N7Xg_dhh0Yn68305ea825f871748000424.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/989251 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 10850 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 400 | шт. шт. шт. | 4680409226391 | 13.2 71 120 | 13.2 28 80 | 3.9 6 75 | см. см. см. | 0.129 1.794 82 | кг. кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP-1225 | LCD панель оператора для STV630 и STV050 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LСD панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630 и SystemeVar Hertz (типа STV050) с функцией копирования параметров.. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м. Не совместима с STV050 версии &ldquo;SVPM&rdquo;. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002850 | Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b-8ElUEXiqbDngDa68305f0f50b801748000527.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b-8ElUEXiqbDngDa68305f0f50b801748000527.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988468 https://api.systeme.ru/product/media/download/988528 https://api.systeme.ru/product/media/download/989252 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3190 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85081_23 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ | 19800 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 300 | шт. шт. | 4680409226414 | 13 120 | 13.2 80 | 3.9 55 | см. см. | 0.139 68 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
SEOP26-D37N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 100 А. Индуктивность: 540 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 113/14/127 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 158x148x203 мм. Вес: 9,78 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 13,08 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 14950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231128 | 22 | 32 | 29 | см. | 13.08 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D45N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 125 А. Индуктивность: 450 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 120/15/135 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 158x133x203 мм. Вес: 10,25 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 13,55 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231135 | 22 | 32 | 29 | см. | 13.55 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D55N4-AL | DC реактор 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 160 А. Индуктивность: 360 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 147/18/165 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 158x148x208 мм. Вес: 12 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 15,3 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 20200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231142 | 22 | 32 | 29 | см. | 15.3 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D37N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 95 А. Индуктивность: 630 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 77,5/4,9/82,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 160x140x190 мм. Вес: 10,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 13 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 47050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231357 | 22 | 24 | 27 | см. | 13 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D45N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 125 А. Индуктивность: 540 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 77,1/6,8/83,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x170x225 мм. Вес: 13,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 53200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231364 | 27 | 32 | 33 | см. | 17.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D55N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 145 А. Индуктивность: 450 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 83,4/6,5/89,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 170x170x225 мм. Вес: 14,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 18,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 62150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231371 | 27 | 32 | 33 | см. | 18.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D75N4-CU | DC реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 185 А. Индуктивность: 330 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 116,2/6,4/122,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 175x175x225 мм. Вес: 16,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 21 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 78050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231388 | 27 | 32 | 33 | см. | 21 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D22Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 1800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 49,7/5,7/55,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 155x130x190 мм. Вес: 6,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 24200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231258 | 22 | 24 | 27 | см. | 9.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D30Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 1800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 54,5/5,4/59,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 155x130x190 мм. Вес: 6,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 10 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 25900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231265 | 22 | 24 | 27 | см. | 10 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D55Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 37-55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 80 А. Индуктивность: 700 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 50,3/5,4/55,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 160x130x190 мм. Вес: 7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 10 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 30250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231272 | 22 | 24 | 27 | см. | 10 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C11Y6-AL | DC реактор 3Ф 690В 75-110 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 165 А. Индуктивность: 350 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 90,6/7/97,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x185x250 мм. Вес: 19,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 24,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 45950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231289 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 24.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D22Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 1800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 40/5,7/45,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 150x130x190 мм. Вес: 7,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 10 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 32400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231470 | 22 | 24 | 27 | см. | 10 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D30Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 30 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 1800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 48,1/5,5/53,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 150x130x190 мм. Вес: 7,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 10 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 35350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231487 | 22 | 24 | 27 | см. | 10 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-D55Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 37-55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 80 А. Индуктивность: 700 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 45,9/5,4/51,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 155x130x190 мм. Вес: 7,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 11 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231494 | 22 | 24 | 27 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP26-C11Y6-CU | DC реактор 3Ф 690В 75-110 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | DC реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP26. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 110 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к звену постоянного тока преобразователя частоты, для снижения уровня искажений тока на входе, повышения коэффициента мощности и защиты конденсаторов звена постоянного тока. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 165 А. Индуктивность: 350 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 90,9/13,6/104,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x180x250 мм. Вес: 21 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 25,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Svhe32XHfaZ-75hZ676f912b7be781735364907.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989595 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 65500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231500 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 25.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U15N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 0,75-1,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 1,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Индуктивность: 2800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 13/5,7/18,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 110x85x120 мм. Вес: 1,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 3,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 9400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232170 | 22.1 | 24.2 | 27.6 | см. | 3.862 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U22N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 6 А. Индуктивность: 2800 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 13/5,7/18,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 110x85x120 мм. Вес: 1,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 3,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 10200 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 4680409232187 | 22.2 120 | 24.4 80 | 27.5 70 | см. см. | 3.809 106 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U40N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 4 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 14 А. Индуктивность: 1400 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 20,3/8,7/29 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 4,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 14400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232194 | 22.3 | 24 | 27.7 | см. | 4.813 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U55N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Индуктивность: 1080 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 20,3/9,7/30 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232200 | 15 | 18 | 22 | см. | 5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U75N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 7,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 25 А. Индуктивность: 876 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 30,8/9,6/40,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 17100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232217 | 22.1 | 24.7 | 27.4 | см. | 4.934 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D11N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 11 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 32 А. Индуктивность: 560 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 38,8/14,8/53,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x105x180 мм. Вес: 5,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 19000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232224 | 22 | 24.4 | 27.7 | см. | 7.189 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D15N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 40 А. Индуктивность: 467 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 39,4/14,7/54,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x105x180 мм. Вес: 5,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232231 | 22.3 | 23.1 | 27.9 | см. | 7.357 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D18N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 350 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 69/21,1/90,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x115x165 мм. Вес: 5,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 27200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232248 | 21.8 | 24.1 | 27.4 | см. | 8.289 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D22N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 310 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 58,2/20,7/78,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x115x165 мм. Вес: 6,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 31050 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 4680409232255 | 21.8 120 | 24.3 80 | 27.3 70 | см. см. | 8.334 215 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D30N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 30 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 70 А. Индуктивность: 234 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 60,1/30,9/91 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 8,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 37750 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 4680409232262 | 22.5 120 | 24.1 80 | 27.4 70 | см. см. | 11.021 280 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D37N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 80 А. Индуктивность: 187 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 65,2/30,3/95,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 9,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 43250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232279 | 22.3 | 23.9 | 27.3 | см. | 11.637 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D45N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 100 А. Индуктивность: 155 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 72,9/29,4/102,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 10,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 13,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 50500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232286 | 22.2 | 29.4 | 27.5 | см. | 12.262 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D55N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 130 А. Индуктивность: 128 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 128/56,3/184,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x160x225 мм. Вес: 15,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 55750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232293 | 27.1 | 31.1 | 33.7 | см. | 18.924 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D75N4-CU | Входной реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 160 А. Индуктивность: 93,4 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 124,5/54,3/178,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x160x225 мм. Вес: 17,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 21,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 73900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232309 | 27.2 | 31.8 | 33.7 | см. | 20.622 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D11N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 35 А. Индуктивность: 360 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 50/7/57 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 168x140x138 мм. Вес: 3,29 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 6,59 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232422 | 22 | 32 | 29 | см. | 6.59 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D15N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 40 А. Индуктивность: 280 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 55/7/62 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 168x138x133 мм. Вес: 3,26 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 6,56 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 18200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232439 | 22 | 32 | 29 | см. | 6.56 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D22N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 18,5-22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 51 А. Индуктивность: 240 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 59/8/67 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 168x138x138 мм. Вес: 3,88 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 7,18 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 19400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232446 | 22 | 32 | 29 | см. | 7.18 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D30N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 70 А. Индуктивность: 156 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 84/11/95 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x158x158 мм. Вес: 6,06 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 9,36 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 22400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232453 | 22 | 32 | 29 | см. | 9.36 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D37N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 90 А. Индуктивность: 117 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 90/12/102 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 213x168x118 мм. Вес: 7,09 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 10,39 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 26050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232460 | 22 | 32.3 | 28.5 | см. | 9.655 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D45N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 110 А. Индуктивность: 94 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105/25/130 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x163x143 мм. Вес: 8,22 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 11,52 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 30050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232477 | 22 | 32 | 29 | см. | 11.52 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D75N4-AL | Входной реактор 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 70 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 125/33/158 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x178x148 мм. Вес: 12,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 16,1 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989089 https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 38100 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 22 | шт. шт. | 4680409232484 | 22 120 | 32 80 | 29 75 | см. см. | 15.425 339 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U15Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 0,75-1,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 1,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Индуктивность: 5100 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 17,1/10/27,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 4,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 14600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232828 | 15 | 18 | 22 | см. | 4.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U22Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 6 А. Индуктивность: 5100 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 17,1/10/27,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 4,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 15600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232835 | 15 | 18 | 22 | см. | 4.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U40Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 4 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 10 А. Индуктивность: 2550 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 31,5/10,2/41,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 17150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232842 | 15 | 18 | 22 | см. | 5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-U55Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 15 А. Индуктивность: 1700 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 32,7/17,3/50 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x185 мм. Вес: 5,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 20500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232859 | 22 | 24 | 27.2 | см. | 8.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D11Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 7,5-11 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Индуктивность: 1280 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 60,1/17,4/77,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x185 мм. Вес: 5,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232866 | 22 | 24 | 27.2 | см. | 8.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D18Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 18,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 30 А. Индуктивность: 850 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 50,1/30,4/80,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x130x210 мм. Вес: 8,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 13 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 32800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232873 | 27 | 32 | 33 | см. | 13 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D30Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 22-30 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 565 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 85,3/48,5/133,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x190 мм. Вес: 13,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 48750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232880 | 27 | 32 | 33 | см. | 17.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D37Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 565 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 85,3/48,5/133,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x190 мм. Вес: 13,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 50500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232897 | 27 | 32 | 33 | см. | 17.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D45Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 425 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 141,7/56,7/198,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 15,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 51400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232903 | 27 | 32 | 33 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D75Y6-CU | Входной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 90 А. Индуктивность: 282 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 165,9/54,2/220,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 16,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 21 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 64800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232910 | 27 | 32 | 33 | см. | 21 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D30Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 22-30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 565 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 72,1/47,7/119,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x160x190 мм. Вес: 12,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 37700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233016 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D37Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 510 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 72,1/47,7/119,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x160x190 мм. Вес: 12,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233023 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D45Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 425 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 96,2/56/152,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x160x220 мм. Вес: 14,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 42600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233030 | 27 | 32 | 33 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP24-D75Y6-AL | Входной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Входной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP24. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для повышения коэффициента мощности, подавления ударного тока и снижения гармонических помех, создаваемых устройством в сети. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 90 А. Индуктивность: 282 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 118,4/51,9/170,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x160x220 мм. Вес: 16,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 20,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRwqAL5X9Axpi1yV676f912cba4a41735364908.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989596 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 45950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233047 | 27.2 | 32.6 | 34.5 | см. | 19.485 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D15N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 35 А. Индуктивность: 230 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 45/11/56 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 161x138x137 мм. Вес: 3,52 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 6,82 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 19450 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 4680409231999 | 22.6 120 | 32 80 | 28.8 70 | см. см. | 6.066 161 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D18N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 40 А. Индуктивность: 190 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 50/12/62 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 163x138x137 мм. Вес: 3,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 6,7 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 21200 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409233146 | 22.1 120 | 32.4 80 | 28.9 70 | см. см. | 5.957 122 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D22N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 50 А. Индуктивность: 160 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 50/12/62 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 190x148x145 мм. Вес: 5,06 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 8,36 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 23050 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 22 | шт. шт. | 4680409233153 | 22.1 120 | 32.5 80 | 29 70 | см. см. | 7.753 186 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D30N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 110 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 60/14/74 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 196x148x144 мм. Вес: 5,25 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 8,55 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 24850 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409233160 | 22.3 120 | 32.4 80 | 28.6 70 | см. см. | 7.765 155 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D37N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 75 А. Индуктивность: 90 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 65/14/79 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 214x148x145 мм. Вес: 5,57 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 8,87 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 28400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233177 | 22.7 | 31.4 | 29 | см. | 8.136 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D45N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 92 А. Индуктивность: 75 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 77/15/92 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 210x168x165 мм. Вес: 6,36 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 9,66 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 33950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233184 | 22.2 | 32.6 | 29.1 | см. | 8.869 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D55N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 115 А. Индуктивность: 60 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 89/21/110 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 208x188x150 мм. Вес: 8,17 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 11,47 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233191 | 22.5 | 32.7 | 28.9 | см. | 10.826 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D75N4-AL | Выходной реактор 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 46 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 95/20/115 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 253x193x145 мм. Вес: 12,29 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x220x290 мм. Вес брутто: 15,59 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 49450 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409233207 | 22.2 120 | 30.9 80 | 28.9 70 | см. см. | 14.766 281 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U15N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 0,75-1,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 1,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Индуктивность: 1400 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 18,2/8,5/26,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 110x85x120 мм. Вес: 1,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 4,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 11800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233320 | 22.1 | 24.2 | 27.4 | см. | 3.733 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U22N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 6 А. Индуктивность: 1400 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 18,2/8,5/26,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 110x85x120 мм. Вес: 1,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 4,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 12550 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 45 | шт. шт. | 4680409233337 | 22.1 120 | 24 80 | 27.9 105 | см. см. | 3.734 183 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U40N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 4 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 10 А. Индуктивность: 700 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 21,9/7,9/29,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 15700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233344 | 22.3 | 23.8 | 27.5 | см. | 4.832 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U55N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 14 А. Индуктивность: 540 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 19,2/12,6/31,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 19650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233351 | 22.1 | 24.2 | 27.6 | см. | 4.909 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U75N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 7,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Индуктивность: 438 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 29,1/11,8/40,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 135x90x135 мм. Вес: 2,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 20950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233368 | 22.4 | 24.3 | 27.3 | см. | 4.894 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D11N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 11 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 25 А. Индуктивность: 280 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 32,5/12,1/44,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x105x180 мм. Вес: 5,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 24450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233375 | 21.7 | 24.5 | 27.7 | см. | 7.138 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D15N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 32 А. Индуктивность: 233 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 39,4/24,5/63,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x105x180 мм. Вес: 5,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 25700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233382 | 22.5 | 23.7 | 27.6 | см. | 7.426 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D18N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 18,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 40 А. Индуктивность: 175 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 69/29,5/98,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x115x165 мм. Вес: 5,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 27400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233399 | 22.4 | 23.2 | 27.7 | см. | 8.36 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D22N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 155 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 58,2/27,8/86 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x115x165 мм. Вес: 6,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 31050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233405 | 22 | 24 | 27 | см. | 9.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D30N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 30 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 117 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 55/46,8/101,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 8,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 36550 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 4680409233412 | 22.3 120 | 24.2 80 | 27.7 70 | см. см. | 11.002 279 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D37N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 75 А. Индуктивность: 93,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 53,8/51,5/105,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 9,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 39100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233429 | 22.5 | 22.8 | 27.8 | см. | 11.276 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D45N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 100 А. Индуктивность: 78,5 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 59,9/48,3/108,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x165 мм. Вес: 9,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 13 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 46200 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233436 | 21.9 | 24.5 | 27.8 | см. | 11.849 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D55N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 120 А. Индуктивность: 64 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 114,4/76,7/191,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x160x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 53000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233443 | 27.7 | 32.2 | 33.2 | см. | 18.869 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D75N4-CU | Выходной реактор 3Ф 400В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Индуктивность: 46,7 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 145/69/214 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x160x230 мм. Вес: 15,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 20 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 61400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233450 | 27.6 | 32.6 | 33.4 | см. | 19.486 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U22Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Индуктивность: 2540 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 20,7/12/32,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x185 мм. Вес: 5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 16800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233580 | 22 | 24 | 27 | см. | 8 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U40Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 4 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 6 А. Индуктивность: 2540 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 20,7/12/32,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x185 мм. Вес: 5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 17950 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233597 | 22 | 24 | 27 | см. | 8 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-U75Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 5,5-7,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 11 А. Индуктивность: 1280 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 35/12,5/47,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x185 мм. Вес: 5,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 19550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233603 | 22 | 24 | 27 | см. | 8.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D15Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 11-15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Индуктивность: 640 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 37/11,9/48,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x115x190 мм. Вес: 6,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 28400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233610 | 22 | 24 | 27 | см. | 9.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D18Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 18,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 30 А. Индуктивность: 425 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 48,7/47,4/96,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x130x215 мм. Вес: 10,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 14,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 34150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233627 | 27 | 32 | 33 | см. | 14.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D37Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 22-37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 283 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 79,2/74,5/153,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x195 мм. Вес: 13,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 46400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233634 | 27 | 32 | 33 | см. | 17.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D45Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 212 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 131/81/212 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 52500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233641 | 27 | 32 | 33 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D75Y6-CU | Выходной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 90 А. Индуктивность: 141 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 143,7/79,1/222,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x230 мм. Вес: 16,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 20,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 62750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233658 | 27 | 32 | 33 | см. | 20.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D37Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 22-37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 45 А. Индуктивность: 283 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 67,7/72,5/140,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x195 мм. Вес: 12,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 38100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233757 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D45Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Индуктивность: 212 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 89,5/79,3/168,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x225 мм. Вес: 14,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 18,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 40900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233764 | 27 | 32 | 33 | см. | 18.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP25-D75Y6-AL | Выходной реактор 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Нет | Выходной реактор, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP25. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов, и уменьшения переходного напряжения dv/dt, отраженного длинными бегущими волнами кабеля, с целью уменьшения потерь и шума от вихревых токов двигателя и защиты изоляции двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 90 А. Индуктивность: 141 мкГн. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +45°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 124,4/76/200,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 50-150м. Длина экранированного кабеля двигателя: 30-100м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x230 мм. Вес: 15,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/M5i5m4dMywcDeGdr676f912ff0a2c1735364911.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989597 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 43700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233771 | 27 | 32 | 33 | см. | 19.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U22N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 17,8/7,2/25 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x105x175 мм. Вес: 5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 38900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231579 | 22.2 | 24.6 | 27.4 | см. | 6.718 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U40N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 4 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 10 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 26,5/10,6/37,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x200 мм. Вес: 9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231586 | 22.5 | 24.5 | 27.6 | см. | 10.194 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U55N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 14 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 24,3/11,4/35,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x200 мм. Вес: 9,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 44600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231593 | 22 | 24.5 | 27.4 | см. | 10.49 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U75N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 7,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 46,5/11,3/57,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x200 мм. Вес: 9,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 50150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231609 | 22.8 | 23.7 | 27.6 | см. | 10.471 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D11N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 11 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 25 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 45,7/12/57,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x200 мм. Вес: 9,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 51650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231616 | 22.6 | 24 | 27.4 | см. | 10.465 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D15N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 32 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 47,6/12/59,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x200 мм. Вес: 9,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 54450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231623 | 22.1 | 23.7 | 27.4 | см. | 10.694 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D18N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 40 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 78,5/12,6/91,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x195 мм. Вес: 13 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 76650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231630 | 27.2 | 30.6 | 33.7 | см. | 16.767 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D22N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 78,5/12,6/91,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x195 мм. Вес: 13 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 76650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231647 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D30N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 30 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 60 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105/21,1/126,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x150x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 82850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231654 | 27.3 | 30.5 | 33.3 | см. | 18.279 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D37N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 75 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 108,3/19,8/128,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x150x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 92450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231661 | 27.3 | 32.3 | 33.6 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D45N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 45 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 100 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 115,2/18,8/134 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 16 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 20 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 96050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231678 | 27.3 | 31.5 | 33.5 | см. | 19.258 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D55N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 120 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 123,6/23,9/147,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x175x225 мм. Вес: 20 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 114000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231685 | 26.9 | 31.9 | 33.5 | см. | 23.052 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D75N4-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 150 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 145,7/21,8/167,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x225 мм. Вес: 22 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 26 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 136500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 32 | шт. шт. | 4680409231692 | 27.3 120 | 32.4 80 | 33.7 81 | см. см. | 24.311 793 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D18N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 40 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 79,6/12,6/92,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x195 мм. Вес: 13 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 61400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231821 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D22N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 45 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 79,6/12,6/92,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x195 мм. Вес: 13 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 17 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 64600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231838 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D30N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 109,4/21,1/130,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 69050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231845 | 27 | 32 | 33 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D37N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 75 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 113,7/19,8/133,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x150x225 мм. Вес: 15 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 70400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231852 | 27 | 32 | 33 | см. | 19 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D45N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 100 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 122,4/18,8/141,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x150x225 мм. Вес: 16 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 20 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 72500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 27 | шт. шт. | 4680409231869 | 27.4 120 | 32.3 80 | 33.6 115 | см. см. | 18.337 510 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D55N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 120 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 127,9/23,9/151,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x175x230 мм. Вес: 20 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 78800 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409231753 | 32 120 | 27 80 | 33 81 | см. см. | 22 410 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D75N4-AL | dV/dt-фильтр 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 147,9/21,8/169,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 230x175x225 мм. Вес: 22 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 26 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 85350 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409231760 | 32 120 | 28 80 | 33 81 | см. см. | 22 410 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 29,7/9,6/39,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x205 мм. Вес: 9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409231975 | 27 | 32 | 33 | см. | 17 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U55Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 4-5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 10 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 29/11/40 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x205 мм. Вес: 9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 44100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232002 | 27 | 32 | 33 | см. | 20 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-U75Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 7,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 15 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 29/11/40 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x205 мм. Вес: 9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 47250 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232019 | 27 | 32 | 33 | см. | 20 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D11Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 11 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 37,6/10,8/48,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x205 мм. Вес: 9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 51600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232026 | 27 | 32 | 33 | см. | 20.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D15Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 25 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 37,6/10,8/48,4 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x205 мм. Вес: 9,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 53050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232033 | 27 | 32 | 33 | см. | 20.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D22Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 18,5-22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 30 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 62,2/18,4/80,6 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x135x210 мм. Вес: 9,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 240x220x270 мм. Вес брутто: 12,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 56000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 36 | шт. шт. | 4680409232040 | 28.1 120 | 25.1 80 | 27.6 98 | см. см. | 10.902 408 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D37Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 96,7/21,2/117,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x160x195 мм. Вес: 15,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 19,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 86450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232057 | 27 | 32 | 33 | см. | 19.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D55Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 45-55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 65 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 112,6/20,5/133,1 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x160x230 мм. Вес: 18,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 23 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 105500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232064 | 27 | 32 | 33 | см. | 23 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP28-D75Y6-CU | dV/dt-фильтр 3Ф 690В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | dV/dt-фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP28. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления пиков напряжения и снижения переходного напряжения dv/dt, отражаемого бегущими волнами в длинном кабеле, что позволяет снизить потери на вихревые токи и шум двигателя, а также защитить его изоляцию. В основном используется в ситуациях, когда напряжение питания слишком высокое, старые двигатели требуют модернизации, прочность изоляции двигателей с постоянной частотой низкая, частое торможение и передача осуществляется с использованием более длинных кабелей. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 90 А. Уровень dV/dt: ≤ 300 В/мкс. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 124,7/21,1/145,8 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 150-450м. Длина экранированного кабеля двигателя: 100-230м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 225x160x230 мм. Вес: 20,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 24,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l02QF3va1MPTov4-676f9134a35161735364916.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989598 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 127000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409232071 | 27 | 32 | 33 | см. | 24.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U22N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 5 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 40,11/16,6/56,71 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 165x130x185 мм. Вес: 5,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 38850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233887 | 27 | 32 | 33 | см. | 9.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U40N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 4 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 10 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 70,65/20,2/90,85 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x125x205 мм. Вес: 6,2 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 11 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233894 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U55N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 5,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 14 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 52,48/37,53/90,01 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x145x225 мм. Вес: 8,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 13,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 52550 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 18 | шт. шт. | 4680409233900 | 27.7 120 | 32.5 80 | 39.3 95 | см. см. | 12.974 248 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U75N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 7,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 20 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 88,64/36,68/125,32 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 195x150x225 мм. Вес: 8,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 316x266x383 мм. Вес брутто: 13,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 57150 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233917 | 26.6 | 31.6 | 38.3 | см. | 13.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D11N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 25 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 85,46/57,29/142,75 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x165x290 мм. Вес: 13,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 18,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 78050 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233924 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 18.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D15N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 32 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 124,3/63,96/188,26 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x165x290 мм. Вес: 13,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 18,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 83600 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 14 | шт. шт. | 4680409233931 | 29.9 120 | 40.4 80 | 44.9 105 | см. см. | 18.71 276 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D18N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 40 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 146,16/73,92/220,08 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x170x340 мм. Вес: 16,3 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 23,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 97650 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409233948 | 47.05 120 | 36 80 | 53 68 | см. см. | 23.5 955 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D22N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 45 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 171,6/84,26/255,86 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 245x190x340 мм. Вес: 20 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 27 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 126000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233955 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 27 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D30N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 230,41/101,72/332,13 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x285x275 мм. Вес: 31,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 37 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 171500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233962 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 37 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D37N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 75 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 223,37/119,68/343,05 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x290x285 мм. Вес: 41,1 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 48,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 204000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409233979 | 47.05 120 | 36 80 | 54 69 | см. см. | 48.5 210 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D45N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 95 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 243,11/122,58/365,69 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x290x290 мм. Вес: 43 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 50 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 244500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233986 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 50 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D55N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 120 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 389,83/195,66/585,49 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x305x380 мм. Вес: 62,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 70 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 353500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233993 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 70 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D75N4-AL | Синусный фильтр 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 150 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 444,73/274,47/719,2 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 440x330x410 мм. Вес: 94,6 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x456x568 мм. Вес брутто: 104,8 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 400000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234006 | 45.6 | 51.6 | 56.8 | см. | 104.8 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 0,75-2,2 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 5 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 45,1/33,2/78,3 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 190x160x230 мм. Вес: 5,4 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 9,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 41400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234105 | 27 | 32 | 33 | см. | 9.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-U55Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 4-5,5 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 10 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 56,4/33,5/89,9 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 190x160x230 мм. Вес: 7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 320x270x330 мм. Вес брутто: 11 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 66300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234112 | 27 | 32 | 33 | см. | 11 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D15Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 7,5-15 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 20 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 97,41/48,3/145,71 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 8кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 240x180x280 мм. Вес: 25,5 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 30,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 195500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234129 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 30.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D22Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 18,5-22 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 30 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 144,29/70/214,29 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 270x200x290 мм. Вес: 32,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 396x296x443 мм. Вес брутто: 38 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 244000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234143 | 29.6 | 39.6 | 44.3 | см. | 38 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D37Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 30-37 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 45 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 156,27/123,1/279,37 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x270x370 мм. Вес: 58,8 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 66 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 420000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234136 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 66 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D55Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 45-55 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 65 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 275,72/129,3/405,02 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 4кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x280x370 мм. Вес: 58,7 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 466x356x528 мм. Вес брутто: 66 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 450000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234150 | 35.6 | 46.6 | 52.8 | см. | 66 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP27-D75Y6-CU | Синусный фильтр 3Ф 690В 75 кВт / медный | Systeme Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Синусный фильтр, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP27. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Выходной. Подключается к выходу преобразователя частоты для подавления и поглощения гармонического тока высшего порядка, возникающего из-за пульсирующего тока при переключении IGBT-транзисторов. Преобразует форму выходной волны, почти в синусоиду, что значительно увеличивает длину выходного кабеля, а значит, снижает потери и шум от вихревых токов двигателя и защищает изоляцию двигателя. Материал основных проводников: Медь. Номинальный ток: 90 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +55°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 373,81/246,4/620,21 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Несущая частота 2кГц. Длина неэкранированного кабеля двигателя: 450-1000м. Длина экранированного кабеля двигателя: 230-500м. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 370x335x380 мм. Вес: 98,9 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 486x381x558 мм. Вес брутто: 107 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002564 | Фильтр для низкого напряжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MrV6XyT7HebWI85z676f91373cd511735364919.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989599 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 636000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234167 | 38.1 | 48.6 | 55.8 | см. | 107 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U22N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 0,75-2,2 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 6 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 95,27/55,23/150,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 2,5А. Тепловыделение: 151Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 0,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x225x410 мм. Вес: 19 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x366x368 мм. Вес брутто: 26,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 136000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 4680409234266 | 42 120 | 65 80 | 41 100 | см. см. | 29.3 132 | кг. кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U40N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 4 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 4 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 14 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 132,3/50,29/182,59 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 5А. Тепловыделение: 183Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 0,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 220x225x410 мм. Вес: 23 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 516x366x368 мм. Вес брутто: 30,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 173500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234273 | 36.6 | 51.6 | 36.8 | см. | 30.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U55N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 5,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 20 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 159,01/62,68/221,69 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 8А. Тепловыделение: 222Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,1м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 30 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 39 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 202000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234280 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 39 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U75N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 7,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 7,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 25 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 159,01/62,68/221,69 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 8А. Тепловыделение: 222Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,1м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 30 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 39 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 216500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234297 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 39 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D11N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 11 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 32 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 248,04/94,02/342,06 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 12А. Тепловыделение: 342Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,6м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 41 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 50 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 240000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234303 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 50 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D15N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 15 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 40 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 237,57/97,5/335,07 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 14А. Тепловыделение: 335Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,6м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x315x695 мм. Вес: 50 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 816x416x443 мм. Вес брутто: 60 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 300500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234310 | 41.6 | 81.6 | 44.3 | см. | 60 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D18N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 18,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 18,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 47 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 328,07/131,61/459,68 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 22А. Тепловыделение: 460Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 2,1м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x315x695 мм. Вес: 64 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 816x416x443 мм. Вес брутто: 74 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 346000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234327 | 41.6 | 81.6 | 44.3 | см. | 74 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D22N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 56 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 328,07/131,61/459,68 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 22А. Тепловыделение: 460Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 2,1м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x315x695 мм. Вес: 64 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 816x416x443 мм. Вес брутто: 74 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 407500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234334 | 41.6 | 81.6 | 44.3 | см. | 74 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D30N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 30 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 30 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 70 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 366,24/209,46/575,7 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 29,1А. Тепловыделение: 576Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 2,7м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 104 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 114,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 488000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234341 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 114.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D37N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 80 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 495,7/235,8/731,5 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 34,9А. Тепловыделение: 732Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 3,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 113 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 123,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 537500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234358 | 50 | 88 | 50 | см. | 128 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D45N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 100 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 488,3/238,61/726,91 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 43А. Тепловыделение: 727Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 3,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 123 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 133,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 584500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234365 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 133.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D55N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 55 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 55 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 130 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 585,39/255,56/840,95 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 50,6А. Тепловыделение: 841Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 3,9м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 133 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 143,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 732000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234372 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 143.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D75N4-AL | Фильтр гармоник 3Ф 400В 75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 400В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 160 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 774,78/347,26/1122,04 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 3000В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 70,2А. Тепловыделение: 1122Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 5,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 465x430x960 мм. Вес: 181 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1066x566x588 мм. Вес брутто: 193,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 901500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234389 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 193.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U15Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 0,75-1,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 1,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 5 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105,96/71,65/177,61 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 2,41А. Тепловыделение: 178Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 0,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 35 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 44 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 194000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234525 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 44 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 2,2 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 2,2 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 7 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 105,96/71,65/177,61 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 2,41А. Тепловыделение: 178Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 0,8м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 35 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 44 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 194000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234532 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 44 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-U55Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 4-5,5 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 5,5 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 10 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 154,62/101,11/255,73 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 4,83А. Тепловыделение: 256Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,2м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 300x260x540 мм. Вес: 45 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 646x416x398 мм. Вес брутто: 54 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 260500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234549 | 41.6 | 64.6 | 39.8 | см. | 44 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D11Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 7,5-11 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 11 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 16 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 203,26/114,98/318,24 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 7,24А. Тепловыделение: 318Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,5м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 310x315x695 мм. Вес: 58 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 816x416x443 мм. Вес брутто: 68 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 351000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409241295 | 41.6 | 81.6 | 44.3 | см. | 68 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D15Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 15 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 15 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 20 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 238,38/162,74/401,12 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 9,65А. Тепловыделение: 401Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 1,9м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 90 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 100,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 439500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234563 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 100.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D22Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 18,5-22 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 22 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 35 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 280,58/209,55/490,13 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 14,48А. Тепловыделение: 533Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 2,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 95 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 105,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 518000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234570 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 105.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D37Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 30-37 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 37 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 47 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 369,04/246,33/615,37 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 21,72А. Тепловыделение: 789Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 3,1м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 420x340x800 мм. Вес: 125 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 876x496x488 мм. Вес брутто: 135,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 572000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234587 | 49.6 | 87.6 | 48.8 | см. | 135.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D45Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 45 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 45 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 60 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 470,66/324,07/794,73 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 28,96А. Тепловыделение: 950Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 3,9м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 465x430x960 мм. Вес: 155 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1066x566x588 мм. Вес брутто: 167,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 647500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409233832 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 167.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP23-D75Y6-AL | Фильтр гармоник 3Ф 690В 55-75 кВт / алюминиевый | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Фильтр гармоник (пассивный), торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP23. Предназначен для ПЧ, номинальной мощностью 75 кВт и питающим напряжением 3Ф 690В. Тип фильтра (установка относительно ПЧ): Входной. Подключается к входу преобразователя частоты для снижения уровня искажений тока и содержания гармоник, а также повышения коэффициента мощности устройства. Материал основных проводников: Алюминий. Номинальный ток: 90 А. Класс изоляции: F. Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +40°C. Тепловыделения (проводник/сердечник/суммарные): 775,9/321,08/1096,98 Вт. Охлаждение: Естественное. Электрическая прочность: AC 4200В 50 Гц в течение 60 с. Ток утечки ≤ 5 мА. Номинальный ток отвода: 41,41А. Тепловыделение: 1084Вт. Мин. объём воздуха в шкафу: 5,4м³/мин. THDI: ≤5%. Увеличение cos: с 0,8 до 0,95–0,98. Уровень шума: ≤75дБ. Степень защиты: IP00. Размеры макс. знач. (ШxГxВ): 490x425x1200 мм. Вес: 185 кг. Размеры упаковки (ШxГxВ): 1266x566x588 мм. Вес брутто: 198,5 кг. Маркировка EAC (продукция прошла необходимые испытания и отвечает требованиям безопасности, поэтому может свободно продаваться в странах ЕАЭС). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l8sSe_SyNSRaV-XA676f91383af091735364920.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989600 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y | 693500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409234402 | 56.6 | 106.6 | 58.8 | см. | 198.5 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900U40N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 4,0 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 9,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 196х260,5х403. Вес: 7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lcVY-hgMTdK6NydR67d98c54a26181742310484.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/lHPW7hoWfd-KClo267d98c586b5fd1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lcVY-hgMTdK6NydR67d98c54a26181742310484.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 137500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 12 | шт. шт. | 4680409242858 | 29.9 120 | 55.3 80 | 37.8 126 | см. см. | 10.777 141 | кг. кг. | [38 empty] | 4 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900U55N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 5,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 14 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 196х260,5х403. Вес: 7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvLTz1_z9FSiPbbc67d98c54c5a5a1742310484.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GvLTz1_z9FSiPbbc67d98c54c5a5a1742310484.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 150000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 8 | шт. шт. | 4680409242865 | 30 120 | 55.3 80 | 37.9 91 | см. см. | 10.808 101 | кг. кг. | [38 empty] | 5.5 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900U75N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 7,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 18,5 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VEKvgzNlga_fKKzY67d98c55108ef1742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VEKvgzNlga_fKKzY67d98c55108ef1742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 176500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242889 | 400 | 605 | 355 | мм. | 15.4 | кг. | [38 empty] | 7.5 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D11N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 11 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 8 кГц). Номинальный ток: 25 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DE2bpwplV9GrXeqs67d98c551c3e01742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DE2bpwplV9GrXeqs67d98c551c3e01742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 213500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242896 | 400 | 605 | 355 | мм. | 15.4 | кг. | [38 empty] | 11 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D15N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 15 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 32 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 223х289,4х475. Вес: 13 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DE2bpwplV9GrXeqs67d98c551c3e01742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DE2bpwplV9GrXeqs67d98c551c3e01742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 224000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242902 | 400 | 605 | 355 | мм. | 15.4 | кг. | [38 empty] | 15 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D18N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 18.5 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 18,5 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 38 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 274х279,5х522. Вес: 21 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5Lb1LLLEbcuxWPQx67d98c5564f7b1742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5Lb1LLLEbcuxWPQx67d98c5564f7b1742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 289500 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 6 | шт. шт. | 4680409242919 | 38.5 120 | 67 80 | 42 100 | см. см. | 25 165 | кг. кг. | [38 empty] | 18.5 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D22N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 22 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 45 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 274х279,5х522. Вес: 21 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDpReUXHVqWjWQOr67d98c5570fee1742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WDpReUXHVqWjWQOr67d98c5570fee1742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 311000 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 9 | шт. шт. | 4680409242926 | 40 120 | 68 80 | 42 100 | см. см. | 23.392 225 | кг. кг. | [38 empty] | 22 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D30N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 30 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 60 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 318х290х587. Вес: 26,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G3MLjUaF4XouwWck67d98c55b0f2d1742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G3MLjUaF4XouwWck67d98c55b0f2d1742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 410500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242933 | 440 | 770 | 420 | мм. | 30.1 | кг. | [38 empty] | 30 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D37N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 37 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 75 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 318х290х587. Вес: 26,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bGx2ZQNxusPEQnBX67d98c55bc8381742310485.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bGx2ZQNxusPEQnBX67d98c55bc8381742310485.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 473500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242940 | 440 | 770 | 420 | мм. | 30.1 | кг. | [38 empty] | 37 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D45N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 45 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 92 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х336,7х800. Вес: 48,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iFXlp4jWW7LCWbsD67d98c5607de71742310486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iFXlp4jWW7LCWbsD67d98c5607de71742310486.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 640500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242957 | 515 | 990 | 480 | мм. | 54.3 | кг. | [38 empty] | 45 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D55N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 55 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 4 кГц). Номинальный ток: 115 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 338х336,7х800. Вес: 48,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/koB2spe8BBxEINEI67d98c5612ef21742310486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/koB2spe8BBxEINEI67d98c5612ef21742310486.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 705000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242964 | 515 | 990 | 480 | мм. | 54.3 | кг. | [38 empty] | 55 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV900D75N4H-IP55 | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 400В IP55. Кран/Подъемник | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 75 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 150 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP55. Встроенный DC-реактор. Встроенный тормозной прерыватель. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 2RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без/c обратной связи по скорости). Функции для крановых применений (в том числе функции управления стояночным тормозом двигателя). Работа как с асинхронными, так и с синхронными двигателями. 3 слота для расширения функциональности (возможность использования дополнительных коммуникационных карт, карт расширения входов/выходов, карт энкодеров, карты ПЛК, карты внешнего питания цепей управления 24V DC). Встроенная функция безопасности STO (Safe torque off), SIL2. Встроенный рубильник (для отключения сетевого питания). Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 370х380х788. Вес: 64 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S90 | ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/koB2spe8BBxEINEI67d98c5612ef21742310486.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TJREq1Q8kAChpz-467d98c58748ca1742310488.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/koB2spe8BBxEINEI67d98c5612ef21742310486.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990090 https://api.systeme.ru/product/media/download/990094 https://api.systeme.ru/product/media/download/991228 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 https://api.systeme.ru/product/media/download/991889 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=ggHX3P8ZWd8 https://www.youtube.com/watch?v=1_LK_qB5sQY https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=CXTiQ-T62Ag https://www.youtube.com/watch?v=IGFX_iH0Mog https://www.youtube.com/watch?v=rpfhlw3D0mk https://www.youtube.com/watch?v=8yijWj17lgw https://www.youtube.com/watch?v=LCq7B4DSfI0 https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=f5P0iAPqhX4 https://www.youtube.com/watch?v=7RsMORXfP_Q https://www.youtube.com/watch?v=D9W32mcTsJM https://rutube.ru/video/a56e505d61631bc4500c100929a558cd/ https://www.youtube.com/watch?v=2LLp4t9tnjQ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239273 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://www.youtube.com/watch?v=x0tBrgtRsfk https://vkvideo.ru/video-227259215_456239295 https://rutube.ru/video/0f8f3ffea32818d318aab96decce0ffe/ https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=aNaCDUwLmHo https://vkvideo.ru/video-227259215_456239328 https://rutube.ru/video/4417d2a430832ec752dc66c375e8e81b/ | 806000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409242971 | 85 | 48.5 | 60.5 | см. | 82.8 | кг. | [38 empty] | 75 кВт | [26 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
SEOP-1207 | Панель управления LCD + монтажный комплект IP55 для STV900 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления + монтажный комплект IP55 для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 (не входит в комплект поставки STV900***N4 (3Ф 400В) и STV900***Y6 (3Ф 690В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа нужно использовать комплект для монтажа, обеспечивающим степень защиты IP55 (уплотнитель резиновый для внешней части панели оператора (1 шт.), фланцевая гайка М3 (6 шт.), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина &le; 3м. Для удобства монтажа панели оператора на дверце шкафа предлагается использовать Шаблон для установки панели SEOP-1207 (формат печати A4, масштаб 1:1). Габаритные размеры (ДхШхВ): 127,4 х 94,4 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/A8W2FVEC8_b5J5Yl67c70aba4ef431741097658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YQBMGNHpcn_x_-Pp67c70ac631e501741097670.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/nGqAXy3WHymLaygO685bb0194a7bb1750839321.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sP1u7MURoHNDRq5Q685bbded632d81750842861.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Z_eUpi_bA7v2LWb694ea024c2f481766760484.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/vWc48__4j3LqQpNp694ea024d79f91766760484.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/990457 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=R_TO_XD7U5E https://www.youtube.com/watch?v=HGU2Mcknec https://vkvideo.ru/video-227259215_456239355 https://rutube.ru/video/96a79630be25f16694ca376f7aa95836/ | 35000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409245057 | 13 | 18.3 | 5.4 | см. | 0.183 | кг.
SEOP-1226 | Клеммная заглушка для STV050 IP20 | Systeme Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Защитная крышка для преобразователей частоты серии SystemeVar Hertz, типа STV050 (только для исполнения IP20). Аксессуар надёжно фиксируется на клеммнике цепей управления, обеспечивая защиту персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям. Совместима с STV050 типоразмерами B, С, D, E, произведённых после 1 января 2026 года. Совместимость с типоразмером А будет обеспечена в ближайшее время. Для версии "SVPM" – совместимость со всеми типоразмерами. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A05 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV050 | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8fkTtK2g-BaikuR68dbca84eb6b61759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/AIRErPXiqhY7Wx9R68dbcf393b50d1759235897.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/1qNaoUzqBGB5aulV68dbcf393fae41759235897.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/6lHYlgkFCW4UBgr3694549e7835611766148583.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/V9w4IaqKbkuSTvA2694549e7952981766148583.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/QvUcjO7qG-XQL1Wx694549e7a67bc1766148583.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8fkTtK2g-BaikuR68dbca84eb6b61759234692.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | [7 empty] | 107 | штука |  | 20 | BB1 PCE CAR | 2 1 3 | 20 1 200 | шт. шт. шт. | 4680409266786 | 8.7 6.2 10.1 | 9.4 1 32.1 | 3.5 1 9.7 | см. см. см. | 0.059 0.002 0.672 | кг. кг. кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154)
STVCF0100 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 IP55 400В 1,5-7,5 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 с высокой степенью защиты (IP55) для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 1,5 до 7,5 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 50х50х20 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,09 A. Номинальная скорость: 6500 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.16A-4000RPM-170MM-XH. Степень защиты вентилятора: IP56. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A05 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV050 | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC002025 | Комплектующие для частотных преобразователей | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | [6 empty] | 3960 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266809 | 100 | 100 | 35 | мм. | 0.039 | кг. | [52 empty] | Прочее (EV000154)
STVCF0044 | Вентилятор охлаждения (запчасть) для STV050 IP55 400В 11-30 кВт | Systeme Electric |  |  | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Нет | Вентилятор охлаждения (запчасть) для преобразователя частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 с высокой степенью защиты (IP55) для варианта питающего напряжения 3Ф 400В, диапазона мощностей от 11 до 30 кВт. Габаритные размеры (ВxШxГ): 80х80х25 мм. Питающее напряжение вентилятора: 24В DC. Номинальный ток: 0,16 A. Номинальная скорость: 4300 об/мин. Краткое техническое обозначение: 24V-0.16A-4000RPM-IP56-380MM-XH. Степень защиты вентилятора: IP56. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A05 | Аксес.ПЧ SystemeVar STV050 | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FYZObc6pb38diRws6683a5910bddc1719903633.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | [6 empty] | 3000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266816 | 70 | 70 | 30 | мм. | 0.09 | кг.
SEOP-1300 | Коммуникационная плата Industrial Ethernet STV900 | Systeme Electric |  |  | 8517620003 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: прочие | Нет | Коммуникационная плата, торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar options, типа SEOP-13 предназначена для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 (STV900, STV900 IP55, STV900H, STV900H IP55). Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ. Поддерживает до восьми протоколов, включая PROFINET, EtherCAT, EtherNet IP, Modbus TCP, EtherNet UDP и PowerLink, с будущей поддержкой протоколов связи BACnet/IP (2 квартал) и CC-Link IE. Для преобразователей с версией прошивки 6.0 и выше (произведенных после 1 января 2026 года). | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iYicsWptquuFF4d-bbWaf2n1-sVrd7o21771498048.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/25eTQ9MLpyRWqE4-6998670a212281771595530.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/k9ssmuQCWk1NSfJS6998670a3135a1771595530.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/khXdh18R0V88idFL6998670a4947a1771595530.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/1sGHKHLrbxwMue726998670a607301771595530.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iYicsWptquuFF4d-bbWaf2n1-sVrd7o21771498048.png | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991824 https://api.systeme.ru/product/media/download/991825 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 43300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409294376 | 12.8 | 17.9 | 5 | см. | 0.101 | кг. | [65 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV320U04M2 | Преобразователь частоты STV320 0.4 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 22100 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301531 | 23 | 30.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг.
STV320U07M2 | Преобразователь частоты STV320 0.75 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l4rlZHYEMSvJ-59A63eca5212f4731676453153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 22500 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301548 | 23 | 30.5 | 14.1 | см. | 1.3 | кг.
STV320U15M2 | Преобразователь частоты STV320 1.5 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BBG_MNRScurPej_N63eca521983b51676453153.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/BBG_MNRScurPej_N63eca521983b51676453153.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 28350 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301555 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.6 | кг.
STV320U22M2 | Преобразователь частоты STV320 2.2 кВт 220В | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S32 | ПЧ SystemeVar 320 0-75 кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpkTqFPRis3Ipssh6438ea1b76bd41681451547.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwaRNrd54rOrFKaa69a17a98319781772190360.jpg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GpkTqFPRis3Ipssh6438ea1b76bd41681451547.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988297 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988298 https://api.systeme.ru/product/media/download/988887 https://api.systeme.ru/product/media/download/989209 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 https://api.systeme.ru/product/media/download/991827 https://api.systeme.ru/product/media/download/991873 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2r0E64nA2FE https://www.youtube.com/watch?v=2P2kwH0w3kY https://www.youtube.com/watch?v=cV-HX-YU_wU https://www.youtube.com/watch?v=nV92e3qE9q4 https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/db1463fa631bb9d8b0ae038f0e1099f4/?p=N5z7BkCCqHnN5RhduhrPEg https://rutube.ru/video/7a2820fa9eb84565ca8574e7f81fc891/?p=VqCsggEdQcwgq7VQ1m8sAQ https://rutube.ru/video/2111fb4fb4700e302b9f284693c3e772/?p=HG7-u8Ypz7i4NjdNz7VbKA https://rutube.ru/video/5a945d8134c3082f03efe826f7ec2e4f/?p=qkRH5XQOsZnuJEDzLGW0_w https://vkvideo.ru/video-227259215_456239160 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239139 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239124 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239019 https://www.youtube.com/watch?v=7OULQDdLRKE https://vkvideo.ru/video-227259215_456239307 https://rutube.ru/video/67f02c709af7ae1cdf09b0bcf0269a64/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://www.youtube.com/watch?v=3f1A7t_bYWg https://rutube.ru/video/5240f340b45f46d1c2869c211d483396/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=Mv0QUSnNk6c https://vkvideo.ru/video-227259215_456239340 https://rutube.ru/video/8e95e68b99d4c2cf6db492a23c4a0e5a/ | 31550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301562 | 25.5 | 22.2 | 14.1 | см. | 1.6 | кг.
SEOP-1520 | STV900 плата обр. cвязи абсолютного энкодера | Systeme Electric |  |  | 8504909800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | [14 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 14850 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301579 | 4.3 | 4.5 | 17.1 | см. | 0.11 | кг.
SEOP-1210 | LED панель управления STV900L | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | [13 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 4700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301609 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг.
SEOP-1211 | LCD панель управления STV900L | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет |  | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | [13 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991866 https://api.systeme.ru/product/media/download/991867 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  |  | 20550 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301616 | 20 | 10 | 5 | см. | 0.2 | кг.
SEOP-1208 | Панель управления LCD + монтажный комплект IP55 для STV900H | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления + монтажный комплект IP55 для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV900 версия &ldquo;H&rdquo; (не входит в комплект поставки STV900***N4H (3Ф 400В) и STV900***Y6H (3Ф 690В). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа нужно использовать комплект для монтажа, обеспечивающим степень защиты IP55 (уплотнитель резиновый для внешней части панели оператора (1 шт.), фланцевая гайка М3 (6 шт.), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина &le; 3м. Для удобства монтажа панели оператора на дверце шкафа предлагается использовать Шаблон для установки панели SEOP-1207 (формат печати A4, масштаб 1:1). Габаритные размеры (ДхШхВ): 127,4 х 94,4 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/A8W2FVEC8_b5J5Yl67c70aba4ef431741097658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YQBMGNHpcn_x_-Pp67c70ac631e501741097670.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/nGqAXy3WHymLaygO685bb0194a7bb1750839321.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sP1u7MURoHNDRq5Q685bbded632d81750842861.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Z_eUpi_bA7v2LWb694ea024c2f481766760484.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/vWc48__4j3LqQpNp694ea024d79f91766760484.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/990457 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=R_TO_XD7U5E https://www.youtube.com/watch?v=HGU2Mcknec https://vkvideo.ru/video-227259215_456239355 https://rutube.ru/video/96a79630be25f16694ca376f7aa95836/ | 32700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301586 | 13 | 18.3 | 5.4 | см. | 0.18 | кг.
SEOP-1209 | Панель управления LCD + монтажный комплект IP55 для STV600 | Systeme Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | LCD панель управления + монтажный комплект IP55 для преобразователей частоты серии SystemeVar, типа STV600 (не входит в комплект поставки STV600). Панель позволяет контролировать запуск / останов ПЧ, параметрировать преобразователь и выводить данные состояния. Оснащена часами реального времени (для их автономной работы требуется элемент питания CR2032, который не входит в комплект поставки и, при необходимости, заказывается отдельно). Поддерживает копирование параметров (панель оператора поддерживает 3 набора параметров ПЧ). Чтобы закрепить панель оператора на дверце шкафа нужно использовать комплект для монтажа, обеспечивающим степень защиты IP55 (уплотнитель резиновый для внешней части панели оператора (1 шт.), фланцевая гайка М3 (6 шт.), а также стандартный экранированный LAN-кабель (Ethernet патч-корд, c разъёмом RJ-45), рекомендованная длина &le; 3м. Для удобства монтажа панели оператора на дверце шкафа предлагается использовать Шаблон для установки панели SEOP-1207 (формат печати A4, масштаб 1:1). Габаритные размеры (ДхШхВ): 127,4 х 94,4 х 19,3(28,5) мм. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | ACC | Аксес. ПЧ SystemeVar 320,600,900 0-75кВт | VSD | Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | Не указано | Не указано |  | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/A8W2FVEC8_b5J5Yl67c70aba4ef431741097658.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YQBMGNHpcn_x_-Pp67c70ac631e501741097670.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/nGqAXy3WHymLaygO685bb0194a7bb1750839321.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sP1u7MURoHNDRq5Q685bbded632d81750842861.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-Z_eUpi_bA7v2LWb694ea024c2f481766760484.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/vWc48__4j3LqQpNp694ea024d79f91766760484.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/99X-P2zsX0xNtyDg685bb009c135f1750839305.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/990109 https://api.systeme.ru/product/media/download/990457 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3352 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.81897_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=R_TO_XD7U5E https://www.youtube.com/watch?v=HGU2Mcknec https://vkvideo.ru/video-227259215_456239355 https://rutube.ru/video/96a79630be25f16694ca376f7aa95836/ | 32700 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409301593 | 13 | 18.3 | 5.4 | см. | 0.18 | кг.