## Worksheet
Количество референсов: 37 | [55 empty] | Etim | [22 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007387 - Выход. мощность при номин. выход. напряжении | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
STV050U04M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,4 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 0,4 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 0,4 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный ЭМС-фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер A. ШxВxГ (мм): 68х132х100. Вес: 0,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RnvP8eKGdn3MDxjT66042717c8ce51711548183.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6IA_uxD4DfEG5zL96604271bd8e941711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RnvP8eKGdn3MDxjT66042717c8ce51711548183.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=RLtbJj6xru0 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239344 https://rutube.ru/video/7e13f3520394b3f8ef52253aa578e97b/ https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239097 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 12550 | штука |  | 1 | PCE CAR PAL | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 4680409193037 | 10.5 54 20 | 16.3 34 80 | 14.3 30 120 | см. см. см. | 0.657 14.5 186 | кг. кг. кг. | 68 мм | 132 мм | 100 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | 599 Гц | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 440 В | 2.1 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U07M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,75 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 0,75 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 0,75 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер A. ШxВxГ (мм): 68х132х100. Вес: 0,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D-giRGh8xqpn0HVu6604271801df71711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D-giRGh8xqpn0HVu6604271801df71711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=RLtbJj6xru0 https://rutube.ru/video/7e13f3520394b3f8ef52253aa578e97b/ https://vkvideo.ru/video-227259215_456239345 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239098 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 12900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 4680409193020 | 10.6 55 120 | 16.2 33 80 | 14.3 30 120 | см. см. см. | 0.685 14.5 186 | кг. кг. кг. | 68 мм | 132 мм | 100 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 440 В | 3.8 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U15M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 1,5 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 1,5 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 1,5 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Конформное покрытие печатных плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер A. ШxВxГ (мм): 68х132х100. Вес: 0,5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D-giRGh8xqpn0HVu6604271801df71711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/D-giRGh8xqpn0HVu6604271801df71711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://rutube.ru/video/7e13f3520394b3f8ef52253aa578e97b/ https://www.youtube.com/watch?v=RLtbJj6xru1 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239346 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239099 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 13300 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 4680409193068 | 10.7 55 120 | 16.2 33 80 | 14.4 30 120 | см. см. см. | 0.708 14.5 186 | кг. кг. кг. | 68 мм | 132 мм | 100 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | 599 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 440 В | 7.2 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U22M2 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 2,2 кВт 220В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 2,2 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 1Ф 230В; Pn = 2,2 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 1Ф 200В (-15%) ~ 240В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление. Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eAd_GFof44KpaQ8w66042718ad27f1711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eAd_GFof44KpaQ8w66042718ad27f1711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989534 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://www.youtube.com/watch?v=zu7iyjKr7qY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239315 https://rutube.ru/video/3a8fd90ed3cd611771fe2b2147ebf586/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://rutube.ru/video/7e13f3520394b3f8ef52253aa578e97b/ https://www.youtube.com/watch?v=RLtbJj6xru2 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239347 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239100 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 15550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 240 | шт. шт. шт. | 4680409193082 | 12.6 63 120 | 19.7 40 80 | 17.8 37 125 | см. см. см. | 0.927 18.725 234 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | 599 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 440 В | 9 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U07N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 0,75 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серииSystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений.Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А.Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с(время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn =0,75 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% втечение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазонпитающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LEDпанель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3).Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO,1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3).Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшенияноминальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (безобратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений.Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж“бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B.ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239101 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 14150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409193105 | 12.7 40 120 | 19.8 64 80 | 17.8 38 122 | см. см. см. | 0.889 19.076 186 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 440 В | 2.1 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U15N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 1,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239102 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 15150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409193129 | 12.7 40.5 120 | 19.9 64 80 | 17.8 37.5 120 | см. см. см. | 0.923 19.89 194 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 440 В | 3.8 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U22N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 2,2 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P-K3SLYSXJlRZgbP66042718bfebe1711548184.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239103 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 17950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 20 180 | шт. шт. шт. | 4680409193143 | 12.8 40 120 | 19.9 64 80 | 17.8 37 124 | см. см. см. | 0.935 19.959 194 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 440 В | 5.1 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U40N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 4 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 3 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rY3JBcKP3n9I5G8X660427197e0311711548185.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/rY3JBcKP3n9I5G8X660427197e0311711548185.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 21950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 4680409193167 | 14.1 48 120 | 23.7 70 80 | 18.2 20 115 | см. см. см. | 1.287 14.129 156 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 440 В | 9 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U55N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 5,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_Ra8bggnjTtOnF0660427198dd8b1711548185.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_Ra8bggnjTtOnF0660427198dd8b1711548185.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239105 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 25100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 4680409193181 | 23.2 48 120 | 14.2 69 80 | 18.2 20 115 | см. см. см. | 1.322 14.461 160 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 440 В | 13 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U75N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_Ra8bggnjTtOnF0660427198dd8b1711548185.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_Ra8bggnjTtOnF0660427198dd8b1711548185.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239106 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 32100 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 100 | шт. шт. шт. | 4680409193204 | 13.7 48 120 | 23.7 69 80 | 18.1 20 122 | см. см. см. | 1.421 15.5 167 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 440 В | 17 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050D11N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 11 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер D. ШxВxГ (мм): 106х240х146. Вес: 2,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9uAIZucLxpFau_nM6604271a409d91711548186.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9uAIZucLxpFau_nM6604271a409d91711548186.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239107 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 40050 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 80 | шт. шт. шт. | 4680409193228 | 15.5 60 120 | 29.4 78 80 | 22.4 25 110 | см. см. см. | 2.294 25.5 216 | кг. кг. кг. | 106 мм | 240 мм | 146 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 440 В | 25 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050D15N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 15 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер D. ШxВxГ (мм): 106х240х146. Вес: 2,2 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MiPAsxtEp98oenvl6604271a53c5d1711548186.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MiPAsxtEp98oenvl6604271a53c5d1711548186.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239108 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 53750 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 10 80 | шт. шт. шт. | 4680409193242 | 15.5 61 120 | 29.3 78 80 | 22.4 24 115 | см. см. см. | 2.604 28 236 | кг. кг. кг. | 106 мм | 240 мм | 146 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 440 В | 32 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050D18N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 18,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 4,4 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0dzG7Gyl037Jkk3T6604271ae84a31711548186.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0dzG7Gyl037Jkk3T6604271ae84a31711548186.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239109 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 66700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409193266 | 21.7 80 120 | 39.5 66.5 80 | 23.4 27 122 | см. см. см. | 4.584 29 186 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 440 В | 37 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050D22N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 22 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 4,7 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A3tWtdQIgdX-Z7Al6604271b0b2f61711548187.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A3tWtdQIgdX-Z7Al6604271b0b2f61711548187.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239110 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 72950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409193280 | 22.2 80 120 | 39.7 66 80 | 23.1 26 125 | см. см. см. | 4.63 32 204 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 440 В | 45 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050D30N4 | Преобразователь частоты STV050 Hertz 30 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 5 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S20 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP20 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A3tWtdQIgdX-Z7Al6604271b0b2f61711548187.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/TQH6n99DfTWMMe1U6604271beb0261711548187.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/A3tWtdQIgdX-Z7Al6604271b0b2f61711548187.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/989234 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/988964 https://api.systeme.ru/product/media/download/988999 https://api.systeme.ru/product/media/download/989004 https://api.systeme.ru/product/media/download/989056 https://api.systeme.ru/product/media/download/989082 https://api.systeme.ru/product/media/download/989203 https://api.systeme.ru/product/media/download/989216 https://api.systeme.ru/product/media/download/989242 https://api.systeme.ru/product/media/download/989336 https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990184 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991781 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=10jSYCg--pw https://www.youtube.com/watch?v=rAvS0OZooLw https://www.youtube.com/watch?v=WEcyYCiYXHw https://www.youtube.com/watch?v=HkvOUJGHXf8 https://www.youtube.com/watch?v=duni97GzOCQ https://www.youtube.com/watch?v=L8v-BiY6ztA https://www.youtube.com/watch?v=aXNk8HMRvNU https://www.youtube.com/watch?v=Z4LqtSXspjU https://www.youtube.com/watch?v=SScU680V8mQ https://www.youtube.com/watch?v=qXvk9o8MbnE https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuu8iGSxM https://www.youtube.com/watch?v=cLVpF0momnA https://www.youtube.com/watch?v=CZK_Uy5VMto https://www.youtube.com/watch?v=nV6svc_plfs https://www.youtube.com/watch?v=iXT3lmHfJ-o https://www.youtube.com/watch?v=l9Acs104Z4Y https://rutube.ru/video/1fa46ce10474ac2a804792a2c921c939/?r=wd https://rutube.ru/video/8acd2121e213b0409a748c94a8f8284d/?p=yqkCKd8g36hnwQnZngwMUw https://rutube.ru/video/5c0150bf8e2cdf290e19d283cdc53cdb/?p=ALmirO7ivLLC028BkDN58g https://rutube.ru/video/4b0af02eebfb956e0b50f6fd341e5b71/?p=He65VoQZz-hU8FCs3SC1Jg https://rutube.ru/video/31782d760cfaff4eb6908752b7a93acb/?p=Ap0UNmzJmzC8YMbKW3RqxA https://rutube.ru/video/045d0f99ef62be622015b5cd7fde4532/?r=wd https://rutube.ru/video/db0c100e9988886bee3811a567aae3c9/?p=N6UVyIPQuYV-wcDDP_1xWg https://rutube.ru/video/b2cbc985df41af0ed4f08f828e432822/?p=gfCR9JgSKAaxg70eXMcArg https://rutube.ru/video/f4ce7935ae8227b09597b6feaebe38d3/?p=QeXSX6Rc_LN51Z2A4xAGyA https://rutube.ru/video/db64dd333674843085981e5cd4a6ba0b/?p=CZ22pezXCEuLWeMRVb_V-Q https://rutube.ru/video/0969e98f89c1979d300dcd3de75631da/?p=sOOmdtH9MczmsZ-EhCrGdw https://rutube.ru/video/6f740869feeff56f341802fdef42122f/?p=QIeePeUWGoSbPkdLCArVnA https://vkvideo.ru/video-120704871_456239584 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239058 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239055 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239054 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239048 https://vkvideo.ru/video-120704871_456239576 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239042 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239039 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239031 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239030 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239025 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239190 https://www.youtube.com/watch?v=yHLahVN96L8 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239298 https://rutube.ru/video/c17aceb358b2139a2558079d320702d2/ https://www.youtube.com/watch?v=78C9hDTzPFY https://vkvideo.ru/video-227259215_456239304 https://rutube.ru/video/94978afac449971430a4cc4726a8c94b/ https://rutube.ru/video/45daf19f9321b2b37b76c19ea0fda36d/?r=a/ https://rutube.ru/video/2e76ea681d42992e468ce32bb3235761/?r=a/ https://rutube.ru/video/16cb76ed1358af343fbff09b4c6bbf4b/?r=a/ https://rutube.ru/video/b19e17fad3efd9ae08b1505d3ddf520b/?r=a/ https://rutube.ru/video/dd6367ee90aed64edc84e37ab87fbb6a/?r=a/ https://www.youtube.com/watch?v=JTc7uXfIuwE https://rutube.ru/video/private/dd41619f40e00a1b05286299287d0989/?p=NxFvnGFZiaQe406ekcB7sg https://vkvideo.ru/video-228806680_456239070 https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239111 https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 90900 | штука |  | 1 | PCE CAR PAL | 1 3 4 | 1 6 36 | шт. шт. шт. | 4680409193303 | 22 80 12 | 39.9 66.5 80 | 23.8 26 122 | см. см. см. | 5.377 34 216 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP20 (EV006405) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 440 В | 60 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
STV050U07N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 0,75 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер F. ШxВxГ (мм): 128x226x152. Вес: 3,15 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/HiQZPF83-e-t4HYG682c7bde240c41747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 31400 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 4680409252017 | 20.7 82 120 | 31.2 62 80 | 22.5 24 111 | см. см. см. | 3.529 29.5 133 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 440 В | 2.1 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U15N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 1,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер F. ШxВxГ (мм): 128x226x152. Вес: 3,15 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/HiQZPF83-e-t4HYG682c7bde240c41747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 34200 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 4680409252031 | 20.2 80.5 120 | 31.1 62.5 80 | 23.1 25 115 | см. см. см. | 3.593 30 135 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 440 В | 3.8 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U22N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 2,2 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. Перегрузочная способность (P-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер F. ШxВxГ (мм): 128x226x152. Вес: 3,15 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/HiQZPF83-e-t4HYG682c7bde240c41747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/vb2qIyZkUDTYIYRN69677f418cd891768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 35900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 8 32 | шт. шт. шт. | 4680409252055 | 20.2 81 120 | 31 62 80 | 22.7 24 111 | см. см. см. | 3.649 30.6 137 | кг. кг. кг. | 72 мм | 142 мм | 110 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 440 В | 5.1 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U40N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 4 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 3 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер G. ШxВxГ (мм): 128x261x152. Вес: 4,07 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YjS73T8YyZnNFIxF682c7bde96ecd1747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 45950 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 24 | шт. шт. шт. | 4680409252079 | 20.3 70 120 | 35 61 80 | 22.8 24 111 | см. см. см. | 4.248 27 121 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 440 В | 9 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U55N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 5,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер G. ШxВxГ (мм): 128x261x152. Вес: 4,07 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YjS73T8YyZnNFIxF682c7bde96ecd1747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 51550 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 24 | шт. шт. шт. | 4680409252093 | 20.2 70 120 | 35.2 62 80 | 22.7 24 111 | см. см. см. | 4.336 27.7 125 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 440 В | 13 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U75N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер G. ШxВxГ (мм): 128x261x152. Вес: 4,07 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/YjS73T8YyZnNFIxF682c7bde96ecd1747745758.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GLTaMGeP4xWE09x669677f419f13d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 68700 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 6 24 | шт. шт. шт. | 4680409252116 | 20.4 72 120 | 34.8 61 80 | 22.7 24 111 | см. см. см. | 4.372 27.8 125 | кг. кг. кг. | 85 мм | 180 мм | 116 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 440 В | 17 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050D11N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 11 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер H. ШxВxГ (мм): 180x340x177. Вес: 7,84 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G1ENes_5EWVJyVDJ69677f41add581768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TTuPKslvsDaecck682c7bdf194f41747745759.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G1ENes_5EWVJyVDJ69677f41add581768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 73150 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 12 | шт. шт. шт. | 4680409252130 | 27.4 92 120 | 45.3 54 80 | 26.9 30 105 | см. см. см. | 8.278 34.7 119 | кг. кг. кг. | 106 мм | 240 мм | 146 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 440 В | 25 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050D15N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 15 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер H. ШxВxГ (мм): 180x340x177. Вес: 7,84 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G1ENes_5EWVJyVDJ69677f41add581768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/-TTuPKslvsDaecck682c7bdf194f41747745759.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/G1ENes_5EWVJyVDJ69677f41add581768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 94900 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 12 | шт. шт. шт. | 4680409252154 | 27.1 90 120 | 45.7 54 80 | 27.1 30 105 | см. см. см. | 8.412 26.7 95 | кг. кг. кг. | 106 мм | 240 мм | 146 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 440 В | 32 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050D18N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 18,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер I. ШxВxГ (мм): 180x340x197. Вес: 8,81 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/EzGLnO3cy5AHEbbZ682c7bdf79c431747745759.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 105500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 12 | шт. шт. шт. | 4680409252192 | 27.3 90 120 | 45.6 56 80 | 27 30 105 | см. см. см. | 9.097 38 129 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 440 В | 37 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050D22N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 22 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер I. ШxВxГ (мм): 180x340x197. Вес: 8,81 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/EzGLnO3cy5AHEbbZ682c7bdf79c431747745759.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 124000 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 12 | шт. шт. шт. | 4680409252215 | 27.4 90 120 | 45.2 57 80 | 27.5 28 100 | см. см. см. | 9.238 38.4 130 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 440 В | 45 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050D30N4-IP55 | Преобразователь частоты STV050 30 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + IP55 | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений. Номинальные характеристики (P-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 30 кВт; In = 60 А. Перегрузочная способность (P-тип): 120% в течение 60 с, 150% в течение 3 с (время цикла = 300 с). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP55. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20°C до +50°C (до +40°C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Пожарный режим с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж “бок-о-бок” (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 7-9 мм). Типоразмер I. ШxВxГ (мм): 180x340x197. Вес: 8,81 кг. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | S55 | Преобразователи частоты Герц STV050 IP55 | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/EzGLnO3cy5AHEbbZ682c7bdf79c431747745759.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tG1PN1PBUKBxLvSO682c7e50aec321747746384.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZHkUKK8h3lp2fzys682c7e52527151747746386.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bIN-vwEXzwL4ktH9682c7e53c60201747746387.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/LwS4RS7qDCl_jTv568340bbeec7af1748241342.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ceiLAJLzI-xwnJs669677f41bca1d1768390465.png | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/989338 https://api.systeme.ru/product/media/download/990413 https://api.systeme.ru/product/media/download/990414 https://api.systeme.ru/product/media/download/990531 https://api.systeme.ru/product/media/download/990864 https://api.systeme.ru/product/media/download/991139 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=QmhRymddTVc https://vkvideo.ru/video-227259215_456239327 https://rutube.ru/video/afc267af6b71289df8c4d065e12525d9/ https://www.youtube.com/watch?v=4KAt-TDBU3FQd0iQ https://vkvideo.ru/video-135664451_456239802?list=53dd55ad2d9ecac211&amp;t=3m21s https://rutube.ru/video/d42dc8693f2937bc24ddc26c59f39ea8/?r=wd https://vkvideo.ru/video-12125538_456243959 https://www.youtube.com/watch?v=NPwFcGNA4 https://vkvideo.ru/video-227259215_456239359 https://rutube.ru/video/f56f78ff9ee3f9424f4eb8fe521efa07/ https://www.youtube.com/watch?v=Kw4aYZXZTQ https://vkvideo.ru/video-228806680_456239123 https://rutube.ru/video/d66497916752bc68a577500a430570ae/ https://www.youtube.com/watch?v=kuPHIYOlPek https://vkvideo.ru/video-228806680_456239130 https://rutube.ru/video/d5f253a1ea563ed9f0ab04768a21c637/ https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ https://www.youtube.com/watch?v=1xa0p8MftWU https://vkvideo.ru/video-227259215_456239366 https://rutube.ru/video/9524545d786c4c5d2c2c6327b733c4f4/ https://www.youtube.com/watch?v=zmlgVdQcwCo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239155 https://rutube.ru/video/b77d9f5898c6ba0cbba2dc3e0f07026f/ | 172500 | штука |  | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 4 12 | шт. шт. шт. | 4680409252239 | 27.3 92 120 | 45.3 56 80 | 27.2 28 100 | см. см. см. | 9.357 39.2 132 | кг. кг. кг. | 150 мм | 330 мм | 164 мм | Да | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да | IP55 (EV006420) | Да | 380...480 В | 50/60 Гц (EV008015) | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | 599 Гц | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 440 В | 60 А | Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
STV050U07N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 0,75 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 0,75 кВт; In = 2,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://vkvideo.ru/video-228806680_456239086 https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 15750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266564 | 187 | 120 | 168 | мм. | 0.9 | кг. | [20 empty] | 0.75 кВт
STV050U15N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 1,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 1,5 кВт; In = 3,8 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239087 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 16750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266588 | 187 | 120 | 168 | мм. | 0.9 | кг. | [20 empty] | 1.5 кВт
STV050U22N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 2,2 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 2,2 кВт; In = 5,1 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер B. ШxВxГ (мм): 72х142х110. Вес: 0,7 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/DiYdl2zt5WbMZMN_68dbca84418c81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239088 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 19600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266601 | 18.7 | 12 | 16.8 | см. | 0.9 | кг. | [20 empty] | 2.2 кВт
STV050U30N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 3 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 3 кВт; In = 7,2 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239089 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 23650 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266625 | 225 | 133 | 170 | мм. | 1.5 | кг. | [20 empty] | 3 кВт
STV050U40N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 4 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 4 кВт; In = 9 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239090 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 26750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266649 | 225 | 133 | 170 | мм. | 1.5 | кг. | [20 empty] | 4 кВт
STV050U55N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 5,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 5,5 кВт; In = 13 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 0 мм). Типоразмер С. ШxВxГ (мм): 85х180х116. Вес: 1,2 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CQxivhpLLc69w_9D68dbca847efc81759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239091 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 34450 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266663 | 22.5 | 13.3 | 17 | см. | 1.5 | кг. | [20 empty] | 5.5 кВт
STV050U75N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 7,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 7,5 кВт; In = 17 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер D. ШxВxГ (мм): 106х240х146. Вес: 2,2 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64O25H97zHlH8blU68dbca84ab3461759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64O25H97zHlH8blU68dbca84ab3461759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239092 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 42600 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266687 | 285 | 150 | 215 | мм. | 2.5 | кг. | [20 empty] | 7.5 кВт
STV050D11N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 11 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 11 кВт; In = 25 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер D. ШxВxГ (мм): 106х240х146. Вес: 2,2 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64O25H97zHlH8blU68dbca84ab3461759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/64O25H97zHlH8blU68dbca84ab3461759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239093 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 54750 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266700 | 28.5 | 15 | 21.5 | см. | 2.5 | кг. | [20 empty] | 11 кВт
STV050D15N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 15 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 15 кВт; In = 32 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 4,4 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239094 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 70400 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266724 | 37.5 | 19.5 | 20.5 | см. | 4.7 | кг. | [20 empty] | 15 кВт
STV050D18N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 18,5 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 18,5 кВт; In = 37 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. . Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 4,7 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239095 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 76900 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266748 | 375 | 195 | 205 | мм. | 5 | кг. | [20 empty] | 18.5 кВт
STV050D22N4-SVPM | Преобразователь частоты STV050 22 кВт 380В ЭМС С3 + LED панель оператора + SVPM | Systeme Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений (версия &ldquo;SVPM&rdquo; для синхронных электродвигателей). Номинальные характеристики (G-тип): Un = 3Ф 400В; Pn = 22 кВт; In = 45 А. Перегрузочная способность (G-тип): 150% в течение 60 с, 180% в течение 3с (время цикла = 300 с). Выходная частота: до 599 Гц. Диапазон питающего напряжения: 3Ф 380 (-15%) ~ 440В (+10%). Встроенная (несъёмная) LED панель оператора. Встроенный-ЭМС фильтр (Класс С3, согл. EN 61800-3). Коммуникационный протокол: Modbus RTU. Кол-во входов/выходов: 4DI, 1AI, 1DO, 1RO, 1AO. Степень защиты: IP20. Покрытие плат (Класс 3С2, согл. EN 60721-3-3). Температура окружающей среды: от -20&deg;C до +50&deg;C (до +40&deg;C без ухудшения номинальных характеристик). Скалярное управление, векторное управление (без обратной связи по скорости). Функции для насосных и вентиляторных применений. Без пожарного режима с функцией контроля целостности кабеля двигателя. Монтаж &ldquo;бок-о-бок&rdquo; (минимальное расстояние между соседними ПЧ: 50 мм). Типоразмер E. ШxВxГ (мм): 150х330х164. Вес: 5 кг. Не поддерживает внешние панели оператора SEOP-1224 и SEOP-1225. | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | SSM | Преобразователи частоты Герц STV050 SVPM | V05 | Преобразователи частоты Герц STV050 | SIO | Автоматизация Промышленности Оптимальная | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png https://static-pcsp.systeme.ru/image/wcqm3OT_dQ0rltLU68dbca8456af01759234692.png | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z-9r4mpn6Alr1zsY68dbca84c75951759234692.png | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/988963 https://api.systeme.ru/product/media/download/991053 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 | https://api.systeme.ru/product/media/download/991356 https://api.systeme.ru/product/media/download/991834 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3343 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.51303_24 |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=gaN44q42nE https://rutube.ru/video/private/b30b225a51e0bb6e3f9126cd1506d9d9/?r=wd https://vkvideo.ru/video-228806680_456239096 https://www.youtube.com/watch?v=EjFx4o9lpVo https://vkvideo.ru/video-228806680_456239139 https://rutube.ru/video/b40eb81338dde4aee8af47ef37d2244b/ | 95800 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 4680409266762 | 375 | 195 | 205 | мм. | 5.3 | кг. | [20 empty] | 22 кВт