## Worksheet
Количество референсов: 3 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [16 empty] | Дополнительные характеристики | [42 empty] | Условия эксплуатации | [10 empty] | Основные характеристики | [12 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF000458 - С дисплеем | EF002418 - Номин. раб. напряжение Ue | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006668 - Класс защиты | EF007039 - Номинал. рабочий ток Ie при 40°C | EF007053 - Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 230 В | EF007054 - Номин. мощность трехфазного двигателя в номин. режиме при 400 В | EF007055 - Номин. мощность трехфазного двигателя, схема треугольник, при 230 В | EF007056 - Номин. мощность трехфазного двигателя, схема треугольник, при 400 В | EF007074 - Допустимая температура окружающей среды без ухудшения параметров | EF007297 - Комплексная защита двигателя от перегрузки | EF008242 - Тип напряжения управления | EF009214 - Внутренний байпас | EF009215 - Регулировка крутящего момента | Смонтированное устройство | Напряжение цепи управления | Частота сети | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Напряжение дискретного входа | Тип дискретного входа | Пределы напряжения питания | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Протокол порта обмена данными | Доступные функции | Тип аналогового выхода | Стиль сборки | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Соединение устройства | Потребление цепи управления | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Канал обмена данными | Тип охлаждения | Заводская настройка тока | Сверхмалая абсолютная погрешность на выходе | Подаваемый пусковой ток | Диапазон мощности | Маркировка | Тип соединителя | Тип пускателя | Вес нетто | Стандарты | Рассеиваемая мощность, вт | Уровень шума | Тип соединения | Сертификаты | Присоединение устройства | Номер сетевого порта | Номинал пускателя icl | Тип пуска | Сверхмалая абсолютная погрешность на выход | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Уровень шума | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Категория применения | Мощность двигателя, квт | Номинал пускателя icl | Тип пуска | Рассеиваемая мощность, вт | Серия | Назначение продукта | Краткое название устройства | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Степень защиты ip | [us] номинальное напряжение сети | Частота сети питания | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
ATS48C14Q | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 140A 400В | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 140A 400В | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A48 | Altistart 48 | SSA | Устройства плавного пуска Altistart | 15VSD | Приводная техника | EC000640 | Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя) | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1LBZjEB7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49331494d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493317b00.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49331a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49331d251.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890435e4e49f31a0e7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OhwNJtOa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RUVKek9P.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a204f2b7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1LBZjEB7.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02842_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 |  |  |  | 123000 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 3389110982350 | 42.5 60 | 46 80 | 32 73.5 | см. см. | 13.688 41.96 | кг. кг. | 200 мм | 340 мм | 265 мм | Однонаправленный пускатель (EV014006) | Да | 230...415 В | 220...415 В | 220...415 В | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | 140 А | 37 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 110 кВт | 40 °C | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Нет | 31 | 220 - 15 % ... 415 + 10 %, 50/60 Гц | 47,5...63 Гц | RS485 многоточечная | обрыв фазы: линия тепловая защита: двигатель тепловая защита: пускатель | вертикальный +/- 10 градусов | 24 V <= 30 V | PTC, 750 Ом в 25 °C (Останов, Пуск, LI3, LI4) логический, <= 8 мА 4300 Ом | 195-456 В | положительная логика Останов, Пуск, LI3, LI4 при Состоянии 0: < 5 В и <= 2 mA при Состоянии 1: > 11 В, >= 5 mA | 4800, 9600 или 19200 бит/с | Modbus | внешний байпас (опциональн.) | токовый выход AO: 0-20 мA или 4-20 мA, полное сопротивление <500 Ом | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | (LO1) логический выход 0 В конфигурируемые общие (LO2) логический выход 0 В конфигурируемые общие (R1) релейные выходы реле аварии нет (R2) релейные выходы конец пуска реле нет (R3) релейные выходы двигатель запитан нет | 10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы | логический выход 0.2 А в 30 В пост. ток релейные выходы 1.8 А в 230 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,5 20 мс релейные выходы 1.8 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,5 20 мс | последовательно к каждой обмотке двигателя в линии питания двигателя | 30 W | 2 | 5 | последовательный | принуд. конвекция | 131 А | +/- 5 % | 0.4...1.3 Icl регулируем. | 30-50 кВт в 200-240 В 3 фазы 55-100 кВт в 380-440 В 3 фазы 55-100 кВт в 200-240 В 3 фазы 110-220 кВт в 380-440 В 3 фазы | CE | 1 RJ45 | soft starter | 12.4 кг | [10 empty] | EN/IEC 60947-4-2 | уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3 | 50 дБ | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м | наведенные и излучаемые помехи уровень А в соответствии с IEC 60947-4-2 наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с IEC 60947-4-2 затухающие колебания уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-12 электростатический разряд уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 2-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | 40-60 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C) -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) | CSA UL DNV ГОСТ NOM 117 C-Tick SEPRO CCC TCF | -25-70 °C | AC-53A | 55 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 55 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 75 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений 75 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 90 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 110 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений 30 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 37 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений | 140 А для соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 140 А для соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 242 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 242 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений | пуск с контролем момента (токограничение 5 In) | 306 Вт для работы в сложных условиях 391 Вт для стандартных приложений | Altistart 48 | асинхронные электродвигатели | ATS48 | устройство плавного пуска | heavy duty industry and pumps | IP00 | 230...415 В - 15...10 % |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
ATS48C25Q | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 250A 400В | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 250A 400В | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A48 | Altistart 48 | SSA | Устройства плавного пуска Altistart | 15VSD | Приводная техника | EC000640 | Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя) | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/O2JRwO43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493365d08.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493369cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49336fa8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493373795.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MCmpBmoZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2051f4e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AnFNU2Y2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02842_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 |  |  |  | 192500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 73389110982410 | 80 | 60 | 75 | см. | 34.636 | кг. | 320 мм | 380 мм | 265 мм | Однонаправленный пускатель (EV014006) | Да | 230...415 В | 220...415 В | 220...415 В | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | 250 А | 75 кВт | 132 кВт | 132 кВт | 220 кВт | 40 °C | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Нет | 31 | 220 - 15 % ... 415 + 10 %, 50/60 Гц | 47,5...63 Гц | RS485 многоточечная | обрыв фазы: линия тепловая защита: двигатель тепловая защита: пускатель | вертикальный +/- 10 градусов | 24 V <= 30 V | PTC, 750 Ом в 25 °C (Останов, Пуск, LI3, LI4) логический, <= 8 мА 4300 Ом | 195-456 В | положительная логика Останов, Пуск, LI3, LI4 при Состоянии 0: < 5 В и <= 2 mA при Состоянии 1: > 11 В, >= 5 mA | 4800, 9600 или 19200 бит/с | Modbus | внешний байпас (опциональн.) | токовый выход AO: 0-20 мA или 4-20 мA, полное сопротивление <500 Ом | с радиатором | 50...60 Hz - 5...5 % | (LO1) логический выход 0 В конфигурируемые общие (LO2) логический выход 0 В конфигурируемые общие (R1) релейные выходы реле аварии нет (R2) релейные выходы конец пуска реле нет (R3) релейные выходы двигатель запитан нет | 10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы | логический выход 0.2 А в 30 В пост. ток релейные выходы 1.8 А в 230 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,5 20 мс релейные выходы 1.8 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,5 20 мс | последовательно к каждой обмотке двигателя в линии питания двигателя | 50 W | 2 | 5 | последовательный | принуд. конвекция | 233 А | +/- 5 % | 0.4...1.3 Icl регулируем. | 55-100 кВт в 200-240 В 3 фазы 110-220 кВт в 380-440 В 3 фазы 110-220 кВт в 200-240 В 3 фазы | CE | 1 RJ45 | soft starter | 18.2 кг | [10 empty] | EN/IEC 60947-4-2 | уровень 3 в соответствии с IEC 60664-1 | 0-95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3 | 54 дБ | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м | наведенные и излучаемые помехи уровень А в соответствии с IEC 60947-4-2 затухающие колебания уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-12 электростатический разряд уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 2-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | 40-60 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C) -10-40 °C (без ухудшения номинальных значений) | C-Tick CCC UL NOM 117 CSA DNV SEPRO ГОСТ TCF | -25-70 °C | AC-53A | 55 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 75 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 110 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 110 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 132 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений 132 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 160 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 220 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений | 250 А для соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 250 А для соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 433 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для работы в сложных условиях 433 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигателя для стандартных приложений | пуск с контролем момента (токограничение 5 In) | 580 Вт для работы в сложных условиях 695 Вт для стандартных приложений | Altistart 48 | асинхронные электродвигатели | ATS48 | устройство плавного пуска | heavy duty industry and pumps | IP00 | 230...415 В - 15...10 % |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
ATS48D75Q | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 75A 400В | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS48 75A 400В | Приводная техника Systeme Electric | IDVSD | A48 | Altistart 48 | SSA | Устройства плавного пуска Altistart | 15VSD | Приводная техника | EC000640 | Софтстартер (устройство плавного пуска электродвигателя) | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493309b4a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49330ceca.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hhefMCGZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e49330fc34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e493311d39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a204e4ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/knzs1GYc.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/296 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02842_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00053 |  |  |  | 90350 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 2 | шт. шт. | 3389110982299 | 39 60 | 30.5 80 | 36 73.5 | см. см. | 10.266 33.532 | кг. кг. | 190 мм | 290 мм | 235 мм | Однонаправленный пускатель (EV014006) | Да | 230...415 В | 220...415 В | 220...415 В | IP20 (EV006405) | Прочее (EV000154) | 75 А | 18.5 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 55 кВт | 40 °C | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | Да | Нет | 31 |  | 47,5...63 Гц | RS485 многоточечная | обрыв фазы: линия тепловая защита: двигатель тепловая защита: пускатель | вертикальный +/- 10 градусов | 24 V <= 30 V | PTC, 750 Ом в 25 °C (Останов, Пуск, LI3, LI4) логический, <= 8 мА 4300 Ом |  | положительная логика Останов, Пуск, LI3, LI4 при Состоянии 0: < 5 В и <= 2 mA при Состоянии 1: > 11 В, >= 5 mA | 4800, 9600 или 19200 бит/с |  | внешний байпас (опциональн.) | токовый выход AO: 0-20 мA или 4-20 мA, полное сопротивление <500 Ом | с радиатором |  | (LO1) логический выход 0 В конфигурируемые общие (LO2) логический выход 0 В конфигурируемые общие (R1) релейные выходы реле аварии нет (R2) релейные выходы конец пуска реле нет (R3) релейные выходы двигатель запитан нет | 10 мА в 6 В пост. ток для релейные выходы |  |  |  | 2 | 5 | последовательный |  |  |  | 0.4...1.3 Icl регулируемый | 15-25 кВт в 200-240 В 3 фазы 30-50 кВт в 200-240 В 3 фазы 30-50 кВт в 380-440 В 3 фазы 55-100 кВт в 380-440 В 3 фазы | CE |  | устройство плавного пуска | 8.3 кг | EN/IEC 60947-4-2 | 201 Вт для работы в сложных условиях 245 Вт для стандартных приложений | 58 дБ | 1 RJ45 | DNV ГОСТ UL NOM 117 CCC CSA C-Tick TCF SEPRO | последовательно к каждой обмотке двигателя в линии питания двигателя | Modbus | 75 А для соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 75 А для соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 130 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигате для работы в сложных условиях 130 А для подключение последовательно к каждой обмотке двигате для стандартных приложений | пуск с контролем момента (токограничение 5 In) | +/- 5 % |  |  | 0-95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3 |  | <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые допол | Наведенные и излучаемые помехи уровень А в соответствии с IEC 60947-4-2 Наведенные и излучаемые помехи уровень В в соответствии с IEC 60947-4-2 затухающие колебания уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-12 Электростатический разряд уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 |  |  | 40-60 °C (С уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн) -10-40 °C (Без ухудшения номинальных значений) |  | -25-70 °C | AC-53A | 55 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для стандартных приложений 55 кВт в 400 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для работы в сложных условиях 15 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 18.5 кВт в 230 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений 30 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для работы в сложных условиях 30 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для работы в сложных условиях 37 кВт в 230 В подключение последовательно к каждой обмотке двигате для стандартных приложений 37 кВт в 400 В соединение в линии питания двигателя для стандартных приложений |  |  |  | Altistart 48 | асинхронные электродвигатели | ATS48 | устройство плавного пуска | тяжелые промышленные применения и насосы |  | 230...415 В - 15...10 % | 50...60 Hz - 5...5 % | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту