## Worksheet
Количество референсов: 3 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [21 empty] | Основные характеристики | [28 empty] | Дополнительные характеристики | [21 empty] | Гарантия на оборудование |  | Условия эксплуатации | [7 empty] | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000113 - Запираемый (-ая) | EF001968 - С удлинённой осью | EF001969 - С блокировкой двери | EF001970 - С жёлтой/красной рукояткой | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF003977 - Номин. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006671 - Вид подключения главной электрич. цепи | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007006 - Возможность установки индикатора отключения | EF007048 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Omega-профилем) | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008240 - Конструкция прибора | EF008904 - Монтаж на DIN-рейку (с Omega-профилем) опционально | EF008906 - Комплектное устройство с блоком защиты | Блокировка поворотной рукоятки навесным замком | Серия | Тип аксессуара/отдельной детали | Тип продукта | Цвет передней панели рукоятки | Местоположение установки поворотной рукоятки | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип сети | Категория применения | [in] номинальный ток | Область применения | Отключающая способность | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | Тип защиты | [ui] номинальное напряжение изоляции | Наименование автоматического выключателя | Описание защищенных полюсов | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Наименование расцепителя | Степень загрязнения | Соответствие требованиям по изоляции | Код отключающей способности | Технология расцепителя | Краткое название устройства | Номинальный ток расцепителя | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Серия продукта | Цвет рукоятки | Способ установки поворотной рукоятки | Монтажная опора | Код совместимости | Сегмент рынка | Шаг соединения | Тип управления | Механическая износостойкость | Защита от замыкания на землю | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Электрическая износостойкость | Индикатор наличия напряжения | Установка защиты нейтрали | Исполнение монтажа | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | Частота сети | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип привода | Исполнение выключателя | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Стандарты | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Степень загрязнения | Рабочая температура | Степень защиты ik | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
EZAROTE | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА EZC100 | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>Выносная поворотная рукоятка Schneider Electric для 3Или 4-полюсных аппаратов EZC100, цвет Чёрный.<br />Преимущества: Автоматические выключатели EasyPact EZC имеют три типоразмера и представляют собой простое и универсальное решение для защиты сетей низкого напряжения. <br />Применения: Применение в системах электроснабжения объектов с токами короткого замыкания, не превышающипромышленные установки, жилые здания, административно, коммерческие объекты.</p> | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | EOA | EZC опции и аксессуары | EZC | Easypact EZC | 15PVM | PvP Медиум | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F8rkhh6I.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e497029af0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e49702af0b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e49702cb30.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e49702dd1f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a2336c7b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/F8rkhh6I.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 2709 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 6 6 96 | шт. шт. шт. шт. | 3303430301851 43303430301859 43303430301859 | 35 40 40 120 | 11.5 30 30 80 | 9 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.779 5.216 5.216 98 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | [18 empty] | 3 навесных замка макс. | EZC100 | аксессуары управления | поворотная рукоятка | черный | передняя | [23 empty] | черный | выносная | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
EZC100F3080 | АВТ. ВЫКЛ. EZC100 10 KA/400 В 3П/3T 80 A | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель EasyPact EZC100F Schneider Electric; 3P3t; номинальный ток 80 А; Icu = 10 kA при 400/415 В; Ics=50% Icu; расцепитель &ndash; термомагнитный, нерегулируемый; ШхГхВ &ndash; 75х60х130 мм; исполнение &ndash; стационарный; монтаж - на панели. - Выключатели EasyPact EZC предназначены для защиты распределительных сетей до 690 В пер. тока. - Обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания. - Возможна эксплуатация при температуре до 50 &deg;С без изменения характеристик. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | EZC | Easypact EZC | 15PVM | PvP Медиум | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Таиланд | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e497068eab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e497069578.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889125e4e49706a734.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Caesj8DU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7Xg6Qu2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a234de4f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1681 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/340 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/339 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20851_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01935 С-FR.ПБ49.В.00404 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01055 |  |  |  | 3885 | штука | 60 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 12 384 | шт. шт. шт. | 3303430300489 43303430300487 | 14 40 80 | 8.5 30 120 | 9.5 15 75 | см. см. см. | 0.81 9.813 326 | кг. кг. кг. | 75 мм | 130 мм | 60 мм |  |  |  |  | 100 А | 3 | 0...80 А | 550...550 В | IP20 (EV006405) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 10 кА | Да | Да | Да | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет |  | EasyPact EasyPact |  | выключатель |  |  | EasyPact EZC | 3P | Переменный ток постоянный ток | категория А | 100 А в 40 °C | распределение | 25 кА Icu в 110...130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 В постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 В постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 380 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 400...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | 50/60 Гц | защита от короткого замыкания защита от перегрузки | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | Easypact EZC100F | 3t | 12.5 кА в 110/130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 220/230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 125 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА в 380 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 3.75 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | TM-D | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1 | да в соответствии с IEC 60947-2 | F | термомагнитный | Easypact EZC100F | 80-80 А в 50 °C | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  |  | задняя монтажная панель | EZC100 | малые коммерческие предприятия | 25 мм | тумблер | 8500 циклы | Без | передний | передний | категория А: 1500 циклы 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | прямая индикация положения контакта | без защиты | стационарный | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | -35-85 °C | IK07 в соответствии с МЭК 62262
EZC250F3200 | АВТ. ВЫКЛ. EZC250F 18 KA 400В 3П3Т 200 A | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель EasyPact EZC250F Schneider Electric; 3P3t; номинальный ток 200 А; Icu = 18 kA при 400/415 В; Ics=50% Icu; расцепитель &ndash; термомагнитный, нерегулируемый; ШхГхВ &ndash; 140х68x165 мм; исполнение &ndash; стационарный; монтаж - на панели. - Выключатели EasyPact EZC предназначены для защиты распределительных сетей до 690 В пер. тока. - Обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания. - Возможна эксплуатация при температуре до 50 &deg;С без изменения характеристик. | Выключатели в литом корпусе | PPCCB | CCB | Аппараты в литом корпусе | EZC | Easypact EZC | 15PVM | PvP Медиум | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889135e4e497104cef.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889135e4e497106f19.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890335e4e49e974ebb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/nexo9nz6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a23593bd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tcwFJtuQ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1681 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1110 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/340 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/339 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20851_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01935 С-FR.ПБ49.В.00404 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01055 |  |  |  | 7455 | штука | 36 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 8 8 | шт. шт. шт. | 3303431999941 43303431999949 43303431999949 | 18.4 40 40 | 12.2 30 30 | 10.8 30 30 | см. см. см. | 1.63 13.53 13.53 | кг. кг. кг. | 105 мм | 165 мм | 60 мм |  |  |  |  | 250 А | 3 | 0...200 А | 550...550 В | IP20 (EV006405) | Передняя сторона (EV007926) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 15 кА | Да | Да | Да | Нет | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет |  | EasyPact |  | выключатель |  |  | EasyPact EZC | 3P | переменный ток постоянный ток | категория А | 250 А в 40 °C | распределение | 10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА Icu в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 V постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | защита от короткого замыкания защита от перегрузки |  | Easypact EZC250F | 3t |  | TM-D |  | Да в соответствии с IEC 60947-2 | F | термомагнитный | Easypact EZC250F | 200-200 А в 50 °C |  | EasyPact |  |  | задняя монтажная панель | EZC250 | малые коммерческие предприятия | 35 мм |  | 10000 циклы | без | передний | передний | категория А: 5000 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | прямая индикация положения контакта | без защиты |  | 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 50/60 Гц | 9 кА в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 110/130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 220/230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 9 кА в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | тумблер | стационарный | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1 |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 | -35-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1 | -25-70 °C | IK07 в соответствии с IEC 62262 | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121225EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI100603 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да