## Worksheet
Количество референсов: 36 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  |  | Etim | [180 empty] | Основные характеристики | [84 empty] | Дополнительные характеристики | [117 empty] | Условия эксплуатации | [27 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | Длина | EF000003 - Способ монтажа | EF000594 - Интерфейс | EF001376 - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | EF001377 - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF001378 - Номин. рабочий ток Ie, 400 В | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF005881 - Возможность ручного управления | EF005950 - Со светодиодной (LED) индикацией | EF006820 - Тип подключения вспомогат. цепей | EF008242 - Тип напряжения управления | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002568 - Класс токоограничения | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF006573 - Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF000113 - Запираемый (-ая) | EF001968 - С удлинённой осью | EF001969 - С блокировкой двери | EF001970 - С жёлтой/красной рукояткой | EF000019 - Изолированн. | EF000351 - Количество фаз | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF001438 - Длина | EF001444 - Условный номин. ток короткого замыкания Iq | EF002993 - Номин. импульсное напряжение | EF003961 - Тип подключения | EF007217 - Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | EF007218 - Подходит для устройств с N-проводником | EF007241 - Подходит для количества подключаемых устройств | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007504 - Размер шага | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001364 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | EF001387 - С интегрированным вспомогат. переключателем | EF001390 - С встроенным расцепителем пониженного напряжения | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF006233 - С термозащитой | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007007 - Тип расцепителя | EF007025 - Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | EF007049 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007400 - Чувствительность к обрыву фазы | EF008240 - Конструкция прибора | EF001126 - Модульное исполнение | EF001374 - Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | EF001392 - Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | EF001393 - Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В | EF008495 - Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В | EF008496 - Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В | EF001375 - Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003817 - Количество бинарных входов | EF006781 - Номин. рабочий ток Ie | EF006936 - Количество выходов, с контактами | EF006977 - Тип интерфейса | EF006979 - Тип электр. соединения для цепей управления и вспомогат. цепей | EF007031 - Номинальное напряжение Ue постоян. тока | EF007114 - Вход для аналог. датчика температуры | EF007115 - Вход для обнаружения отказа заземления | EF007116 - Вход для подключения термистора | EF007492 - Модуль обнаружения напряжения | EF007501 - Модуль обнаружения тока | EF008220 - Тип подключения системы | EF000007 - Цвет | EF001433 - Подходит для аварийной остановки | EF001434 - С осью-переходником | EF005863 - Подходит для силового выключателя | EF007252 - Подходит для выключателя-разъединителя | EF000025 - Не содержит (без) галогенов | EF000081 - Тип кабеля | EF000940 - Pin-присвоение | EF001618 - Цвет внешн. оболочки | EF002435 - Рукав системы антипетля | EF002505 - Тип коннектора подключения 1 | EF002506 - Тип коннектора подключения 2 | EF003433 - Конструкция кабеля | EF004471 - Огнеупорное исполнение | EF004669 - Цветной рукав системы "антипетля" | EF005199 - Запорный рычаг | EF009770 - Маслостойкий (в соответствии с EN 60811-404) | EF001619 - Категория (Cat) | EF000010 - Модель/исполнение | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF007613 - Количество сигнальных контактов | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF007333 - Ток короткого замыкания ограничителя | EF008258 - Макс. полная мощность | EF000278 - С трансформатором | EF001372 - Количество установочных мест/ управляющих элементов | EF001443 - Номин. раб. ток Ie | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF003426 - Возможность перезапуска | EF003972 - Возможность монтажа на рейку | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006691 - С расцепителем короткого замыкания | EF006693 - С предохранителем | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009598 - Тип пускового устройства двигателя | EF009599 - Номинальная рабочая мощность при AC-3, 230 В, 3-фазная | EF009600 - Номинальная мощность, 460 В, 60 Гц, 3-фазная | EF009601 - Номинальная мощность, 575 В, 60 Гц, 3-фазная | EF009602 - Номинальный рабочий ток Ie на AC-3, 400 В | EF009603 - Температура окружающей среды, верхний предел | EF009605 - Номинальный условный ток короткого замыкания, тип 2, 400 В | EF009606 - Номинальный условный ток короткого замыкания, тип 2, 230 В | EF009607 - Номинальный условный ток короткого замыкания, тип 1, 480 Y / 277 В | EF009608 - Номинальный условный ток короткого замыкания, тип 1, 600 Y / 347 В | EF012390 - Класс координации согласно IEC 60947-4-3 | EF001413 - Функция расцепителя короткого замыкания | EF005601 - С функцией защиты от утечки в землю | EF008187 - Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008188 - Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF008234 - Тип защиты мотора | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF003118 - Степень защиты (IP), передняя сторона | EF005586 - Количество выключателей/переключателей | EF006281 - С блокировкой/запираемый (-ая) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006959 - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | EF006981 - Пригоден в качестве главного выключателя | EF006985 - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | EF006986 - Пригоден в качестве сервисного выключателя | EF007027 - Номин. мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | EF007050 - Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw | EF007167 - Цвет управляющего элемента | EF007243 - Подходит для напольного монтажа | EF007247 - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | EF007248 - Подходит для фронтал. монтажа в центре | EF007262 - Подходит для установки в распределит. щит | EF007264 - Подходит для промежуточного монтажа | EF007355 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007491 - Напряжение дополнит. расцепителя | EF009165 - Номин. постоянный ток при AC-21, 400 В | EF009408 - Реверсивный переключатель | EF011777 - Номин. постоянный ток при AC-23, 400 В | EF009166 - Коммутируемая мощность при 400 В | Наименование продукта | Напряжение цепи управления | Применение контактора | Категория применения | [ue] номинальное рабочее напряжение | Тип цепи управления | Серия | Краткое название устройства | Конфигурация главных контактов | Тип продукта | Описание полюсов | Тип сети | Область применения | Отключающая способность | Частота сети | [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | Технология расцепителя | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Совместимость серий продукта | Цвет рукоятки | Способ установки поворотной рукоятки | Серия продукта | Цвет передней панели рукоятки | Шаг соединения | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Кол-во отводов | [in] номинальный ток | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Соответствие требованиям по изоляции | Номинальный ток расцепителя | Тип блокировки | Совместимость продукта | Род тока | Стандарты | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Номинальная включающая способность irms | Соответствующий номинал предохранителя | [ui] номинальное напряжение изоляции | Момент затяжки | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | Монтажная опора | Время работы | Механическая износостойкость | Категория перенапряжения | Защитная крышка | Безопасный уровень надежности | [ie] номинальный рабочий ток | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Вспомогательные контакты | Соединения – клеммы | Максимальная частота коммутации | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Электрическая износостойкость | Сертификаты | Потребляемый ток | Тип шины | Пределы напряжения питания | Ток измерения | [us] номинальное напряжение сети | Номер сетевого порта | Количество в одном комплекте | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Гарантированное отключение | Тип вспом. контактов | Диапазон уставок тепловой защиты | Доступные функции | Чувствительность к обрыву фазы | Тип нагрузки | Класс тепловой перегрузки | Специальная область применения продукта | Уставка срабатывания | [uc] напряжение цепи управления | Тип управления | Уровень производительности | Блокировка поворотной рукоятки навесными замками | Тип контактов | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Место монтажа | Работа контакта | Сертификация | Тип катушки | Краткое название прибора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Момент затяжки | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Механическая износостойкость | Сопротивление изоляции | Соответствующий номинал предохранителя | Минимальный коммутируемый ток | Номинальная включающая способность irms | Пределы напряжения цепи управления | Время работы | Теплоотдача | Минимальное коммутируемое напряжение | Инструкции по завершению срока службы продукта | Пусковая мощность, вт | Потребляемая мощность при удержании, вт | Соединения – клеммы | Максимальная частота коммутации | Вес нетто | Способ монтажа | [ith] условный тепловой ток на открытом возду | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | Шаг 9 мм | Тип управления | Мощность, рассеиваемая одним полюсом | Номинальный ток | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Механическая стойкость | Положение монтажа | Количество в одном комплекте | Исполнение монтажа | Описание параметров блокировки | Блокировка поворотной рукоятки навесным замком | Расстояние от задней панели до двери | Совместимость продукта | Место монтажа | Частота сети | Рабочее положение | [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | Мощность двигателя, квт | Стандартное применение | Прямой разъем | Чувствительность к обрыву фазы | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | Тип привода | Способ установки | [in] номинальный ток | Соответствие требованиям по изоляции | Описание полюсов | Цвет | Отключающая способность | Тип сети | Категория применения | [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | Номинальный ток расцепителя | Номинальное напряжение изоляции | Ток срабатывания электромагнитного расцеп | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | Постоянная времени | Технология использования катушек | Время без перекрытия | Частота цепи сигнализации | Тип вспом. контактов | Контактная совместимость | Диапазон мощности | Тип пускателя | Напряжение катушки контактора | Потребляемая мощность при срабатывании | Потребляемая мощность при удержании, в·а | Категория перенапряжения | Стандарты | Номинальная отключающая способность | Среднее полное сопротивление | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Сертификаты | [ie] номинальный рабочий ток | Огнестойкость | Безопасный уровень надежности | Шаг соединения | Входной ток | Тип контактов | Выдерживаемое короткое замыкание | Тип защиты | Электромагнитная совместимость | Точность измерения | Тип измерения | Номер логического входа | Ток нагрузки | Допустимая мощность | Степень загрязнения | Current state 1 guaranteed | Current state 0 guaranteed | Тип сети и машинной диагностики | Максимальная рабочая частота | Веб-службы | Способ установки поворотной рукоятки | Блокировка поворотной рукоятки навесным за | Вспомогательные контакты | Внешняя сигнальная лампа (опция) | Типовой потребляемый ток | Безопасное разъединение цепи | Сброс | Номинальная рабочая мощность, вт | Характеристики окружающей среды | Повторно-кратковременный режим, класс | Включающая способность | Номинальный условный ток короткого замыкания | Маркировка | Размеры основания | Гарантированное отключение | [icm] номинальная включающая способность (на кз) | [ithe] условный тепловой ток в щите | Состав устройства | [ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | Блокировка поворотной рукоятки навесными замками | Совместимость серий продукта | Стандарты | Огнестойкость | Рабочая высота | Защитное исполнение | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Механическая стойкость | Степень защиты ik | Условия эксплуатации | Степень загрязнения | Рабочая температура | Допустимая температура воздуха вокруг устройства | Вес нетто | Категория перенапряжения | Теплоотдача | Виброустойчивость | Ударопрочность | Стойкость к электростатическому разряду | Устойчивость к радиополям | Стойкость к коммутационным помехам | Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | Импульс напряжения без поглощения мощности | Стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями | Высота над уровнем моря | Невосприимчивость к просадкам напряжения | Цвет | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
CA3KN31MD | ПРОМ. РЕЛЕ 3НО+1НЗ,220В ПОСТ.Т. ВИН.ЗАЖ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MA3KN31MD замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Промежуточное реле 3НО+1НЗ,220В постоянный ток винтовой зажим. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys CAK<br /> - тип устройства или его аксессуаров: реле управления<br /> - краткое название устройства: CA3K<br /> - Применение контактора: цепь управления<br />Применения : AC-15, DC-13<br /> - конфигурация главных контактов: 3 Н.О. + 1 Н.З. </p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | CAD | TeSys AUX - Промежуточные реле | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000196 | Вспомогательный контактор/реле | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GQxhalSX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887135e4e48a9790b7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887135e4e48a97a003.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887135e4e48a97b75c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887135e4e48a97c52d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sF1S6Gir.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890895e4e4a21d2e0e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GQxhalSX.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1785 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/310 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01046_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00585 |  |  |  | 2700 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 40 | шт. шт. | 3389110484366 13389110484363 | 6.5 40 | 6 30 | 5 15 | см. см. | 0.212 8.7 | кг. кг. | 45 мм | 58 мм | 57 мм |  |  | DIN-рейка/винт (EV010333) | Да | 3 | 1 | 10 А | 220...220 В | Да | Да | Винтовое соединение (EV000415) | DC (постоян.) (EV000461) | [171 empty] | TeSys CAK | 220 В пост. ток | цепь управления | DC-13 AC-15 | <= 690 V <= 400 Hz | пост. ток стандартный | реле управления TeSys К TeSys | CA3K | 3 Н.О. + 1 Н.З. | реле управления | [75 empty] | 690 В в соответствии с ГОСТ IEC 60947 750 В в соответствии с VDE 0110 группа C 690 В в соответствии с BS 5424 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 | CA3K | 1.3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1.3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 6 мм 1.3 Н·м - винтовой зажим - с помощью отвертки pozidriv No 2 | 2 мс | 20 млн. циклов | > 10 МОм | 10 А gG в соответствии с ГОСТ IEC 60947 10 А gG в соответствии с VDE 0660 | 5 мА | 110 А в соответствии с ГОСТ IEC 60947 | находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc 50 °C) отпускание: 0,1...0,75 Uc 50 °C) | 10 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта 30...40 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта 15 мс отключение катушки и замыкание Н.З. контакта 25...35 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта | 3-3 Вт | 17 В | 0.5 мм | 3-3 Вт 20 °C) | 3-3 Вт в 20 °C | винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5-4 мм²жесткий кабель винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5-4 мм²жесткий кабель винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75-4 мм²гибкий с кабельным наконечником винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75-4 мм²гибкий без наконечника винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.34-1.5 мм²гибкий с кабельным наконечником винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.34-1.5 мм²гибкий без наконечника | 10000 цикл/ч | 0.225 кг | монтаж на панель рейка | 10 А в <50 °C | [97 empty] | BS 5424 ГОСТ IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | V1 в соответствии с UL 94 требование 2 в соответствии с NF F 16-101 требование 2 в соответствии с NF F 16-102 | 2000 м Без ухудшения номинальных значений | TC в соответствии с IEC 60068 | -25-50 °C | IP2x | UL CSA UKCA | -50-80 °C | вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 удары контактор разомкнут: 10 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 удары контактор замкнут: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GB2DB05 | АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 2П.0,5A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Термомагнитный размыкатель цепей управления, 2П, 0,5A, Id = 6,6A. диапазон: TeSys - наименование изделия: TeSys GB2 - краткое название устройства: GB2 - тип устройства или его аксессуаров: автоматический выключатель - область применения: управление - тип сети: пер./пост. тока - категория применения : DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1, DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - отключающая способность: Icu = 1.5 кА в 24 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu = 50 кА в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2, Icu = 1 кА в 48 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu = 50 кА в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2, Icu = 50 кА в 110 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 - [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.): 100 % в 110 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2, 25 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2, 25 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 - технология блока контроля и управления: термомагнитный - ток срабатывания электромагнитного расцепителя: 6.6 А. Преимущества: Мы по-прежнему предоставляем информацию об изделиях, выпускавшихся ранее, независимо от их наличия в продаже или обеспечения технической поддержки на данный момент.... применения: .. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV2 | TeSys GV2 - Авт. Выкл <32A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bK-jeBtH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889745e4e49aee5e45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889745e4e49aee9c9b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889745e4e49aeee231.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890915e4e4a2381c92.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bK-jeBtH.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1639 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1356 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/346 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/345 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15675_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00327_19 С-FR.ПБ49.В.00481 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01745 |  |  |  | 4375 | штука | 0 | 3 | BB1 PCE S02 | 2 1 3 | 3 1 36 | шт. шт. шт. | 13389110865407 3389110865400 43389110865408 | 9.7 9.7 40 | 8.5 8.5 30 | 8 8 15 | см. см. см. | 0.331 0.103 4.27 | кг. кг. кг. | 30 мм | 74 мм | 70 мм | [12 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 78 мм | 0.5 А | 415 В | 50...60 Гц | Прочее (EV000154) | 415 В | 3 | 3 | 2 | 2 | IP20 (EV006405) | 2 | Да | Да | 0.75...6 мм² | 0.75...4 мм² | -20...60 °C | Да | 2 | 50 кА | 50 кА | 4 кВ | [148 empty] | TeSys GB2 |  |  | категория А в соответствии с IEC 60947-2 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 |  |  | TeSys | GB2 |  | автоматический выключатель | 2P | пер./пост. тока | Управление освещением | 50 кА Icu в 110 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 1.5 кА Icu в 24 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 1 кА Icu в 48 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 100 % в 110 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 % в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 6.6-6.6 А | Термомагнитный | [68 empty] | GB2 | 1.2 Н-м в разъем |  | 8000 циклы | [11 empty] | разъем 1 кабель (-и) 0.75-6 мм²жесткий кабель без наконечника разъем 2 кабель (-и) 0.75-4 мм²жесткий кабель без наконечника разъем 1 кабель (-и) 0.75-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником разъем 2 кабель (-и) 0.75-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником |  | 0.115 кг |  |  | монтаж на панель рейка | 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 48 В постоянный ток | 4 | Рычаг управления | 2 Вт | 0.5 А | 8000 циклы | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | удары: 22 g (ном.) в течение 20 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 вибрации: 5 g (ном.), 5...110 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 | горизонтальный вертикальный | комплект из 3 шт. | Защелками | [85 empty] | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 | 960 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 3000 м | TC | -20-60 °C |  |  | -40-80 °C | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV1G10 | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ GV1-GV07 | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ GV1-GV07<br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV2 имеют ширину 45 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | G2O | TeSys GV2 - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UoReF0bp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889755e4e49af6d61e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a253386d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/UoReF0bp.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 |  |  |  | 291 | штука | 2 | 5 | BB1 PCE CAR S01 | 2 1 3 3 | 5 1 250 250 | шт. шт. шт. шт. | 13389110212584 3389110212587 43389110212585 43389110212585 | 5 7.5 40 40 | 7.5 5 15 15 | 1.5 1.5 15 15 | см. см. см. см. | 0.018 0.003 1.061 1.061 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.005 кг | [34 empty] | Крышка (EV008943) | [147 empty] | FT | [5 empty] | предохранитель-разъединитель TeSys TeSys GV2 Linergy | GV1G |  | защитная торцевая крышка | [8 empty] | Принадлежности для защиты | TeSys GV2 TeSys U | [66 empty] | GV1G | [16 empty] | 0.005 кг | [12 empty] | комплект из 5 шт. | [114 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV2APN01 | ЧЕРНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GV2P/L,IP54 | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2APN01 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>Выносная поворотная рукоятка (цвет<br /> - чёрный) GV2 TeSys Schneider Electric для GV2P/L. Степень защиты IP54. <br /> - краткое название устройства: GV2AF. <br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV2 имеют ширину 45 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | G2O | TeSys GV2 - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000230 | Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6QSMBqH3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889755e4e49afccc38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889755e4e49afd09da.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889755e4e49afd4721.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889755e4e49afd7938.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9Oao2P_g.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a25403c0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6QSMBqH3.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 | [7 empty] | 5075 | штука | 768 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 12 12 96 | шт. шт. шт. шт. | 3606480160936 43606480160934 43606480160934 | 9 40 40 80 | 37 30 30 60 | 6.5 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.362 4.728 4.728 50.492 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.2 кг | [35 empty] | Нет | Нет | Нет | Да | [149 empty] | TeSys | GV2AP |  | комплект поворотной рукоятки | [8 empty] | комплектующие для управления |  | черный | выносная | TeSys GV2 | серый | [62 empty] | GV2AP | [31 empty] | 1 - 3 навесных замка | навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" навесной замок для блокировки в состоянии "ВКЛ" | 140-250 мм | GV2P GV2L | [86 empty] | IP54 | [22 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111252EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
GV2G445 | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х45 ММ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2G445 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х45 ММ | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | G2O | TeSys GV2 - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Румыния | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cBGhryyt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d45L454s.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-APbU35e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cBGhryyt.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1890 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2093 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/348 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01168_20 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01237_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00590 |  |  |  | 1680 | штука | 0 | 1 | PCE CAR S01 P06 | 1 3 3 4 | 1 60 60 1920 | шт. шт. шт. шт. | 3389110555882 43389110555880 43389110555880 73389110555881 | 18 40 40 80 | 3.5 15 15 60 | 1 15 15 75 | см. см. см. см. | 0.078 4.93 4.93 165.46 | кг. кг. кг. кг. | 179 мм | [42 empty] | Нет | 3 | 63 А | 3 | 180 мм | 11 кА | 6 кВ | Вилка (Fork) (EV000197) | Да | Да | 4 | 690 В | 45 мм | [130 empty] | FT | [5 empty] | предохранитель-разъединитель TeSys TeSys D TeSys K TeSys GV2 TeSys U Linergy | GV2G |  | комбинированная сборная шина | 3P | [7 empty] | Аксессуары присоединений | TeSys Ре TeSys GV2 TeSys K TeSys U |  |  |  |  | 45 мм | 63 А | 4 | [58 empty] | 690 В | GV2G | [16 empty] | 0.077 кг | [18 empty] | на зажиме | [108 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV2G454 | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х54 ММ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 4Х54 ММ | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | G2O | TeSys GV2 - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Румыния | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g_oZnPaP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/87nX0H5J.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/g_oZnPaP.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1890 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2093 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/348 | С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01168_20 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01237_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00590 |  |  |  | 1500 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 P06 | 1 3 3 4 | 1 50 50 1600 | шт. шт. шт. шт. | 3389110555875 43389110555873 43389110555873 73389110555874 | 21.6 40 40 80 | 3.7 15 15 60 | 1.9 15 15 75 | см. см. см. см. | 0.086 4.628 4.628 156.5 | кг. кг. кг. кг. | 206 мм | [42 empty] | Нет | 3 | 63 А | 3 | 216 мм | 11 кА | 6 кВ | Вилка (Fork) (EV000197) | Да | Да | 4 | 690 В | 54 мм | [130 empty] | FT | [5 empty] | TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U предохранитель-разъединитель TeSys Linergy | GV2G |  | комбинированная сборная шина | 3P | [7 empty] | Аксессуары присоединений | TeSys Ре TeSys GV2 TeSys K TeSys U |  |  |  |  | 54 мм | 63 А | 4 | [58 empty] | 690 В | GV2G | [16 empty] | 0.085 кг | [18 empty] | на зажиме | [108 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV2P06 | АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 1-1,6А | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2P06 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель GV2 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем<br /> - 3-полюсный<br /> - номинальный ток 1-1,6 А<br /> - уставка защиты от КЗ Ii = 22,5 А( 20%)<br /> - монтаж на рейку или монтажную плату<br /> - способ управления - поворотная рукоятка<br /> - крепление - винтовые зажимы<br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV2 имеют ширину 45 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV2 | TeSys GV2 - Авт. Выкл <32A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bPAD6RJj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8c8f83.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8c9c56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8ca7b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/80l5o464.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a25849f8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/bPAD6RJj.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2609 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1749 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/348 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | gv2_32_france_thailand_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ58.В.00285_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00590 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=GV2P06 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b537dca60ehiErSp8Lg2Bz17Ukm0USfvbCpfjjpjW_1594930487.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b537e4058o24rnnGmiNa9ahOdaQXc6Fr856oSxZP4_1594930487.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b537eeb2dCZfQhdqTpo1-7ybFpavN0BTImo2kr4Xp_1594930487.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b538049e54yuRZJtZiqlXaJ7W9YZOe4B3uMYXjl1B_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5380de20RTsgHwyzCcCWlQM32DWFiQM0YMwJIpH2_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53815f46KEPEhuzpK3syGGlWdy_njLdKxIZw1zRT_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5381de28Ic7Yi0iaElVeJFw2m1ATPbBb229eqpxB_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53824e5fLO5-0XCwJJkb68tRF11jW_IJQKRsP7TM_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5382ada6d1aACqCDQdn9Y3VCM9abHney5IwvygHF_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53830f5c1EydQDMgXBEjzz3oUG0WFDfRIlhZT93I_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b538377ffGK1vT0g7AU2fhT6016ZbfVqd8tpEl5eF_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5384011893XBLnqkqGlioHJOJqcQ6ze4XzVUhcJx_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53848591Ir1Ca3TvaTJefZ3SeIdfjlaqqhUSU2Xk_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5385089d-gjhXJSLULoGokAPdULMnx8hLBpiXnZx_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53856f97xzlNwEjICTqp1ErVNlwECqdM0_dOvhpO_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5385d444p1kbk23N_Nx-UQZwIK3T5GkXU4tSeceI_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b538649152870d_3jn7ES6MU4Ft57hzCL0M81Jc4i_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53899b70DJ-UsTIKR_8lV_X5ysDnO21zZEQByej__1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b538a11aciITKVuxeIjaMGdDRLhEfSLyaD_d-2YHc_1594930488.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5390b6d6XOYmqUfZW_YQWBJ1oXsLv52PLZIggWtZ_1594930489.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53913536TvzxMCMAy5bci1aGmrcgcSIDpLF1aQ5N_1594930489.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5391d212TOdZgMLul75gdzoHQkiiYZp9F0azAK4r_1594930489.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53923607RFd15BxtvbM1UI_IuCKCY8rma8Xi4lZ1_1594930489.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5392ce9dbPDlifbqTYeI1nd_ehvbezat878EGisU_1594930489.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b53932b42I2uBgZBwPGbjUokuWRjb7-1kYc9804Sk_1594930489.jpg |  | 7125 | штука | 40 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 20 320 | шт. шт. шт. | 3389110213454 43389110213452 | 10 40 80 | 4.6 30 60 | 9.3 15 75 | см. см. см. | 0.321 6.836 116 | кг. кг. кг. | 45 мм | 89 мм | 97 мм | [23 empty] | IP20 (EV006405) | [18 empty] | 1.6 А | 3 | [9 empty] | 44.5 мм | 89 мм | 97 мм | 0.55 кВт | Да | Да | 690...690 В | 1...1.6 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Термомагнитный (EV009462) | 0.25 кВт | 100 кА | 22.5...22.5 А | Нет | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [113 empty] | TeSys GV2 |  |  | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | TeSys | GV2P |  | выключатель | 3P | переменный ток | двигатель | 100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  |  |  | TeSys GV2 |  |  |  |  | 1.6 А | 2.5 Вт | Да в соответствии с IEC 60947-1 | 1-1.6 А | [54 empty] | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | GV2P | 1.7 Н-м в винтовой зажим |  | 100000 циклы | [11 empty] | винтовой зажим 2 кабель(и) 1-6 мм² жесткий кабель винтовой зажим 2 кабель(и) 1.5-6 мм² гибкий без наконечника винтовой зажим 2 кабель(и) 1-4 мм² гибкий с кабельным наконечником | 25 цикл/ч |  |  |  |  | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  |  |  | 100000 циклы для AC-3 в 440 V | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | [9 empty] | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | любое положение | 1.6 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 0.37-0.37 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 0.37-0.37 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 0.75-0.75 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц 0.55-0.55 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 0.55-0.55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | без | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 | 22.5-22.5 А | поворотная ручка | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 2 x M4 screws) | [70 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA | -40-80 °C |  | IK04 | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121004EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
GV2P08 | АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 2,5-4А | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | GM2P08 замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель GV2 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем<br /> - 3-полюсный<br /> - номинальный ток 2,5-4 А<br /> - уставка защиты от КЗ Ii = 51 А( 20%)<br /> - монтаж на рейку или монтажную плату<br /> - способ управления - поворотная рукоятка<br /> - крепление - винтовые зажимы<br /> - ВхШхГ - 89х45х97 мм.<br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV2 имеют ширину 45 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие.<br /> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV2 | TeSys GV2 - Авт. Выкл <32A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aMf7D8jN.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8c8f83.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8c9c56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889845e4e49b8ca7b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/80l5o464.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a25849f8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aMf7D8jN.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2609 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1749 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/348 | COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | gv2_32_france_thailand_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АЖ58.В.00285_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00590 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=GV2P08 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5545bc04_vd1DvoRcAI9MX5Y4o6iHZfmPZFYGfgB_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55471095P2OkiJNG5s-dZwy1XwJaTyzk7i0f40Ei_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5547863bHaIQzQNV5_TSujXlX8iEQOxWmIClZreZ_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5547f60dXp_DXQ0YARqm3Yj0sk8R_GmeqpWi61Lo_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b554888bdFaaA5bu7IpeljaeoGXQK_HCb-w-9F46n_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b554e8a39fmF44OBHNcM3V9DjKQKqYY2XMdwd1_vl_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b554efacek5m7yQJY8TSTwnkIUlr15D6vAANA51tS_1594930516.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b555031b897TgHcPoRV-CFkDdqPEC7h5HHqeYwd5h_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5550bdad94DC6JGvomW73gfytO9r0L5-cbzQL9RJ_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55511e90ChbutUpg--gnFWi5W8jSsQzx6l8lT1Rg_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55517bc58Dzeg6d_CsPRHq5vRx9IOEjZM8_8PBUu_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5551db5bu2KgkLR2KlzqpussAZqo9dcCq0NJXku9_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55523f2eEojQ8lSAQKpGIcN9WfAztl3-mTd5axs3_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5552c146vdMkr3zDBp0JSBhxSOb699ERrNGn6HN4_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55533fadcdcX3kkohtdwvkQgWxZNICUeWn39KziO_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5553b820WbOQrFff4LSICkwup7wwt6qAotBRYKL3_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55543322eRFE0MZ4j1VYEdKL2h7A_tpgHex1PJ2s_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5554a52f75AfFbOP_aPIlpT8VilOPaoUK2RFMKax_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b555520c046a85Vgp3OdrImcaoQI5Jp9FvGDdpkL0_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55559e0d4xQq91ZdSdcnb-matowrlT-X_yRIbktT_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5556073aqopVSJM3PBrkS2VTiXAlT9ewEZqLOMc9_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b55566a21whHXf7iRCLlzXHZbN3a-W2zwdf0s_-4n_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5556cd68nbEUwqa-4MvQpfZ-ZSKnCmWIFetMSs1R_1594930517.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b555749b9tuC-35w8xv6KF5bjSg4ODLJAuGndRVyU_1594930517.jpg |  | 7125 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 20 320 | шт. шт. шт. | 3389110213478 43389110213476 | 10.2 40 80 | 9.5 30 60 | 4.8 15 75 | см. см. см. | 0.324 6.756 114.912 | кг. кг. кг. | 45 мм | 89 мм | 97 мм | [23 empty] | IP20 (EV006405) | [18 empty] | 4 А | 3 | [9 empty] | 44.5 мм | 89 мм | 97 мм | 1.1 кВт | Да | Да | 690...690 В | 2.5...4 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Термомагнитный (EV009462) | 0.75 кВт | 100 кА | 51...51 А | Нет | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [113 empty] | TeSys GV2 |  |  | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | TeSys | GV2P |  | выключатель | 3P | переменный ток | двигатель | 100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 8 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  |  |  | TeSys GV2 |  |  |  |  | 4 А | 2.5 Вт | Да в соответствии с IEC 60947-1 | 2.5-4 А | [54 empty] | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | GV2P | 1.7 Н-м в винтовой зажим |  | 100000 циклы | [11 empty] | винтовой зажим 2 кабель(и) 1-6 мм² жесткий кабель винтовой зажим 2 кабель(и) 1.5-6 мм² гибкий без наконечника винтовой зажим 2 кабель(и) 1-4 мм² гибкий с кабельным наконечником | 25 цикл/ч |  |  |  |  | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  |  |  | 100000 циклы для AC-3 в 440 V | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | [9 empty] | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | любое положение | 4 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 1.1-1.1 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 1.5-1.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 2.2-2.2 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | без | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 | 51-51 А | поворотная ручка | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 2 x M4 screws) | [70 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 2000 м | TH | -20-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL RINA | -40-80 °C |  | IK04 | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121004EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
GV3L25 | АВТОМАТ С МАГН. РАСЦЕП. 25А (ВИНТ. ЗАЖ.) | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | GV3 автомат с магнитным расцепителем 25А (винтовой зажим). диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys GV3<br /> - краткое название устройства: GV3L<br /> - тип устройства или его аксессуаров: автоматический выключатель<br />Преимущества: Надежное и безопасное подключение на долгое время, Гибкость <br />Применения: Промышленные предприятия, инфраструктура, здания: Автоматические выключатели TeSys GV3 используются для управления и защиты электродвигателей в соответствии со стандартами IEC 947-2 и IEC 947-4-1. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV3 | TeSys GV3 - Авт. Выкл <65A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mW-GQjHL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889855e4e49b9b71c4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889855e4e49b9b827a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889855e4e49b9b9b51.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Fiouio0Q.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a259b729.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/mW-GQjHL.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1141 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2671 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/350 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/349 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00043_18 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03122_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 С-FR.ПБ49.В.00405 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01066 |  |  |  | 12700 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3389119405423 43389119405421 | 14.5 80 | 6.5 60 | 16 75 | см. см. | 0.996 72.76 | кг. кг. | 55 мм | 132 мм | 136 мм | [23 empty] | IP20 (EV006405) | [18 empty] | 25 А | 3 | [9 empty] | 55 мм | 132 мм | 136 мм | 11 кВт | Да | Да | 690...690 В |  | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Магнитный (EV006116) | 5.5 кВт | 100 кА | 350...350 А | Нет | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [113 empty] | TeSys GV3 |  |  | категория А в соответствии с IEC 60947-2 AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 |  |  | TeSys GV3 TeSys | GV3L |  | выключатель | 3P | Переменный ток | двигатель | 100 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА Icu в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 6 кА Icu в 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 % в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 100 % в 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 350-350 А | магнитный | [67 empty] | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | GV3L | 5 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 25-25 мм² 8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 35-35 мм² |  | 50000 циклы | [11 empty] | соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель(и) 1-35 мм² жесткий кабель соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² жесткий кабель соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель(и) 1-35 мм² Гибкий без наконечника соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² Гибкий без наконечника соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель(и) 1-35 мм² Гибкий с кабельным наконечником соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² Гибкий с кабельным наконечником | 25 цикл/ч | 0.96 кг |  |  |  | 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | поворотная ручка |  |  | 50000 циклы для AC-3 в 415 V | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | удары: 15 g (ном.) в течение 11 мс закрытый в соответствии с IEC 60068-2-27 удары: 30 gn в течение 11 мс открытый в соответствии с IEC 60068-2-27 вибрации: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 | [9 empty] | любое положение |  | 11-11 кВт в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 15-15 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 18.5-18.5 кВт в 690 V Переменный ток 50/60 Гц |  | без |  |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 3 x M4 screws) | 25 А | да в соответствии с МЭК 60947-1 | [68 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 | 960 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 0...3000 м | TH | -20-60 °C | N/A | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ABS LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL BV | -40-80 °C |  | IK09 | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV3P401 | GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП 40 A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 40A ТОЛЬКЛО С 1 БЛОКОМ EVERLINK. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys GV3<br /> - краткое название устройства: GV3P<br /> - тип устройства или его аксессуаров: автоматический выключатель<br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV3 имеют ширину 55 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV3 | TeSys GV3 - Авт. Выкл <65A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c3652e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c37346.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c383b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vdQfThGr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a259f800.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6pv7dFzh.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1141 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2671 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/350 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/349 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00043_18 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03122_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 С-FR.ПБ49.В.00405 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01066 |  |  |  | 15025 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3389119412254 43389119412252 | 14.7 80 | 16 60 | 6.5 75 | см. см. | 0.909 67.54 | кг. кг. | 55 мм | 132 мм | 136 мм | [23 empty] | IP20 (EV006405) | [18 empty] | 40 А | 3 | [9 empty] | 55 мм | 111 мм | 136 мм | 18.5 кВт | Да | Да | 0...690 В | 30...40 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Термомагнитный (EV009462) | 11 кВт | 50 кА | 560...560 А | Нет | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [113 empty] | TeSys GV3 TeSys Deca | [5 empty] | TeSys GV3 TeSys TeSys Deca | GV3P |  | Автоматический выключатель |  |  | двигатель |  |  |  |  | термомагнитный | [68 empty] | GV3P | 5 Н·м в соединители EverLink с винтами BTR 25-25 мм² 8 Н·м в соединители EverLink с винтами BTR 35-35 мм² |  | 50000 циклы | [12 empty] | 25 цикл/ч | 0.96 кг |  |  |  | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | поворотная ручка | 8 Вт |  | 50000 циклы для AC-3 в 415 В In | [10 empty] | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | любое положение | 40 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 18.5-18.5 кВт в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц 22-22 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 37-37 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | с | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 3 x M4 screws) | 40 А | да в соответствии с IEC 60947-1 | 3P | темно серый | 100 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | Переменный ток | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 30-40 А | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 560-560 А | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | [58 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м |  | -20-60 °C |  | CCC EAC BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL ABS UL CSA UKCA ATEX | -40-80 °C |  | IK09 шкаф | в соответствии с IACS E10 | [17 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
GV3P651 | GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП 65 A | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 65A ТОЛЬКЛО С 1 БЛОКОМ EVERLINK. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys GV3<br /> - краткое название устройства: GV3P<br /> - тип устройства или его аксессуаров: автоматический выключатель<br />Преимущества: Компактные и простые в эксплуатации, автоматические выключатели электродвигателей TeSys GV3 имеют ширину 55 мм и классифицируются в зависимости от отключающей способности и типа управления. <br />Применение: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1. Легко конфигурируются при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | GV3 | TeSys GV3 - Авт. Выкл <65A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000074 | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c3652e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c37346.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c383b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888605e4e493c3c130.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vdQfThGr.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a259f800.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6pv7dFzh.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167331 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3100 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1141 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2671 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1643 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/350 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/349 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96701_23 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00043_18 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03122_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15672_20 С-FR.ПБ49.В.00405 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01066 |  |  |  | 17300 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 60 | шт. шт. | 3389119412278 43389119412276 | 14.5 80 | 6.5 60 | 16 75 | см. см. | 0.936 70.36 | кг. кг. | 55 мм | 132 мм | 136 мм | 0.96 кг | [22 empty] | IP20 (EV006405) | [18 empty] | 65 А | 3 | [9 empty] | 55 мм | 111 мм | 136 мм | 30 кВт | Да | Да | 0...690 В | 48...65 А | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | Термомагнитный (EV009462) | 18.5 кВт | 50 кА | 910...910 А | Нет | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [113 empty] | TeSys GV3 |  |  | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | TeSys | GV3P |  | выключатель | 3P | переменный ток | двигатель | 100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  |  |  | TeSys GV3 |  |  |  |  | 65 А | 8 Вт | Да в соответствии с IEC 60947-1 | 48-65 А | [54 empty] | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | GV3P | 5 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 25-25 мм² 8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 35-35 мм² |  | 50000 циклы | [11 empty] | соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² жесткий кабель соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² гибкий без наконечника соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1-25 мм² гибкий с кабельным наконечником Прямая линия к клемме | 25 цикл/ч |  |  |  |  | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  |  |  | 50000 циклы для AC-3 в 440 V In | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | [9 empty] | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | любое положение | 65 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 55-55 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц 45-45 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 30-30 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | с | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 | 910-910 А | поворотная ручка | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 3 x M4 screws) | [70 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м | TH | -20-60 °C |  | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL ABS | -40-80 °C |  | IK09 | [18 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060901EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | N/A | Соответствует
LAD9V2 | БЛОКИРОВКА МЕХАНИЧЕСКАЯ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | <p>БЛОКИРОВКА МЕХАНИЧЕСКАЯ. серия продукта: TeSys D<br /> - диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: Ре<br /> - краткое название устройства: LAD9<br /> - тип устройства или его аксессуаров: механическая блокировка<br /> - тип блокировки: механический<br /> - описание полюсов: 3P, 4P<br /> - род тока элепереключение, реверсирование<br /> - совместимость изделий: LC1DT20.DT40, LC1D09.D38. <br />Преимущества: широкий диапазон управляющего напряжения,безвинтовое крепление на 35-мм рейку или крепление на винтах.<br />Применения:пассажирские лифты, подъемники и лифты для товаров, системы обогрева, системы вентиляции и охлаждления, освещение, гаражные ворота, автоматические двери, автомобильные мойки, насосные станции, бассейны, погрузчики, конвейеры, и многое другое</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | DOA | TeSys D - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ssPZiLFL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886995e4e489b939e6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886995e4e489bdc9d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890965e4e4a28ea473.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ssPZiLFL.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2608 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1050 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | contacts_lad_tesys_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 contacts_LAD_TeSys_2015 |  |  |  | 1092.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 10 140 140 1120 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3389110111699 13389110111696 43389110111697 43389110111697 73389110111698 | 11.1 15.2 40 40 60 | 8 10 30 30 80 | 2 9.5 30 30 77 | см. см. см. см. см. | 0.01 0.138 2.359 2.359 27.372 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.04 кг | [34 empty] | Механическая блокировка (EV000551) | [153 empty] | TeSys D TeSys | LAD9 |  | механическая блокировка | 3P 4P | [7 empty] | комплектующие для блокировки | TeSys D контактор | [11 empty] | механический | LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1DT20 LC1DT25 LC1DT32 LC1DT40 | реверсирование переключение | [52 empty] | LAD9 | [16 empty] | 0.04 кг | [127 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1D09BD | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1D09BD замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор серии TeSys LC1D Schneider Electric<br /> - 3P (3НО)<br /> - номинальный ток 9 А (AC-3)<br /> - напряжение управления 24 В пост. тока<br /> - доп.контакты - 1НЗ+1НО<br /> - монтаж - на панель или DIN-рейку<br /> - присоединения - винтовые зажимы.<br />Контакторы серии TeSys D имеют высокую надежность, длительную механическую и электрическую износостойкость, а также самый широкий спектр аксессуаров для всех типов <br /><br />Применения.<br /></p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCD | TeSys D - Контакторы < 150A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890165e4e49d8e4510.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890165e4e49d8e656e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890165e4e49d8e9762.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d9116c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d91343f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a291aa87.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jKvWjg6v.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1052 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/323 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_lc2_d09_38_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_LC2_D09_38_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00091 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=LC1D09BD | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d4bc34CaNcF1JJ3XoH8f35sahIYraJn1oH8ZEH_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d51bc6UJbruWouigWojEJLrvAx2dgFNCvMybI7_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d5a8345mVqka5NnJ0mPQMMy0YYRXO3UNC0SUFq_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d61039aYJpBaIbBAv4wk5GFo6U1qzn6nrbfnp2_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d68d58gE2TIVbmeIv01OCZZiFec_iJjmioEvjf_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d702255qOj78hwBf6oFAGGEK1fmRmFZCGb-PQO_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d7814bVxHGZX4oZ759GQJBsv4sLqJA06skg8NJ_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d7ed26xRDmyMK1AJ3SVF3aSBhXQbUYhKqnECRE_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d86a1f7hxSGPKK3B1kGD9MpTthA8VH9smesCMN_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d8da45MB3cvXnrH-VF-Q0-kw2ZaWKLMKRA6Di__1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d940fcFDWBnhoDnm_LcyQDfMkBGaa8C2oDvpPe_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59d9a92e1cmuJUzkU6dh5JrSBEgp5Qmj47FwpCgk_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59da0c22THFxBhiRbVxOiS7ZhuayTRqxmf9U6-BG_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59da74a5fvOLY8lAnYGl6cICI4CmmcZuBky5prY3_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59db0157iFfgkEK9uY1RphULR-8DjU4b5sNRPAlX_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59db7566Its3lcJf3m24qsn9C_ZNvsN_D99b-sFy_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59dbde1d8-HoS4K8SnJBQcDdhh4g4v-ZwyXAkNOL_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59dc6584CFr1Ob-IypQlo8DvTCY0KGIUlqTeXYx6_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59dcd2b2Jjq6S8oDb2465iFWvqAH3qwwEPslEJXG_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59dd4a8dG8BIj3VdjQWP9nwBTwaRSyAALF-mvqZH_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59de104fQuNM4fSUfoEw0dZZusbnkGHEv6cAGfIn_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59de8784QdioZgplBd4rku2mp0qzvbN15Q7Ds4O2_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59def1edIcqt8ALy1Veasr89kH7UvUpbC-vqGqGa_1594930589.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b59e00f8bC9hZjLGPIAEGEj_gk1tfaE90ZZ6X_dIh_1594930589.jpg |  | 3900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 15 240 | шт. шт. шт. | 3389110353075 43389110353073 | 11.1 40 80 | 9.2 30 60 | 5 15 75 | см. см. см. | 0.522 8.16 137.28 | кг. кг. кг. | 45 мм | 77 мм | 95 мм | 0.48 кг |  |  |  | 1 | 1 |  | 24...24 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [44 empty] | 4 кВт | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [7 empty] | Да | 3 | 9 А | 25 А | 6 А | 2.2 кВт | [107 empty] | TeSys D | 24 V постоянный ток | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-4 AC-1 AC-3 | силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz силовая цепь: <= 300 В постоянный ток | пост. ток стандартный | TeSys | LC1D | 3 Н.О. | контактор | 3P | [11 empty] | TeSys D |  |  | 25 А в <60 °C для силовая цепь 10 А в <60 °C для цепь сигнализации |  |  | 1.56 Вт AC-1 0.2 Вт AC-3 | [5 empty] | CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | 2.2 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 4 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 4 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 5.5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 2.2 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4) | 1 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели 2 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 2 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 5 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 7.5 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели 0.33 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели | 250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 | 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 25 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 20 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь | силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный силовая цепь: 600 В UL сертифицированный цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1 цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный | силовая цепь: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм силовая цепь: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 | 250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | 2.5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для силовая цепь | монтаж на панель рейка | 53.55...72.45 мс включение 16...24 мс отключение | 30 млн. циклов | III | с | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | 9 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь 25 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь | 6 кВ в соответствии с IEC 60947 | 1 Н.О. + 1 Н.З. | силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий с кабельным наконечником | 3600 цикл/ч в <60 °C | 105 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 210 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь 30 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь 61 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь 100 А - 1 с для цепь сигнализации 120 А - 500 мс для цепь сигнализации 140 А - 100 мс для цепь сигнализации | 0.6 млн. циклов 25 А AC-1 при Ue <= 440 V 2 млн. циклов 9 А AC-3 при Ue <= 440 V | LROS (Lloyds register of shipping) CSA UL ГОСТ DNV CCC GL BV RINA | [29 empty] | LC1D |  |  |  | > 10 МОм для цепь сигнализации |  | 5 мА для цепь сигнализации |  | отпускание: 0,1...0,25 Uc постоянный ток 60 °C) находится в состоянии работы: 0,7...1,25 Uc постоянный ток 60 °C) |  |  | 17 В для цепь сигнализации |  | 5.4-5.4 Вт 20 °C) | 5.4-5.4 Вт в 20 °C | [44 empty] | 28 мс | встроенный симметричный защитный стабилитрон | 1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом | 25...400 Гц | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 | M4 | 1.1-2 кВт в 200-240 В 3 фазы 2.2-3 кВт в 380-440 В 3 фазы 4-6 кВт в 380-440 В 3 фазы 4-6 кВт в 480-500 В 3 фазы | контактор прямого пуска | 24 В пост. ток стандартный | [50 empty] | V1 в соответствии с UL 94 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH в соответствии с IEC 60068-2-30 |  | IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529 |  | -60-80 °C | вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс |  |  | 3 | -5-60 °C | -40-70 °C при Uc | [14 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110230EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1102030EN | Соответствует
LC1D128M7 | КОНТАКТОР.4P(2НО+2НЗ),АС1.25А,220V50ГЦ. | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>КОНТАКТОР D 4P (2НО+2НЗ),АС1 25 А,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,<br />Контакторы серии TeSys D имеют высокую надежность, длительную механическую и электрическую износостойкость, а также самый широкий спектр аксессуаров для всех типов </p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCD | TeSys D - Контакторы < 150A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d905c6b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d906751.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d9077b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890175e4e49d909de5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WbuPLkq6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/vIfAAKeG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1052 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/323 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_lc2_d09_38_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_LC2_D09_38_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00091 |  |  |  | 4075 | штука | 13 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 16 | шт. шт. | 3389110577488 13389110577485 | 12 40 | 9.5 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.388 6.822 | кг. кг. | 45 мм | 85 мм | 92 мм |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [50 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [7 empty] | Да | 2 |  | 25 А |  |  | 2 | 220...220 В | 220...220 В | [104 empty] | TeSys D | 220 В Переменный ток 50/60 Гц | активная нагрузка | AC-1 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz силовая цепь: <= 300 В постоянный ток | пер. ток в 50/60 Гц | TeSys D TeSys | LC1D | 2 Н.О. + 2 Н.З. | контактор | 4P | [14 empty] | 25 А в <60 °C для силовая цепь 10 А в <60 °C для цепь сигнализации |  |  | 1.56 Вт AC-1 | [5 empty] | CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |  |  | 250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 140 А Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 | 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 40 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 25 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь | силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный силовая цепь: 600 В UL сертифицированный цепь сигнализации: 690 В в соответствии с МЭК 60947-1 цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный | силовая цепь: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм силовая цепь: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 | 250 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 2.5 мОм - Ith 25 А 50 Гц для силовая цепь | монтаж на панель рейка | 12...22 мс включение 4...19 мс отключение | 15 млн. циклов | III | с | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | 25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947 | 1 Н.О. + 1 Н.З. | силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника | 3600 цикл/ч в <60 °C | 105 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 210 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь 30 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь 61 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь 100 А - 1 с для цепь сигнализации 120 А - 500 мс для цепь сигнализации 140 А - 100 мс для цепь сигнализации | 0.8 млн. циклов 25 А AC-1 при Ue <= 440 V | UL DNV CCC LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA RINA ГОСТ GL | [29 empty] | LC1D |  |  |  | > 10 МОм для цепь сигнализации |  | 5 мА для цепь сигнализации |  | 0,3...0,6 Uc -40-70 °C отпускание Переменный ток 50/60 Гц 0,8...1,1 Uc -40-60 °C находится в состоянии работы Переменный ток 50 Гц 0,85...1,1 Uc -40-60 °C находится в состоянии работы Переменный ток 60 Гц 1...1.1 Uc 60-70 °C находится в состоянии работы Переменный ток 50/60 Гц |  | 2-3 Вт в 50/60 Гц | 17 В для цепь сигнализации | [48 empty] | без встроенного модуля защиты от перегрузок | 1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом | 25...400 Гц | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 | M6 |  |  |  | 70-70 В·А 60 Гц 0.75 20 °C) 70-70 В·А 50 Гц 0.75 20 °C) | 7.5-7.5 В·А 60 Гц 0.3 20 °C) 7-7 В·А 50 Гц 0.3 20 °C) | [48 empty] | V1 в соответствии с UL 94 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 0...3000 м | TH в соответствии с IEC 60068-2-30 | -40-60 °C 60-70 °C с ухудшением рабочих характеристик | IP20 Передняя панель в соответствии с МЭК 60529 |  | -60-80 °C | вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс |  |  | 3 |  |  | 0.365 кг | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1F330M7 | КОНТАКТОР F 3P,330А,220V50/60ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G330KUE замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор с магнитной защелкой серии LC TeSys Schneider Electric<br />Преимущества: Этот чрезвычайно компактный контактор модели F предложит вам неограниченные возможности достижения высокой эффективности работы. В сочетании с электронным реле LR9 или автоматическим выключателем электродвигателя GV7 эти контакторы – идеальный решения, предлагающие быстрый и простой выбор наряду с широким спектром универсальных дополнительных аксессуаров для еще большей гибкости. <br />Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации, Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCF | TeSys F - Контакторы 115-800A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963d73a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963d9ec3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963db055.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a2979883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kPbTqrFq.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2602 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1055 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/318 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_f_lc2_f_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_F_LC2_F_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00084 |  |  |  | 88000 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3389110460254 | 32.5 60 | 25 80 | 25 80 | см. см. | 9.277 101.02 | кг. кг. | 213 мм | 206 мм | 219 мм | [11 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [44 empty] | 160 кВт | [5 empty] | Болтовое соединение (EV008864) | [7 empty] | Да | 3 | 330 А | 400 А | 125 А | 59 кВт |  | 220...220 В | 220...220 В | [104 empty] | TeSys F | 220 В Переменный ток 40...400 Hz | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-3 AC-4 AC-1 | <= 1000 V Переменный ток 50/60 Гц <= 460 В постоянный ток | пер. ток в 40...400 Hz | TeSys F TeSys | LC1F | 3 Н.О. | контактор | 3P | [24 empty] | 160 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 180 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 200 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 200 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 220 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 1000 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 100 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) | [13 empty] | 400 А 40 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 330 А 55 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 | [35 empty] | 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C | LC1F | цепь управления: 1.2 Н-м силовая цепь: 35 Н-м |  | 10 млн. циклов |  | 400 А aM в <= 440 V 500 А gG в <= 440 V |  |  | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) | 40...65 мс включение 100...170 мс отключение | 8-8 Вт |  |  |  |  | цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240-240 мм² силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 30 x 5 мм силовая цепь: болтовое соединение | 2400 цикл/ч в <55 °C |  |  |  | монтаж на панель |  |  |  | 44 Вт AC-1 31 Вт AC-3 |  |  | 8 кВ | [11 empty] | 400 А в <40 °C | [25 empty] | 55-100 кВт в 200-240 В 3 фазы 110-220 кВт в 480-500 В 3 фазы 110-220 кВт в 380-440 В 3 фазы | контактор прямого пуска | 220 В пер. ток стандартный | 650-650 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) | 10-10 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) | III | EN 60947-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 МЭК 60947-1 | 2640 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 0.28 мОм - Ith 400 А 50 Гц | 2650 А в <40 °C - 10 с 1800 А в <40 °C - 30 с 1300 А в <40 °C - 1 мин 900 А в <40 °C - 3 мин 750 А в <40 °C - 10 мин | LROS (Lloyds register of shipping) CB UL BV ABS RMRoS RINA CSA DNV | [44 empty] | TH | -5-55 °C | IP20 Передняя панель с ограждениями в соответствии с МЭК 60529 IP20 Передняя панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 |  | -60-80 °C | [5 empty] | -40-70 °C | 8.6 кг | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1F330P7 | КОНТАКТОР F 3P,330А,230V50/60ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G330KUE замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>Контактор с магнитной защелкой серии LC TeSys Schneider Electric<br />Преимущества: Этот чрезвычайно компактный контактор модели F предложит вам неограниченные возможности достижения высокой эффективности работы. В сочетании с электронным реле LR9 или автоматическим выключателем электродвигателя GV7 эти контакторы – идеальный решения, предлагающие быстрый и простой выбор наряду с широким спектром универсальных дополнительных аксессуаров для еще большей гибкости. <br />Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации, Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCF | TeSys F - Контакторы 115-800A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963d73a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963d9ec3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e4963db055.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a2979883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kPbTqrFq.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2602 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1055 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/318 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_f_lc2_f_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_F_LC2_F_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00084 |  |  |  | 89250 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3389110788280 73389110788289 | 32.5 60 | 25 80 | 24 75 | см. см. | 9.204 100.04 | кг. кг. | 213 мм | 206 мм | 219 мм | [11 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [44 empty] | 160 кВт | [5 empty] | Болтовое соединение (EV008864) | [7 empty] | Да | 3 | 330 А | 400 А | 125 А | 59 кВт |  | 230...230 В | 230...230 В | [104 empty] | TeSys F | 230 V Переменный ток 40...400 Hz | активная нагрузка управление электродвигателем | AC-3 AC-4 AC-1 | <= 1000 V Переменный ток 50/60 Гц <= 460 В постоянный ток | пер. ток в 40...400 Hz | TeSys F TeSys | LC1F | 3 Н.О. | контактор | 3P | [24 empty] | 160 кВт в 380...400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 180 кВт в 415 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 200 кВт в 440 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 200 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 220 кВт в 660...690 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 1000 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 100 кВт в 220...230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 59 кВт в 400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) | [13 empty] | 400 А 40 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 330 А 55 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-3 | [35 empty] | 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C | LC1F | цепь управления: 1.2 Н-м силовая цепь: 35 Н-м |  | 10 млн. циклов |  | 400 А aM в <= 440 V 500 А gG в <= 440 V |  |  | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) отпускание: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) | 40...65 мс включение 100...170 мс отключение | 8-8 Вт |  |  |  |  | цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240-240 мм² силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 30 x 5 мм силовая цепь: болтовое соединение | 2400 цикл/ч в <55 °C |  |  |  | монтаж на панель |  |  |  | 44 Вт AC-1 31 Вт AC-3 |  |  | 8 кВ | [11 empty] | 400 А в <40 °C | [25 empty] | 55-100 кВт в 200-240 В 3 фазы 110-220 кВт в 480-500 В 3 фазы 110-220 кВт в 380-440 В 3 фазы | контактор прямого пуска | 230 В пер. ток стандартный | 650-650 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) | 10-10 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) | III | МЭК 60947-1 IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1 EN 60947-4-1 | 2640 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 0.28 мОм - Ith 400 А 50 Гц | 2650 А в <40 °C - 10 с 1800 А в <40 °C - 30 с 1300 А в <40 °C - 1 мин 900 А в <40 °C - 3 мин 750 А в <40 °C - 10 мин | UL CSA RINA BV RMRoS ABS DNV CB LROS (Lloyds register of shipping) | [44 empty] | TH | -5-55 °C | IP20 Передняя панель с ограждениями в соответствии с МЭК 60529 IP20 Передняя панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 |  | -60-80 °C | [5 empty] | -40-70 °C | 8.6 кг | [13 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1F500P7 | КОНТАКТОР F 3P,500 A,230V50/60ГЦ | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | MC1G500KUE замена на 1 шт. (дата замены 15.09.2023) | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>КОНТАКТОР F 3P,500 A,230V 50/60 ГЦ,<br />Преимущества: Этот чрезвычайно компактный контактор модели F предложит вам неограниченные возможности достижения высокой эффективности работы. В сочетании с электронным реле LR9 или автоматическим выключателем электродвигателя GV7 эти контакторы – идеальный решения, предлагающие быстрый и простой выбор наряду с широким спектром универсальных дополнительных аксессуаров для еще большей гибкости. <br />Применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д. Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации, Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCF | TeSys F - Контакторы 115-800A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888995e4e496400180.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889005e4e49640315b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889005e4e49640609d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890975e4e4a298b3c3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Rv6zndl8.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2602 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1055 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/318 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_f_lc2_f_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_F_LC2_F_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00084 |  |  |  | 24636 | штука |  | 1 | PCE P06 P12 | 1 4 4 | 1 8 16 | шт. шт. шт. | 3389110788419 73389110788418 73389110788418 | 33.7 60 120 | 29.1 80 80 | 27.7 75 75 | см. см. см. | 11.501 100.48 200 | кг. кг. кг. | 233 мм | 238 мм | 232 мм | 11.35 кг | [10 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [44 empty] | 250 кВт | [5 empty] | Болтовое соединение (EV008864) | [7 empty] | Да | 3 | 500 А | 700 А | 160 А | 80 кВт |  | 230...230 В | 230...230 В | [104 empty] | TeSys F | 230 V переменный ток 40...400 Hz | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-1 AC-4 AC-3 |  | пер. ток в 40...400 Hz | TeSys | LC1F | 3 Н.О. | контактор | 3P | [11 empty] | TeSys F | [5 empty] | 88 Вт AC-1 45 Вт AC-3 | [12 empty] | 4000 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | 0.18 мОм - Ith 700 А 50 Гц | [42 empty] | 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C | LC1F | цепь управления: 1.2 Н-м силовая цепь: 35 Н-м |  | 10 млн. циклов |  | 500 А aM в <= 440 V 800 А gG в <= 440 V |  |  | находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) отпускание: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C) | 40...65 мс включение 100...170 мс отключение | [5 empty] | цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель без наконечника силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 40 x 5 mm силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 2 кабель (-и) 240-240 мм² силовая цепь: болтовое соединение | 2400 цикл/ч в <55 °C |  |  |  | монтаж на панель | <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц <= 460 В постоянный ток | [5 empty] | 8 кВ | [11 empty] | 700 А в <40 °C | 250 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 280 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 295 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 355 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 335 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 335 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 147 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 80 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4) | [24 empty] | 250-500 кВт в 380-440 В 3 фазы 110-220 кВт в 380-440 В 3 фазы 110-220 кВт в 200-240 В 3 фазы 250-500 кВт в 480-500 В 3 фазы | контактор прямого пуска | 230 В пер. ток стандартный | 1100-1100 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) | 18-18 В·А 40...400 Hz 0.9 20 °C) |  |  |  |  | 4200 А в <40 °C - 10 с 3200 А в <40 °C - 30 с 2400 А в <40 °C - 1 мин 1500 А в <40 °C - 3 мин 1200 А в <40 °C - 10 мин |  | 700 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 500 А 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 | [40 empty] | IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-1 EN 60947-4-1 |  | 3000 м без ухудшения номинальных значений | TH |  | IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с IEC 60529 IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 | DNV RINA RMRoS ABS UL CSA BV CB LROS (Lloyds register of shipping) | -60-80 °C |  |  |  |  | -5-55 °C | -40-70 °C |  | III | 18-18 Вт | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1505009EN | Соответствует
LP1K1210BD3 | КОНТАКТОР.3P,20A,НО,24V DС,ЗАЖИМ П/ВИНТ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | <p>КОНТАКТОР K 3P,20A,НО,24V DС,ОГРАН. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ<br />Контакторы серии TeSys K - это компактные аппараты, предназначенные для применения в сетях освещения, управления конвейерами, лифтами и подъемниками, погрузчиками, насосами и проч.нагрузками.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCK | TeSys K - Мини контакторы < 16A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887045e4e48a060d5c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887045e4e48a0621b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887045e4e48a064000.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a4fd75.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_fEs_EjS.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 |  |  |  | 2825 | штука |  | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 40 640 | шт. шт. шт. | 3389110168907 43389110168905 | 6.5 40 60 | 6 30 80 | 4.5 15 75 | см. см. см. | 0.224 9.169 154.704 | кг. кг. кг. | 45 мм | 58 мм | 57 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 24...24 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [44 empty] | 5.5 кВт | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [7 empty] | Да | 3 | 12 А | 20 А | 6 А | 2.2 кВт | [109 empty] | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-3 AC-4 AC-1 |  |  | TeSys K TeSys | LP1K | 3 Н.О. | контактор | 3P | [38 empty] | 20 А 50 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь 12 А в <= 440 V Переменный ток AC-3 для силовая цепь 16 А 70 °C) в 690 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь |  | 1 Н.О. | [33 empty] | силовая цепь: 600 В в соответствии с UL 508 силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 цепь сигнализации: 600 В в соответствии с UL 508 силовая цепь: 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 цепь сигнализации: 600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 | LP1K | 1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 1.3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм |  | 10 млн. циклов | > 10 МОм для цепь сигнализации | 25 А gG в <= 440 V для силовая цепь 25 А aM для силовая цепь 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с МЭК 60947 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с VDE 0660 | 5 мА для цепь сигнализации | 110 А Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с МЭК 60947 144 А Переменный ток для силовая цепь в соответствии с NF C 63-110 144 А Переменный ток для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc 50 °C) отпускание: 0,1...0,75 Uc 50 °C) | 30...40 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта 10 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта |  | 17 В для цепь сигнализации |  | 3-3 Вт 20 °C) | 3-3 Вт в 20 °C |  | 3600 цикл/ч | 0.225 кг |  |  | монтаж на панель рейка | силовая цепь: 690 V Переменный ток 50/60 Гц цепь сигнализации: <= 690 V Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | 8 кВ | [11 empty] | 20 А в <50 °C для силовая цепь 10 А в <50 °C для цепь сигнализации | [20 empty] | встроенный симметричный защитный стабилитрон |  |  | тип мгновенный 1 Н.О. | [6 empty] | III |  | 110 А в 440 V в соответствии с МЭК 60947 80 А в 500 V в соответствии с МЭК 60947 70 А в 660...690 V в соответствии с МЭК 60947 | 3 мОм - Ith 20 А 50 Гц для силовая цепь |  |  |  | V1 в соответствии с UL 94 требование 2 в соответствии с NF F 16-101 требование 2 в соответствии с NF F 16-102 | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | [40 empty] | 2000 м без ухудшения номинальных значений |  | -25-50 °C |  | UL CSA | -50-80 °C | [20 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LTMR100MBD | РЕЛ.TESYS TMODBUS 5-100A 24VDC | Schneider Electric |  |  | 8537109800 | Прочие | Нет | Реле Tesys TModbus 5-100А 24Вdc. диапазон: TeSys - наименование изделия: TeSys T - краткое название устройства: LTMR - тип устройства или его аксессуаров: контроллер электродвигателя - область применения: Контроль и мониторинг оборудования - ток измерения: 5&hellip;100 A - протокол порта обмена данными: Modbus - тип шины: Modbus 2-проводн. RS 485 интерфейс, обращаться к 1&hellip;247, скорость передачи 1,2&hellip;19,2 Кбит/с, клеммный блок с 2 экранированных витых пары, Modbus 2-проводн. RS 485 интерфейс, обращаться к 1&hellip;247, скорость передачи 1,2&hellip;19,2 Кбит/с, RJ45 с 2 экранированных витых пары. Преимущества: TeSys T – усовершенствованная система защиты и управления электродвигателем. Система TeSys T способна предотвратить любую неисправность электродвигателя. Благодаря возможности своевременного прогнозирования аварийных ситуаций, связанных с работой электродвигателя, система TeSys T предотвращает внезапную остановку технологических процессов. К числу несомненных преимуществ использования TeSys T относятся:, возможность уменьшения количества устройств и экономии места в шкафу;, сокращение времени на ввод в эксплуатацию и расходов на складское хранение;, повышенный коэффициент готовности оборудования;, снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций благодаря своевременному предоставлению информации о критическом состоянии;, сокращение времени простоя благодаря автономному режиму работы;, простая интеграция в системы автоматизации.... применения: Система TeSys T полностью адаптирована к применению в промышленных установках в следующих отраслях:, Нефтегазовая отрасль, Горнодобывающая отрасль, Водоочистные сооружения, Металлургия, Целлюлозно-бумажная отрасль, ФармацевтикаИнтеграция в интеллектуальные станции управления электродвигателями для установок следующего типа:, Насосные системы, системы вентиляции и фильтрования, Компрессоры, смесители, дробилки, конвейерные системы.. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LTM | Tesys T - Многофункциональные реле LTMR | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC002572 | Устройство управления двигателем | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GDg_vwb8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889005e4e49648b47c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889005e4e49648e2f8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889005e4e496492e43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/kDOGMJI_.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/GDg_vwb8.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1617 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/409 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01431_19 ТС RU С-FR.МЮ62.В.00737 |  |  |  | 48600 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 10 | шт. шт. | 3389119404662 13389119404669 | 13.5 40 | 10 30 | 7.1 15 | см. см. | 0.519 5.564 | кг. кг. | 91 мм | 61 мм | 122.5 мм | [7 empty] | 24...24 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [55 empty] | 6 | 5...100 А | 5 | Modbus (EV008826) | Винтовое соединение (EV000415) | 20.4...26.24 В | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | [92 empty] | TeSys T | [5 empty] | TeSys | LTMR |  | контроллер электродвигателя |  |  | Контроль и мониторинг оборудования | [44 empty] | 56...127 mA | Modbus 2х проводный RS 485 интерфейс, обращаться к 1...247, скорость передачи 1,2...19,2 Кбит/с, RJ45 с 2 экранированных витых пары Modbus 2х проводный RS 485 интерфейс, обращаться к 1...247, скорость передачи 1,2...19,2 Кбит/с, клеммный блок с 2 экранированных витых пары | 20.4-26.24 В Постоянный ток (DC) | 5-100 А | 24 В Постоянный ток (DC) | Modbus | [22 empty] | 690 В в соответствии с EN/МЭК 60947-1 690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 690 В в соответствии с UL 508 | LTMR | Цепь управления: 0.5-0.6 Н·м Плоская отвертка 3 мм |  |  |  | 4 А GG для выход 0.5 А GG для Цепь управления | [9 empty] | Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 0.25-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 0.25-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² (AWG 24…AWG 14)жесткий кабель без наконечника Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 0.2-1.5 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² (AWG 24…AWG 14)гибкий без наконечника Цепь управления: разъем 2 кабель (-и) 0.2-1 мм² (AWG 24…AWG 14)жесткий кабель без наконечника | 1800 цикл/ч | 0.53 кг | [40 empty] | 6 кВ цепь измерения тока или напряжения в соответствии с EN/IEC 60947-4-1 0.8 кВ цепь обмена данными в соответствии с EN/IEC 60947-4-1 0.8 кВ питание, входы и выходы в соответствии с EN/IEC 60947-4-1 | [11 empty] | III | [8 empty] | 5.08 мм | 7 мА | 1 Н.О. + 1 Н.З. аварийный сигнал 3 НО | 100 кА в соответствии с EN/IEC 60947-4-1 | защита от тепловой перегрузки фазный дисбаланс перегрузка (долгое время) обрыв фазы тепловая защита изменение коэффициента мощности защита от включения с обратной полярностью Перезагрузка зафиксированный ротор колебание нагрузки защита от утечки тока | Электростатический разряд, 3 (8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 импульсные помехи (1 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 импульсные помехи (2 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 импульсные помехи (2 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 импульсные помехи (4 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 излучаемые РЧ поля, 3 (10 В/м) в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 тест на стойкость к коммутационным помехам, уровень 3 (2 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 тест на стойкость к коммутационным помехам, уровень 4 (4 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и (70 %, 500 мс) в соответствии с EN/IEC 61000-4-11 Наведенные РЧ помехи (10 В) в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 импульсные помехи (0,5 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 импульсные помехи (1 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 импульсные помехи (1 кВ) в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 | 5...15 % измерение тока замыкания на землю встроенным ТТ 1 % напряжение (100...830 V) 3 % Коэффициент мощности 5 % измерение тока замыкания на землю внешним ТТ +/- 30 мин./год встроенные часы 0.02 Температура 5 % Активная и реактивная мощность 0.02 ток | фазный ток I1, I2, I3 RMS температура средний ток короткое замыкание на землю дисбаланс тока | 6 | 5 А в 250 V Переменный ток для логический выход 5 А в 30 V Постоянный ток (DC) для логический выход | 480 VA (AC-15), Ie = 2 А, 500000 циклы (выход) 30 W (DC-13), Ie = 1.25 А, 500000 циклы (выход) | 3 | дискретный вход: < 15 V и 2...15 mA для 15 ms | дискретный вход: < 5 В и <= 15 mA для 5 ms | оставшееся время работы до отключения по перегрузке фазная неисправность и счетчики замыканий на землю запись неисправностей время ожидания после отключения перенапряжения запись команд управления двигателем запись событий пусковой ток и время данные об истории счетчик часов времени работы контекстная информация | 2 Hz | Web-сервер | [21 empty] | IACS E10 CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 UL 508 IEC 60947-4-1 | 650 °C в соответствии с EN/IEC 60695-2-12 960 °C в соответствии с UL 94 | <= 2000 м без ухудшения рабочих характеристик | 12 x 24 ч циклов в соответствии с EN/IEC 60068-2-30 48 h в соответствии с EN/IEC 60070-2-11 TH в соответствии с EN/IEC 60068 | -20-60 °C | IP20 | NOM RMRoS DNV C-Tick RINA CSA BV GL KERI EAC LROS (Lloyds register of shipping) ABS UL CCC ATEX | -40-80 °C | вибрации установлен на симметричной рейке: 1 Gn, 5...300 Гц в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 вибрации монтируемый на плате: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 удары половина ускорения синусоидальной волны: 15 ГН в течении 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
LU9AP20 | КОМПЛЕКТ ВЫНОСНОЙ РУКОЯТКИ | Schneider Electric |  |  | 8538909908 | Прочие | Нет | Комплект выносной рукоятки. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LU9 - тип устройства или его аксессуаров: комплект поворотной рукоятки - категория - аксессуар/отдельная деталь: комплектующие для управления. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000229 | Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pW6LGWIm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e499966fd9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pW6LGWIm.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 | [7 empty] | 3050 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 33 33 | шт. шт. шт. | 3389110745184 43389110745182 43389110745182 | 9 40 40 | 25 30 30 | 3.5 30 30 | см. см. см. | 0.121 4.462 4.462 | кг. кг. кг. |  |  |  | 0.096 кг | [35 empty] | Нет | [54 empty] | Черный (EV000206) | Да | Нет | Нет | Да | [93 empty] | TeSys Ultra TeSys | LU9A |  | комплект поворотной рукоятки | [8 empty] | комплектующие для управления |  | черный |  |  | черный | [62 empty] | LU9 | [16 empty] | 0.096 кг | [14 empty] | 1 - 3 навесных замка |  |  | LUB LU2B MCC drawer | [60 empty] | удлиненная | навесной замок для блокировки в состоянии "ВКЛ" навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ" | [47 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LU9R03 | КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМОМ RJ45 | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | Кабель С РАЗЪЕМОМ RJ45. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LU9R - тип устройства или его аксессуаров: кабель с 2 разъемами RJ45 - совместимость изделий: LU9G02, STBEPI2145 - количество в одном комплекте: комплект из 2 шт.. Преимущества: Установка и обслуживание без использования инструментов с помощью пружинных контактов для обеспечения надежного соединения и повышенной безопасности. Дискретная кабельная система Tesys Quickfit позволяет добиться более компактных размеров.... применения: - Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.: . Данные пускатели двигателей сочетают в себе автоматические выключатели с контакторами модели d от 9 до 32A.. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/06Nyjvgi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bab3b7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bad264.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497baf2a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b5874c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/06Nyjvgi.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2266 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18769_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.01767_21 |  |  |  | 685 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3389110467482 43389110467480 | 10 40 | 10 30 | 2 15 | см. см. | 0.018 1.406 | кг. кг. |  |  |  |  | 0.3 м | [42 empty] | 0.3 м | [51 empty] | Нет | Прочее (EV000154) | 1:1 (EV005185) | Синий (EV000080) | Прилитый (EV005187) | RJ45 8(8) (EV000013) | RJ45 8(8) (EV000013) | 4x2 (EV005188) | Да | Синий (EV000080) | Нет | Да | [81 empty] | TeSys Ultra TeSys | LU9R |  | кабель с 2 разъемами RJ45 | [22 empty] | LU9G02 STBEPI2145 | [30 empty] | Комплект из 2 шт. | [22 empty] | LU9R | [16 empty] | 0.045 кг | [127 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LU9R10 | RJ45 КАБЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | RJ45 Кабель. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LU9R - тип устройства или его аксессуаров: кабель с 2 разъемами RJ45 - совместимость изделий: STBEPI2145, LU9G02 - количество в одном комплекте: комплект из 2 шт.. Преимущества: Установка и обслуживание без использования инструментов с помощью пружинных контактов для обеспечения надежного соединения и повышенной безопасности. Дискретная кабельная система Tesys Quickfit позволяет добиться более компактных размеров.... применения: - Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.: . Данные пускатели двигателей сочетают в себе автоматические выключатели с контакторами модели d от 9 до 32A.. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bab3b7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bad264.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497baf2a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bb1190.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b5874c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/06Nyjvgi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2266 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18769_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.01767_21 |  |  |  | 612.5 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 100 100 | шт. шт. шт. | 3389110467499 43389110467497 43389110467497 | 16.5 40 40 | 12 30 30 | 2 30 30 | см. см. см. | 0.042 4.657 4.657 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | 1 м | [42 empty] | 1 м | [51 empty] | Нет | Прочее (EV000154) | 1:1 (EV005185) | Синий (EV000080) | Прилитый (EV005187) | RJ45 8(8) (EV000013) | RJ45 8(8) (EV000013) | 4x2 (EV005188) | Да | Синий (EV000080) | Нет | Да | 5E (EV004113) | [80 empty] | TeSys Ultra TeSys | LU9R |  | кабель с 2 разъемами RJ45 | [22 empty] | STBEPI2145 LU9G02 | [30 empty] | Комплект из 2 шт. | [22 empty] | LU9R | [16 empty] | 0.065 кг | [127 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LU9R30 | RJ45 КАБЕЛЬ | Schneider Electric |  |  | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие | Нет | RJ45 Кабель. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LU9R - тип устройства или его аксессуаров: кабель с 2 разъемами RJ45 - совместимость изделий: LU9G02, STBEPI2145 - количество в одном комплекте: комплект из 2 шт.. Преимущества: Установка и обслуживание без использования инструментов с помощью пружинных контактов для обеспечения надежного соединения и повышенной безопасности. Дискретная кабельная система Tesys Quickfit позволяет добиться более компактных размеров.... применения: - Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.: . Данные пускатели двигателей сочетают в себе автоматические выключатели с контакторами модели d от 9 до 32A.. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001262 | Патч-корд медный (витая пара) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bab3b7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bad264.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497baf2a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b5874c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/06Nyjvgi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3101 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2266 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.18769_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.01767_21 |  |  |  | 1130 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 70 70 | шт. шт. шт. | 3389110467505 43389110467503 43389110467503 | 16 40 40 | 13.5 30 30 | 2 30 30 | см. см. см. | 0.112 8.336 8.336 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | 3 м | [42 empty] | 3 м | [51 empty] | Нет | Прочее (EV000154) | 1:1 (EV005185) | Синий (EV000080) | Прилитый (EV005187) | RJ45 8(8) (EV000013) | RJ45 8(8) (EV000013) | 4x2 (EV005188) | Да | Синий (EV000080) | Нет | Да | 5E (EV004113) | [80 empty] | TeSys Ultra TeSys | LU9R |  | кабель с 2 разъемами RJ45 | [22 empty] | STBEPI2145 LU9G02 | [30 empty] | Комплект из 2 шт. | [22 empty] | LU9R | [16 empty] | 0.125 кг | [127 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUA1C20 | ДОП КОНТ ГОТОВН 1НО+1НО С КЛЕММНИКОМ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Дополнительный контакт готовности 1НО+1НО с клеммником. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LUA1 - тип устройства или его аксессуаров: вспомогательный контакт. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ujTIGIfz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999bbf92.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999c011f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999c1379.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b64a49.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ujTIGIfz.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1919 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01224_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=LUA1C20 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701af59bax9gS6iUgZpAlOt_o9IA-JE4bGQeHYTp_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701b6392FyemEvo2pN2Q8OmNOuXN9CRQcwJ_fZjH_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701bce7ayRmX7d-0zTM8MspoaUzU6VlP1C1Wdg-z_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701c3b9dvFTn7Mzymo-oWpfdUB8uqgc3gVGAJSV4_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701c983fpHrM2Uoq8FskWQLMKzJAEqZy9EA4AMZX_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701cf2c2OE7u-MKnTSJpEuKpKgCCm58q7xWiJsfx_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701d64a0zIZyjdLvsPS7fgAoqIlxfuXRDmVdFPUR_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701e1ae9evV-CO0kMCxyCX4YtRUUUaiHX4B648w5_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701e952dR9AhKdref_Y7SLksPDYnpS6eLs4nH5Ku_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b701f0704UVkT2rjYOFQBy4A9v0O2gH5v-6nufBV6_1594930945.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7020306euksiNSX3sOxm3OnJjOgNclCMkfkU-NUc_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7020a1a3ovz8i5eyTjYQ-5u1r_KnTNu-fYNhYIG6_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702100a68tgsLtLaOfyPRidYQd9zkrHsgKBNAvcr_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70217e1dm_LmFn6BzSnJRvhLhyLrPfBUKzezvU3B_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7021f4c3CLDneaO7igazDvO2KQo6-DKtfg1d44sL_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70225ecbCgVhWZ91vm-TKMFH7CFiSb3C5O7QZwKD_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7022bc67TO3NXFpfcRrzAvA7U6WYQpIr-fIluoOh_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70232f7bekpSqEQNbNxE4jeMzGwXCIh648586ag7_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7023a0e0WMw_0WZpx92pZeSxbWuf12s3X6jQplTm_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7024432d8g1Oh9o9De97tWKKp_4FnyKM5qvP-mwA_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7024fb131MpzUnaeLIO28o5Q8ulcoa9XZpWjAdev_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7025a5f5KWVijxlk2cv55mr2zbV5MsK1zsozaOFA_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70260bc7cIvtbDDnmGs_xgH70STnsrq49iizlW9I_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70266960CiBLVKjY05jSHtiveZUHvg2ciQBGJwKi_1594930946.jpg |  | 1167.5 | штука | 0 | 1 | PCE CAR S01 P06 | 1 3 3 4 | 1 30 30 480 | шт. шт. шт. шт. | 3389110367300 43389110367308 43389110367308 73389110367309 | 10 40 40 80 | 9 15 15 60 | 2 15 15 45 | см. см. см. см. | 0.025 0.931 0.931 23.396 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.03 кг |  | Прочее (EV000154) | [44 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [61 empty] | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | 2.5 А | 1 | 2 | [76 empty] | TeSys U TeSys | LUA1 |  | вспомогательный контакт | [75 empty] | 250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL | LUA1 | [5 empty] | 5 мА |  |  |  |  | 17 В |  |  |  | винтовой зажим |  | 0.03 кг |  |  |  | <= 250 V Переменный ток <= 250 V постоянный ток | [17 empty] | 2.5 А | [58 empty] | 2 Н.О. | сигнализация аварии указывающий, что поворотная ручка находится в положении «готов к включению» | [45 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUALB1 | ОГРАНИЧИТ ПЕРЕНАПР С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Ограничитель перенапряжения с разъединителем. диапазон: TeSys - краткое название устройства: LUA - тип устройства или его аксессуаров: ограничитель-разъединитель. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000239 | Ограничитель тока | 7 | США | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dDb4o64G.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999c879c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999ca959.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999cba72.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KxCsV3Xf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b68a4b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/dDb4o64G.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1919 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01224_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 |  |  |  | 20550 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 20 20 | шт. шт. шт. | 785901291817 43389110366943 43389110366943 | 13.5 40 40 | 11 30 30 | 5.2 30 30 | см. см. см. | 0.317 7.055 7.055 | кг. кг. кг. |  |  |  | 0.31 кг |  | Непосредств. крепление (EV003970) | [39 empty] | 32 А |  |  | 130 кА | [67 empty] | Нет | 35000 ВА | [74 empty] | TeSys U TeSys | LUA |  | ограничитель-разъединитель | [75 empty] | 690 В в соответствии с EN 60947-1 690 В в соответствии с МЭК 60947-1 | LUA | 1.9-2.5 Н-м плоск. Ø 6 мм 1.9-2.5 Н-м Philips No 2 | [5 empty] | 50 кА | [7 empty] | разъем 1 1-10 мм² Гибкий без наконечника разъем 1 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником разъем 2 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником разъем 2 1-6 мм² Гибкий без наконечника разъем 1 1.5-10 мм² жесткий кабель разъем 2 1.5-6 мм² жесткий кабель |  | 0.31 кг | [13 empty] | прямой |  |  |  | LUB LU2B |  |  |  | 32 А | [11 empty] | 70 кА в 690 V 130 кА | [93 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUB12 | СИЛОВ БЛОК 12А С КЛЕММНИКОМ ДОП КОНТ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Силовой блок для многофункционального устройства управления и защиты серии TeSys U Schneider Electric; трехполюсный; нереверсивный; с клеммником дополнительных контактов; номинальный ток 12 А; макс. рабочее напряжение: 690 В пер.тока/250 В монтаж - на DIN-рейку; размеры (ШхВхГ) - 45х154х126 мм. Устройства TeSys U совмещают в себе функции автоматического выключателя, контактора, реле защиты от перегрузки и выключателя-разъединителя. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCU | TeSys U - Многофункциональные пускатели | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001037 | Комбинированный пускатель электродвигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k53mccSv.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999cd247.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999ce4d5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999cf150.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999f2566.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890485e4e49f8ec1e5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/2QLo-u46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jHKQhQkh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/yOYoBY2O.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gX5rD-42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zh9L5wbR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b6971b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k53mccSv.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1813 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01107_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=LUB12 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7026dc2eti0-Q2ZHIS0AoZNg0kFE9mbBH4EMAE5J_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70274f0f-XdRBnryzE9sH0I52dg0bF6SYjczQYDq_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7027b543ouYQsNEwo7hX7luLQCD7RMMWxIwDkhhI_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70281f72fHHENgVnd-8FxuX-pUN5JPSzSzafQUSL_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702880ec-Vt2J68tc-r3wh1V0LA5VDCUY6biyal3_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7028dd237KNF2ry8Wnh2NvuApE3zEvzvLsTS1FH6_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70294123OlvT9ZeW1UMGuAak-ZP1lJEP_EpRqZVl_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7029ac55SJxWp9Y45oWRR9lt9VduF1OTAeqS0JwR_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702a21bdNxQYACrQimYC6VogtVuGJ-N9ox_YzE2g_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702a89bdX4AiPC55yGficJrXT_i-EPXjFZYPa5QD_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702ae5d4yct52fNXkrd-XigqQg5TSjcl1oFEkuk4_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702b4fbdzK4MwzB8vFATaVPjM2YobzGmCqkpIEan_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702bbd36VdfpSV-NwBu8Fy0KxTD7K1gfrLeiTYjO_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702c2ffcGMyAj70eXAE_0tf1jcBflxHd8BmKwIbN_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702ca94eBay1LZvl9kBTu_34uOLUCPxJd8l51iK0_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702d16635h3Qfij5u-llxUyOEqQV9YSEDYEcx8Cl_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702d7a56bteXQgS_hkR8Ila6y5GYPVIIRMrtbljh_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702ddd03YgCMztA6bQXI5F_D_YBtEUnsvPjKbb7F_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702e59b3QBV46FZuLXX-jhULx_nU1w4Ygne48Gum_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702ec9e4v1VgcHbEMP8UtxZLYVLB4MXj9WeUyuCv_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b702f3d38khlRO1PEN7OfkGwcSXE2OhQNYRNRm205_1594930946.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7030633aG8iPFUb3WScKWbKtWsVQY23muM5kvEIi_1594930947.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b7030bfdboos1IWdfT0IYWRPmMej1ep_xeRmgd8tm_1594930947.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b703117c8NiQTdzgGk4gLQ0aZlUikpweUACuBi0I7_1594930947.jpg |  | 6575 | штука |  | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 10 160 | шт. шт. шт. | 3389110362770 43389110362778 73389110362779 | 17 40 80 | 13.5 30 60 | 5.2 15 75 | см. см. см. | 0.842 8.698 147.668 | кг. кг. кг. | 45 мм | 154 мм | 126 мм |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 24...220 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [29 empty] | 45 мм | 154 мм | 126 мм | 5.5 кВт | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [14 empty] | 24...240 В | 24...240 В |  |  |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | [22 empty] | Да | 3 | 12 А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Пускатель прямого пуска (EV004003) | 3 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 12 А | 70 °C | 50000 А | 50000 А | 10000 А | 4000 А | Класс 2 (EV006627) | [29 empty] | TeSys U | 24 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48...72 V пер. ток 50/60 Гц 48...72 V пост. ток 110...240 V пер. ток 50/60 Гц 110...220 V пост. ток |  | AC-44 AC-43 AC-41 | 690 V Переменный ток для силовая цепь |  | TeSys U TeSys | LUB |  | нереверсивный силовой блок | 3P |  | motor control motor protection |  | 40...60 Hz | [10 empty] | 12 А | [23 empty] | 12 А в <= 440 V 12 А в 500 V 9 А в 690 V |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | [12 empty] | 50 кА в 230 В 50 кА в 440 V 10 кА в 500 V 4 кА в 690 V | да | тип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1 тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с МЭК 60947-1 | [18 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-6-2 (степень загрязнения 3) 600 В в соответствии с UL 60947-4-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 | LUB | цепь управления: 0.8-1.2 Н-м Плоская отвертка 5 мм цепь управления: 0.8-1.2 Н-м Philips No 1 отвертка 5 мм силовая цепь: 1.9-2.5 Н-м Плоская отвертка 6 мм силовая цепь: 1.9-2.5 Н-м Philips No 2 отвертка 6 мм |  | 15 млн. циклов | [5 empty] | 35 мс размыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM для цепь управления 50 мс в >= 72 V замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 60 мс в 48 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 70 мс в 24 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 75 мс замыкание с LUCM для цепь управления | 2-2 Вт для цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1.7-1.7 Вт для цепь управления с LUCM |  |  |  |  | цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.34-1.5 мм² Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75-1.5 мм² Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.75-1.5 мм² Жесткий цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.34-1.5 мм² Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75-1.5 мм² Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.75-1.5 мм² Жесткий силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-10 мм² Жесткий силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5-10 мм² Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-6 мм² Жесткий силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5-6 мм² Гибкий без наконечника | 3600 цикл/ч | 0.9 кг | [9 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 | [18 empty] | закреплены (DIN-рейка) с креплением винтами (монтаж на панель) | [24 empty] | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |  |  |  | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Морское исполнение |  |  | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | [21 empty] | 130 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 140 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUCM 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 48...72 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 48...72 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 48...72 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 48...72 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 60 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCM | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N | [16 empty] | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |  | TH в соответствии с IEC 60068 | -25-60 °C с LUCM -25-70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD | N/A N/A N/A |  | -40-85 °C | [9 empty] | 2 gn (частота= 5-300 Гц) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 4 gn (частота= 5-300 Гц) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 | 10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4 | 3 мс для цепь управления | 1 кВ последовательной режиме 24...240 V пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 1 кВ последовательной режиме 48...220 V пост. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим 24...240 V пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим 48...220 V пост. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 | 10 В в соответствии с IEC 61000-4-6 | 2000 м | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUB120 | СИЛОВ БЛОК 12А БЕЗ КЛЕММНИКА ДОП КОНТ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Силовой блок 12А без клеммника дополнительный контакт. диапазон: TeSys - наименование изделия: TeSys U - краткое название устройства: LUB - тип устройства или его аксессуаров: нереверсивный силовой блок - область применения: двигатель - описание полюсов: 3P - гарантированное отключение: Да - [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе: 12 А - категория применения : AC-41, AC-44, AC-43 - напряжение цепи управления: 110&hellip;220 V пост. ток, 48&hellip;72 V пост. ток, 110&hellip;240 V пер. ток 50/60 Hz, 24 V пер. ток 50/60 Hz, 24 V пост. ток, 48 V переменный ток 50/60 Гц. Преимущества: - Ширина, не превышающая 45 мм (включая реверсивные пускатели)., Модульность конструкции: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем., Расширенный диапазон напряжения цепи управления: один и тот же пускатель может работать при 110, 240 В постоянного или переменного тока., Встроенные дополнительные контакты: 1НО+1НЗ (при необходимости можно установить дополнительные контакты разных типов)., Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке., Расширенный четырехкратный диапазон токовых уставок блоков управления., Катушки управления с пониженным током потребления., Возможность интеграции в системы автоматизации посредством AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB, Profibus DP, Ethernet., Защита при тепловой и токовой перегрузках, коротком замыкании, пропадании фазы, асимметрии фаз., При наличии функциональных блоков возможны предварительная аварийная сигнализация тепловой перегрузки, сигнализация тепловой перегрузки и ручной возврат, сигнализация тепловой перегрузки и автоматического либо удаленного возврата, индикация нагрузки двигателя аналоговая)., При наличии модулей связи Modbus, CANopen, Profibus DP доступны индикация статуса пускателя («готов к включению», режим работы, срабатывание защиты), режим возврата (сброса), аварийная сигнализация, дистанционный возврат (сброс) с помощью канала связи, индикация типа срабатывания, дистанционное программирование и мониторинг всех функций.... применения: Промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе.... | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCU | TeSys U - Многофункциональные пускатели | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC001037 | Комбинированный пускатель электродвигателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lindnhpf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999d0c5a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999dbe3c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889535e4e4999df53e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v3A-q9Rb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b6a805.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lindnhpf.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1813 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01107_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 |  |  |  | 6125 | штука |  | 1 | PCE S02 P06 | 1 3 4 | 1 10 160 | шт. шт. шт. | 3389110362794 43389110362792 73389110362793 | 16.7 40 80 | 13.5 30 60 | 5.2 15 75 | см. см. см. | 0.817 8.417 141 | кг. кг. кг. | 45 мм | 154 мм | 126 мм |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 24...220 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [29 empty] | 45 мм | 154 мм | 126 мм | 5.5 кВт | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [14 empty] | 24...240 В | 24...240 В |  |  |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | [8 empty] | Да | [22 empty] | Да | 3 | 12 А | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Пускатель прямого пуска (EV004003) | 3 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 12 А | 70 °C | 50000 А | 50000 А | 10000 А | 4000 А | Класс 2 (EV006627) | [29 empty] | TeSys U | 24 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48...72 V пер. ток 50/60 Гц 48...72 V пост. ток 110...240 V пер. ток 50/60 Гц 110...220 V пост. ток |  | AC-41 AC-43 AC-44 | 690 V Переменный ток для силовая цепь |  | TeSys U TeSys | LUB |  | нереверсивный силовой блок | 3P |  | motor control motor protection |  | 40...60 Hz | [10 empty] | 12 А | [23 empty] | 12 А в <= 440 V 12 А в 500 V 9 А в 690 V |  | 1 Н.О. + 1 Н.З. | [12 empty] | 50 кА в 230 В 50 кА в 440 V 10 кА в 500 V 4 кА в 690 V | да | тип соединенные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1 тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с МЭК 60947-1 | [18 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-6-2 (степень загрязнения 3) 600 В в соответствии с UL 60947-4-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 | LUB | цепь управления: 0.8-1.2 Н-м Плоская отвертка 5 мм цепь управления: 0.8-1.2 Н-м Philips No 1 отвертка 5 мм силовая цепь: 1.9-2.5 Н-м Плоская отвертка 6 мм силовая цепь: 1.9-2.5 Н-м Philips No 2 отвертка 6 мм |  | 15 млн. циклов | [5 empty] | 35 мс размыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM для цепь управления 50 мс в >= 72 V замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 60 мс в 48 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 70 мс в 24 В замыкание с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD для цепь управления 75 мс замыкание с LUCM для цепь управления | 2-2 Вт для цепь управления с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1.7-1.7 Вт для цепь управления с LUCM |  |  |  |  | силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-10 мм² Жесткий силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5-10 мм² Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-6 мм² Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-6 мм² Жесткий силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5-6 мм² Гибкий без наконечника цепь управления: without connection | 3600 цикл/ч | 0.865 кг | [9 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 | [18 empty] | закреплены (DIN-рейка) с креплением винтами (монтаж на панель) | [24 empty] | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |  |  |  | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Морское исполнение |  |  | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | [21 empty] | 130 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 140 мА в 24 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUCM 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 48...72 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 мА в 48...72 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 48...72 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 мА в 48...72 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 60 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 мА в 24 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUCM | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 приложение N | [16 empty] | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 |  | TH в соответствии с IEC 60068 | -25-60 °C с LUCM -25-70 °C с LUCA, LUCB, LUCC, LUCD | N/A N/A N/A |  | -40-85 °C | [9 empty] | 2 gn (частота= 5-300 Гц) силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 4 gn (частота= 5-300 Гц) силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 | 10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4 | 3 мс для цепь управления | 1 кВ последовательной режиме 24...240 V пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 1 кВ последовательной режиме 48...220 V пост. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим 24...240 V пер. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим 48...220 V пост. ток в соответствии с IEC 60947-6-2 | 10 В в соответствии с IEC 61000-4-6 | 2000 м | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUCD05FU | БЛОК УПР УСОВ 1,25-5A 110-240V CL20 3P | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | БЛОК УПР УСОВ 1,25-5A 110-240V CL20 3P<br />Преимущества: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем. Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке.<br />Применения: промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bd972b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bda92d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bdb7b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/L_vG0Xz0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bf1HN-6h.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7exCj08W.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1813 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01107_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 |  |  |  | 6375 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 23 | шт. шт. | 3389110365047 43389110365045 | 10.2 40 | 8 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.12 3.036 | кг. кг. | 45 мм | 66 мм | 60 мм | [7 empty] | 110...220 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [30 empty] | 5 А | 3 | [16 empty] | 1.25...5 А | [16 empty] | 110...240 В | 110...240 В | [75 empty] | Без задержки (EV003978) | Нет | 65 А | 65 А | Электронный расцепитель (EV014005) | [24 empty] | TeSys U | 110...240 V пер. ток 110...220 V пост. ток |  | AC-44 AC-41 AC-43 | 690 V Переменный ток |  | TeSys U TeSys | LUCD |  | усовершенств. блок управления |  |  | motor control motor protection |  | 40...60 Hz | [17 empty] | power base LUB12 power base LUB32 power base LUB38 power base LUB120 power base LUB320 power base LUB380 reversing contactor breaker LU2B12FU reversing contactor breaker LU2B32FU reversing contactor breaker LU2B38FU |  |  | 1.5 кВт в 400...440 V Переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 3 кВт в 690 V Переменный ток 50/60 Гц | [31 empty] | 1.25-5 А | ручной сброс защита от небаланса и обрыва фаз защита от замыкания на землю защита от перегрузки и короткого замыкания | Да | 3-фазный двигатель - охлаждение: с естественным охлаждением | класс 20 - граничная частота: 40-60 Гц - термокомпенсация: -25-70 °C в соответствии с IEC 60947-6-2 класс 20 - граничная частота: 40-60 Гц - термокомпенсация: -25-70 °C в соответствии с UL 508 | основная защита и функции опережения, коммуникация | 14,2 x Ir +/- 20 % | [11 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-6-2 600 В в соответствии с UL 60947-4-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 | LUCD | [7 empty] | 88...264 V для пер. ток цепь 110...240 V в рабочем режиме 88...242 V для пост. ток цепь 110...220 V в рабочем режиме 55 V для пер. ток цепь 110...240 V отпускание 55 V для пост. ток цепь 110...220 V отпускание | 35 мс размыкание с LUB12 для цепь управления 35 мс размыкание с LUB32 для цепь управления 35 мс размыкание with LUB38 для цепь управления 50 мс замыкание с LUB12 для цепь управления 50 мс замыкание с LUB32 для цепь управления 50 мс замыкание with LUB38 для цепь управления | 2-2 Вт для цепь управления с LUB12 3-3 Вт для цепь управления с LUB32 3-3 Вт для цепь управления with LUB38 | [16 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 | [18 empty] | вставляется (лицевая панель) | [24 empty] | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |  |  |  | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Морское исполнение | [24 empty] | 280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUB12 280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании с LUB32 280 мА в 110...240 V пер. ток макс. ток при замыкании with LUB38 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUB12 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUB32 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании with LUB38 35 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12 25 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 25 мА в 110...240 V пер. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 35 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12 25 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 25 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 | ручной сброс | [15 empty] | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 | 2000 м | TH в соответствии с IEC 60068 | -25-70 °C | IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с МЭК 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с МЭК 60947-1 IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с МЭК 60947-1 |  | -40-85 °C | [9 empty] | 2 gn 5-300 Гц силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 4 gn 5-300 Гц силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 | 10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4 | 3 мс | 1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2 | 10 В в соответствии с IEC 61000-4-6 |  | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUCD12BL | БЛОК УПР УСОВ 3-12A 24VDC CL20 3P | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | БЛОК УПР УСОВ 3-12A 24VDC CL20 3P<br />Преимущества: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем. Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке.<br />Применения: промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bd972b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bda92d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bdb7b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/L_vG0Xz0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bf1HN-6h.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7exCj08W.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1813 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01107_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 |  |  |  | 6525 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 23 | шт. шт. | 3389110364828 43389110364826 | 10.5 40 | 8 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.125 3.069 | кг. кг. | 45 мм | 66 мм | 60 мм | [7 empty] | 24...24 В |  |  |  | DC (постоян.) (EV000461) | [30 empty] | 12 А | 3 | [16 empty] | 3...12 А | [93 empty] | Без задержки (EV003978) | Нет | 156 А | 156 А | Электронный расцепитель (EV014005) | [24 empty] | TeSys U | 24 В пост. ток |  | AC-44 AC-41 AC-43 | 690 V Переменный ток |  | TeSys U TeSys | LUCD |  | усовершенств. блок управления |  |  | motor control motor protection |  | 40...60 Hz | [17 empty] | power base LUB12 power base LUB32 power base LUB38 power base LUB120 power base LUB320 power base LUB380 reversing contactor breaker LU2B12BL reversing contactor breaker LU2B32BL reversing contactor breaker LU2B38BL |  |  | 5.5 кВт в 400...440 V Переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 9 кВт в 690 V Переменный ток 50/60 Гц | [31 empty] | 3-12 А | защита от небаланса и обрыва фаз ручной сброс защита от перегрузки и короткого замыкания защита от замыкания на землю | Да | 3-фазный двигатель - охлаждение: с естественным охлаждением | класс 20 - граничная частота: 40-60 Гц - термокомпенсация: -25-70 °C в соответствии с IEC 60947-6-2 класс 20 - граничная частота: 40-60 Гц - термокомпенсация: -25-70 °C в соответствии с UL 508 | основная защита и функции опережения, коммуникация | 14,2 x Ir +/- 20 % | [11 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-6-2 600 В в соответствии с UL 60947-4-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 | LUCD | [7 empty] | 20...27 V для пост. ток цепь 24 В в рабочем режиме 14,5 В для пост. ток цепь 24 В отпускание | 35 мс размыкание с LUB12 для цепь управления 35 мс размыкание с LUB32 для цепь управления 35 мс размыкание with LUB38 для цепь управления 70 мс замыкание с LUB12 для цепь управления 70 мс замыкание с LUB32 для цепь управления 70 мс замыкание with LUB38 для цепь управления | 2-2 Вт для цепь управления с LUB12 3-3 Вт для цепь управления с LUB32 3-3 Вт для цепь управления with LUB38 | [16 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 | [18 empty] | вставляется (лицевая панель) | [24 empty] | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |  |  |  | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Морское исполнение | [24 empty] | 130 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUB12 220 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании с LUB32 220 мА в 24 В пост. ток макс. ток при замыкании with LUB38 60 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB12 80 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 80 мА в 24 В пост. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с МЭК 60947-1 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепью в соответствии с МЭК 60947-1 | ручной сброс | [15 empty] | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 | 2000 м | TH в соответствии с IEC 60068 | -25-70 °C | IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с МЭК 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с МЭК 60947-1 IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с МЭК 60947-1 |  | -40-85 °C | [9 empty] | 2 gn 5-300 Гц силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 4 gn 5-300 Гц силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2 | 10 В/м 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с IEC 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с IEC 61000-4-4 | 3 мс |  | 10 В в соответствии с IEC 61000-4-6 |  | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUCL18FU | ТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4,5-18A 110-220V AC\DC | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок управления с магнитным расцепителем 4,5-18A 110-220В AC\DC. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys U<br /> - краткое название устройства: LUCL<br /> - мощность двигателя, кВт: 7.5 кВт в и lt<br /> - 400.415 В переменный ток 50/60 Гц, 9 кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц, 15 кВт в 690 В переменный ток 50/60 Гц<br /> - напряжение цепи управления: 110.240 В пер. ток, 110.220 В поанглийский<br />Преимущества: при сборке пускателей или установке дополнительных. модулей нет необходимости в соединении проводами, что экономит до 80 % времени, по сравнению с традиционным пускателем. Встроенный механический индикатор сигнализации аварийных ситуаций, показывающий состояние расцепителя при коротком замыкании и перегрузке.<br />Применения: промышленность: идеальное решение в случае необходимости децентрализации пускателя электродвигателя в станке или рабочем процессе. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000617 | Блок расцепителя для силового выключателя | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497bdf27e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497be0c54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889235e4e497be1d09.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b6eeec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/rUZeLHkm.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1813 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01107_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 |  |  |  | 12575 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 12 | шт. шт. | 3389119408011 43389119408019 | 10.2 40 | 8.5 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.131 1.961 | кг. кг. | 45 мм | 66 мм | 60 мм | [7 empty] | 110...220 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [30 empty] | 18 А | 3 | [33 empty] | 110...240 В | 110...240 В | [75 empty] | Без задержки (EV003978) | Да | 64 А | 256 А | Прочее (EV000154) | [24 empty] | TeSys Ultra |  |  | AC-41 AC-44 AC-43 | 690 В Переменный ток |  | TeSys Ultra TeSys | LUCL |  | блок управления с электромагнитным расцепителем |  |  | motor control motor protection |  | 40...60 Hz | [17 empty] | power base LUB32 power base LUB38 power base LUB320 power base LUB380 reversing contactor breaker LU2B32FU reversing contactor breaker LU2B38FU |  |  | 7.5 кВт в 400...440 V Переменный ток 50/60 Гц 9 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 690 В Переменный ток 50/60 Гц | [31 empty] | 4.5-18 А | защита от короткого замыкания ручной сброс |  | 3-фазный двигатель - охлаждение: с естественным охлаждением |  | защита привода с регулируемой частотой вращения или устройства плавного пуска/останова | 14,2 x Ir +/- 20 % | 110...240 В пер. ток 110...220 V пост. ток | [10 empty] | 690 В в соответствии с IEC 60947-6-2 600 В в соответствии с UL 60947-4-1 600 В в соответствии с CSA C22.2 No 60947-4-1 | LUCL | [7 empty] | 88...264 V для пер. ток цепь 110...240 В в рабочем режиме 88...242 V для пост. ток цепь 110...220 V в рабочем режиме 55 V для пер. ток цепь 110...240 В отпускание 55 V для пост. ток цепь 110...220 V отпускание | 35 мс размыкание с LUB32 для Цепь управления 35 мс размыкание with LUB38 для Цепь управления 50 мс замыкание с LUB32 для Цепь управления 50 мс замыкание with LUB38 для Цепь управления | 3-3 Вт для Цепь управления с LUB32 3-3 Вт для Цепь управления with LUB38 | [6 empty] | 0.135 кг | [28 empty] | вставляется (лицевая панель) | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-6-2 | [12 empty] | EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, с межполюсной перегородкой CSA C22.2 No 60947-4-1, с межполюсной перегородкой |  |  |  | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX морское исполнение | [24 empty] | 280 мА в 110...240 В пер. ток макс. ток при замыкании с LUB32 280 мА в 110...240 В пер. ток макс. ток при замыкании with LUB38 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании с LUB32 280 мА в 110...220 V пост. ток макс. ток при замыкании with LUB38 25 мА в 110...240 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 25 мА в 110...240 В пер. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 25 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) с LUB32 25 мА в 110...220 V пост. ток ток при удержании (действ. значение) with LUB38 | 400 V SELV между цепями управления и вспом. цепями в соответствии с IEC 60947-1 400 V SELV между главной цепью и цепью управления или вспом. цепь в соответствии с IEC 60947-1 | [16 empty] | 960 °C компоненты, соприкасающиеся с токоведущими частями в соответствии с IEC 60695-2-12 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-12 | 2000 м | TH в соответствии с IEC 60068 | -25-70 °C | IP20 передняя панель и подключенные зажимы в соответствии с IEC 60947-1 IP20 прочие поверхности в соответствии с IEC 60947-1 IP40 передняя панель вне зоны присоединения в соответствии с IEC 60947-1 |  | -40-85 °C | [9 empty] | 2 gn 5-300 Гц силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 4 gn 5-300 Гц силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-6 | 10 gn силовые контакты разомкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 15 gn силовые контакты замкнуты в соответствии с IEC 60068-2-27 | 8 кВ уровень 3 на открытом воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ уровень 4 при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 | 10 В/м 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 | 2 кВ класс 3 последовательный канал в соответствии с МЭК 61000-4-4 4 кВ класс 4 все цепи за исключением последовательных линий в соответствии с МЭК 61000-4-4 | 3 мс | 1 кВ последовательной режиме в соответствии с IEC 60947-6-2 2 кВ общий режим в соответствии с IEC 60947-6-2 | 10 В в соответствии с МЭК 61000-4-6 |  | 70 % / 500 ms в соответствии с IEC 61000-4-11 |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LUFN11 | МОДУЛЬ ДОП КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | МОДУЛЬ дополнительный контактОВ 1НО+1НЗ. диапазон: TeSys<br /> - краткое название устройства: LUFN<br /> - тип устройства или его аксессуаров: вспомогательный контакт. <br />Преимущества: Больший контроль. Простой и равномерный контроль во всем диапазоне мощности с контроллером TeSys U. Решение является открытым для стандартных полевых шин и может контролировать ваши среды через Интернет. <br />Применения: Контроль двигателей большой мощности для производителей комплектного оборудования. | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | UOA | TeSys U - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/txyptbP3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889545e4e499a1483d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889545e4e499a15690.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889545e4e499a177a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pV9FeaB_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/6OCkC6LR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890995e4e4a2b78b7b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/txyptbP3.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1642 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1919 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/294 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.15676_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01224_20 ТС RU С-FR.АИ96.В.00687 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=LUFN11 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d5232cao-A6wfddAl1gm1eTB-rzgPfvMeVHRvL_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d58eb9cPMOWsmfREzgYiFHuWtuXER70LYXtt73_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d5efffvWGy0RhpBgeFbloSNcNbiOAwmroST4ES_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d6519ahF4QZYqtm7_tGAyPM70kL3OE7qzIxN4p_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d6b604y1OXLXYgkKu0cXCQ7DZYHwjFGEBlW0jn_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d72399RbOWjhaoSqb5v3r6S71fT5-2F8yTptzx_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d7813950qUYKnCCxNoYKcgEG2gzMFgAaMWgmSo_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d7f37ewVkUWYseReLu4alMI7hWKslDK7pJyv-O_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d87152Ux1n7_U2Px67YSr6zsf5Fsc5Rke0VW6u_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d8e598bs9m5iV0pVTTOoNbradIzEZ8QQljUZpX_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d96c68r78U-YS-XUt-HI4wvMkmrHkMrdcDzOer_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70d9d8f4bzIn4VSHgmOoxgDJpKt_dVHNZjF42Yr__1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70da43a6x7Zi4CFzQk-YoM5QtCKvtMV_K02_kG04_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70dab049ml3CC3rg9SKf8VkjzAopBSlPykxmIlkj_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70db174b4ehp2eujj0DdyQ2L1x9UC4EOpr9gU_ZS_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70db7aeeW4MKmv4JmUo5KGhS8DncL66rA7M0-68v_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70dc7f01rMJQQpiLw2_wUZWPJON11pwsuqDrqwk6_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70dce43ayyjvjUXltTsKl3B3OBKN9BFc6RUek5Kj_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70dd55edSkiSsSi1y-gWpOHvJh56XBvWTnWjK0Ic_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70ddb672D36x1_XiT1TfR46N53gcMP9NkYq_ZF6w_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70de2f1fLi-QPz_KABqdYwuZjW6NMljwls6mJl6A_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70de9fbcJfTlJT6N4ob0l5a8isWN3jpXFnAS98d-_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70df0f54diFI0caNzsKTmS8hJtx7grUy75YjFtzQ_1594930957.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e05bad3KLVSUmiYcFgefNoLyVvwcQ1L-hK8Zsh_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e0dffbdu9njE7fWffJqXPkzLrIDtQziKlbF2aj_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e15c7aa-IavGsZuxTN6EO1Sz2t025A6-Oai6YK_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e223f2YFccZ3WkJjCu1ZXT4OECNxvAZJ8PbeaE_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e29c8bcVonl83Hno7nV2oBwK70SMXYa39fzgW7_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e30579Q8nvBpnW3JF5Vc1xfa34BYhRoMnxTxkd_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e37775m2ThgIEA-f9b1UAm6qvBbhb9Xrr3p3Bx_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e3ebd2lto1BkW6OT_zzVSN5jrwb6Fd0IYueRyU_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e44e5859DfAoTtME98mPv3urD04qimD1iZNyE4_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e5713ef3Sz1m7b2Esq9eJkPyT_oCMfM9_su9_b_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e5d328YxVMih13uOAx-XekoY1FLgSU277OQGlZ_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e63646VRIgraoyiG2ZSiqmFgnhhC-CFkfRUcws_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e6de23LriCmQMIb65blhs1FVm-2sf2slG8w2mW_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e74feag6O5MCFdjQjNxc3fLaG_FryUsM-04-_h_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e7c42c3kXcH9RFONaYVvHBrWWhzEQwb_gCW98G_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e82551gOCp-krqZBF-Sf14F7WAyuxmSMtdJ_f__1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e87fd7HG9WCDDaaDykZskqEyV1qljGtR-TLcgV_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e8e215L2lvB2NMLPtZPoONfrFIJw3Apda15Kxt_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e93d176QEgBTRwvfZy35yU8UJrlpKXwnTT4cBV_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e99799gWAELqSscvEGYNWsJmq4NWxFcwOsPpCa_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70e9f583O7ZlXY3sO4mW-vRzEWIGxC4sMpWC4BGa_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70ea5a37gG6uMD8shmd_JG4L2-MlQBkdDKWNAi1K_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70ead2b3E-ACXm1CpWb1IZqnPofan2qQVcsxSc24_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70eb2f81IoRAuPq2jvuFkP_GhJtM7J5oq7LcFldz_1594930958.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b70eb9a9ch0TtsGnxZcZbGwyj6fWgL5ClbnSV8z1k_1594930958.jpg |  | 1980 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3389110365177 43389110365175 | 4.8 40 | 3.3 30 | 9.5 15 | см. см. | 0.046 3.108 | кг. кг. |  |  |  | 0.05 кг |  | Прочее (EV000154) | [44 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [61 empty] | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | 5 А |  | 1 | [46 empty] | 1 | [29 empty] | TeSys | LUFN |  | вспомогательный контакт | [12 empty] | TeSys U | [28 empty] | 1 Н.О. + 1 Н.З. | [33 empty] | 250 В в соответствии с CSA 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 250 В в соответствии с UL | LUFN | [5 empty] | 5 мА |  |  |  |  | 17 В | [9 empty] | <= 250 V переменный ток <= 250 V постоянный ток | [17 empty] | 5 А | [105 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111254EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да
VBF1GE | Ь-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 25А | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | <p>Главный выключатель-разъединитель 25А. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys ВARIO<br /> - краткое название устройства: ВBF<br /> - тип устройства или его аксессуаров: выключатель-разъединитель закрытого исполнения<br /> - уровень производительности: высокая эффективность<br /> - цвет рукоятки: черный<br /> - цвет передней панели рукоятки: черный. <br />Преимущества: Широкая гамма средств контроля безопасности, отличающаяся простотой эксплуатации и установки, компактностью и эргономичным дизайном, отвечающим вашим требованиям к пуску и останову электродвигателей. <br />Применения: Любое оборудование требует использования пускателей прямого включения напряжения для запуска и останова электродвигателей, снятие нагрузки с управляющей цепи оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | VSD | TeSys Vario - Выключатели нагрузки | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aebc281.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aebcf64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aebd48d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JF1Rezbu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/simn50AC.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/538 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00305_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01469 |  |  |  | 3750 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 7 7 56 | шт. шт. шт. шт. | 3389110166569 43389110166567 43389110166567 73389110166568 | 16 40 40 80 | 11.5 30 30 60 | 14.5 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.472 3.77 3.77 40.636 | кг. кг. кг. кг. | 90 мм | 146 мм | 131 мм | [42 empty] | 25 А | 3 |  | 10 кА | [10 empty] | 7.5 кВт |  |  | 690...690 В |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) (EV004094) | [5 empty] | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) | [90 empty] | IP65 (EV006421) | 1 | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | 11 кВт | 0.384 кА | Черный (EV000206) | Нет | Да | Да | Да | Да | 690 В | Да | Да | 32 А | Да | 21.8 А |  | TeSys VARIO | [5 empty] | TeSys | VBF |  | выключатель-разъединитель закрытого исполнения | 3P |  | Профилактическое обслуживание | [7 empty] | черный |  |  | черный | [51 empty] | Поворотная рукоятка | высокая эффективность | 1 - 3 навесных замка 4-8 мм | [8 empty] | закрытый выключатель-разъединитель | 2.1-2.1 Н·м - винтовой зажим |  | 100000 циклы | [11 empty] | винтовой зажим кабель 10-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель винтовой зажим кабель 6-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником |  | 0.5 кг |  |  |  | 690 В Переменный ток |  |  |  |  | 100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5 | [24 empty] | 250 А в 400 В (AC-21A) 250 А в 400 В (AC-22A) 250 А в 400 В (AC-23A) | [6 empty] | 8 кВ | [15 empty] | 384 А в 400 В продолжительность: 1 с |  | 21.8 А (AC-23A) в 400 В | 960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1 | [25 empty] | 11 кВт в 400 В (AC-23) 7.5 кВт в 400 В (AC-3) | стандартные условия эксплуатации | 30 | 320 A в 400 В AC-21A 320 A в 400 В AC-22A 320 A в 400 В AC-23A | 10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 35 А aM 10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 35 А GG | 0 - 1 | 60 x 60 mm | да | 1 кА в 400 В при Ipeak | 25 А |  |  |  |  | IEC 60204 IEC 60947-4-1 |  |  | TC | -20-50 °C | IP65 в соответствии с МЭК 60529 |  |  | вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27 | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
VCCF1 | ГЛ./АВАР.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 32A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | <p>Главный аварийный выключатель-разъединитель 32А. диапазон: TeSys<br /> - наименование изделия: TeSys ВARIO<br /> - краткое название устройства: ВCCF<br /> - тип устройства или его аксессуаров: выключатель-разъединитель аварийного останова<br /> - уровень производительности: высокая эффективность<br /> - тип контактов: 3 Нпеременный ток, постоянный ток<br /> - способ установки поворотной рукоятки: выносная<br /> - цвет рукоятки: красный<br /> - цвет передней панели рукоятки: желтый<br /> - гарантированное отключение: Да. <br />Преимущества: Широкая гамма средств контроля безопасности, отличающаяся простотой эксплуатации и установки, компактностью и эргономичным дизайном, отвечающим вашим требованиям к пуску и останову электродвигателей. <br />Применения: Любое оборудование требует использования пускателей прямого включения напряжения для запуска и останова электродвигателей, снятие нагрузки с управляющей цепи оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | VSD | TeSys Vario - Выключатели нагрузки | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7nazHQ60.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aec9d12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aecabad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aecb714.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HXv2kxXq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aed4ce9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7nazHQ60.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/538 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00305_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01469 |  |  |  | 3900 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 15 15 120 | шт. шт. шт. шт. | 3389110449334 43389110449332 43389110449332 73389110449333 | 25 40 40 60 | 9 30 30 80 | 7.5 30 30 80 | см. см. см. см. | 0.341 5.568 5.568 55.124 | кг. кг. кг. кг. | 60 мм | 74 мм |  | 0.527 кг | [41 empty] | 32 А | 3 |  | 10 кА | [10 empty] | 7.5 кВт |  |  | 0...690 В |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | Рукоятка поворот. дверного монтажа (выносная) (EV009477) | [5 empty] | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [90 empty] | IP65 (EV006421) | 1 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | 11 кВт | 0.384 кА | Красный (EV000233) | Да | Нет | Да | Да | Да | 690 В | Да | Да | 32 А | Да | 21.8 А |  | TeSys VARIO | [5 empty] | TeSys | VCCF |  | выключатель-разъединитель аварийного останова | 3P | постоянный ток переменный ток |  | 250 А в 400 V (AC-21A) 250 А в 400 V (AC-22A) 250 А в 400 V (AC-23A) | [6 empty] | красный | выносная |  | желтый | [52 empty] | высокая эффективность |  | 3 Н.О. | 1 кА в 400 V при Ipeak | [6 empty] | главный выключатель-разъединитель | силовая цепь: 2.1-2.1 Н-м - винтовой зажим |  | 100000 циклы | [11 empty] | силовая цепь: винтовой зажим кабель 10-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель силовая цепь: винтовой зажим кабель 6-6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником |  |  |  |  | ручка: дверь выключатель: симметричная рейка выключатель: монтаж на панель | 690 V переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5 | 8 кВ | вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27 | [10 empty] | 32 А | [5 empty] | поворотная рукоятка | 4 винтами для ручка защелками для выключатель винтами для выключатель | [27 empty] | 384 А в 400 V продолжительность: 1 с |  | 21.8 А AC-23 Ue: 400 V | [26 empty] | 11 кВт в 500 V (AC-23A) 15 кВт в 690 V (AC-23A) 7.5 кВт в 500 V (AC-3) 7.5 кВт в 690 V (AC-3) 1.5 кВт в 230...240 V (AC-3) 5.5 кВт в 230...240 V (AC-23A) 11 кВт в 400...415 V (AC-23A) 7.5 кВт в 400...415 V (AC-3) |  | 30 | 320 A в 400 V AC-21A 320 A в 400 V AC-22A 320 A в 400 V AC-23A | 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 35 А aM 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 35 А gG | 0 - 1 | 60 x 60 mm | Да |  |  | удлинительный переходник выключатель нагрузки ручка | 25 А | 1 - 3 навесных замка 4-8 мм |  | IEC 60947-3 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |  | TC |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP65 | CSA UL GL CCC | [5 empty] | -20-50 °C | [15 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110227EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | N/A | Соответствует | да | да
VCF0 | ГЛ/АВАР. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 25A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | <p>Главный и аварийный выключатель-разъединитель Вario TeSys Shneider Electric для установки на дверце<br /> - 3Р<br /> - номинальный ток 25 А<br /> - крепление 4 винтами<br /> - цвет ручки - красный<br /> - передняя панель - жёлтая.<br />Преимущества: Широкая гамма средств контроля безопасности, отличающаяся простотой эксплуатации и установки, компактностью и эргономичным дизайном, отвечающим вашим требованиям к пуску и останову электродвигателей. <br />Применения: Любое оборудование требует использования пускателей прямого включения напряжения для запуска и останова электродвигателей, снятие нагрузки с управляющей цепи оборудования.</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | VSD | TeSys Vario - Выключатели нагрузки | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000216 | Выключатель-разъединитель нагрузки | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aed8702.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aed922c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aed9681.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887185e4e48aeda31a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/3PoaM0QT.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/538 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00305_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01469 |  |  |  | 2625 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 24 24 192 | шт. шт. шт. шт. | 3389110449396 43389110449394 43389110449394 73389110449395 | 12 40 40 60 | 8.5 30 30 80 | 8 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.219 5.669 5.669 53.352 | кг. кг. кг. кг. | 60 мм | 74 мм | [43 empty] | 25 А | 3 |  | 10 кА | [10 empty] | 5.5 кВт |  |  | 690...690 В |  |  | Винтовое соединение (EV000415) | Кнопка/ручка поворотная (EV000092) | [5 empty] | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | [90 empty] | IP65 (EV006421) | 1 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | 7.5 кВт | 0.3 кА | Красный (EV000233) | Да | Нет | Да | Нет | Да | 690 В | Да | Да | 25 А | Да | 14.5 А | 15 кВт | TeSys VARIO | [5 empty] | TeSys | VCF |  | выключатель-разъединитель аварийного останова | 3P | Переменный ток постоянный ток | [8 empty] | красный | прямая |  | желтый | [41 empty] | да | [9 empty] | Поворотная рукоятка | высокая эффективность |  | 3 НО | [7 empty] | главный выключатель-разъединитель | силовая цепь: 2.1-2.1 Н-м - винтовой зажим |  | 100000 циклы | [11 empty] | силовая цепь: винтовой зажим кабель 10-10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель силовая цепь: винтовой зажим кабель 6-6 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - С кабельным наконечником |  | 0.25 кг |  |  | ручка: дверь выключатель: дверь | 690 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5 | 8 кВ | [11 empty] | 25 А | [6 empty] | 4 винтами для ручка |  |  |  |  | 200 А в 400 V (AC-21A) 200 А в 400 V (AC-22A) 200 А в 400 V (AC-23A) | [22 empty] | 300 А в 400 V продолжительность: 1 с |  | 14.5 А AC-23 Ue: 400 V | [26 empty] | 11 кВт в 500 V (AC-23A) 11 кВт в 690 V (AC-3) 15 кВт в 690 V (AC-23A) 4 кВт в 230...240 V (AC-3) 5.5 кВт в 400...415 V (AC-3) 7.5 кВт в 500 V (AC-3) 5.5 кВт в 230...240 V (AC-23A) 7.5 кВт в 400...415 V (AC-23A) |  | 30 | 250 A в 400 V AC-21A 250 A в 400 V AC-22A 250 A в 400 V AC-23A | 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 25 А aM 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 25 А GG | 0 - 1 | 60 x 60 mm |  | 1 кА в 400 V при Ipeak |  | выключатель нагрузки ручка | 20 А | 1 - 3 навесных замка 4-8 мм |  | МЭК 60947-3 | 960 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 |  | TC | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP65 | CSA CCC GL UL |  | вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27 | [19 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
VZN06 | НЫЙ КОНТАКТ НО С ОПЕРЕЖАЮЩИМ РАЗМЫКАНИЕМ | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | <p>TeSys Mini-VARIO, дополнительный контакт, 1 НЗ. диапазон: TeSys<br /> - краткое название устройства: ВZN<br /> - тип устройства или его аксессуаров: блок вспомогательных контактов<br /> - уровень производительности: стандарт<br /> - тип контактов: 1 Н.З.<br /> - совместимость изделий: ВN20, ВN12<br /> - место монтажа: слева, справа. <br />Преимущества: Широкая гамма средств контроля безопасности, отличающаяся простотой эксплуатации и установки, компактностью и эргономичным дизайном, отвечающим вашим требованиям к пуску и останову электродвигателей. <br />Применения: Любое оборудование требует использования пускателей прямого включения напряжения для запуска и останова электродвигателей, снятие нагрузки с управляющей цепи оборудования</p> | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | VSO | TeSys Vario - Опции и аксессуары | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Чехия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t8apvXoI.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/t8apvXoI.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1281 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/538 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00305_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01469 |  |  |  | 620 | штука |  | 1 | PCE CAR S01 | 1 3 3 | 1 40 40 | шт. шт. шт. | 3389110760064 43389110760062 43389110760062 | 9.6 40 40 | 8 15 15 | 2.2 15 15 | см. см. см. | 0.02 1.12 1.12 | кг. кг. кг. | 12 мм | 45.5 мм | 39 мм |  |  | Монтаж сбоку (EV003965) | [44 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [61 empty] | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | 6 А | [48 empty] | 1 | [29 empty] | TeSys | VZN |  | блок вспомогательных контактов | [22 empty] | VN12 VN20 | [43 empty] | стандарт |  | 1 Н.З. |  | слева справа | опережающий контакт сигнализации отключения |  |  |  |  | вспомогательный контакт | 0.7-0.7 Н·м - винтовой зажим |  | 50000 циклы | [11 empty] | винтовой зажим 2 кабель 0.75-1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником винтовой зажим 2 кабель 1-2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель |  | 0.02 кг |  | 6 А |  | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 30000 циклы DC-11 50000 циклы AC-21 | [31 empty] | 6 кВ | [53 empty] | 4 А |  |  |  | TeSys VARIO VCFN Выключатель-разъединитель | IEC 60947-5 | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |  | TC | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | CSA GL UL | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
LC1D32BNE | КОНТАКТОР D 3P 440В 32A, 24-60В AC/DC | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | КОНТАКТОР D 3P,32A,НО+НЗ,С УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАТУШКОЙ УПРАВЛЕНИЯ 24-60BAC/DC | Пускорегулирующая аппаратура | PPCTR | LCD | TeSys D - Контакторы < 150A | CTR | TeSys | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000066 | Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qctd55yz.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IdZ3WRUB.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qctd55yz.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984734 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2603 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1068 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2280 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/325 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1052 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/323 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | tesys_contactors_lc1_lc2_d09_38_2020 LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01078_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00088 TeSys_LC1_LC2_D09_38_2015 ТС RU С-FR.АИ96.В.00091 |  |  |  | 13250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 15 | шт. шт. | 3606480987755 43606480987753 | 12 40 | 9.5 30 | 5.5 15 | см. см. | 0.458 7.162 | кг. кг. | 45 мм | 85 мм | 92 мм |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 24...60 В |  |  |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [44 empty] | 15 кВт | [5 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [7 empty] | Да | 3 | 32 А | 50 А | 18 А | 7.5 кВт |  | 24...60 В | 24...60 В | [104 empty] | TeSys D Green | 24...60 V Переменный ток 50/60 Гц 24...60 V постоянный ток | управление электродвигателем активная нагрузка | AC-1 AC-3 | силовая цепь: <= 690 V Переменный ток 25...400 Hz | пер./пост. тока в 50/60 Гц AC/DC electronic | TeSys D TeSys | LC1D | 3 Н.О. | контактор | 3P | [14 empty] | 10 А в <60 °C для цепь сигнализации 50 А в <60 °C для силовая цепь |  |  | 2 Вт AC-3 5 Вт AC-1 | [5 empty] | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 | 7.5 кВт в 220...230 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 15 кВт в 380...400 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 15 кВт в 415 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 15 кВт в 440 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 18.5 кВт в 500 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) 18.5 кВт в 660...690 V Переменный ток 50 Гц (AC-3) | 2 лс в 115 V Переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели 5 лс в 230/240 V Переменный ток 60 Гц для 1 фаза электродвигатели 10 лс в 200/208 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели 10 лс в 230/240 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели 20 лс в 460/480 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели 25 лс в 575/600 V Переменный ток 60 Гц для 3 фазы электродвигатели | 140 А Переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 550 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1 63 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь 63 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь | силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 цепь сигнализации: 690 В в соответствии с МЭК 60947-1 | цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм цепь управления: 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 силовая цепь: 2.5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм силовая цепь: 2.5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 | 550 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с МЭК 60947 | 2 мОм - Ith 50 А 50 Гц для силовая цепь | рейка монтаж на панель | 45...55 ms включение 20...90 ms отключение | 15 млн. циклов | III | с | B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1 | 32 А 60 °C) в <= 440 V AC-3 для силовая цепь 50 А 60 °C) в <= 440 V AC-1 для силовая цепь | 6 кВ в соответствии с МЭК 60947 | 1 Н.О. + 1 Н.З. | цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий без наконечника цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-2.5 мм²Гибкий с кабельным наконечником цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1-4 мм²жесткий кабель силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2.5-10 мм²Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5-10 мм²Гибкий без наконечника силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1-10 мм²Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5-6 мм²Гибкий с кабельным наконечником силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5-10 мм²жесткий кабель силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5-10 мм²жесткий кабель | 3600 цикл/ч в <60 °C | 100 А - 1 с для цепь сигнализации 120 А - 500 мс для цепь сигнализации 140 А - 100 мс для цепь сигнализации 60 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь 138 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь 260 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь 430 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь | 2.1 млн. циклов 29 А AC-3 при Ue <= 440 V 0.9 млн. циклов 50 А AC-1 при Ue <= 440 V | [26 empty] | CCC CSA EAC UL KC DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) | AC/DC electronic | LC1D32 |  | LC1D |  |  |  | > 10 МОм для цепь сигнализации |  | 5 мА для цепь сигнализации |  | <= 0,1 Uc -40-70 °C отпускание пер./пост. тока 0,85...1,1 Uc -40-60 °C находится в состоянии работы Переменный ток 0,8...1,1 Uc -40-60 °C находится в состоянии работы постоянный ток 1...1.1 Uc 60-70 °C находится в состоянии работы пер./пост. тока |  | 0.6-0.6 Вт в 50/60 Гц | 17 В для цепь сигнализации |  | 14-14 Вт в 20 °C | 0.6-0.6 Вт в 20 °C | [45 empty] | встроенное двунаправленное ограничение пиков | 1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом 1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом | 25...400 Гц | тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1 тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1 |  |  |  |  | 15-15 В·А 50/60 Гц 20 °C) | 0.9-0.9 В·А 20 °C) 50/60 Гц | [48 empty] | V1 в соответствии с UL 94 850 °C в соответствии с МЭК 60695-2-1 | 0...3000 м | TH в соответствии с IEC 60068-2-30 | -40-60 °C 60-70 °C с ухудшением рабочих характеристик | IP20 Передняя панель в соответствии с МЭК 60529 |  | -60-80 °C | вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс |  |  | 3 |  |  | 0.438 кг | [12 empty] | серый (SE GREY 6) зеленый (SE GREEN 2) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене