## Worksheet
Количество референсов: 343 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [199 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения | [12 empty] | Основные характеристики | [73 empty] | Дополнительные характеристики | [164 empty] | Условия эксплуатации
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000003 - Способ монтажа | EF000422 - С контактом дистанционной сигнализации | EF001148 - Количество проводников (без заземления) | EF002566 - Конструктивный размер (габарит) | EF003525 - Уровень защиты по напряжению | EF004198 - Макс. длительное напряжение перемен. тока АС | EF004214 - Номин. сброс импульсного тока (8/20) | EF004220 - Номин. напряжение перемен. тока (AC) | EF004230 - Категория тип 2 | EF004241 - Сигнал на устройстве | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF008797 - Встроенный резервный предохранитель | EF008827 - Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного) | EF008828 - Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного) | EF009926 - Конфигурация системы DC | EF009927 - Конфигурация системы IT | EF009928 - Конфигурация системы TN | EF009929 - Конфигурация системы TN-C | EF009930 - Конфигурация системы TN-S | EF009931 - Конфигурация системы TT | EF009932 - Другая конфигурация системы | EF009933 - Конфигурация системы TN-C-S | EF012274 - Максимальный импульсный ток разряда (8/20) | EF012627 - Отключающая способность при коротком замыкании (Isccr) | EF000187 - Тип напряжения | EF000218 - Глубина установочная (встраив.) | EF000227 - Номин. ток | EF000228 - Номин. напряжение | EF000416 - Частота | EF000889 - Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF001366 - Номин. напряжение изоляции Ui | EF002569 - Категория перенапряжения | EF002570 - Степень загрязнения | EF002950 - Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF005548 - Количество защищенных полюсов | EF005997 - Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | EF007337 - Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007343 - Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007515 - Рабочая температура окружающей среды | EF008148 - Возможна дополнит. комплектация | EF008618 - Общ. количество полюсов | EF009557 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009558 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF011980 - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF006573 - Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF000001 - Номин. ток | EF001391 - Количество полюсов | EF001420 - С регулировкой задержки | EF002560 - Тип тока утечки | EF002564 - Устойчивость к импульсному току | EF003975 - Номин. ток утечки | EF005127 - Номин. напряжение | EF005455 - Частота | EF007385 - С блокировкой | EF008874 - Подходит для питьевой воды | EF009497 - Защита от ложного срабатывания | EF001543 - Подходит для выключателя-разъединителя | EF001545 - Подходит для реле перегрузки | EF003961 - Тип подключения | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF005826 - Подходит для защитного выключателя двигателя | EF005863 - Подходит для силового выключателя | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | EF000010 - Модель/исполнение | EF001385 - Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | EF001454 - Пломбируемый (-ая) | EF002583 - Блокировка в положении выключено | EF002584 - Блокировка в положении включено | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000279 - Тип трансформатора | EF000488 - С выключателем Вкл/Откл (On/Off) | EF001126 - Модульное исполнение | EF001438 - Длина | EF003696 - Защита от короткого замыкания | EF003775 - Первичное напряжение | EF003776 - Вторичное напряжение 1 | EF003777 - Вторичное напряжение 2 | EF003779 - Вторичный ток 1 | EF003780 - Вторичный ток 2 | EF003782 - Температурная защита | EF004996 - Макс. потери мощности | EF006642 - Подходит для монтажа на поверхность | EF006643 - Подходит для скрытого монтажа | EF000117 - С откидной крышкой | EF000389 - Со шторками (защита от прикосновения) | EF005055 - С контрольной лампой | EF002581 - Прилагается при поставке | EF003569 - Габаритная ширина (TE) | EF007826 - Уснанавливается на устройство: | EF008146 - Тип дополнит. устройства | EF008727 - С функцией автоматического тестирования тока утечки | EF008729 - Подходит для макс. количества полюсов главного устройства | EF008730 - Подходит для макс. тока главного устройства | EF006706 - Номин. коммутируем. ток | EF007613 - Количество сигнальных контактов | EF000215 - Тип компонента/запасной части | EF008256 - Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | EF005294 - Тип напряжения (раб. напряжение) | EF007029 - Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц | EF007030 - Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц | EF001435 - Номин. раб. напряжение | EF004723 - Категория применения | EF004952 - Макс. мощность ламп накаливания | EF004971 - Макс. мощность люминесц. ламп | EF004972 - Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | EF004973 - Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | EF005240 - Слайдер для ручного переключения | EF005293 - Тип напряжения (цепь управления) | EF007679 - Номинальный рабочий ток | EF008409 - Напряжение цепи управления | EF008255 - Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF002952 - Управляющее напряжение 1 | EF002953 - Управляющее напряжение 2 | EF002954 - Тип управляющего напряжения 1 | EF002955 - Тип управляющего напряжения 2 | EF002956 - Частота управляющего напряжения 1 | EF002991 - Тип питающего напряжения | EF004127 - Напряжение питания | EF004920 - Макс. коммутируем. ток при cos Ф = 0,6 | EF005881 - Возможность ручного управления | EF002358 - Номин. ток утечки | EF002568 - Класс токоограничения | EF012587 - Характеристика отключения | EF011981 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | EF000188 - Коммутируем. ток | EF000190 - Цвет кнопки | EF000198 - С сигнальной лампой (индикатором) | EF003586 - Коммутируем. напряжение | EF004668 - Цвет колпачка (индикатора) | EF000260 - Макс. мощность лампы | EF002423 - Тип лампы | EF008856 - Напряжение лампы | EF000189 - Тип включения/отключения | EF005025 - Мин. уровень напряжения | EF005450 - Силовое разъединение (согл. DIN VDE 0113) | EF004870 - Цоколь лампы | EF009555 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF009556 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | EF004236 - Уровень защиты по напряжению L-N | EF008796 - Уровень защиты по напряжению N-PE | EF002561 - Селективная защита | EF003604 - Кратковременная задержка срабатывания | EF002562 - Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | EF002563 - Номин. отключающая способность | EF000019 - Изолированн. | EF000351 - Количество фаз | EF000649 - Поперечное сечение | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF007217 - Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | EF007218 - Подходит для устройств с N-проводником | EF007241 - Подходит для количества подключаемых устройств | EF007357 - Макс. допустимое раб. напряжение Ue | EF007504 - Размер шага | EF000018 - Поперечное сечение жилы | EF000277 - С пломбировочным колпаком/крышкой | EF000049 - Глубина | EF000259 - Количество каналов | EF001184 - Недельная программа | EF001185 - Годовая программа | EF001587 - Тип контакта | EF002964 - Программа на 60 мин | EF002965 - Программа на 24 ч | EF002973 - Сетевая синхронизация | EF002974 - Контроль кварцем | EF002977 - Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | EF002978 - Ручное управление | EF002979 - Предварительный выбор переключения | EF003626 - Контакт беспотенциального выключателя | EF004687 - Частота напряжения | EF004855 - Кратчайшее время выключения канал 1 | EF005181 - Программа разделения на смены 1 | EF000224 - Астропрограмма | EF001213 - Симуляция присутствия | EF001663 - Номин. частота | EF003977 - Номин. напряжение | EF004400 - Количество функций диммера | EF004598 - Мощность диммера на канал | EF004768 - Групповой выключатель | EF005160 - Функция паники | EF006713 - Центральная функция ВЫКЛ | EF006715 - Освещение лестниц и знаки предостережения | EF006717 - Количество универсальных каналов диммера | EF006724 - Расширение модуля до макс. количества каналов | EF012628 - Номин. отключающая способность при коротком замыкании согласно EN 61009 | EF000124 - Способ подключения | EF001155 - Количество соединений < 6 мм | EF004521 - Защита контактов (безопасное прикосновение) | EF008299 - Общ. количество соединений | EF000002 - Номин. напряжение | EF000113 - Запираемый (-ая) | EF008181 - Оптическая индикация неисправности | EF008316 - Типоразмер вставки | EF000034 - Частота | EF002565 - Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | EF008149 - Дополнит. оборудование, входящее в поставку | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Статус предложения | Директива rohs | Наименование продукта | Описание полюсов | Состав сигнальных контактов | Область применения | Система заземления | Дистанционная сигнализация | Тип искрового разрядника | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Тип сети | Категория применения | Число защищенных полюсов | Код кривой | Отключающая способность | Соответствие требованиям по изоляции | Код отключающей способности | Технология расцепителя | Серия продукта | Степень защиты ip | Положение нейтрали | [in] номинальный ток | Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Класс защиты от тока утечки | Чувствительность по току утечки | Напряжение цепи управления | Шаг 9 мм | [ie] номинальный рабочий ток | Совместимость продукта | Категория - аксессуар/отдельная деталь | Тип трансформатора | Стандарт розетки | Предельное напряжение срабатывания | Тип управления | Количество в одном комплекте | Цвет | Сегмент рынка | Напряжение цепи сигнализации | [uc] напряжение цепи управления | Конфигурация главных контактов | Номинальный рабочий ток | Тип привода | Номинальный ток | Вспомогательные контакты | Набор вспомогательных контактов | Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Обозначение кривой | Применение выключателя | Стандарты | Тип контактов | [в] номинальное рабочее напряжение | Номинальное напряжение питания [us] | Качественные этикетки | Этикетки качества | Сертификаты | Номинальная отключающая и включающая способность | Номинальный условный ток короткого замыкания | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | Чувствительность защиты от тока утечки | Lines description | Общее количество модулей по 18 мм | Совместимость гребенчатой шины и распределительного блока | Количество каналов | Доступные функции | Совместимость серий продукта | Семейство продуктов | Диапазон | Совместимость серий изделий | Cтепень защиты ip | Тип изделия или компонента | Совместимость продуктов | Специальная область применения продукта | Описание линии | Шаг 9 мм | Цвет | Код совместимости | Сегмент рынка | Момент затяжки | Материал | Напряжение цепи сигнализации | Тип и класс искрового разрядника | Технология, используемая в искровом разряднике | Номинальный ток разряда | Тип разъединителя | Время отклика | Выдерживаемое короткое замыкание | Импульсный ток | Соединения – клеммы | Вес нетто | Исполнение монтажа | Номинальное рабочее напряжение | Максимальное напряжение изоляции | Максимальное непрерывное рабочее напряжение | Способ монтажа | Кратковременное перенапряжение | Сопровождающий ток | Монтажная опора | [ue] номинальное рабочее напряжение | [ui] номинальное напряжение изоляции | [in] номинальный ток | Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Длина зачистки проводов | Описание параметров блокировки | Частота сети | Индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | Возможность блокировки | Защита от замыкания на землю | Предел электромагнитного отключения | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип привода | Исполнение выключателя | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Индикатор наличия напряжения | Положение устройства в системе | Технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Электрическое соединение модульного автоматического выключателя | Совместимость продукта | Совместимость серий продукта | Место установки замка | Выходное напряжение | Защита от короткого замыкания на выходе | Номинальная мощность | Клеммный блок | Описание полюсов | Шаг соединения | Место монтажа | Напряжение цепи управления | Потребляемая мощность при удержании, ва | Категория перенапряжения | Стандарты | [uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | Максимальная мощность | Тип сигнала управления | Частота коммутации | Потребляемая мощность при срабатывании | Номинальное напряжение изоляции | [uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | [up] номинальное импульсное выдерживаемое на | [в] номинальное рабочее напряжение | Тип дистанционного управления | Тип управления | Длительность импульса | Выходной ток сигнализации | Номинальное напряжение питания [us] | Входной ток | Значение уставки | Время срабатывания | Локальная индикация | Потребляемая мощность в вт | Класс ограничения | Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | Номинальная отключающая и включающая способность | Чувствительность по току утечки | Номинальная рабочая отключающая способность | Совместимость распределительного блока с г | Технология срабатывания защиты по дифферен | Номинальная отключающая и включающая спосо | Место устройства в сети | Технология отключения по дифференциальному току | Положение нейтрали | Тип сети | Класс защиты от тока утечки | Класс изоляции | [icw] номинальный кратковременно допустимый ток | Технология расцепителя | Соответствие требованиям по изоляции | Число защищенных полюсов | Тип контактов | [ie] номинальный рабочий ток | Маркировка | Частота мигания | Максимальный ток разряда | [uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | Maximum [up] voltage protection level | [ut] кратковременное перенапряжение | Ток нулевой последовательности | Количество в одном комплекте | Тип распределения | Комплектация изделия | Номинальный условный ток короткого замыкания | Скачок тока | Межполюсный шаг | [icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | Количество каналов | Изоляция | Тип разъема | Место установки | Расстояние между направляющими | Poles configuration for 1 way | Оборудование в комплекте | Отходящие линии распределительного блока | [ipk] допустимый пиковый ток | Тип настройки | Время переключения | Тип нагрузки | Макс. коммутируемый ток | Макс. количество коммутаций | Точность измерения | Продолжительность цикла | Мин. длительность интервала | Функция | Отсутствие пропусков | Откорректировал | Потребляемая мощность (ва) | Цветовой оттенок | Тип защиты | Тип входа | Область применения | Входное напряжение | Подсоединенное вспомогательное оборудование | Параллельный блок управления | Максимальная длина кабеля между устройствами | Потери при нагрузке | Информация на устройстве | Способ крепления | Смонтированное устройство | [uimp] номинальное импульсное напряжение | [icw] номинальный рабочий ток | [ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток | I²t при включении | Тип клемм | Общее количество 18 мм модулей | Масса продукта | Местоположение подключения | Характеристика предохранителя | Размер предохранителя | Заданный участок | Тип кабеля | Исполнение | Защита от утечки на землю | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Тип монтажа | Номинальный рабочий ток | Моличество каналов | Конфигурация полюсов для первого варианта | Стандарты | Относительная влажность | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Качественные этикетки | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Степень загрязнения | Подготовка к работе в тропических условиях | Категория перенапряжения | Рабочая температура | Степень защиты ik | Электромагнитная совместимость | Уровень шума | Теплоотдача | Сертификация | Огнестойкость | Электрическая прочность изоляции | Директивы | Защита от нагретых проводов
14855 | 10 ФАЛЬШ МОДУЛЕЙУЛЕЙ ПО 10МОДУЛЕЙ. RAL 7035 | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет |  |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000456 | Передняя панель распределительного шкафа | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6pwgpWavLR-t8cJU6193ae17d51901637068311.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | [7 empty] | 220 | штука | 0 | 1 | PCE S04 P12 | 1 3 4 | 1 40 240 | шт. шт. шт. | 3303430148555 23303430148559 | 10 60 120 | 9 40 80 | 8 30 75 | см. см. см. | 0.12 4.86 41.16 | кг. кг. кг. | [204 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
16362 | PRD1 MASTER ОПН 3-ПОЛЮСНЫЙ КЛАСС 1 СО СМЕННЫМИ КАРТРИДЖАМИ | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | PRD1 Master ОПН 3-полюсовый класс 1 со сменными картриджами. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: грозозащитный разрядник со вставным патроном - краткое название устройства: Главное устройство PRD1 - область применения: распределение - состав сигнальных контактов: 1 SD (1 переключающ.) - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: - Защита электроустановок в любых промышленных и общественных зданиях от индуктированных перенапряжений и кондуктивных импульсных помех, вызванных непрямыми ударами молний.. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Усиленная безопасность и непрерывность работы благодаря:, сертифицированной координации срабатывания с автоматическими выключателями,, надежным соединениям ,, и удаленному мониторингу состояния устройства защиты.... применения: - Защита электроустановок в любых промышленных и общественных зданиях от индуктированных перенапряжений и кондуктивных импульсных помех, вызванных непрямыми ударами молний, Для применения в жилых, общественных и промышленных зданиях.... |  | SEPAI | AUS | Acti9 (УЗИП) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SUYhMMDh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888555e4e49372cf23.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888555e4e49372ff14.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888555e4e493732a52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/c5_l1OCZ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a152289d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/SUYhMMDh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167430 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/36 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/753 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00031 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00213 |  |  |  | 13000 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 7 7 | шт. шт. шт. | 3606480060458 43606480060456 43606480060456 | 17.8 40 40 | 14 30 30 | 9.8 30 30 | см. см. см. | 1.252 9.345 9.345 | кг. кг. кг. | 108 мм | 90 мм | 71 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 3 | 6 модулей (EV007026) | 1.5 кВ | 350 В | 25 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 35 мм² | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 50 кА | 25 кА | [176 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 PRD1 Master | 3P | 1 SD (1 переключающ.) | распределение | TN-C IT 230 | с | Электрическая распределительная сеть | Главное устройство PRD1 Acti 9 | Главное устройство PRD1 | грозозащитный разрядник со вставным патроном | [64 empty] | 12 | антрацитово-серый (RAL 7016) | PRD1_МАster | малые коммерческие предприятия | 4.5-4.5 Н-м | PBT (полибутилентерефталат) | 1 A/250 В пер. ток 1 A/30 V пост. ток | тип 1 | искровой промежуток | Общий режим: 25 кА (L/PE) | Cоответствующий предохранитель GG 315 А стандартный Cоответствующий автоматический выключатель Compact NSX100F 100 А кривая С - Icu 36 кА Cоответствующий автоматический выключатель Compact NSX100N 100 А кривая С - Icu 50 кА | < 100 ns | 50 кА | Общий режим: 25 кА L/PE 12.5 Кл 25 кА | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 10-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 10-25 мм² гибкий | 1175 г | защелкивающийся | 230/400 В переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц | Общий режим <1.5 кВ Тип 2 L/PE | Общий режим: 350 В L/PE | DIN-рейка | 1200 В N/PE 200 мс Выдерживает 415 В L/N 5 с Выдерживает 440 В L/N 7200 ms Режим безопасного повреждения | 50 кА Дифференциальн. режим L/N 100 А Общий режим N/PE | [142 empty] | EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011 | 5-95 % | -25-60 °C | на лицевой панели: IP40 в соответствии с МЭК 60529 встроенный: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | CE | KEMA-KEUR | 2000 м | -40-80 °C | IK05 в соответствии с МЭК 62262
18610 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 10A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi8dKJE7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd74cea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd75a11.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd761bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1572578.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi8dKJE7.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 1978.64 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430186106 23303430186100 43303430186104 43303430186104 | 11 35.8 40 40 | 8.1 11.9 30 30 | 3 9.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.24 2.966 18.297 18.297 | кг. кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | 1 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 25 кА | 6 кА | 8 кВ | [156 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 3 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18612 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 20A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd74cea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd75a11.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd761bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1572578.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi8dKJE7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 https://api.systeme.ru/product/media/download/167434 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 1792.03 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430186120 13303430186127 43303430186128 43303430186128 | 11 36.2 40 40 | 8 12.1 30 30 | 3 9.3 30 30 | см. см. см. см. | 0.244 3.018 18.574 18.574 | кг. кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | 1 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 25 кА | 6 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 3 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия небольшие здания | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 20 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18614 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 1П 32A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd74cea.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd75a11.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd761bb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1572578.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Yi8dKJE7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 3200 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430186144 13303430186141 43303430186142 43303430186142 | 10.9 36 40 40 | 8.1 11.9 30 30 | 3 9.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.243 2.998 18.414 18.414 | кг. кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | 1 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 25 кА | 6 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 3 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 32 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18632 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 10A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sACg7kBf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd798a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd79def.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7a9b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1577873.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/sACg7kBf.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 7550 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186328 43303430186326 43303430186326 | 12.9 40 40 | 12.4 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.745 13.897 13.897 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18637 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 40A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd798a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd79def.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7a9b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1577873.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sACg7kBf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 8757.36 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186373 43303430186371 43303430186371 | 12.5 40 40 | 12 30 30 | 8.3 30 30 | см. см. см. | 0.746 13.943 13.943 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 40 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18638 | АВТ. ВЫКЛ. NG125N 3П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 50A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd798a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd79def.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7a9b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1577873.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sACg7kBf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 20038.24 | штука | 11 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186380 43303430186388 43303430186388 | 12.7 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.758 14.13 14.13 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 50 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18640 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 80A C | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 80A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9sYHGVcJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7ba69.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7c732.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7cbe7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a157abb4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/9sYHGVcJ.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 14133.66 | штука | 9 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186403 43303430186401 43303430186401 | 12.8 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.783 14.555 14.555 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 16...70 мм² | 10...50 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия небольшие здания | 6-6 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа16-70 мм² жесткий клеммы туннельного типа10-50 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 80 А в 40 °C | нет | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 5000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18642 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 100A C | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 4A MA. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7ba69.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7c732.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7cbe7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a157abb4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9sYHGVcJ.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 13720.95 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186427 43303430186425 43303430186425 | 12.8 40 40 | 12.1 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.78 14.536 14.536 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 16...70 мм² | 10...50 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 6-6 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа16-70 мм² жесткий клеммы туннельного типа10-50 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 100 А в 40 °C | нет | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 5000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18646 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П+Н 80A C | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель NG125N C 80A 3p+N. серия продукта: NG125 - диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: NG125N - область применения: распределение - положение нейтрали: слева - тип сети: постоянный ток, переменный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: 20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - и lt;= 500 V постоянный ток, 20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц, 25 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380&hellip;415 V переменный ток 50/60 Гц, 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220&hellip;240 V переменный ток 50/60 Гц, 10 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц. Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MjyaoJGh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7f02d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7ff95.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd80fd8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a157e5ac.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MjyaoJGh.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 9600 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 12 12 | шт. шт. шт. | 3303430186465 43303430186463 43303430186463 | 15.6 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 1.055 13.147 13.147 | кг. кг. кг. | 108 мм | 103 мм | 81 мм | 0.96 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 6 | 3 | Да | 16...70 мм² | 10...50 мм² | -30...70 °C | Нет | 4 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 20 кА Icu в <= 500 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | слева | [53 empty] | 12 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия небольшие здания | 6-6 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа16-70 мм² жесткий клеммы туннельного типа10-50 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц <= 500 V постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 80 А в 40 °C | нет | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 500 V постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 5000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18663 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 80A B | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 80A B. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd798a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd79def.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd7a9b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1577873.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sACg7kBf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 22850 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430186632 43303430186630 43303430186630 | 13 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.797 14.873 14.873 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 16...70 мм² | 10...50 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 25 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 20 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия небольшие здания | 6-6 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа16-70 мм² жесткий клеммы туннельного типа10-50 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 80 А в 40 °C | нет | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 4 x In | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 18.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 5000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18706 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 1П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 1П 16A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd8b4d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd8cdd0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd8e166.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15874ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CXuKUbXE.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 2755 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430187066 13303430187063 43303430187064 43303430187064 | 11.1 36 40 40 | 8.3 11.9 30 30 | 3.2 9.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.253 3.008 18.702 18.702 | кг. кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | 1 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 36 кА | 9 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 36 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 9 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 3 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 16 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 6.75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 36 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 36 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18714 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 10A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KO_v48BH.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd90562.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd91240.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd91d07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd92866.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/M4IwOTAx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd9402a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1589596.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KO_v48BH.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 2915 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3303430187141 13303430187148 43303430187149 43303430187149 | 11 35.8 40 40 | 8.1 12.1 30 30 | 5.5 9.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.469 2.896 17.802 17.802 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 103 мм | 81 мм | 0.48 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 10 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 3 | 2 | Нет | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 2 | 70 кА | 36 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 6 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц <= 250 V постоянный ток | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 22.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18715 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 16A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd93472.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/M4IwOTAx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd9402a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1589596.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KO_v48BH.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 6600 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3303430187158 13303430187155 43303430187156 43303430187156 | 10.8 35.6 40 40 | 5.5 11.5 30 30 | 8 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.476 2.938 18.162 18.162 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 103 мм | 81 мм | 0.48 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 16 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 3 | 2 | Нет | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 2 | 70 кА | 36 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 6 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц <= 250 V постоянный ток | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 16 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 22.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18722 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 80A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 2П 80A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd93472.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/M4IwOTAx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd9402a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd944ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1589596.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KO_v48BH.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 5050 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3303430187226 13303430187223 43303430187224 43303430187224 | 11 36 40 40 | 5.5 11.8 30 30 | 8 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.502 3.102 19.099 19.099 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 103 мм | 81 мм | 0.48 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 80 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 3 | 2 | Нет | 16...70 мм² | 10...50 мм² | -30...70 °C | Нет | 2 | 70 кА | 36 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 6 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 6-6 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа16-70 мм² жесткий клеммы туннельного типа10-50 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц <= 250 V постоянный ток | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 80 А в 40 °C | нет | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 22.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 5000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18723 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 3П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 3П 10A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_nfm-Ytj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd9738c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd97f10.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd983dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a158b635.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_nfm-Ytj.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 5100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430187233 43303430187231 43303430187231 | 12.8 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.737 13.739 13.739 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 10 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 70 кА | 36 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 22.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18726 | АВТ. ВЫКЛ. NG125H 3П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125H 3П 25A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd9738c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd97f10.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd983dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a158b635.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_nfm-Ytj.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 210 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430187264 43303430187262 43303430187262 | 12.8 40 40 | 12.4 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.758 14.588 14.588 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 25 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 70 кА | 36 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125H | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 25 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 52.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 22.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 9 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | [5 empty] | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18777 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 1П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 1П 10A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda10a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda2821.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda33e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15925ec.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/adOXprwI.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 3497.21 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430187776 13303430187773 43303430187774 43303430187774 | 10.8 35.5 40 40 | 8 11.5 30 30 | 2.8 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.239 2.963 18.277 18.277 | кг. кг. кг. кг. | 27 мм | 103 мм | 81 мм | 0.24 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 1.5 | 1 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 1 | 50 кА | 12.5 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 12.5 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 3 |  | NG125 | небольшие здания малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 110...130 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 10 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без | 8 x In +/- 20 % | 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 110...130 V переменный ток 50/60 Гц 9.37 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 60 V постоянный ток 50 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикатор срабатывания индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18800 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 16A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda8c4c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda9f56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdaad13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1597972.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wAOuEKbz.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 11650 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430188001 43303430188009 43303430188009 | 12.9 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.756 14.102 14.102 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 16 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 50 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125L | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 40 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 16 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 11.25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18804 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 40A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda8c4c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda9f56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdaad13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1597972.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wAOuEKbz.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 16013.84 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430188049 43303430188047 43303430188047 | 12.8 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.761 14.194 14.194 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 40 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 50 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 40 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 40 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 11.25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 375 В постоянный ток | ручная проверка отключения тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
18806 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125L 3П 63A C. Автоматические выключатели NG125 обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности, а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cda9f56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdb1fc8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdb2d7a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdb3bc0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a1597972.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wAOuEKbz.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167433 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03297 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 27400 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 18 18 | шт. шт. шт. | 3303430188063 43303430188061 43303430188061 | 13.1 40 40 | 12.4 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.761 14.195 14.195 | кг. кг. кг. | 81 мм | 103 мм | 81 мм | 0.72 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 47 мм | 63 А | 415 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 690 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -30...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 50 кА | 8 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1406008_V1 | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1406008EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 NG125 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | NG125L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 40 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | NG125 | IP20 в соответствии с IEC 60529 | [54 empty] | 9 |  | NG125 | малые коммерческие предприятия небольшие здания | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 500 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | 63 А в 40 °C | Да | 20 мм | интегрированное закрытие на висячий замок | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 75 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 37.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 11.25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 375 В постоянный ток | тумблер ручная проверка отключения | защелкивающийся | 10000 циклы | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикатор срабатывания | [123 empty] | EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -30-70 °C | IK05 в соответствии с EN/МЭК 62262
19000 | БЛОК ДИФФ. ЗАЩИТЫ VIGI NG125 2П 63A 30МА AC | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | БЛОК ДИФФ. ЗАЩИТЫ VIGI NG125 2П 63A 30МА AC. В сочетании с автоматическим выключателем блок Vigi NG125 выполняет функции: защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА); защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (u 300 мА); защита электроустановок от риска возгорания (300 мА или 500 мА). |  | SEPAI | DBN | Acti9 (дифф. блок VIGI NG125 ) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q1TXoCaV.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd96e61.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc5a3c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc6ae7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc76b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc8300.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc9f47.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KS10fDKp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/t7u_E_at.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15a5c1d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/q1TXoCaV.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167435 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3114 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2198 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2477 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/849 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/48 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/47 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.68540_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18470_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.14125_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03324 С-FR.ПБ49.В.00344 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00515 |  |  |  | 18150 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 8 8 | шт. шт. шт. | 3303430190004 43303430190002 43303430190002 | 13.8 40 40 | 13.8 30 30 | 9.4 30 30 | см. см. см. | 0.316 3.04 3.04 | кг. кг. кг. | 99 мм | 118 мм | 81 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [19 empty] | 690 В |  | 3 |  |  |  | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | 5...60 °C |  |  |  |  | 8 кВ |  | 63 А | 2 | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 3 кА | 0.03...0.03 А | 230...415 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | Да | Да | [144 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI111001EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP091206EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | [5 empty] | 2P | [6 empty] | Vigi NG125 | add-on residual current devices | переменный ток | [7 empty] | NG125 |  |  | 63 А | мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 5 |  | Vigi NG125 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий клеммы туннельного типа1.5-50 мм² жесткий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 230...415 В переменный ток 50/60 Гц | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 20 мм |  | 50/60 Гц | [8 empty] | 10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  | отходящий | не зависящий от напряжения | винтами | единичная клемма | [119 empty] | IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP40 в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 2000 м |  |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с IEC 60947-2
19064 | РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ MX+OF 230-415В ДЛЯ NG125 | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | Расцепитель MX+OF 230-415В для NG125. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: независимый расцепитель с ОЗ контактом - краткое название устройства: MX + Откр./Закр. - состав сигнальных контактов: 1 выводное реле с НЗ/НО контактами - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 1 А в 130 V постоянный ток, 2 А в и lt;= 48 V постоянный ток - напряжение цепи управления: 230&hellip;415 V пер. ток 50/60 Hz, 110&hellip;130 V пост. ток - совместимость изделий: NG125. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Простота сочетания модулей Vigi NG125 с автоматами NG125 облегчает выполнение монтажа.. Модули Vigi NG125 с защитой типа и quot;si и quot; полностью защищены от помех, благодаря чему устраняется множество проблем.... применения: Обеспечение в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг защиты от:, поражения электрическим током (в соответствии со стандартами на электрические установки МЭК 364 и национальными стандартами), опасность пожара вследствие прохождения токов утечки через строительные материалы.. Преимущества: The maximum in modular format. Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.... применения: Protection in all industrial and tertiary buildings:, Protection of motor supply circuits in power switchboards.. Преимущества: Автоматический выключатель NG125 сочетает в себе производительность и надежность, необходимую в самых сложных промышленных установках.... применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях:.. |  | SEPAI | NGA | Acti9 (NG125 доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001023 | Шунтовой расцепитель (для силового выключателя) | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QAKYebm_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdec77c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cded461.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdee09a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890475e4e49f77c48d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gD75_pkE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MDAJksHf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15bba1a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QAKYebm_.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167437 https://api.systeme.ru/product/media/download/167438 https://api.systeme.ru/product/media/download/167439 https://api.systeme.ru/product/media/download/167440 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/893 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2158 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/801 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01597 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00505_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЛ26.В.00283 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 3555 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 54 54 | шт. шт. шт. шт. | 3303430190646 23303430190640 43303430190644 43303430190644 | 10.6 24 40 40 | 7.8 9 30 30 | 3.3 12 30 30 | см. см. см. см. | 0.127 0.824 7.922 7.922 | кг. кг. кг. кг. | 33 мм | 106 мм | 78 мм | 0.129 кг | [56 empty] | Нет | Да | Винтовое соединение (EV000415) | 230...415 В | 110...415 В | 110...130 В | Да | Нет | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [134 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  |  |  | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 | MX + Откр./Закр. | независимый расцепитель с ОЗ контактом | [8 empty] | NG125 | [6 empty] | 230...415 V пер. ток 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | 4 | 3 А в >= 240 V переменный ток 6 А в < 240 V переменный ток 1 А в 130 V постоянный ток 2 А в <= 48 V постоянный ток 6 А в <= 24 V переменный ток | NG125 | [47 empty] | MX + OF | малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | плоская клемма - 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма - 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий плоская клемма - 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником плоская клемма - 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - гибкий плоская клемма - 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма - 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 10 мм | [9 empty] | стационарный | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | индикатор действия |  |  |  |  | Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 B в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 IP4 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | ASEFA ASTA LCIE KEMA |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | II | -25-60 °C
19071 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF+OF ДЛЯ NG125 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | контакт состояния OF+OF для NG125. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: двойной контакт ОЗ - краткое название устройства: Откр./Закр. и Откр./Закр. - состав сигнальных контактов: 2 выводных реле с НЗ/НО контактами - [In] номинальный ток: 3 А в и lt;= 48 V постоянный ток, 3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц, 6 А в и lt;= 240 V переменный ток - 50/60 Гц, 1 А в 130 V постоянный ток. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Простота сочетания модулей Vigi NG125 с автоматами NG125 облегчает выполнение монтажа.. Модули Vigi NG125 с защитой типа и quot;si и quot; полностью защищены от помех, благодаря чему устраняется множество проблем.... применения: Обеспечение в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг защиты от:, поражения электрическим током (в соответствии со стандартами на электрические установки МЭК 364 и национальными стандартами), опасность пожара вследствие прохождения токов утечки через строительные материалы.. Преимущества: The maximum in modular format. Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.... применения: Protection in all industrial and tertiary buildings:, Protection of motor supply circuits in power switchboards.. Преимущества: Автоматический выключатель NG125 сочетает в себе производительность и надежность, необходимую в самых сложных промышленных установках.... применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях:.. |  | SEPAI | NGA | Acti9 (NG125 доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EKoer8L_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0kiLKxhx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cd8a8c8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48ce0016e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce0187e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce02a5c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gD75_pkE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MDAJksHf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15bf391.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EKoer8L_.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167441 https://api.systeme.ru/product/media/download/167442 https://api.systeme.ru/product/media/download/167443 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/801 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЛ26.В.00283 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 2410 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 9 81 81 | шт. шт. шт. шт. | 3303430190714 23303430190718 43303430190712 43303430190712 | 10.2 24 40 40 | 7.4 9 30 30 | 2.4 12 30 30 | см. см. см. см. | 0.065 0.649 6.337 6.337 | кг. кг. кг. кг. | 15.3 мм | 102.8 мм | 75.5 мм |  | Монтаж сбоку (EV003965) | [57 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [6 empty] | 2 | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | 240 А | [132 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  |  |  | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 | Откр./Закр. и Откр./Закр. | двойной контакт ОЗ | [8 empty] | NG125 |  |  | 3-3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в <= 240 V переменный ток - 50/60 Гц 1-1 А в 130 V постоянный ток 3-3 А в <= 48 V постоянный ток |  |  |  |  | 1 | [49 empty] | OF and OF | малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником плоская клемма2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - гибкий плоская клемма2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 10 мм | [9 empty] | стационарный | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  |  | NG125 | Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | LCIE ASEFA KEMA ASTA |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | -25-60 °C
19072 | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF+SD ДЛЯ АВ NG125 | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | контакт состояния OF+SD для NG125. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контакт ОЗ или контакт неисправности - краткое название устройства: Откр./Закр. и SD - состав сигнальных контактов: 2 выводных реле с НЗ/НО контактами - [In] номинальный ток: 3 А в и lt;= 48 V постоянный ток, 3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц, 6 А в и lt;= 240 V переменный ток - 50/60 Гц, 1 А в 130 V постоянный ток. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Простота сочетания модулей Vigi NG125 с автоматами NG125 облегчает выполнение монтажа.. Модули Vigi NG125 с защитой типа и quot;si и quot; полностью защищены от помех, благодаря чему устраняется множество проблем.... применения: Обеспечение в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг защиты от:, поражения электрическим током (в соответствии со стандартами на электрические установки МЭК 364 и национальными стандартами), опасность пожара вследствие прохождения токов утечки через строительные материалы.. Преимущества: The maximum in modular format. Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.... применения: Protection in all industrial and tertiary buildings:, Protection of motor supply circuits in power switchboards.. Преимущества: Автоматический выключатель NG125 сочетает в себе производительность и надежность, необходимую в самых сложных промышленных установках.... применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях:.. |  | SEPAI | NGA | Acti9 (NG125 доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000041 | Блок вспомогательных контактов | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LKz7zSz6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0kiLKxhx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdbf53c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdc072a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdf0133.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdf0d61.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gD75_pkE.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MDAJksHf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15a0614.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LKz7zSz6.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167441 https://api.systeme.ru/product/media/download/167442 https://api.systeme.ru/product/media/download/167443 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/801 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/16 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/15 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЛ26.В.00283 С-FR.ПБ49.В.00342 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00512 |  |  |  | 2450 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 9 81 81 | шт. шт. шт. шт. | 3303430190721 23303430190725 43303430190729 43303430190729 | 10.6 24 40 40 | 7.8 9 30 30 | 2.3 12 30 30 | см. см. см. см. | 0.065 0.65 6.294 6.294 | кг. кг. кг. кг. | 15.3 мм | 102.8 мм | 75.5 мм |  | Монтаж сбоку (EV003965) | [57 empty] | Винтовое соединение (EV000415) | [6 empty] | 2 | Частично (наполовину) интегрируемый (EV003966) | 240 А | [132 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  |  |  | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 | Откр./Закр. и SD | контакт ОЗ или контакт неисправности | [8 empty] | NG125 |  |  | 3-3 А в 415 V переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в <= 240 V переменный ток - 50/60 Гц 1-1 А в 130 V постоянный ток 3-3 А в <= 48 V постоянный ток |  |  |  |  | 1 | [49 empty] | OF and SD | малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий плоская клемма1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником плоская клемма2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - жесткий плоская клемма2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - гибкий плоская клемма2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  | 10 мм | [9 empty] | стационарный | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  |  | NG125 | Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | LCIE KEMA ASEFA ASTA |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | -25-60 °C
19090 | УСТР-ВО ДЛЯ БЛОКИРОВКИ НАВЕСН ЗАМКОМ 4ШТ | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | Устройство для блокировки навесным замком 4 шт. тип устройства или его аксессуаров: устройство блокировки навесным замком - категория - аксессуар/отдельная деталь: аксессуар для блокировки. Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... Преимущества: The maximum in modular format. Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.... применения: Protection in all industrial and tertiary buildings:, Protection of motor supply circuits in power switchboards.. Преимущества: Автоматический выключатель NG125 сочетает в себе производительность и надежность, необходимую в самых сложных промышленных установках.... применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях:.. |  | SEPAI | NGA | Acti9 (NG125 доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001287 | Устройство блокировки выключателей | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JVgBizdl.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdad557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdadb81.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887495e4e48cdae791.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce1f646.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wqUMzzFD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15c0f0d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JVgBizdl.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167447 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 |  |  |  | 853.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3303430190905 13303430190902 43303430190903 43303430190903 | 7.5 36 40 40 | 7.5 11.5 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.046 0.64 4.342 4.342 | кг. кг. кг. кг. | [72 empty] | Нет | Нет | Да | [129 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | [13 empty] | устройство блокировки навесным замком | [8 empty] | NG125 | [10 empty] | аксессуар для блокировки | [46 empty] | NG125 | малые коммерческие предприятия | [43 empty] | рычаг
A9A15219 | ТРАНСФОРМАТОР БЕЗОПАСНОСТИ iTR 25ВА 12/24В | Schneider Electric |  |  | 8504318007 | Прочие | Нет | Трансформатор безопасности iTR 25ВА 12/24В. диапазон: Acti 9 - серия продукта: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор - краткое название устройства: iTR. Преимущества: .. применения: Управление и контроль электрическими цепями в промышленных и непроизводственных зданиях.. Преимущества: The solution is on the switchboard., Wide range according to DIN standard: Simplicity, Coherent product design: Peace of mind, Innovations serving robustness: Productivity, Many associations of products by simply clip-on: Flexibility.. применения: - Control and command of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.... |  | SEPAI | AMT | Acti9 (модульный трансформатор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001547 | Звонковый трансформатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yhXidBxD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491500b07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49150164c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491501b3b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491502698.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d15d77.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/yhXidBxD.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167454 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/896 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/231 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03404 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00669 |  |  |  | 2505 | штука |  | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3606480097812 13606480097819 | 10 40 | 10 30 | 8 15 | см. см. | 1.142 9.491 | кг. кг. | 90 мм | 89 мм | 60 мм | [34 empty] | 5 | [37 empty] | 90 мм | 89 мм | Разделительный трансформатор (EV006183) | Да | Нет | 60 мм | Нет | 230 В | 12 В | 24 В | 2 А | 1 А | Нет | 4 Вт | Да | Да | [113 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iTR | [6 empty] | Acti 9 | iTR | трансформатор | [8 empty] | Acti 9 | [11 empty] | трансформатор безопасного напряжения | [43 empty] | 10 | белый | iTR | рынок жилья малые коммерческие предприятия | [19 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | стационарный | [9 empty] | 12/24 В: +/-5 % на нагрузку 14/28 В: откл. нагрузки | встроенный | 25 В·А | клеммы туннельного типа 4-4 мм² | [113 empty] | EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742 |  |  |  | NF |  |  | -25-80 °C |  |  |  | класс II с крышками выводов как опцией | -20-55 °C
A9A15222 | ТРАНСФОРМАТОР БЕЗОПАСНОСТИ iTR 63ВА 12/24В | Schneider Electric |  |  | 8504318007 | Прочие | Нет | Трансформатор безопасности iTR 63ВА 12/24В. диапазон: Acti 9 - серия продукта: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: трансформатор - краткое название устройства: iTR. Преимущества: .. применения: Управление и контроль электрическими цепями в промышленных и непроизводственных зданиях.. Преимущества: The solution is on the switchboard., Wide range according to DIN standard: Simplicity, Coherent product design: Peace of mind, Innovations serving robustness: Productivity, Many associations of products by simply clip-on: Flexibility.. применения: - Control and command of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.... |  | SEPAI | AMT | Acti9 (модульный трансформатор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001547 | Звонковый трансформатор | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fKtzS5Q-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491500b07.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49150164c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491501b3b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491502698.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d15d77.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/fKtzS5Q-.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167455 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/896 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/231 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03404 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00669 |  |  |  | 1720 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 8 64 | шт. шт. шт. | 3606480097836 13606480097833 | 9.5 40 120 | 9.5 30 80 | 7 15 45 | см. см. см. | 1.332 10.953 89.728 | кг. кг. кг. | 90 мм | 89 мм | 60 мм | [34 empty] | 5 | [37 empty] | 90 мм | 89 мм | Разделительный трансформатор (EV006183) | Да | Нет | 60 мм | Нет | 230 В | 12 В | 24 В | 5.25 А | 2.6 А | Нет | 4 Вт | Да | Да | [113 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iTR | [6 empty] | Acti 9 | iTR | трансформатор | [8 empty] | Acti 9 | [11 empty] | трансформатор безопасного напряжения | [43 empty] | 10 | белый | iTR | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [19 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | стационарный | [9 empty] | 12/24 В: +/-5 % на нагрузку 14/28 В: откл. нагрузки | встроенный | 63 В·А | клеммы туннельного типа 4-4 мм² | [113 empty] | IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6 |  |  |  | NF |  |  | -25-80 °C |  |  |  | класс II с крышками выводов как опцией | -20-55 °C
A9A15310 | МОДУЛЬНАЯ РОЗЕТКА iPC DIN 2П+T 16A 250В НЕМ | Schneider Electric |  |  | 8536699008 | Прочие | Нет | МОДУЛЬНАЯ РОЗЕТКА iPC DIN 2П+T 16A 250В НЕМ. Данная модульная розетка устанавливается на DIN-рейку и имеет немецкий стандарт Shuko для подключения вилки. Розетка предназначена для временного или постоянного подключения устройств по помощи вилки, которая идет в комплекте с самим устройством. |  | SEPAI | AMS | Acti9 (модульные розетки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001663 | Розетка щитовая (для распределительного щита) | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EVQmS-9V.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915118a0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49151304b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491513bc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491514873.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d18881.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EVQmS-9V.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2514 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1758 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1683 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/26 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70658_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.21716_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00634_20 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01670 |  |  |  | 336.67 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 5 75 75 600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480097782 13606480097789 43606480097780 43606480097780 73606480097781 | 8.5 24 40 40 120 | 7 9 30 30 80 | 4.5 7.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.099 0.554 8.744 8.744 81.952 | кг. кг. кг. кг. кг. | 45 мм | 84 мм | 63 мм | 98 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 63 мм | 16 А | 250 В | [5 empty] | 2.5 | [32 empty] | Прочее (EV000154) | [20 empty] | Да | Да | Да | [110 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iPC | 2P + PE | [5 empty] | Acti 9 | iPC | modular socket-outlet | [8 empty] | Acti 9 |  |  | 16 А | [9 empty] | немецкий | [42 empty] | 5 | белый | iPC | малые коммерческие предприятия | 1.2-1.2 Н-м | [9 empty] | зажим туннельного типа1 кабель (-и) 6-6 мм² гибкий зажим туннельного типа1 кабель (-и) 10-10 мм² жесткий | [8 empty] | симметричная DIN рейка | 250 V переменный ток 50/60 Гц |  |  |  | 13 мм | [9 empty] | стационарный | [126 empty] | VDE 0620 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-80 °C |  |  | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |  | -25-70 °C | IK03
A9A26500 | iMSU РАСЦЕПИТЕЛЬ 230В АС U>275В (АКТИ 9) | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | iMSU РАСЦЕПИТЕЛЬ 230В АС U>275В (АКТИ 9). Расцепитель максимального напряжения iMSU выключает питание путём отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения &laquo;фаза &ndash; нейтраль (обрыв нуля)&raquo;. Для трехфазной сети необходимо использовать три расцепителя iMSU. Обеспечивает защиту оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника). Контроль напряжения фаза - нейтраль. Устанавливается слева на автоматы iC60, АДВТ iDPN Vigi и УЗО iID. |  | SEPAI | A9R | Acti9 (расцепители) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iGHi0vp7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890045e4e49ccbcbff.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d1ca5e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/iGHi0vp7.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/893 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2158 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01597 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00505_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2435 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 8 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480512490 13606480512497 43606480512498 43606480512498 | 9.5 26.5 40 40 | 8.2 10 30 30 | 2.9 8.7 30 30 | см. см. см. см. | 0.08 0.747 6.694 6.694 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82.5 мм | 68 мм | [28 empty] | 230 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [25 empty] | Да | 1 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Блок мониторинга (EV010145) | Да | 4 | 63 А | [103 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | iC60 RCA iDPN Vigi iID ARA iSW-NA Acti 9 | iMSU | размыкание по максимальному напряжению | [15 empty] | 230 V пер. ток 50/60 Гц | 2 |  | RCA ARA iID iDPN Vigi M10 шины iC60 единичная клемма двойная клемма |  |  |  | 255 V 275 V 3...15 c 300 В 1...5 c 350 В 0.25...0.75 c 400 В 0.07...0.2 c | [42 empty] | белый | iMSU | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный зажим - 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² - Гибкий клеммный зажим1-6 мм² - Жесткий |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 10 мм | [12 empty] | индикатор действия |  |  |  |  | Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40 | [118 empty] | EN 50550 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C |  |  | CE |  | -40-85 °C |  |  | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
A9A26927 | iSD КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | iSD КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9. Вспомогательный контакт, используются совместно с автоматическим выключателем iC60, диффееренциальным автоматическим выключателем iDPN Vigi или УЗО iID. Устройство iSD может передавать сигнал об аварийном отключении аппарата защиты. |  | SEPAI | A9D | Acti9 (доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LNswAhfq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49152ab00.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49152d12f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49152e181.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49152f392.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d22d90.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LNswAhfq.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167458 https://api.systeme.ru/product/media/download/167459 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1105 | штука | 240 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 12 120 120 960 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087899 13606480087896 43606480087897 43606480087897 73606480087898 | 9.2 27.5 40 40 80 | 2 10 30 30 60 | 7.8 8.5 30 30 75 | см. см. см. см. см. | 0.04 0.57 6.373 6.373 52.66 | кг. кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 86 мм | 73 мм | [28 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [24 empty] | Да |  | Диффавтомат и модульный автоматический выключатель (EV009775) | Вспомогат./сигнальный выключатель (контакт) (EV009833) | Да | 4 | 63 А | 1 А | 1 | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [15 empty] | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | iSW-NA iC60 iID iDPN Vigi RCA ARA Acti 9 | iSD | отказ контакта | [11 empty] | 1-1 А в 130 V постоянный ток 1.5-1.5 А в 60 V постоянный ток 2-2 А в 48 V постоянный ток 6-6 А в 24 В постоянный ток 3-3 А в 415 V Переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в 240 В Переменный ток - 50/60 Гц |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | белый | iSD | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - Гибкий с наконечником клеммный блок с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1-4 мм² - Жесткий | 33 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 10 мм | [11 empty] | 4 кВ | механический указатель |  |  |  | единичная клемма | Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  | -35-70 °C | IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
A9A26929 | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF+OF/SD IC60,IID,IDPN VIGI | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF+OF/SD IC60,IID,IDPN VIGI. Двойной контакт iOF/SD+OF оснащен: сигнализацией положения &laquo;вкл. - откл.&raquo; или отключением из-за повреждения. Вспомогательный контакт iOF/SD+OF - изделие типа &laquo;два в одном&raquo;: выбор контакта OF+SD или OF+OF возможен с помощью механического переключателя на боковой грани. Также присутвтвует дистанционная сигнализация положения и/или отключения из-за повреждения соответствующего аппарата. Устанавливается слева на автоматы iC60, АДВТ iDPN Vigi и УЗО iID. |  | SEPAI | A9D | Acti9 (доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YoKnFtFi.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491530f2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491531d5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491533a45.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491534ec5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d23c5e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YoKnFtFi.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167458 https://api.systeme.ru/product/media/download/167459 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1275 | штука | 960 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 12 120 120 960 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087882 13606480087889 43606480087880 43606480087880 | 9.2 27 40 40 60 | 2.4 10 30 30 80 | 7.5 8.5 30 30 77 | см. см. см. см. см. | 0.051 0.69 7.968 7.968 61.3 | кг. кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 90 мм | 73 мм | [28 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | [24 empty] | Да |  | Диффавтомат и модульный автоматический выключатель (EV009775) | Вспомогат./сигнальный выключатель (контакт) (EV009833) | Да | 4 | 63 А | 1 А | 1 | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [15 empty] | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | iC60 iSW-NA RCA ARA iID iDPN Vigi Acti 9 | iOF/SD+OF | двойной контакт ОЗ или контакт неисправности | [11 empty] | 1-1 А в 130 V постоянный ток 1.5-1.5 А в 60 V постоянный ток 2-2 А в 48 V постоянный ток 6-6 А в 24 В постоянный ток 3-3 А в 415 V Переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в 240 В Переменный ток - 50/60 Гц |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | белый | iOF/SD+OF | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - Гибкий с наконечником клеммный блок с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1-4 мм² - Жесткий | 43 г | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 10 мм | [11 empty] | 4 кВ | механический указатель |  |  |  | iID iDPN Vigi M10 шины ARA iC60 двойная клемма единичная клемма RCA | Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  | -35-70 °C |  |  |  |  | -40-85 °C |  |  | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
A9A26946 | iMX+OF РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ 100-415В АС (АКТИ 9) | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | iMX+OF РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ 100-415В АС (АКТИ 9). Вспомогательный контакт iMX+OF. Работает совместно с контактом сигнализации положения &laquo;включено &ndash; отключено&raquo;. Снабжён контактом OF для сигнализации положения &laquo;включено&raquo; или &laquo;отключено&raquo; соответствующего аппарата. Возможно аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом. Присутсивует дистанционная сигнализация положения соответствующего аппарата. Устанавливается слева на автоматы iC60, АДВТ iDPN Vigi и УЗО iID. |  | SEPAI | A9R | Acti9 (расцепители) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ANQhPceS.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491535ff5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49153760c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915381e0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d250e2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ANQhPceS.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167456 https://api.systeme.ru/product/media/download/167457 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/893 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2158 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01597 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00505_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3862.82 | штука | 72 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 8 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088049 13606480088046 43606480088047 43606480088047 | 9.3 27.2 40 40 | 8 10.2 30 30 | 3.1 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.077 0.682 6.706 6.706 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | [30 empty] | 415 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [24 empty] | Да | 1 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Независимый/шунтовой расцепитель (для силовых автоматов) (EV009614) |  | 4 | 63 А | 6 А | [102 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [15 empty] | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | iC60 iID iDPN Vigi iSW-NA Acti 9 | iMX+OF | независимый расцепитель с ОЗ контактом | [15 empty] | 100...415 В пер. ток 50/60 Гц 110...130 В пост. ток | 2 | AC-12: 3 А в 415 V Переменный ток 50 Гц AC-12: 6 А в 100 V Переменный ток 50 Гц AC-12: 6 А в 230 В Переменный ток 50 Гц DC-12: 1 А в 110 В постоянный ток DC-12: 1 А в 130 V постоянный ток | M10 шины RCA iC60 iDPN Vigi ARA iID единичная клемма двойная клемма | [46 empty] | белый | iMX+OF | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - Гибкий с кабельным наконечником клеммный зажим - 1 кабель (-и) 6-6 мм² - Жесткий клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² - Жесткий клеммный зажим - 1 кабель (-и) 4-4 мм² - Гибкий |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | [17 empty] | индикатор действия |  |  |  |  | Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-50 °C |  |  |  |  | -40-85 °C |  |  | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
A9A26969 | iMNx РАСЦЕПИТЕЛЬ 220-240В (АКТИ 9) | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | iMNx РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ 220-240В (АКТИ 9). Независимый от напряжения питания расцепитель вызывает отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 % и 35 % Un). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения. |  | SEPAI | A9R | Acti9 (расцепители) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EvkDDJR3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491541287.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491542448.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491543985.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49154490a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d2b07f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EvkDDJR3.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167456 https://api.systeme.ru/product/media/download/167457 https://api.systeme.ru/product/media/download/167460 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/893 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2158 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01597 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00505_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4652.14 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 8 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088025 13606480088022 43606480088023 43606480088023 | 9.3 26.7 40 40 | 8.1 10.4 30 30 | 3 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.088 0.758 7.311 7.311 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | [30 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [25 empty] | Да | 1 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Расцепитель миним. напряжения (EV010155) | Да | 4 | 63 А | [103 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | iSW-NA iC60 iDPN Vigi iID Acti 9 | iMNx | размыкание по минимальному напряжению | [15 empty] | 220...240 В пер. ток 50/60 Гц | 2 |  | iC60 ARA RCA двойная клемма iDPN Vigi M10 шины единичная клемма iID |  |  |  |  | с внешним питанием | [41 empty] | белый | iMNx | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный зажим - 1 кабель (-и) 11-11 мм² - Жесткий клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2.1-2.1 мм² - Жесткий клеммный зажим - 1 кабель (-и) 9-9 мм² - Гибкий клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2.1-2.1 мм² - Гибкий с кабельным наконечником |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | [17 empty] | индикатор действия |  |  |  |  | Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-50 °C |  |  |  |  | -40-85 °C |  |  | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
A9A26970 | КОМПЛЕКТ 10 НАВЕСНЫХ БЛОКИРОВОК ДЛЯ iC60, iID | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | КОМПЛЕКТ 10 НАВЕСНЫХ БЛОКИРОВОК ДЛЯ iC60, iID. Блокировка автоматического выключателя или выключателя нагрузки в положении &laquo;включено&raquo; или &laquo;отключено&raquo;. Диаметр используемого навесного замка: 3 - 6 мм. Блокировка в положении &laquo;включено&raquo; не препятствует отключению автоматического выключателя или выключателя нагрузки в случае повреждения. Секционирование: в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2. |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001287 | Устройство блокировки выключателей | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qtnMMS_n.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491545f60.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491547213.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491548b2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49154a358.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49154c260.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qtnMMS_n.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167461 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9A26970 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51167fe4OJnMbgQObeUh9nG2molMlKP5p2sfVhWM_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5116e30b-Wqi-DAqr4Hkr-fAVeWSVi1AXhmWMqDD_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51174b6dRu8vba-4F5_ticOYnTxzm52IqtIwJ7aY_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5117d494RChYPr5jjaufUyhXWwQheSYV8ZC73-hw_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51186ba4m67VT5dUvtI0u2rX5rESD7rtjR6Ovawa_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5118d975W_KDgpuubzUYM-fwP5JvT8NMC6o-6RQh_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51195896hyoe7SfUxJ-IUy6becoMXm5TUzlxs_l0_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5119be6eK3XmTz4orCKjyySJzigsWSrl3PLx2XtN_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511a3c36oDIHHQaPZ2aDo-5jhQgSaY0q14iWlzAD_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511ab7bdWd97-W1s84f7pGaS3O27pOWGVmFJVH8X_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511b3912sS2lnVTvpnCJ1aLrWMFOYOgLpXSB4GlQ_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511bc635RvsYDZSdqN_ntmVhoFhNyPjjczHMjouN_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511c5174z0yez37Qad9okf_qrad8kHaFv9C1dR4X_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511cd37dPeuAVcYjCGbAXxXYDp2zdtvmfxpeUp0r_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511d43feZA6t1ss3zMA49FVUGUDuet0Ag0bSRh4O_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511dbdaeP70rhjINHEWr8O-PT2j1ZL97JCcAkKiZ_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511e3293SqluIogaSHVh8RsUIERhlRVwSVQ7fqTc_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b511ee6fcp7Re1Lo9ziout4mOrQOznnbrznscdCGh_1594930449.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5120303b_dw8CKvmwwtjcYY51RNVj76d9pW3INwq_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5120f82e--b5qCq0yA9IelfBITltZ0ab4kKxv9uM_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5121a073X8lehjN82TU-CzPEftD8ZxeKlLBjAbk4_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51224b93iwn1kxq93Iybhqt77l_h5BJcdioDub39_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5122dc78sPxz9pJbymftLdI2U5CarDP1eaYCtHWn_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5123639f6gydgtxxuQMtSzCMlXIVsedHBpSDnIQ8_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51241bbcSKV4j10jo49Xw76KdoJswnxzHs01fi2e_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5124955eI1fCIoqcAHVh9I8axbfBFAKvh2LWOnqh_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51252ba0RY3lcAS6d5LR_l3vRtboh-nD1TGFl7sE_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5125a226C9ubUWTTHNWxUmNNkoEO4gg538W7uXah_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51261d7a6GwPYbPm9dKUIQNYc7wYMGtaHRrdxtta_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5127321d3Fo3voJSdjJBNFh1sfi8um3c5X7YHUz8_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5127b115rqhJqaY4HTVXu5wIgwOnP1332SFfWOoD_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51282878OpZENM9Gr42WhT5Uvr_M3dg0rOH9ZT2n_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5128a11b10B3Ew5Cz4EShYfovJRKKl540Yi1X_dw_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51291fadzaM7IvpIqIuudD5CCA9lIHr6iNkZYCGg_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5129ad23nCjoQd4uVZLk50MCy1Rk6zqHWkIv0iyk_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b512a1fbaabBub-BdZ3Ys5fcxiM6upBHwbQbQWdvg_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b512a1fbaabBub-BdZ3Ys5fcxiM6upBHwbQbQWdvg_1594930450.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b512a1fbaabBub-BdZ3Ys5fcxiM6upBHwbQbQWdvg_1594930450.jpg |  | 1195 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 60 | шт. шт. | 3606480088131 43606480088139 | 18 40 | 11.5 30 | 2 15 | см. см. | 0.042 2.954 | кг. кг. | [72 empty] | Нет | Нет | Нет | [129 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | iSW-NA iID K iDPN Vigi iC60 K60 iID ARA RCA iK60 iSW 40...125 Acti9 iDPN H VigiARC Acti9 iDPN N VigiARC MAX4 Acti 9 |  | устройство блокировки навесным замком | [19 empty] | Аксессуар для блокировки |  |  |  |  | комплект из 10 шт. | [41 empty] | Acti 9 iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [25 empty] | герметизируемый замок в положении «Откл.» или «Вкл.» | [16 empty] | Acti 9 - Acti 9 iC60 Acti 9 - Acti 9 iID Acti 9 - Acti 9 iSW Acti 9 - Vigi iC60 - Acti 9 - Acti 9 iID K Acti 9 - Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 - Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 - Acti 9 iC60 RCA iC60 - Acti 9 - Acti 9 iC60 ARA iC60 - Acti 9 - Acti 9 iSW-NA Acti 9 - Acti 9 iK60 iK60N - Acti 9 - Acti 9 iC40 MAX4 - MAX4 AFDD Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC | рычаг управления
A9A26981 | 20 КРЫШЕК ВИНТОВ ПО 4П (РАЗДЕЛЯЕМЫЕ) ДЛЯ iC60 iID | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | 20 КРЫШЕК ВИНТОВ ПО 4П (РАЗДЕЛЯЕМЫЕ) ДЛЯ iC60 iID. Защитная крышка винтов 4P (комплект из 20 штук). |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_n_114Ax.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491554fe1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915562d8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915572b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49155801b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890625e4e4a06d47a7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_n_114Ax.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167462 https://api.systeme.ru/product/media/download/167463 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9A26981 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b513e13caaQit7XFQx-_Nf1ly8LX58QLOxhZmSr5__1594930451.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b513e88e4E8KlJ3dv_BKsVC-xbbRhhTamtUFA1jJh_1594930451.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b513eee62bl8tiE07nr-ir4XvnIPQL779IyE1QZBD_1594930451.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51400dba_pLSz_Tz6J8DinHGGXbXICk1g5vWZsbK_1594930451.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51408121PJxcXvwWuLfFm2j7JXERaRwKLwxNT93U_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5141174edTYw3e2Sq_A0n8QLHvpZV9eb6cpFeD60_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51418424Iy7hFwsnhVGMFgf8P2-_l1rEo08YFqjy_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5141e463GkufgdthCCFe1w34PYKQyGsouPdbju8V_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51424d4dY49BkyTu5vjvcXEqO5p-6SLCBBKd6-p0_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5142ac32TcfV1VpqiQifQlKGMzQIDHoxbsQB5UbB_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514318f1d_bifSNcQ5dMDyIbE9CT2OOhgILnl7Yi_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514391a4VNyJocTlYD5h44NcRMwC4DYWiVjeqwK2_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514402ceziPZWAdfSXPo48SwVyKNNdGwEM6cbh24_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514476cc0nMkUM0PLzXq0tKbMi7X_d7apCAw91N-_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51450838Et1Hct5LStTomm2fODW3A5PAPDU74rMp_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51459246KHZMUEj1t6tSLh0htKHuZNo1bBQIXRVH_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514601985g7_VMAD0gzP5urUrVjovR1cHgHIkIcN_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5146901dOKLcKuvWEtipoUiEfw5NCIqZVMvAxelx_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514719f4LvkP1C455-uMTI77ekoKMozbDQJx16lh_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5147a37eJkcXtFbRQBJFnG6s43PSuAl6lQtKNt2U_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514828bcTVOZ8YmjheWAvv9YqRVY6biDvC5tHdPT_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51490b09faoiCnCmqGchFMknSgN-zA4rVMLSY08-_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5149b2edBGTZ-xeaw8K_xKLAl96YK25Mq0K1AJHG_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514a46e1CLbt4-BEDDqSluU2G9PoeXImoaaNsl05_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514b1eea6ZEqZ7_SNuWzkBbBuRGqcUfxDPZCo03g_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514bbba3XOmMMdV1R3BGTSlI6cwiQggC4rBevzek_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514c8e85ckkmnrsnYesT2lux3MVLD7NIbedDtGHx_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514d4905XQnsegWlvInTkvluFgx94Fooao6R4Ivo_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514e4233hFyXxULPGLSwr8UcNSsd8XrhkaeuVMrl_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b514ed812Rpg6pYjCiLwm0C2Km9zO_qimTzDk99zX_1594930452.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51503a010BsXe6xIbEVRex7L0REJ5hygF9vyLPDP_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51516edfQ5TGoLEt2_C5UB_0T2mEIsrzRM4yUYP6_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b515207d1wD0gmVUzYvaypZhMZpaZ2xqA923xgOks_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5152d314oWPbZxZmo5igeC2Ft1DzpzIdynnkZN31_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51538f97xQtHoK-VHQggXtFC4apLCnsBPZlIjw-0_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51549f32Gn7S_4jaaf7qxlvuW3gZk4WIK7n_R5Tr_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51549f32Gn7S_4jaaf7qxlvuW3gZk4WIK7n_R5Tr_1594930453.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51549f32Gn7S_4jaaf7qxlvuW3gZk4WIK7n_R5Tr_1594930453.jpg |  | 2675 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 30 | шт. шт. | 3606480088100 43606480088108 | 10.1 40 | 7.4 30 | 3.6 15 | см. см. | 0.1 3.318 | кг. кг. | [103 empty] | Крышка (EV008943) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | iC60 iID iSW-NA Reflex iC60 |  | привинчиваемый экран | [19 empty] | Изолирующий аксессуар |  |  |  |  | Комплект из 20 шт. | белый | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [39 empty] | iC60 | [13 empty] | защелками | [8 empty] | 500 В | [20 empty] | Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 Reflex iC60 | [5 empty] | 3P 4P 1P + N 2P 3P + N 1P | 72 мм
A9A27062 | 5 ФАЛЬШ-МОДУЛЕЙУЛЕЙ 9ММ НА DIN РЕЙКУ(АКТИ 9) | Schneider Electric |  |  | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914:прочие:прочие | Нет | 5 ФАЛЬШ-МОДУЛЕЙУЛЕЙ 9ММ НА DIN РЕЙКУ(АКТИ 9). Используется для заполнения пустых мест в на DIN-рейке, а также для разделения аппаратов в ряду. Ширина: 1 модуль 9 мм. Позволяет прокладывать кабели из одного ряда в другой (вверх или вниз), сечением до 6 мм2. |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nnqjlSwW.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491573416.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157480c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915753c2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d30fdb.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/nnqjlSwW.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 |  |  |  | 591 | штука | 0 | 1 | PCE S02 P12 | 1 3 4 | 1 20 160 | шт. шт. шт. | 3606480088155 43606480088153 73606480088154 | 8.5 40 120 | 4.5 30 80 | 7 15 45 | см. см. см. | 0.081 2.039 28.76 | кг. кг. кг. | 9 мм | 85 мм | 62 мм | [100 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Reflex iC60 iC60 iCT iTL iSW-NA iID iK60 iDPN Vigi iSW 40...125 iID K Acti 9 |  | пластина | [19 empty] | Аксессуар для установки |  |  |  |  | комплект из 5 шт. | [39 empty] | 1 | Белый | Acti 9 | Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор | [12 empty] | Защелкивающийся | [29 empty] | Acti 9 iC60 Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iTL Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 RCA Acti 9 ARA Acti 9 iC40 Acti 9 iC65 Acti 9 iINT125 Vigi iC65 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iCT Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iK60 | [7 empty] | рейка
A9C15405 | МОДУЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ iATLs 24-240В АС/DC ДЛЯ iTL | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модуль сигнализации iATLc. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iATLs - тип устройства или его аксессуаров: дистанционная индикация, вспомогательная - напряжение цепи управления: 24&hellip;240 V пост. ток, 24&hellip;240 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие комбинации вспомогательных устройств с фиксацией на защелках, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Совместимость с любыми типами осветительных нагрузок.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Управление освещением с помощью нескольких кнопок.. |  | SEPAI | ARL | Acti9 (реле) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pwnbglUu.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915798d9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157a501.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157b3b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49157c355.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d335d9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pwnbglUu.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167470 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/897 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/236 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04465 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00573 |  |  |  | 1675 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480374845 13606480374842 43606480374843 43606480374843 | 7.7 26.5 40 40 | 9.3 9.9 30 30 | 2.1 8.6 30 30 | см. см. см. см. | 0.04 0.531 5.267 5.267 | кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 81 мм | 69 мм | [28 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [24 empty] | Да | 0.5 | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | Да | 4 | 32 А | 6 А | [102 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110302EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  |  |  | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 | iATLs | дистанционная индикация, вспомогательная | [8 empty] | Acti 9 | [6 empty] | 24...240 V пер. ток 50/60 Hz 24...240 V пост. ток | [11 empty] | 24 V пер./пост. тока: 10 мА 12...240 V пер. ток: 50/60 Hz 6 A 12...24 В пост. ток: 6 A 15...240 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A 13...24 V пост. ток: 2 A | [36 empty] | 1 | белый | iATLs | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа кабель 0.5-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий клеммы туннельного типа кабель 0.5-4 мм² - жесткость кабеля: жесткий - с кабельным наконечником клеммы туннельного типа кабель 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий клеммы туннельного типа кабель 1-4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  | 440 В |  |  | 11 мм | [9 empty] | фикс., на правой стороне TL |  | 4 кВ |  |  |  |  | iTL (32 A) M12 шины | Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc Acti 9 iTL iTLm | [118 empty] | EN/IEC 60669-2-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  |  | 2 | III | -20-50 °C
A9C15415 | НАБОР ИЗ 10 ЖЕЛТЫХ КЛИПС ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ РЕЛЕ iTL | Schneider Electric |  |  | 8536908500 | Прочие устройства на напряжение не более 1000 в | Нет | НАБОР ИЗ 10 ЖЕЛТЫХ КЛИПС ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ РЕЛЕ iTL. Жёлтые пружинные зажимы (комплект из 10 штук). Используются для подключения доп. контактов импульсных реле iTL или контакторов iCT. |  | SEPAI | ARL | Acti9 (реле) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k9Bl6Qwe.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49158dff1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49158ed7d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915902f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159126e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/dDqDVgp2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/k9Bl6Qwe.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1912 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/237 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01205_20 ТС № RU Д-BE.АИ96.В.00094 |  |  |  | 308.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 24 24 | шт. шт. шт. шт. | 3606480374982 13606480374989 43606480374980 43606480374980 | 9 26.5 40 40 | 8 9.2 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.017 0.26 1.005 1.005 | кг. кг. кг. кг. | [103 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | ИРЛИ iCT iTL Acti 9 |  | зажим | [19 empty] | аксессуар для монтажа Не является электрическим аппаратом и прибором бытового назначения |  |  |  |  | комплект из 10 шт. |  | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | [38 empty] | желтый | iRLI iCT iTL | [43 empty] | Acti 9 iCT Контактор Acti 9 iTL Импульсное реле
A9C15915 | iACTs ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТР-ВО СИГНАЛ. ПЕРЕКИД. КОНТ. | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | IACTs дополнительное устройство сигнализации, перекидной контактор. серия продукта: iCT - краткое название устройства: iACTs - тип устройства или его аксессуаров: дистанционная индикация, вспомогательная. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-huzR11i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491597193.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915981db.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159900d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159a2c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159b8b2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d4d0c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fmkJvlw1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/933 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04464 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1260 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 10 120 120 | шт. шт. шт. шт. | 3606480096280 13606480096287 43606480096288 43606480096288 | 8.5 23 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.043 0.476 6.119 6.119 | кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 81 мм | 68 мм | [28 empty] | 240 В | [36 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 1 | [24 empty] | Да | 0.5 | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | Да | 4 | 100 А | 5 А | [102 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | да | да |  |  |  |  | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 | iACTs | дистанционная индикация, вспомогательная | [8 empty] | iCT | [55 empty] | 1 | белый | iACTs | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 0.8-0.8 Н-м |  | 24 V пер./пост. тока: 10 мА 230 V пер. ток: 50/60 Hz 5 A 230 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A 130 В пост. ток: 1 A | [16 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  | 440 В |  |  | 9 мм | [9 empty] | закрепленный, справа от трансформатора тока |  | 4 кВ |  |  |  |  | iCT | Acti 9 iCT |  |  |  |  | клеммы туннельного типа2 кабель (-и) гибкий 2.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа2 кабель (-и) жесткий 1.5-1.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) жесткий 1.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) гибкий 1.5-2.5 мм² |  |  |  | 24...240 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток | [109 empty] | EN 60947-5 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  |  | 2 |  | -20-50 °C
A9C15916 | iACTs ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТР-ВО СИГНАЛИЗАЦИИ 2НО | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | IACTs дополнительный устройство сигналИЗАЦИИ 2НО. серия продукта: iCT - краткое название устройства: iACTs - тип устройства или его аксессуаров: дистанционная индикация, вспомогательная. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491596c91.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-huzR11i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491597193.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e491597cad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d4d0c7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/fmkJvlw1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/933 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04464 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1280 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 10 120 120 | шт. шт. шт. шт. | 3606480096297 13606480096294 43606480096295 43606480096295 | 8.8 23 40 40 | 2.1 9.5 30 30 | 7.7 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.043 0.502 6.366 6.366 | кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 81 мм | 68 мм | [28 empty] | 240 В | [36 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [25 empty] | Да | 0.5 | Вспомогат. выключатель/контактор/реле (EV010066) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | Да | 4 | 100 А | 5 А |  |  | 2 | [99 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | да | да |  |  |  |  | 2 Н.О. |  |  |  |  | Acti 9 | iACTs | дистанционная индикация, вспомогательная | [8 empty] | iCT | [55 empty] | 1 | белый | iACTs | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 0.8-0.8 Н-м |  | 24 V пер./пост. тока: 10 мА 230 V пер. ток: 50/60 Hz 5 A 230 V пер. ток: 50/60 Hz 2 A 130 В пост. ток: 1 A | [16 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  | 440 В |  |  | 9 мм | [9 empty] | закрепленный, справа от трансформатора тока |  | 4 кВ |  |  |  |  | iCT | Acti 9 iCT |  |  |  |  | клеммы туннельного типа2 кабель (-и) гибкий 2.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа2 кабель (-и) жесткий 1.5-1.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) жесткий 1.5-2.5 мм² клеммы туннельного типа1 кабель (-и) гибкий 1.5-2.5 мм² |  |  |  | 24...240 V пер. ток 50/60 Hz 24...130 V пост. ток | [109 empty] | EN 60947-5 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  |  | 2 |  | -20-50 °C
A9C15920 | iACTp ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР 220..240В AC | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | IACTp помехоподавляющий Фильтр 220..240В AC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи) - краткое название устройства: iACTp. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000197 | Защита от перенапряжения | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159c595.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159d0f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159e605.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e49159fb32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/d0Hr5wQf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d4fee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uWoPAqR7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/933 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2581 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.АВ50.В.04464 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04528_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 3595 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097904 13606480097901 43606480097902 43606480097902 | 8.5 23 40 40 | 6.7 9.5 30 30 | 1.8 7.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.064 0.77 7.417 7.417 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 60 мм | [67 empty] | RC-подавитель (EV000541) | [34 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 220...240 В | 220...240 В | [96 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да | [9 empty] | Acti 9 | iACTp | защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи) | [8 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50/60 Hz | [48 empty] | 2 | белый | iACTp | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² гибкий цепь управления: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий с наконечником цепь управления: желтые зажимы | [8 empty] | DIN-рейка |  | 440 В |  |  | 9 мм | [9 empty] | фикс., слева на СТ | [7 empty] | Acti9 iCT | [9 empty] | 3-3 В·А | III | IEC/EN 61095 | 4 кВ | [108 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | 40-70 °C |  |  |  |  | -5-50 °C
A9C20532 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 220В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 2НО 220В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 25 А AC-7A, 8.5 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b8ec7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b9c59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ba7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bb305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jqsCGPdF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d58232.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRfWau2_.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2241.22 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480375002 13606480375009 43606480375000 43606480375000 | 8.6 23.1 40 40 | 6.8 9.3 30 30 | 0.2 8.2 30 30 | см. см. см. см. | 0.115 1.446 17.843 17.843 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2850 Вт | 1200 ВА | 2400 ВА | 1200 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 220...220 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCT | 2P |  | Мотор-Обогрев-Освещение |  |  |  | iCT Acti9 | iCT | Контактор | переменный ток | [22 empty] | дистанционное управление |  |  |  |  | 220 В переменный ток 50 Гц | 2 Н.О. | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [33 empty] | 2 | белый | iCT | малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | Цепь управления: 0.8-0.8 Н-м Силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² Жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² Жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² Жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий |  | защелкивающийся | 250 В переменный ток 50 Гц |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка | [9 empty] | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [6 empty] | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |  | индикатор действия |  |  |  | iACTs iACTc iACTp iATEt | [10 empty] | 3.8-3.8 В·А |  |  |  | 1.3 Вт в 250 В переменный ток | пепрерывная | 100 переключений/день | 15 В·А | 500 В переменный ток 50/60 Гц | 4 кВ | [99 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  |  |  |  | 30 дБ | 1.3-1.3 Вт
A9C20732 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 25 А AC-7A, 8.5 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b8ec7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915b9c59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ba7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bb305.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/jqsCGPdF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d58232.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/xRfWau2_.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2597.04 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088575 13606480088572 43606480088573 43606480088573 | 8.5 23 40 40 80 | 7 9.5 30 30 60 | 1.8 8 30 30 75 | см. см. см. см. см. | 0.116 1.451 17.903 17.903 150.5 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2850 Вт | 1200 ВА | 2400 ВА | 1200 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 230...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 2P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 230...240 V пер. ток 50 Hz |  | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [11 empty] | 2 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 2 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs iACTp iACT 24 iATEt iACTc | [10 empty] | 2.7-2.7 В·А |  |  |  | 1.2 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 2 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт в 50/60 Гц
A9C20834 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 4P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 25 А AC-7A, 8.5 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xcdss6dX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bbe38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bc2e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bcf12.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bd460.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d59cde.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Xcdss6dX.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 3461.82 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 6 36 36 288 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088599 13606480088596 43606480088597 43606480088597 | 12.1 25 40 40 80 | 11.2 12.5 30 30 60 | 4 11.5 30 30 75 | см. см. см. см. см. | 0.234 1.487 9.42 9.42 82.5 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 4 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 400...400 В | 7 | 2850 Вт | 1200 ВА | 2400 ВА | 1200 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 220...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 4P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [11 empty] | 4 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 4 | белый | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iATEt iACTs iACTc iACTp | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А |  |  |  | 1.6 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт в 50/60 Гц
A9C20837 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 4НЗ 220/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT25A 4НЗ 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 4P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 8.5 А AC-7B, 25 А AC-7A - конфигурация главных контактов: 4 Н.З. - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bdff3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915be475.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bf1e3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915bff56.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d5aa7b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8_wJC1_7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2920 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480375101 13606480375108 43606480375109 43606480375109 | 12.2 25 40 40 | 11.2 12.5 30 30 | 4.2 11.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.236 1.499 9.447 9.447 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [61 empty] | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 400...400 В | 7 | 8550 Вт | 3600 ВА | 7200 ВА | 3600 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 25 А | 220...240 В | 4 | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 4P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 25 А AC-7A 8.5 А AC-7B | [11 empty] | 4 Н.З. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 4 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8.5 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs iATEt iACTc iACTp | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А |  |  |  | 1.6 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт в 50/60 Гц
A9C20842 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 2НО 220/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT40A 2НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 15 А AC-7B, 40 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ddb9e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915de679.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915df3a7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915e161d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d63744.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7u-vUjxd.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 2990 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 6 36 36 288 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088605 13606480088602 43606480088603 43606480088603 | 12 25 40 40 80 | 11 12.5 30 30 60 | 4 11.5 30 30 75 | см. см. см. см. см. | 0.256 1.614 10.179 10.179 75.456 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 5250 Вт | 2400 ВА | 3800 ВА | 2400 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 40 А | 220...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 2P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 40 А AC-7A 15 А AC-7B | [11 empty] | 2 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 4 | белый | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-16 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-25 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 40 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 15 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTc iACTs iACTp iATEt | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А |  |  |  | 1.6 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт в 50/60 Гц
A9C20864 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT63A 4НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 4P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 20 А AC-7B, 63 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_bQDDXOj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915c5cf7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915c788a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915c8e17.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888215e4e4915ca181.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d5c6a7.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_bQDDXOj.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 8450 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 24 24 | шт. шт. шт. шт. | 3606480375156 13606480375153 43606480375154 43606480375154 | 12.1 25 40 40 | 11.1 12.5 30 30 | 5.8 11.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.359 1.512 9.54 9.54 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 4 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 400...400 В | 7 | 22500 Вт | 11550 ВА | 17700 ВА | 10500 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 63 А | 220...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да |  |  |  | Acti 9 iCT | 4P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 63 А AC-7A 20 А AC-7B | [11 empty] | 4 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 6 | белый | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-16 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6-25 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 63 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 20 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs iATEt iACTc iACTp | [10 empty] | 6.5-6.5 В·А |  |  |  | 2.1 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 53 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 2.1-2.1 Вт в 50/60 Гц
A9C22511 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 220В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 1НО 220В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 1P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 6 А AC-7B, 16 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162d83b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162e58f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49162ec7a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491630254.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d741a4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/C6cyKf5i.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 995.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097003 13606480097000 43606480097001 43606480097001 | 8.5 23 40 40 | 7.3 9.5 30 30 | 1.8 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.109 1.373 16.919 16.919 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 1 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2000 Вт | 850 ВА | 1500 ВА | 800 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 220...220 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 1P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220 В пер. ток 50 Hz |  | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [11 empty] | 1 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 2 | белый | iCT | малые коммерческие предприятия рынок жилья | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 3.8-3.8 В·А |  |  |  | 1.3 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 15 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.3-1.3 Вт
A9C22512 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 220В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 2НО 220В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 16 А AC-7A, 6 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491631176.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916322cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491632db5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491633da4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/04AwUEzX.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d74db0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b06FdmrD.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1450 | штука | 36 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097010 13606480097017 43606480097018 43606480097018 | 8.5 23 40 40 | 7 9.5 30 30 | 2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.117 1.456 17.883 17.883 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 68.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2000 Вт | 850 ВА | 1500 ВА | 800 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 220...220 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCT | 2P |  | Мотор-Обогрев-Освещение |  |  |  | iCT Acti9 | iCT | Контактор | Переменный ток | [22 empty] | дистанционное управление |  |  |  |  | 220 В пер. ток 50 Гц | 2 Н.О. | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [33 empty] | 2 | Белый | iCT | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | Цепь управления: 0.8-0.8 Н·м Силовая цепь: 0.8-0.8 Н·м | [9 empty] | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий |  | Защелкивающийся | 250 В Переменный ток 50 Гц |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [6 empty] | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |  | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 3.8-3.8 В·А |  |  |  | 1.3 Вт в 250 В Переменный ток | непрерывная | 100 переключений/день | 15 В·А |  |  | 4 кВ | [98 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  |  |  |  | 30 дБ | 1.3-1.3 Вт
A9C22715 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 1НЗ 230/240В АС 50Г | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 1НО+1НЗ 230/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 16 А AC-7A, 6 А AC-7B - конфигурация главных контактов: 1 Н.О. + 1 Н.З. - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491634e38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491635b8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916369a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491637dcb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d75a3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ka_V8QLL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1525 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088551 13606480088558 43606480088559 43606480088559 | 8.4 20 40 40 | 6.7 30 30 30 | 1.8 3.28 30 30 | см. см. см. см. | 0.117 1.458 17.978 17.978 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 1 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2000 Вт | 850 ВА | 1500 ВА | 800 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 230...240 В | 1 | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 2P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 230...240 V пер. ток 50 Hz |  | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [11 empty] | 1 Н.О. + 1 Н.З. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 2 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 2.7-2.7 В·А |  |  |  | 1.2 Вт в 250 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт в 50/60 Гц
A9C22814 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 4НО 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 4P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 16 А AC-7A, 6 А AC-7B - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491638e8b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49163a9b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49163be73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49163e366.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d76093.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/9dc6_-kw.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 3470.08 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097096 13606480097093 43606480097094 43606480097094 | 12 25 40 40 | 11 12.5 30 30 | 4 11.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.234 1.482 9.395 9.395 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 68.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 4 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 400...400 В | 7 | 6000 Вт | 2550 ВА | 4500 ВА | 2400 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 220...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 4P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [11 empty] | 4 Н.О. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 4 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А |  |  |  | 1.6 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт
A9C22818 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 2НЗ 220/240В АС 50Г | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 2НО+2НЗ 220/240В АС 50ГЦ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 4P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 6 А AC-7B, 16 А AC-7A - конфигурация главных контактов: 2 Н.О. + 2 Н.З. - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5ALNZ24P.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491647a26.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49164931c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49164a1e4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49164bba8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d7c146.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5ALNZ24P.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1945 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097102 13606480097109 43606480097100 43606480097100 | 12.1 25 40 40 | 11.1 12.5 30 30 | 4 11.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.238 1.512 9.419 9.419 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 400...400 В | 7 | 6000 Вт | 2550 ВА | 4500 ВА | 2400 ВА | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 220...240 В | 2 | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110308EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iCT | 4P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | Acti 9 | iCT | контактор | переменный ток | [7 empty] | iCT | [6 empty] | 220...240 V пер. ток 50 Hz |  | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [11 empty] | 2 Н.О. + 2 Н.З. |  | дистанционное управление | [32 empty] | 4 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² жесткий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² гибкий силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² жесткий цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 400 V переменный ток 50 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 4.6-4.6 В·А |  |  |  | 1.6 Вт в 400 V переменный ток | нерперывная | 100 переключений/день | 34 В·А | [101 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  | -5-60 °C |  |  | 30 дБ | 1.6-1.6 Вт
A9C23712 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ iCT16A 2Н | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Модульный контактор iCT16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ, с ручным управлением. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: контактор - краткое название устройства: iCT - описание полюсов: 2P - [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток: 6 А AC-7B, 16 А AC-7A - тип сети: переменный ток - способ управления: дистанционное и ручное управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, 1-4 полюса, соответствие стандарту DIN, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие возможности комбинирования вспомогательных устройств с простой системой крепления на защелках, Совместимость по внешнему виду со всеми компонентами системы Acti 9.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Контроль и управление одно- или трехфазными нагрузками до 100 А., интерфейс между устройствами управления и силовыми цепями нагрузок, таких как осветительные приборы, обогреватели, рольставни, системы полива, электропечи, электродвигатели агрегатов ОВКВ: вентиляторов, тепловых насосов и т. д.... |  | SEPAI | AMC | Acti9 (модульный контактор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001653 | Модульный контактор для распределительного щита | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916522b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491654c43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491656189.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49165877c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d7daa4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/8HRbLWV3.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2627 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/232 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03353 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00574 |  |  |  | 1710 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480097140 13606480097147 43606480097148 43606480097148 | 9 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.12 1.496 18.355 18.355 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 60 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 43.5 мм | [13 empty] | Нет | [60 empty] | 2 | AC (перемен.) (EV000460) |  |  | 250...250 В | 7 | 2000 Вт | 850 ВА | 1500 ВА | 800 ВА | Нет | AC (перемен.) (EV000460) | 16 А | 230...240 В | [86 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iCT | 2P |  | motor-heating-lighting |  |  |  | iCT Acti 9 | iCT | контактор | Переменный ток | [14 empty] | 230...240 V пер. ток 50 Гц |  | 16 А AC-7A 6 А AC-7B | [5 empty] | дистанционное и ручное управление | [5 empty] | 2 Н.О. | [34 empty] | 2 | белый | iCT | рынок жилья малые коммерческие предприятия | цепь управления: 0.8-0.8 Н-м силовая цепь: 0.8-0.8 Н-м | [9 empty] | цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² Жесткий силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1-4 мм² Гибкий силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-6 мм² Жесткий цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² Жесткий цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1.5-2.5 мм² Гибкий |  | защелкивающийся | [6 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | 50 Гц |  | 1000000 циклы | [6 empty] | 100000 циклы IEC/EN 61095 16 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 6 А 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B | 4 кВ | индикатор действия |  |  |  | iACTs | [10 empty] | 2.7-2.7 В·А |  |  |  | 1.2 Вт в 250 В Переменный ток | непрерывная | 100 переключений/день | 9.2 В·А |  |  |  | 250 В Переменный ток 50 Гц | [97 empty] | IEC/EN 61095 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 2 | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |  |  |  |  | 30 дБ | 0.9-0.9 Вт
A9C30811 | ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ iTL16A 1НО 230В АС 110В DC 50-60ГЦ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Импульсное реле iTL16A 1НО 230В АС 50-60ГЦ 110В DC. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iTL - область применения: Стандарт - описание полюсов: 1P - конфигурация главных контактов: 1 Н.О. - тип сети: переменный ток - напряжение цепи управления: 110 V пост. ток, 230&hellip;240 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие комбинации вспомогательных устройств с фиксацией на защелках, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Совместимость с любыми типами осветительных нагрузок.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Управление освещением с помощью нескольких кнопок.. |  | SEPAI | ARL | Acti9 (реле) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000188 | Импульсное реле | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w5m8PucJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49165edab.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491660c80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916618bf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e491663b98.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d7fb5a.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/w5m8PucJ.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167470 https://api.systeme.ru/product/media/download/167471 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/872 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/236 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03365 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00573 |  |  |  | 914.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088957 13606480088954 43606480088955 43606480088955 | 1.8 30 40 40 | 8.5 20 30 30 | 7.1 2.9 30 30 | см. см. см. см. | 0.104 1.288 16.135 16.135 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 84 мм | 60 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [24 empty] | 43.5 мм | [7 empty] | 1 | [63 empty] | 16 А |  |  | 1 | [5 empty] | 1600 Вт | 1300 ВА | 2000 ВА | 900 ВА | [5 empty] | Механический переключатель (EV005729) | 230...240 В | 110...110 В | AC (перемен.) (EV000460) | DC (постоян.) (EV000461) | 50...60 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 24...250 В | 16 А | Нет | [75 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iTL | 1P |  | Стандарт |  |  |  | iTL Acti 9 | iTL | Импульсное реле | Переменный ток | [14 empty] | 230...240 V Переменный ток 50/60 Гц 110 В пост. ток | [13 empty] | 1 Н.О. |  |  | 16 А | [31 empty] | 2 |  | iTL | Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² Жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² Жесткий с кабельным наконечником Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1-4 мм² Гибкий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1-4 мм² Гибкий с наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Жесткий с кабельным наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Гибкий с наконечником |  | стационарный | 250 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 11 мм |  | 50/60 Гц | [8 empty] | AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  |  | iATEt iATL4 iATLc iATLc+s iATLm iATLs iATLz iETL iTL 16 iATLc+c iATL24 | [14 empty] | Импульсная | 100 переключений/день 5 операций коммутации в минуту | [5 empty] | Кнопка с подсветкой 3 мА | Дистанционное и ручное управление отключение катушки | 50 мс...1 с | [94 empty] | EN 669-2-2 EN 669-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C |  | ГОСТ | NF VDE IMQ CEBEC KEMA |  | -40-70 °C |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 60 дБ
A9C32811 | ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ iTLs 16A 1НО 230В | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Импульсное реле iTLs 16A 1НО 230В, с сигнализацией. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iTLs - описание полюсов: 1P - конфигурация главных контактов: 1 Н.О. - вспом. контакты, доступные на каждом контакторе: 1 переключающ. - тип сети: переменный ток - напряжение цепи управления: 110 V пост. ток, 230&hellip;240 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Гибкие комбинации вспомогательных устройств с фиксацией на защелках, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Совместимость с любыми типами осветительных нагрузок.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных, коммерческих и жилых зданиях., Управление освещением с помощью нескольких кнопок.. |  | SEPAI | ARL | Acti9 (реле) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000188 | Импульсное реле | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49167bda1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49167cb3f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e49167eba3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916800eb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d85e8f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Z8WcgH4S.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167470 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/875 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/236 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03368 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00573 |  |  |  | 1725 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092046 13606480092043 43606480092044 43606480092044 | 9.5 23 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.113 1.411 17.436 17.436 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 84 мм | 60 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [24 empty] | 43.5 мм | [7 empty] | 1 | [63 empty] | 16 А |  |  | 1 | [5 empty] | 1600 Вт | 1300 ВА | 2000 ВА | 900 ВА | [5 empty] | Механический переключатель (EV005729) | 230...240 В | 110...110 В | AC (перемен.) (EV000460) | DC (постоян.) (EV000461) | 50...60 Гц | AC (перемен.) (EV000460) | 24...250 В | 16 А | Нет | [75 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iTL | 1P |  | remote indication |  |  |  | iTL Acti 9 | iTLs | импульсное реле | Переменный ток | [10 empty] | 16 А |  |  |  | 230...240 V пер. ток 50/60 Гц 110 В пост. ток | [13 empty] | 1 Н.О. |  |  |  | 1 переключающ. | [30 empty] | 2 |  | iTLs | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м |  | пер. ток: 24...240 V пост. ток: 24...240 V | [7 empty] | цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² Жесткий цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² Жесткий с кабельным наконечником цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1-4 мм² Гибкий цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1-4 мм² Гибкий с наконечником силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Жесткий силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Жесткий с кабельным наконечником силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Гибкий силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1.5-4 мм² Гибкий с наконечником |  | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 11 мм |  | 50/60 Гц | [8 empty] | AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  |  | iATEt iATL4 iATLc iATLc+s iATLm iATLs iATLz iETL iTL 16 iATLc+c iATL24 | [14 empty] | импульсная | 100 переключений/день 5 операций коммутации в минуту |  |  |  |  | 250 В Переменный ток 50/60 Гц | кнопка с подсветкой 3 мА | отключение катушки дистанционное и ручное управление | 50 мс...1 с | 0.01...6 A | [93 empty] | EN 669-2-2 EN 669-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | N/A N/A | ГОСТ CCC | KEMA CEBEC NF IMQ VDE |  | -40-70 °C |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 60 дБ
A9C70114 | Acti 9 RCA мотор-редуктор для автоматов iC60 3P, 4P без интерфейса Ti24 | Schneider Electric |  |  | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Нет | Acti 9 RCA мотор-редуктор для автоматов iC60 3P, 4P без интерфейса Ti24. Мотор-редуктор RCA обеспечивает дистанционное управление (включение и отключение) автоматическими выключателями. Обеспечивает возврат автоматического выключателя в исходное положение после срабатывания, с соблюдением принципов безопасности и действующий норм и правил. Возможно местное управление посредством рычага. Дополнительная защита персонала посредством навесной блокировки. |  | SEPAI | RCA | Acti9 (RCA) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OTm3XZxx.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ce3d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916cfc0d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916d0c88.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916d1e09.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d8cad1.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OTm3XZxx.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167473 https://api.systeme.ru/product/media/download/167474 https://api.systeme.ru/product/media/download/167475 https://api.systeme.ru/product/media/download/167476 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/955 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/922 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00008_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.03896 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 11257.6 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 14 14 | шт. шт. шт. | 3606480097959 43606480097957 43606480097957 | 16.2 40 40 | 11 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.484 7.42 7.42 | кг. кг. кг. | 63 мм | 93 мм | 75.5 мм | 430 г | [27 empty] | 230 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | [25 empty] | Да | 3.5 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Дистанционный привод (EV009771) | Да | 4 | 63 А | [17 empty] | 1 | [85 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI110606EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP110613EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да | [9 empty] | Acti 9 | RCA iC60 | дистанционное управление, вспомогательное | [8 empty] | iC60 | [25 empty] | 1 Откр./Закр. сухие контакты | [29 empty] | 7 | белый | RCA iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | вспом. выход: 0.7-0.7 Н-м вспом. питание: 1-1 Н-м вспом. вход: 1-1 Н-м |  | сухой контакт 24...230 В 0,01…1 A пер. ток | [7 empty] | блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-10 мм² жесткий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-10 мм² жесткий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² жесткий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-6 мм² гибкий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-6 мм² гибкий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий без наконечника выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² гибкий с кабельным наконечником вход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-4 мм² гибкий с кабельным наконечником выход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий с кабельным наконечником выход: клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0.5-1.5 мм² гибкий с кабельным наконечником блок питания: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² жесткий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий без наконечника вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий без наконечника блок питания: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий с кабельным наконечником вход: клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² гибкий с кабельным наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  | 400 В |  | нет | блок питания: 10 мм для нижний соединение вход: 10 мм для нижний соединение выход: 8 мм для сверху соединение | блокировка навесным замком в положении Откл. |  |  | 10000 циклы | блокируется навесным замком |  |  |  |  | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ |  |  |  |  | 3P или 4P iC60 3P или 4P iC65 iMDU | Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 iMDU voltage adaptor | [22 empty] | дистанционное управление Импульсный и после технического обслуживания 230 V переменный ток 50/60 Гц | >= 200 мс цепь управления |  | 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц | 5 мА импульсная 5 мА нерперывная | Режим А: повторное включение, разрешенное после отключения режим B: повторное включение, запрещенное после отключения авто: дистанционное управление, разрешенное выкл: дистанционное управление, запрещенное | < 500 ms | мигание зеленый светодиод: Готов к использованию мигание оранжевый светодиод: Не работает | 1 Вт | [88 empty] | 93-93 % в 40-40 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947 | 2 | II | -25-60 °C
A9D02610 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A C 10MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A C 10MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Kmn5djZw.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 4430 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 54 54 | шт. шт. шт. | 3606480471933 43606480471931 43606480471931 | 10 40 40 | 8.3 30 30 | 4 30 30 | см. см. см. | 0.214 12.026 12.026 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.01 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 10 А |  | type A | [50 empty] | 4 | белый | iDPN | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 10 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE
A9D02616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 10MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 10MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 139 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480471940 43606480471948 43606480471948 | 10 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.214 11.997 11.997 107.976 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.01 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 16 А |  | type A | [50 empty] | 4 | белый | iDPN | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 10 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE
A9D31606 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A C 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A C 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 5069.9 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480471971 43606480471979 43606480471979 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.208 11.673 11.673 105.384 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 6 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 6 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D31610 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 10A C 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A C 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 4578.6 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480471988 43606480471986 43606480471986 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.213 11.943 11.943 107.544 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 10 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D31616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 2675 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480471995 43606480471993 43606480471993 | 10 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.209 11.727 11.727 105.816 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 16 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D31716 | ДИФФ.AB DPN N VIGI 4П 6КА 16A C 30МA AC | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9DE3716 замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2020) | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 16A C 30МA AC. Дифференциальный автоматический выключатель DPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА); защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА); защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e4a75.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e7cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e9a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9af85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9jyX1Iv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 С-ES.ПБ49.В.00334 |  |  |  | 7152.18 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 14 14 | шт. шт. шт. | 3606480612503 43606480612501 43606480612501 | 16.5 40 40 | 11.3 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.556 8.243 8.243 | кг. кг. кг. | 90 мм | 91 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Да | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | 5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 DPN Vigi | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 Acti 9 | DPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 16 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 10 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.75-16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.33-10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя0.33-10 мм² Гибкий с наконечником | 498 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 90-90 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -30-70 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
A9D32710 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 10A C 30МA A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9DC3710 замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2020) | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 10A C 30МA A. Дифференциальный автоматический выключатель DPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА); защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА); защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e4a75.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e7cfb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3e9a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9af85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9jyX1Iv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 С-ES.ПБ49.В.00334 |  |  |  | 179 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 14 14 | шт. шт. шт. | 3606480612626 43606480612624 43606480612624 | 16.2 40 40 | 11.3 30 30 | 8.9 30 30 | см. см. см. | 0.553 8.186 8.186 | кг. кг. кг. | 90 мм | 91 мм | 78.5 мм | 498 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1509007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 DPN Vigi | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | DPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | Acti 9 |  | слева | 10 А |  | type A | [50 empty] | 10 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.75-16 мм² жесткий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 5...10 x In | Idm 6000 А в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 30 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 90-90 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -30-70 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
A9D32732 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 32A C 30МA A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9DC3732 замена на 1 шт. (дата замены 31.12.2020) | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 32A C 30МA A. Дифференциальный автоматический выключатель DPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА); защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА); защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9af85.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9jyX1Iv.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 С-ES.ПБ49.В.00334 |  |  |  | 216 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 14 14 | шт. шт. шт. | 3606480612671 43606480612679 43606480612679 | 16.2 40 40 | 11.3 30 30 | 8.9 30 30 | см. см. см. | 0.577 8.524 8.524 | кг. кг. кг. | 90 мм | 91 мм | 78.5 мм | 498 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 32 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1509007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 DPN Vigi | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | DPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | Acti 9 |  | слева | 32 А |  | type A | [50 empty] | 10 | белый |  |  | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.75-16 мм² жесткий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий зажим туннельного типа верхняя или нижняя0.33-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 5...10 x In | Idm 6000 А в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 30 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 90-90 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -30-70 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1
A9D33625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A C 30MA Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A C 30MA Asi. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, Visi Trip и Visi Safe. Тип Asi позволяет поддерживать максимальный уровень бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 4410 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472176 43606480472174 43606480472174 13606480472173 | 9.6 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.218 12.213 12.213 109.704 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 25 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 3 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 25 А | мгновенный | type A-SI | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE RCM
A9D37616 | ДИФ.АВТ. iDPN H VIGI 10KA 16A C 30MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN H VIGI 10KA 16A C 30MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ee1f7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eef97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916efcc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f0243.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d996f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ECrdJUCv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 6219.38 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480484360 43606480484368 43606480484368 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.218 12.213 12.213 109.704 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN H Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | C | 10000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 16 А | мгновенный | type A | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 7500 А 75 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 10000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE
A9D38606 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN H VIGI 10KA 6A C 30MA Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN H VIGI 10KA 6A C 30MA Asi. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, Visi Trip и Visi Safe. Тип Asi позволяет поддерживать максимальный уровень бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ee1f7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eef97.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916efcc3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f0243.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d996f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ECrdJUCv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 204 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480484407 43606480484405 43606480484405 13606480484404 | 10 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.213 11.943 11.943 107.544 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 6 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 3 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN H Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | C | 10000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 6 А | Мгновенный | type A-SI | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 7500 А 75 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 10000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE
A9D42606 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A C 300MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A C 300MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА), а также защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip и функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 67 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472275 43606480472273 43606480472273 13606480472272 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.203 11.403 11.403 103.224 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 6 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 1 |  | 6000 А Icn в 220...240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  |  | Тип А | 300 мА | [17 empty] | 6 А |  |  | Мгновенный | С | [27 empty] | 4 | Белый | iDPN | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н·м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | Защелкивающийся | 220...240 В Переменный ток 50 Гц |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  |  | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  |  |  |  | 20000 циклы |  | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | [24 empty] | 4 кВ |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  | 5...10 x In |  |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | Верхняя или нижняя: Да | Независящий от напряжения | Idm 6000 А в 220...240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | Отходящий | [77 empty] | EN/IEC 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  |  | VDE KEMA
A9D49606 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 6A C 30МA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6кА 6A C 30мА A. применение выключателя: распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: iDif K - краткое название устройства: iDif K - чувствительность защиты от тока утечки: 30 мА. Преимущества: - Изолированные контакты IP20, Кнопка диагностики, Окно VISI-TRIP: аварийное отключение обозначается красным механическим индикатором на передней панели, Индикация положительного контакта: зеленая полоска гарантирует физическое открытие контактов, Зажим для демонтажа, Устройство для блокировки, Длительный срок службы благодаря функции быстрого отключения, которое не зависит от скорости срабатывания переключателя., Дистанционные показания: открытие/закрытие/срабатывание с дополнительными вспомогательными контактами.... применения: Промышленность и коммерческое строительство.. |  | SEPAI | ADS | Acti9 (iDif K АВДТ 18MM) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3eec80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3f179e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10bde2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9c28f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167481 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/246 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03112 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00247 С-CN.ПБ49.В.00316 |  |  |  | 118 | штука | 0 | 1 | PCE CAR S02 S03 P06 | 1 3 3 3 4 | 1 12 72 72 864 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480578281 13606480578288 23606480578285 23606480578285 | 9.25 9.25 40 40 80 | 7.2 7.2 30 30 60 | 1.8 1.8 30 30 125 | см. см. см. см. см. | 0.141 1.632 9.801 9.801 117.504 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 93 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 6 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...16 мм² | -25...55 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDif K | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDif K | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |  |  |  | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц | [32 empty] | распределение | [26 empty] | 2 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м со стороны источника питания 2-2 Н-м верхние | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Гибкий | 136 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Да | 14 мм для со стороны источника питания соединение 11 мм для верхние соединение | навесными замками | 50 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | интегрированный | 5...10 x In |  |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [27 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 | Мгновенный | [8 empty] | Зависящий от напряжения | слева | Переменный ток | тип А | класс II | Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс | термомагнитный | да | 1 | [68 empty] | IEC 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-55 °C | IP20 | EAC ГОСТ Р |  |  | -30-70 °C |  |  | 2
A9D49616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 16A C 30МAA | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6кА 16A C 30мА A. применение выключателя: распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: iDif K - краткое название устройства: iDif K - чувствительность защиты от тока утечки: 30 мА. Преимущества: - Изолированные контакты IP20, Кнопка диагностики, Окно VISI-TRIP: аварийное отключение обозначается красным механическим индикатором на передней панели, Индикация положительного контакта: зеленая полоска гарантирует физическое открытие контактов, Зажим для демонтажа, Устройство для блокировки, Длительный срок службы благодаря функции быстрого отключения, которое не зависит от скорости срабатывания переключателя., Дистанционные показания: открытие/закрытие/срабатывание с дополнительными вспомогательными контактами.... применения: Промышленность и коммерческое строительство.. |  | SEPAI | ADS | Acti9 (iDif K АВДТ 18MM) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3eec80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3f179e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10bde2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9c28f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167481 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/246 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03112 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00247 С-CN.ПБ49.В.00316 |  |  |  | 3711.86 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 CAR P06 | 1 2 3 4 | 1 12 72 864 | шт. шт. шт. шт. | 3606480515699 13606480515696 43606480515697 | 9.25 24.4 38.4 80 | 7.2 10.4 28 60 | 2.3 8 19.8 73.6 | см. см. см. см. | 0.14 1.76 11.06 142.09 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 93 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...16 мм² | -25...55 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDif K | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDif K | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |  |  |  | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц | [32 empty] | распределение | [26 empty] | 2 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м со стороны источника питания 2-2 Н-м верхние | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Гибкий | 136 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Да | 14 мм для со стороны источника питания соединение 11 мм для верхние соединение | навесными замками | 50 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | интегрированный | 5...10 x In |  |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [27 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 | Мгновенный | [8 empty] | Зависящий от напряжения | слева | Переменный ток | тип А | класс II | Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс | термомагнитный | да | 1 | [68 empty] | IEC 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-55 °C | IP20 | EAC ГОСТ Р |  |  | -30-70 °C |  |  | 2
A9D49620 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 20A C 30МAA | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6кА 20A C 30мА A. применение выключателя: распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: iDif K - краткое название устройства: iDif K - чувствительность защиты от тока утечки: 30 мА. Преимущества: - Изолированные контакты IP20, Кнопка диагностики, Окно VISI-TRIP: аварийное отключение обозначается красным механическим индикатором на передней панели, Индикация положительного контакта: зеленая полоска гарантирует физическое открытие контактов, Зажим для демонтажа, Устройство для блокировки, Длительный срок службы благодаря функции быстрого отключения, которое не зависит от скорости срабатывания переключателя., Дистанционные показания: открытие/закрытие/срабатывание с дополнительными вспомогательными контактами.... применения: Промышленность и коммерческое строительство.. |  | SEPAI | ADS | Acti9 (iDif K АВДТ 18MM) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3eec80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3f179e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10bde2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9c28f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167481 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/246 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03112 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00247 С-CN.ПБ49.В.00316 |  |  |  | 2525 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. | 3606480515705 13606480515702 13606480515702 | 9.25 40 40 80 | 7.2 30 30 60 | 2.4 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.14 10.512 10.512 84.096 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 93 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 20 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...16 мм² | -25...55 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDif K | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDif K | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |  |  |  | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц | [32 empty] | распределение | [26 empty] | 2 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м со стороны источника питания 2-2 Н-м верхние | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Гибкий | 136 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Да | 14 мм для со стороны источника питания соединение 11 мм для верхние соединение | навесными замками | 50 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | интегрированный | 5...10 x In |  |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [27 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 | Мгновенный | [8 empty] | Зависящий от напряжения | слева | Переменный ток | тип А | класс II | Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс | термомагнитный | да | 1 | [68 empty] | IEC 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-55 °C | IP20 | ГОСТ Р EAC |  |  | -30-70 °C |  |  | 2
A9D49625 | ДИФФ.АВТ. ЭЛ. iDif K 6KA 25A C 30MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6кА 25A C 30мА A. применение выключателя: распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: iDif K - краткое название устройства: iDif K - чувствительность защиты от тока утечки: 30 мА. Преимущества: - Изолированные контакты IP20, Кнопка диагностики, Окно VISI-TRIP: аварийное отключение обозначается красным механическим индикатором на передней панели, Индикация положительного контакта: зеленая полоска гарантирует физическое открытие контактов, Зажим для демонтажа, Устройство для блокировки, Длительный срок службы благодаря функции быстрого отключения, которое не зависит от скорости срабатывания переключателя., Дистанционные показания: открытие/закрытие/срабатывание с дополнительными вспомогательными контактами.... применения: Промышленность и коммерческое строительство.. |  | SEPAI | ADS | Acti9 (iDif K АВДТ 18MM) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3eec80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3f179e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10bde2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9c28f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167481 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/246 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03112 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00247 С-CN.ПБ49.В.00316 |  |  |  | 3661.64 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. | 3606480515712 13606480515719 13606480515719 | 9.25 40 40 80 | 7.2 30 30 60 | 2.5 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.14 10.512 10.512 84.096 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 93 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 25 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...16 мм² | -25...55 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDif K | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDif K | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |  |  |  | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц | [32 empty] | распределение | [26 empty] | 2 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м со стороны источника питания 2-2 Н-м верхние | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Гибкий | 136 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Да | 14 мм для со стороны источника питания соединение 11 мм для верхние соединение | навесными замками | 50 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | интегрированный | 5...10 x In |  |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [27 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 | Мгновенный | [8 empty] | Зависящий от напряжения | слева | Переменный ток | тип А | класс II | Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс | термомагнитный | да | 1 | [68 empty] | IEC 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-55 °C | IP20 | ГОСТ Р EAC |  |  | -30-70 °C |  |  | 2
A9D52616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 100MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 100MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (300 мА), а также защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip и функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 153 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 54 54 | шт. шт. шт. | 3606480472466 43606480472464 43606480472464 | 10.2 40 40 | 8.4 30 30 | 4 30 30 | см. см. см. | 0.213 11.898 11.898 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.1 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 16 А | мгновенный | type A | 100 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE
A9D55606 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 6A B 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A B 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 15 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 54 54 | шт. шт. шт. | 3606480472602 43606480472600 43606480472600 | 10 40 40 | 8.5 30 30 | 4 30 30 | см. см. см. | 0.208 12.352 12.352 | кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 6 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 6 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D55610 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A B 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A B 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 6136.22 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472619 43606480472617 43606480472617 13606480472616 | 10 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.207 11.619 11.619 104.952 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 10 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D55616 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 16A B 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A B 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 5803.16 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472626 43606480472624 43606480472624 13606480472623 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.21 11.781 11.781 106.248 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 16 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D55625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A B 30MA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A B 30MA AC. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 3720 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480472640 43606480472648 43606480472648 13606480472647 | 10 25.5 40 40 120 | 4 11 30 30 80 | 8.5 9.2 30 30 44.4 | см. см. см. см. см. | 0.212 1.338 11.889 11.889 107.112 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 25 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | iDPN Vigi Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | Переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева | 25 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий с наконечником | 125 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Верхняя или нижняя: Да | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | не зависящий от напряжения | [23 empty] | 220...240 V Переменный ток 50 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [83 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE ГОСТ
A9D56610 | ДИФ.АВТ. iDPN N VIGI 6KA 10A B 30MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A B 30MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 8489.34 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472695 43606480472693 43606480472693 | 10 40 40 120 | 8 30 30 80 | 4 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.218 12.213 12.213 109.704 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 10 А |  | type A | [50 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 30 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE KEMA
A9D56616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A B 30MA A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A B 30MA A. Дифференциальный автоматический выключатель iDPN Vigi обеспечивает комплексную защиту оконечных цепей от коротких замыканий, пеpегpузок и повpеждения изоляции: защиту людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (до 30 мА). Снабжен функциями опознавания срабатывания по утечке, по КЗ или перегрузки - Visi Trip. А также функцией индикации положения контактов - Visi Safe. |  | SEPAI | DPG | Acti9 (IDPNNVG) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916eb4b1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ec0ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ecdc2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916ed539.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d98df2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/WxSiHDGY.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167480 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/924 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2567 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/245 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/244 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.АВ50.В.04522 ЕАЭС RU С-FR.НА46.В.03652_22 С-ES.ПБ49.В.00379 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00749 |  |  |  | 5250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480472718 43606480472716 43606480472716 | 8.5 40 40 120 | 3.6 30 30 80 | 7.5 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.208 11.673 11.673 105.384 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | 125 г | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | 25...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Прочее (EV000154) | [72 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP111021EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iDPN Vigi | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iDPN N Vigi | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный | iDPN Vigi |  | слева | 16 А |  | type A | [50 empty] | 4 | белый | iDPN | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-16 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50 Гц | 400 В переменный ток 50 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 15 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный |  | 6000 А 100 % Icn в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | тумблер | защелкивающийся | 20000 циклы | 4 кВ | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | отходящий | не зависящий от напряжения | [34 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | мгновенный | 3...5 x In | Idm 6000 А в 220...240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | 30 мА | [82 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | VDE KEMA
A9D63616 | ДИФФ.АВТ. ЭЛ. iDif K 6КА 16A C 30МA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциальный автомат электронного типа iDif K 6кА 16A C 30мА AC. применение выключателя: распределение - диапазон: Acti 9 - наименование изделия: iDif K - краткое название устройства: iDif K - система заземления: TN, TT - чувствительность защиты от тока утечки: 30 мА. Преимущества: - Изолированные контакты IP20, Кнопка диагностики, Окно VISI-TRIP: аварийное отключение обозначается красным механическим индикатором на передней панели, Индикация положительного контакта: зеленая полоска гарантирует физическое открытие контактов, Зажим для демонтажа, Устройство для блокировки, Длительный срок службы благодаря функции быстрого отключения, которое не зависит от скорости срабатывания переключателя., Дистанционные показания: открытие/закрытие/срабатывание с дополнительными вспомогательными контактами.... применения: Промышленность и коммерческое строительство.. |  | SEPAI | ADS | Acti9 (iDif K АВДТ 18MM) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3eec80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d3f179e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890725e4e4a10bde2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9c28f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l5q3eOBp.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167481 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/246 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/247 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03112 ТС RU С-CN.МЕ77.В.00247 С-CN.ПБ49.В.00316 |  |  |  | 5650 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. | 3606480515651 13606480515658 13606480515658 | 9.25 40 40 80 | 7.2 30 30 60 | 1.9 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.14 10.152 10.152 81.216 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 93 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | C (EV000084) | 400 В | 3 | 2 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...16 мм² | -25...55 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50 Гц (EV008013) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [71 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDif K | 1P + N |  |  | TN TT |  |  | Acti 9 Acti 9 | iDif K | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |  |  |  | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц | [32 empty] | распределение | [26 empty] | 2 | белый |  | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м со стороны источника питания 2-2 Н-м верхние | [9 empty] | клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (со стороны источника питания) 1-16 мм² Гибкий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Жесткий клеммный блок с винтовыми зажимами (верхние) 1-10 мм² Гибкий | 136 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц | 400 В Переменный ток 50 Гц |  | Да | 14 мм для со стороны источника питания соединение 11 мм для верхние соединение | навесными замками | 50 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | интегрированный | 5...10 x In |  |  |  | 10000 циклы | 4 кВ | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [27 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 | Мгновенный | [8 empty] | Зависящий от напряжения | слева | Переменный ток | type AC | класс II | Icw: 250 А в течение выдерживаемый импульс 8/20 мкс | термомагнитный | да | 1 | [68 empty] | IEC 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-55 °C | IP20 | ГОСТ Р EAC |  |  | -30-70 °C |  |  | 2
A9E18030 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ iPB СЕРАЯ 1НЗ ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Кнопка управления iPB серая 1НЗ. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: кнопка - краткое название устройства: iPB - стандарты: IEC 60669-1, IEC 60947-5-1. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Простота и удобство управления электрическими цепями.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001546 | Кнопка/кнопочный выключатель для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eqXxM7Gg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f164f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f251b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f3020.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888225e4e4916f3dbc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MvFEoYAc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1d9cfc9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/eqXxM7Gg.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/871 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19096_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03361 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 1005 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088223 13606480088220 43606480088221 43606480088221 | 8 23 40 40 | 2 10 30 30 | 8.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.039 0.526 5.236 5.236 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 71.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 50 мм | [7 empty] | 1 | [80 empty] | 1 | [14 empty] | 20 А | Серый (EV000270) | Да | 250 В | Серый (EV000270) | [66 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iPB | [6 empty] | iPB Acti 9 | iPB | кнопка | [38 empty] | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 | [25 empty] | 2 | белый | iPB | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Жесткий не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Гибкий с наконечником не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Жесткий не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий с наконечником |  | стационарный | [6 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  | Верхняя сторона: Clario Верхняя сторона: Librio Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [10 empty] | AC-22: 30000 циклы Переменный ток 50/60 Гц | [27 empty] | 250 В Переменный ток |  | 1 кнопка серый | [27 empty] | 1 Н.З. | 20 А | [67 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C |  |  |  |  | -40-80 °C |  |  | 2
A9E18036 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ iPB 1НО СЕРАЯ+ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Кнопка управления iPB 1НО серая+зеленый индикатор. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: кнопка - краткое название устройства: iPB - стандарты: IEC 60669-1, IEC 60947-5-1. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Простота и удобство управления электрическими цепями.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001546 | Кнопка/кнопочный выключатель для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qdUZxBA8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49170cd2e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49170d9d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49170e823.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49170f827.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da29b9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/qdUZxBA8.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3013 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/871 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19096_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03361 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 870.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088285 13606480088282 43606480088283 43606480088283 | 8 23 40 40 | 2 10 30 30 | 8.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.046 0.607 5.95 5.95 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 71.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 50 мм | [7 empty] | 1 | [66 empty] | 1 | [28 empty] | 20 А | Серый (EV000270) | Нет | 250 В | Зеленый (EV000235) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) | 110...230 В | [63 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iPB | [6 empty] | iPB Acti 9 | iPB | кнопка | [38 empty] | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 | [25 empty] | 2 | белый | iPB | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м |  | пер. ток: 110...230 V 50/60 Hz | [7 empty] | не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Жесткий не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0.5-0.5 мм² Гибкий с наконечником не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Жесткий не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий с наконечником |  | стационарный | [6 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  | Верхняя сторона: Clario Верхняя сторона: Librio Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [10 empty] | AC-22: 30000 циклы Переменный ток 50/60 Гц | [27 empty] | 250 В Переменный ток |  | 1 кнопка серый | [6 empty] | светодиодный индикатор зеленый, 100000 ч 0.3 Вт) | [20 empty] | 1 Н.О. | 20 А | [67 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C |  |  |  |  | -40-80 °C |  |  | 2
A9E18070 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ iSSW 2 ПОЛ. 1 ПЕРЕК. КОНТ. | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ iSSW 2 ПОЛЮСА 1 ПЕРЕК. КОНТ.. Переключатели iSSW позволяют вручную управлять электрическими цепями. Благодаря модульному исполнению появляется возможность либо дублирования функции настенного переключателя, либо полная его замена, в том случае, когда управление цепями должен осуществлять обученный персонал. |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kn4fqOOP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491714907.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491715551.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491717478.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491718f32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da57f0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kn4fqOOP.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1737 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/249 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/748 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18985_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00841_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00035 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00214 |  |  |  | 826.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088476 13606480088473 43606480088474 43606480088474 | 8.2 23.3 40 40 | 1.8 9.8 30 30 | 6.6 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.046 0.583 5.735 5.735 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 75 мм | [11 empty] | IP40 (EV006415) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75 мм | 20 А | 250 В | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [65 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Переключатель на 2 направления (EV000648) | 250 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSSW |  |  | electrical circuit control |  |  |  | Acti 9 Acti 9 | iSSW | линейный выключатель | [38 empty] | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 | 1 переключающ. | 250 В Переменный ток 50/60 Гц | [23 empty] | 2 | белый | iSSW | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | не перекрывающийся туннельный зажим (Нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим (Нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² Жесткий без наконечника |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 9 мм | [10 empty] | AC-22: 30000 циклы cos Phi = 0.8 | [29 empty] | тумблер 2 положения | [28 empty] | 20 А | 0 - 1 | [66 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  | 3 | 2
A9E18074 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ iSSW 3 ПОЛ. 2 ПЕРЕКИДНОЙ КОНТАКТ | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ iSSW 3 ПОЛ. 2 ПЕРЕКИДНОЙ КОНТАКТ. Переключатели iSSW позволяют вручную управлять электрическими цепями. Благодаря модульному исполнению появляется возможность либо дублирования функции настенного переключателя, либо полная его замена, в том случае, когда управление цепями должен осуществлять обученный персонал. |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6Q3kttAO.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49171a70e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49171ba39.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49171cc70.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49171ff0c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da70c8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6Q3kttAO.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1737 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/249 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/748 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18985_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00841_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00035 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00214 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 54 54 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088513 13606480088510 43606480088511 43606480088511 | 9 23 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.089 0.583 5.673 5.673 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 82 мм | 75 мм | [11 empty] | IP40 (EV006415) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75 мм | 20 А | 250 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | [65 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Прочее (EV000154) | 250 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSSW |  |  | electrical circuit control |  |  |  | Acti 9 Acti 9 | iSSW | линейный выключатель | [38 empty] | IEC 60947-5-1 IEC 60669-1 | 2 переключающ. | 250 В Переменный ток 50/60 Гц | [23 empty] | 4 | белый | iSSW | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | не перекрывающийся туннельный зажим (Нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² Гибкий не перекрывающийся туннельный зажим (Нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² Жесткий без наконечника |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 9 мм | [10 empty] | AC-22: 30000 циклы cos Phi = 0.8 | [29 empty] | тумблер 3 положения | [28 empty] | 20 А | 1 - 0 - 2 | [66 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-70 °C |  | 3 | 2
A9E18320 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL КРАСНЫЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL красный 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167471 https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 228.5 | штука | 12 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 108 108 864 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088322 13606480088329 43606480088320 43606480088320 73606480088321 | 9 23 40 40 120 | 7 10 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.037 0.514 5.046 5.046 52.368 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Красный (EV000233) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 светодиод красный, 100000 ч 0.3 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9E18321 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL ЗЕЛЕНЫЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL зеленый 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 514 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088339 13606480088336 43606480088337 43606480088337 | 9 23.5 40 40 | 6.5 10 30 30 | 2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.039 0.524 5.138 5.138 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Зеленый (EV000235) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 светодиод зеленый, 100000 ч 0.3 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9E18322 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL БЕЛЫЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL белый 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 970.72 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088346 13606480088343 43606480088344 43606480088344 | 9 23.3 40 40 | 6.7 9.9 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.039 0.52 5.308 5.308 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Белый (EV000202) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 светодиод белый, 100000 ч 0.3 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9E18323 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL СИНИЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL синий 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/gIT53lmQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 517.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088353 13606480088350 43606480088351 43606480088351 | 8.7 23.3 40 40 | 6.6 9.8 30 30 | 1.8 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.038 0.519 5.16 5.16 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Синий (EV000080) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 светодиод синий, 100000 ч 0.3 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9E18324 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL ЖЕЛТЫЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL желтый 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 554.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088360 13606480088367 43606480088368 43606480088368 | 8.2 23.3 40 40 | 1.8 9.8 30 30 | 6.6 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.039 0.523 5.16 5.16 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Желтый (EV000234) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 светодиод желтый, 100000 ч 0.3 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9E18325 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ 230В | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL красный+зеленый 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL - [Us] номинальное напряжение сети: 110&hellip;230 V пер. ток 50/60 Hz. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZICgwXQq.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917259e8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491726a00.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491727a78.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491728948.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dabd1f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ZICgwXQq.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 482 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088377 13606480088374 43606480088375 43606480088375 | 8.2 23.3 40 40 | 1.8 9.8 30 30 | 6.6 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.045 0.602 5.906 5.906 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Прочее (EV000154) | 0.6 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz 110...130 V пост. ток | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 2 светодиода зеленый/красный, 100000 ч 0.6 Вт) | [88 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 2 | 2
A9E18326 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL МИГАЮЩИЙ 230В ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет | Световой индикатор iIL мигающий 230В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: модульный сигнал управления - краткое название устройства: iIL. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Индикация наличия напряжения.. применения: - Контроль электрических цепей в промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | A9A | Acti9 (аксессуары) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001657 | Световой индикатор (лампа сигнальная) для распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491720d73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917227b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172374e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491724ab7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1da8fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pGmj2Dj5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | https://api.systeme.ru/product/media/download/167482 | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/870 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/248 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-FR.МЕ77.В.03359 ТС RU С-BE.МЕ77.В.00575 |  |  |  | 1435 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088384 13606480088381 43606480088382 43606480088382 | 9 23.2 40 40 | 6.8 8 30 30 | 1.7 9.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.044 0.588 5.811 5.811 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 82 мм | 69.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 69.5 мм |  | 230 В | [5 empty] | 1 | [99 empty] | Красный (EV000233) | 0.3 Вт | Светодиод. (LED) (EV000432) |  |  |  |  | Прочее (EV000154) | [59 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iIL | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 | iIL | модульный сигнал управления | [41 empty] | 110...230 V пер. ток в 50/60 Hz | [22 empty] | 2 | белый (RAL 9003) | iIL | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [11 empty] | стационарный | [6 empty] | симметричная DIN рейка |  |  |  | Верхняя сторона: ProDis | 9 мм | [22 empty] | зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Жесткий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Жесткий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 1 кабель (-и) Гибкий 0.5-0.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий 2.5-2.5 мм² зажим туннельного типа 2 кабель (-и) Гибкий с наконечником 2.5-2.5 мм² | [24 empty] | 1 световой сигнализатор красный, 100000 ч 0.3 Вт) | [23 empty] | 2 Гц | [64 empty] | IEC 60947-5-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP2 IPxx B |  |  |  | -40-80 °C |  | 3 | 2
A9F73213 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 13A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 13A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1490 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080067 13606480080064 43606480080065 43606480080065 | 9.4 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.225 1.396 15.789 15.789 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 13 А | [52 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F73301 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 1A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 1A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4360 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080012 13606480080019 43606480080010 43606480080010 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.337 1.444 16.145 16.145 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 1 А | [52 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F73304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3865 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480079931 13606480079938 43606480079939 43606480079939 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.333 1.393 15.721 15.721 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 4 А | [52 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F73313 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 13A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 13A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1795 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080043 13606480080040 43606480080041 43606480080041 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 5.4 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.34 1.404 15.876 15.876 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 13 А | [52 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F74101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 744.55 | штука | 132 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080227 13606480080224 43606480080225 43606480080225 | 7.5 20 40 40 | 1.7 30 30 30 | 9.5 3 30 30 | см. см. см. см. | 0.118 1.42 16.237 16.237 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 1 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |  |  |  | NF | [21 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 919 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080203 13606480080200 43606480080201 43606480080201 | 9.4 22 40 40 | 7.5 9.6 30 30 | 1.7 7.7 30 30 | см. см. см. см. | 0.11 1.398 15.888 15.888 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 2 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 |  |  |  | NF | [21 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 3A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 3A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 830 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080241 13606480080248 43606480080249 43606480080249 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.413 16.214 16.214 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 3 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 |  |  |  | NF | [21 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 745.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080258 13606480080255 43606480080256 43606480080256 | 9.5 22.3 40 40 | 7.2 9.7 30 30 | 1.7 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.11 1.386 15.742 15.742 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 4 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 |  |  |  | NF | [21 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1795 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080364 13606480080361 43606480080362 43606480080362 | 9.3 22.5 40 40 | 7.3 10 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.334 1.384 15.717 15.717 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 2 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 |  |  |  | NF | [21 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F74304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1960 | штука | 44 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080296 13606480080293 43606480080294 43606480080294 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 5.3 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.334 1.397 15.714 15.714 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | Автоматический выключатель | Постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 |  | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | [24 empty] | 4 А |  |  |  | С |  | EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 |  |  |  |  | NF | [20 empty] | 6 | Белый | iC60 | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н·м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | 0.375 кг | Стационарный | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 400 В Переменный ток 50/60 Гц 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 440 В Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В Постоянный ток |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % |  |  |  | 10000 циклы |  | индикатор срабатывания | [24 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |  |  |  |  | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток | Верхняя или нижняя: Да | [81 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74313 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 13A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 13A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1270 | штука | 8 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080333 13606480080330 43606480080331 43606480080331 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.324 1.351 15.264 15.264 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 13 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F74370 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 0,5A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 0,5A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 6300 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. | 3606480080326 | 5.8 | 9.3 | 8.4 | см. | 0.335 | кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 0.5 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | Автоматический выключатель | Переменный ток Постоянный ток (DC) | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 |  | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V Постоянный ток (DC) в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | [24 empty] | 0.5 А |  |  |  | С |  | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 |  |  |  |  | NF | [20 empty] | 6 | Белый | iC60 | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н·м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | 0.375 кг | стационарный | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 400 В Переменный ток 50/60 Гц 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 440 В Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В Постоянный ток (DC) |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % |  |  |  | 10000 циклы |  | индикатор срабатывания | [24 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |  |  |  |  | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток (DC) 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток (DC) | Верхняя или нижняя: Да | [81 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F74413 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 13A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 13A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174e35e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174f46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491750123.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFIPltxt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db3611.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ooTmRwEx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2540 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080463 13606480080460 43606480080461 43606480080461 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 7.2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.43 1.352 15.359 15.359 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.5 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | iC60 |  |  | 13 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F75101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1210 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080517 13606480080514 43606480080515 43606480080515 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.113 1.411 16.025 16.025 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 1 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1788.94 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080562 13606480080569 43606480080560 43606480080560 | 9.4 22.5 40 40 | 1.8 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.401 16.124 16.124 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 2 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75106 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1844.6 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080975 13606480080972 43606480080973 43606480080973 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.109 1.368 15.445 15.445 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75116 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 16A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1449.6 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080913 13606480080910 43606480080911 43606480080911 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.109 1.372 15.618 15.618 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75132 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 32A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1804.18 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080852 13606480080859 43606480080850 43606480080850 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.125 1.56 17.647 17.647 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 40A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 40A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1635 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480081033 13606480081030 43606480081031 43606480081031 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.126 1.548 17.434 17.434 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75163 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1995 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080869 13606480080866 43606480080867 43606480080867 | 9.4 23 40 40 | 7.5 8 30 30 | 1.8 10 30 30 | см. см. см. см. | 0.13 2.56 18.19 18.19 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75170 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 0,5A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 0,5A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080524 13606480080521 43606480080522 43606480080522 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.406 16.048 16.048 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 0.5 А | 230 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 50 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | D | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 0.5 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2470 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080630 13606480080637 43606480080638 43606480080638 | 9.5 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.222 1.399 15.88 15.88 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 2 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75210 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 10A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3542.28 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080944 13606480080941 43606480080942 43606480080942 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.213 1.325 15.216 15.216 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 554 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080951 13606480080958 43606480080959 43606480080959 | 9.5 20 40 40 | 3.5 30 30 30 | 7.5 3 30 30 | см. см. см. см. | 0.218 1.37 15.575 15.575 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4135 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080647 13606480080644 43606480080645 43606480080645 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.333 1.39 16.025 16.025 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 2 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 3A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 3A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4085 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080678 13606480080675 43606480080676 43606480080676 | 9 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.34 1.419 16.026 16.026 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 3 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4050 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480080616 13606480080613 43606480080614 43606480080614 | 9.5 22.5 40 40 | 5.5 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.332 1.391 15.805 15.805 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 50 кА | 50 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 50 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 4 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F75416 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A D. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174d497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174e35e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174f46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491750123.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFIPltxt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db3611.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ooTmRwEx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3022.26 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480081163 13606480081160 43606480081161 43606480081161 | 9.5 20 40 40 | 7.5 30 30 30 | 7.2 2.93 30 30 | см. см. см. см. | 0.432 1.351 15.45 15.45 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | D | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 389 | штука | 0 | 12 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 12 1 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 13606480092678 3606480092671 43606480092679 43606480092679 | 22 9.4 40 40 | 9.8 7.5 30 30 | 8.5 1.8 30 30 | см. см. см. см. | 1.372 0.109 15.577 15.577 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 4 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 10A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 414 | штука | 503 | 12 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 12 1 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 13606480092685 3606480092688 43606480092686 43606480092686 | 22.5 9.5 40 40 | 10 7.5 30 30 | 8 1.8 30 30 | см. см. см. см. | 1.343 0.111 15.26 15.26 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 4 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 306 | штука | 222 | 12 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 12 1 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 13606480092692 3606480092695 43606480092693 43606480092693 | 22.5 9.4 40 40 | 9.8 7.5 30 30 | 8 1.8 30 30 | см. см. см. см. | 1.373 0.109 15.64 15.64 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 4 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 970.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092763 13606480092760 43606480092761 43606480092761 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 3.6 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.215 1.348 15.315 15.315 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 6A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 6A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1220 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092855 13606480092852 43606480092853 43606480092853 | 9.4 22.5 40 40 | 5.4 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.324 1.354 15.456 15.456 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1555.6 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092879 13606480092876 43606480092877 43606480092877 | 9.4 22.5 40 40 | 5.4 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.325 1.371 15.625 15.625 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78410 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 10A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 10A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174d497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174e35e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174f46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491750123.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFIPltxt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db3611.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ooTmRwEx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1415 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092954 13606480092951 43606480092952 43606480092952 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 7.2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.428 1.332 15.199 15.199 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78416 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174d497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174e35e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174f46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491750123.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFIPltxt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db3611.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ooTmRwEx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2495 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092961 13606480092968 43606480092969 43606480092969 | 9.5 22.5 40 40 | 7.3 9.8 30 30 | 7.2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.434 1.347 15.276 15.276 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F78432 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 32A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 32A B. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174d497.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174e35e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174f46d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491750123.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pFIPltxt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db3611.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ooTmRwEx.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1855 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480092992 13606480092999 43606480092990 43606480092990 | 9.5 22.5 40 40 | 7 10 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.496 1.534 17.305 17.305 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 331.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480093128 13606480093125 43606480093126 43606480093126 73606480093127 | 9.5 22.5 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 2 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.11 1.38 15.581 15.581 136.648 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 239.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093135 13606480093132 43606480093133 43606480093133 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.9 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.107 1.34 15.375 15.375 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9F79116 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b519c759aw7DEHgWTUQzgz9DKkcpiErVF5poZ8DYX_1594930457.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b519cd893ZPl3809eGmhyuJyn1HVq9t00xNFAqbB6_1594930457.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b519d3e31nY7IFzoAfs2e66xGjnYAKVywsKxuy-x1_1594930457.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a0f7c5IjHEIc9RZ0nDvE-RoWg2lXu1TIELvAIH_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a1a75c3iAF_seVvJzXJHsqLr8CpeRqIMwVH6m4_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a21e61o3LpP-kTbV6Nur8mgSnQc13nyZ06ZheH_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a2b7193AxCwZI9aGvGyC6bxJrH7f7XxbpFD1ZM_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a340020sTP_HqMvF5w4kP5VK_ekv4y_jQEL3jy_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a3aa37bmVuvcsj9XOBVv8Rx6XboKIZ8Zskx_v3_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a41b1cQMPZG6Z8UeEZO6fR0rMuOUWKWC2HnCDB_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a4b2ebXu8NzNMFMrbFwioYq9POxYpUf_-0ivcN_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a534bacNNDeA5wVjyZJrE3XoouZB5qjSRYHSsz_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a61aa8piycntJX8MPiy4OQ3Vm1ldHFtP0B6Co__1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a682bfJmDkM_mu8HnAUwJ880QNYFrx3JY1G_1c_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51a722c8rfpPsPCz8W3zx7HA6Wwsqipb_NDICFAC_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51aa393aDt9rcB-T0NsdOBKHF0_2QKglrE9c5F38_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51aafde3eTAtQEcQ-ouaF01MuoKuB9w0UePtKrXQ_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ad9346_obtpiLig1rDrpCKGgHl2GrHRpY4lt3R_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51adfc8beu0L3m2thgocsAUBwF1NSaiesmVUMRLK_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ae7987C7Knr8BZ9V7RFgZPfWZmhr6iT1EAfqlD_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51aeee08wL5dBRj022JGQA9GsHQ5hhnruCS52wZk_1594930458.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b09676YN1PZr1IlJ_Miz2QoYTpUpaLSlXJgIMc_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b10dfd_ay9j5qW3EWI3Stwezi_tSVD2vRFzklu_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b18ab68keJk_ERTSdt0Imye250LnrJfpPQilCi_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b1f580j4JqSM_eDy_-VPknQCw4gut8zOJQJRZd_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b25e58Z9lwnC_wDKwQXbYmSU9YWtsQ7JpXORaP_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b2dd2aeqwBgeLO_LyOp8vJNZdmPQG2MYE9VI1I_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b34391QA-Fqx1APb1qieLxWf_NRj-sc0MgFFVp_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b3b153XqwekoAj-FUpHCQMEFl7xYNE-IkF_SXp_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b4218dSeYIhuDmwHnM2B5CAaZfrX4YhpYGu4yb_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b4b09dmffXeY-rdeu4Z65nXU1obkjfj6Oy2CLO_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b60df2AKOMt0xR3eU9FibMFoMDePjWQoLjxji1_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b6b25frJX0kzcE1Qka0DmorsikWIVGe_QnE4Q3_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b74e28LtZJJZkrt0Tba3NoDG7oeA1Cg69L3OsY_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b7b4a35OjGdJjvgu_pAN8e8bUb-WBM5crQ6aOy_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b9884fW-lr8hjDyh-QN6jABtuhClRu6B9pZFBj_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b9884fW-lr8hjDyh-QN6jABtuhClRu6B9pZFBj_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51b9884fW-lr8hjDyh-QN6jABtuhClRu6B9pZFBj_1594930459.jpg |  | 206.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093142 13606480093149 43606480093140 43606480093140 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.109 1.369 15.64 15.64 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 224 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093159 13606480093156 43606480093157 43606480093157 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.114 1.43 16.217 16.217 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 20 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 25A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9F79125 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51bb75cbHILzTHuTJrZiUY6eJ0SsYho4BfNUV5Ne_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51bbe49fUak8l5tGK7mD0UP-oqyMKUVT2A1zILx__1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51bcb52eQk-DdmKjwnut6NwojBcAsHT1RVIwQOBi_1594930459.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c0e31fM15sAAZyv0NAa_pMsh__VYgI4GzMFzzj_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c19180Qc3-cdVx2pX8k1Dnagdx7YNRHj0Li6wW_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c25ae6NCmIOZ6tK6wPhCGACalgtjAMg0RT8CEV_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c2e175QWMQgZrqjpnbsN-xPXvBDR3OV4NEpVaf_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c36ba4EmFaysuaX9NSitfxpHbenAK1aNp3Ab64_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c3f82bVLewXZQ1VakpnzBdJF_jTAvI8ilQkzc4_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c4d304bRJ20v8H4ixy_TSyNJxcmmwb8UfmHrAA_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c5785dDvw80rolFYeEMjJf993iLvqDSCOzvve5_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c60814X4vCtmbQZ6dPgBoDfeZZC5azfXcPjn14_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c68cdd_aLtkpLi4QRKfs5FwCloBZ-jdVa6xbNg_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c84bd7Ul2bPsyc3mRzWVB24--OHUnFWGhaf9ix_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51c9b206A_r0nGh4thc2KYrI7JqXdTVTFLtDrvDD_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51cdcc11-16ufim5PU1Bf_JVGVeTcgTJrdiyPde4_1594930460.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d1dfb7mAjRnIuRx440jastbvVnO76MY9EbELfk_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d24701sTrJKUj66ydcjOyOyzj0om0KXtpQVdcs_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d3004cy4EZWC7CFCEF4Oh6_Oyyk6V8gq83vZ3w_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d41be3R5jBGzy-jdvLmmSn8rRB1HdNnYOKC-lJ_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d4d312ze04JaVrbxIo1GmyHcCkKiENcKmgaYFw_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d593e0FjqnF2N5PqGNGHvMRThSIG55lO98cSn-_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d652d0RA4w7O126IKGSiFNTPL6yggSECgbEuYI_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d6c941MhQUpwUy8DCFXQUJhB5zZzWv0riRYu0C_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51d739b6sDfTeSGPwPqJSejCv8nqFczYxN9XRB6I_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51da64e8TMWns9pg7fv-zKTcMXBYOdmeN_Lja-v-_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51db6771FsLM4oSQ-4ELELM41ijPmEtI0AjbR5Dz_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51dbf7d24Nu2trXXFgC8ABdDvcGxoKUCw5lFlmVR_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51dc9135EKJKpxEKIvTxUuEBUBtp2oe4-ZIaBF3c_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51dcee2fCxUb7nNP7aUVHhwJyrNrzT8EoEtV1SIM_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51dd68cabZLCgkWkO9L2lFw1myPljx4kwnnmYC2E_1594930461.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e1d927YJrrVE2osw-SN3FGscjCA28lCxllfoOx_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e26aech0MVUem2_v5WblG-0szmwA_sPl0BE7-U_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e2e4b9K_a6eQiMVCFwrFIsbE7pqK9s-YQrP6cB_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e36663f39aMHFw2kBA55P14N3ApRZyes9S2xvu_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e3e5ecHciAjltUrr0EUKUqMOaCUW5tausOlUGx_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e3e5ecHciAjltUrr0EUKUqMOaCUW5tausOlUGx_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e3e5ecHciAjltUrr0EUKUqMOaCUW5tausOlUGx_1594930462.jpg |  | 262.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093166 13606480093163 43606480093164 43606480093164 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.115 1.455 16.432 16.432 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 334 | штука | 132 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093173 13606480093170 43606480093171 43606480093171 | 9.4 22 40 40 | 7.5 9.7 30 30 | 1.8 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.12 1.494 16.944 16.944 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79150 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 50A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 710 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093197 13606480093194 43606480093195 43606480093195 | 9.4 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.13 1.63 18.417 18.417 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 50 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 50 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79163 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49172cee6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491736f42.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173af8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49173dd36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mXFKNXQs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dae6ed.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-YuENLlG.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 623.5 | штука | 24 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093203 13606480093200 43606480093201 43606480093201 | 9.3 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.127 1.594 18.029 18.029 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 10 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 10 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A С | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A С. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 382.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093210 13606480093217 43606480093218 43606480093218 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.216 1.35 15.4 15.4 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 652.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 66 66 528 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480093234 13606480093231 43606480093232 43606480093232 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 3.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.218 1.36 15.492 15.492 136.5 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79220 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 20A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 773 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093241 13606480093248 43606480093249 43606480093249 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.224 1.395 15.884 15.884 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 20 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 25A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 784 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093258 13606480093255 43606480093256 43606480093256 | 9.2 22.4 40 40 | 7.3 10 30 30 | 3.5 8.2 30 30 | см. см. см. см. | 0.232 1.446 16.426 16.426 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 32A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 953 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093265 13606480093262 43606480093263 43606480093263 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.238 1.488 16.855 16.855 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79240 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 40A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1409.64 | штука | 0 | 6 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 6 1 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 13606480093279 3606480093272 43606480093270 43606480093270 | 22 9.4 40 40 | 9.5 3.6 30 30 | 8.5 7.5 30 30 | см. см. см. см. | 1.479 0.237 16.772 16.772 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79250 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 50A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491741202.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174242c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174371e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491744ad9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CIMhhdFY.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1daffb3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/caFf3uxi.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 21 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093289 13606480093286 43606480093287 43606480093287 | 9.5 23 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 3.4 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.257 1.597 18.054 18.054 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 50 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79306 | АВТ. ВЫКЛ. iC60N ЗП 6А С | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480093302 13606480093309 43606480093300 43606480093300 | 9.4 22.5 40 40 120 | 7.5 9.8 30 30 80 | 5.4 8 30 30 105 | см. см. см. см. см. | 0.325 1.363 15.48 15.48 386 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 850.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093319 13606480093316 43606480093317 43606480093317 | 9.2 22.5 40 40 | 7.2 10 30 30 | 5.3 8.2 30 30 | см. см. см. см. | 0.32 1.34 15.208 15.208 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 797.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093326 13606480093323 43606480093324 43606480093324 | 9.4 21.7 40 40 | 5.4 9.7 30 30 | 7.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.325 1.355 15.453 15.453 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79320 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 20A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 703.94 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093333 13606480093330 43606480093331 43606480093331 | 9.3 22.5 40 40 | 7.3 10 30 30 | 5.3 8.2 30 30 | см. см. см. см. | 0.342 1.426 16.176 16.176 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 20 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 25A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 928.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093340 13606480093347 43606480093348 43606480093348 | 9.5 22.4 40 40 | 5.5 9.8 30 30 | 7.5 8.2 30 30 | см. см. см. см. | 0.363 1.452 16.459 16.459 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1040 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480093357 13606480093354 43606480093355 43606480093355 73606480093356 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 9.5 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.362 1.498 16.911 16.911 147.288 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 40A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1130 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093364 13606480093361 43606480093362 43606480093362 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 5.4 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.37 1.548 17.515 17.515 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79350 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 50A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2199.58 | штука | 176 | 4 | BB1 PCE S02 S03 | 2 1 3 3 | 4 1 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 13606480093378 3606480093371 43606480093379 43606480093379 | 22.5 9.4 40 40 | 9.8 5.4 30 30 | 8 7.5 30 30 | см. см. см. см. | 1.585 0.39 17.861 17.861 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 50 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F79363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 63A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIN | Acti9 (модульн. автоматы IC60N) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491745d7c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491746fdd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174853b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49174b16e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MlU8tMR-.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db1ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pMIxiC3f.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1520 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480093388 13606480093385 43606480093386 43606480093386 | 9.3 22.5 40 40 | 7.2 9.8 30 30 | 5.3 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.388 1.614 18.241 18.241 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 6000 А 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F83104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 4A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 4A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1495 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480082306 13606480082303 43606480082304 43606480082304 | 9 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.111 1.4 15.832 15.832 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.215 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 70 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | B | 10000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | iC60 |  |  | 4 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | без | 4 x In +/- 20 % | 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F84103 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 3A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 3A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480082498 13606480082495 43606480082496 43606480082496 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.114 1.426 16.168 16.168 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.215 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 70 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный | iC60 |  |  | 3 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | без | 8 x In +/- 20 % | 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F85213 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 13A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 13A D. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1005 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480082863 13606480082860 43606480082861 43606480082861 | 9.4 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.225 1.396 15.789 15.789 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 13 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | D | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 13 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F85216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 16A D | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 16A D. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3425 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480083129 13606480083126 43606480083127 43606480083127 | 8.5 22.4 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.3 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.223 1.396 15.844 15.844 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | D (EV000413) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | D | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88163 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 63A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 63A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 568.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094552 13606480094559 43606480094550 43606480094550 | 9.5 22.5 40 40 | 1.3 9.5 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.135 1.677 18.934 18.934 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | 35...70 °C | Нет | 1 | 15 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | B | 10000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 4 x In +/- 20 % | 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88206 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 6A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 6A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 3320.06 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094569 13606480094566 43606480094567 43606480094567 | 9.5 21.9 40 40 | 7.5 9.9 30 30 | 3.6 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.217 1.358 15.442 15.442 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 10A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 10A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2695 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094576 13606480094573 43606480094574 43606480094574 | 9.5 22.5 40 40 | 3.6 10 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.22 1.374 15.578 15.578 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88220 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 20A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 20A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2785 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094590 13606480094597 43606480094598 43606480094598 | 9.5 22 40 40 | 7.3 10 30 30 | 3.6 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.226 1.41 16.07 16.07 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 20 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 25A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 25A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4045 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094699 13606480094696 43606480094697 43606480094697 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9 30 30 | 5.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.349 1.462 16.569 16.569 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 63A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 63A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 6900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094736 13606480094733 43606480094734 43606480094734 | 9.4 22 40 40 | 5.3 9.8 30 30 | 7.3 7.9 30 30 | см. см. см. см. | 0.406 1.678 18.945 18.945 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F88406 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 4П 06A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 4П 06A B. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491760114.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491761130.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917626e7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917637ad.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbb9a4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/tKTl2p_m.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 990 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094743 13606480094740 43606480094741 43606480094741 | 7.1 22.5 40 40 | 9 9.7 30 30 | 7.4 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.434 1.346 15.519 15.519 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 6A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2185.56 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094927 13606480094924 43606480094925 43606480094925 | 9.5 22.5 40 40 | 1.8 9.5 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.109 1.354 15.445 15.445 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 15 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89110 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 1П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 10A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1966.28 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094934 13606480094931 43606480094932 43606480094932 | 9.4 21.7 40 40 | 7.5 9.7 30 30 | 1.7 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.11 1.38 15.761 15.761 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 15 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 16A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751004.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491751cb1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491753443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917544c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db4a24.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QVkvhrT1.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1080 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480094941 13606480094948 43606480094949 43606480094949 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.4 15.887 15.887 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 15 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 15 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.215 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | Без | 8 x In +/- 20 % | 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 6A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 1330 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095016 13606480095013 43606480095014 43606480095014 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.218 1.352 15.454 15.454 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 10A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175554b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175629a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491757974.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491758a5e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1db89f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/AJed5yLv.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 2705 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095023 13606480095020 43606480095021 43606480095021 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 3.6 8.6 30 30 | см. см. см. см. | 0.218 1.362 15.498 15.498 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 6A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4100 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095108 13606480095105 43606480095106 43606480095106 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 5.4 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.322 1.364 15.491 15.491 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89316 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 16A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095122 13606480095129 43606480095120 43606480095120 | 9.5 22 40 40 | 5.5 10 30 30 | 7.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.341 1.391 15.83 15.83 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 25A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1840 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1842 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1041 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1080 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2020 Acti9_iC60N_iC60H_05-25_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_05_25_Bulgaria_2015 Acti9_iC60N_iC60H_India_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 169 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095146 13606480095143 43606480095144 43606480095144 | 9.5 22 40 40 | 5.5 10 30 30 | 7.5 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.348 1.445 16.429 16.429 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 32A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 4275 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095153 13606480095150 43606480095151 43606480095151 | 9.4 22 40 40 | 7.4 9.8 30 30 | 5.4 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.362 1.498 16.978 16.978 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F89340 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 40A C. Аппараты iC60H отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIH | Acti9 (модульн. автоматы IC60H) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917597df.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175aa29.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175df32.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49175ef57.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbab38.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/70x4njY0.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2585 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1841 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1042 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/233 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/234 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) Д-ТР ЕАЭС-RoHS СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2021 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_India_2020 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 Acti9_iC60N_iC60H_32_63_Bulgaria_2015 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01155 С-FR.ПБ49.В.00349 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480095160 13606480095167 43606480095168 43606480095168 | 9.5 22 40 40 | 5.5 10 30 30 | 7.5 8.7 30 30 | см. см. см. см. | 0.358 1.485 16.829 16.829 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60H | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 42 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 42 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | H | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 15 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F92102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 2A Z | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 2A Z. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491777545.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177ab2b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177bd68.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177d648.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dbf8a3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/l974R3ph.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 2545 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480085611 13606480085618 43606480085619 43606480085619 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.8 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.395 16.069 16.069 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.215 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | Z (EV003530) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 1 | 100 кА |  | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | Z | 15000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 100 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 60...72 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 12...60 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 |  |  | 2 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 2 | белый | iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72 V постоянный ток 12...60 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | без | 3 x Вх +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 25 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F92202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 2A Z | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 2A Z. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 675 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480085284 13606480085281 43606480085282 43606480085282 | 9.5 22.5 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.224 1.399 15.818 15.818 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | Z (EV003530) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | Автоматический выключатель | Постоянный ток (DC) Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 |  | 15000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 70 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V Постоянный ток (DC) в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | [24 empty] | 2 А |  |  |  | Z |  | EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | Белый | iC60 | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н·м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | 0.25 кг | стационарный | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 440 В Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В Постоянный ток (DC) |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 3 x Вх +/- 20 % |  |  |  | 10000 циклы |  | индикатор срабатывания | [24 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |  |  |  |  | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В Постоянный ток (DC) 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В Постоянный ток (DC) | Верхняя или нижняя: Да | [81 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F93225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 25A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 25A B. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 4180 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480083563 13606480083560 43606480083561 43606480083561 | 9.2 22.4 40 40 | 7.1 10.1 30 30 | 3.5 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.23 1.447 16.404 16.404 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 25 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | B | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 |  |  | 25 А | [52 empty] | 4 | белый | iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 12.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 12.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F93302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A B. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491785b52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178ea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178f8a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491790582.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc1610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MsJAbSJb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 6050 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480083679 13606480083676 | 9.5 22.5 40 40 | 7.3 9.5 30 30 | 5.4 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.335 1.387 15.678 15.678 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 2 А | [26 empty] | IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F93363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 63A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 63A B. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491785b52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178ea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178f8a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491790582.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc1610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MsJAbSJb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1468 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 7550 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480083921 13606480083928 43606480083929 43606480083929 | 9.4 22.5 40 40 | 5.3 10.1 30 30 | 7.1 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.396 1.645 18.64 18.64 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 30 кА | 15 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [73 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | B | 10 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 6 | белый | iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 0.375 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 15 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток |  | тумблер | [96 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F93404 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 4A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 4A B. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491791256.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917920f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491794b1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491796c13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc2a78.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oaLgsVSU.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 7750 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 | 1 2 3 | 1 3 12 | шт. шт. шт. | 3606480083570 13606480083577 43606480083578 | 9.4 22.5 40 | 5.4 9.8 30 | 7.5 8 15 | см. см. см. | 0.459 1.423 5.187 | кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 4 А | [26 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F93425 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 25A B | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 25A B. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491791256.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917920f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491794b1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491796c13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc2a78.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oaLgsVSU.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 7000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084027 13606480084024 43606480084025 43606480084025 | 9.5 23 40 40 | 7.1 10.1 30 30 | 7.1 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.46 1.446 16.432 16.432 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | B (EV000074) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 50 кА | 25 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток Переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | B | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 4 x In +/- 20 % | 12.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 400 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F94201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 1A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 1A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 3245 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084270 13606480084277 43606480084278 43606480084278 | 9.5 22.5 40 40 | 3.5 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.225 1.415 16.135 16.135 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 4 | белый | iC60 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 1 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 4A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 4A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 3195 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084300 13606480084307 43606480084308 43606480084308 | 9.5 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.221 1.388 15.76 15.76 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 4 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 32A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1468 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 3970 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084607 13606480084604 43606480084605 43606480084605 | 9.5 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.252 1.571 17.776 17.776 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 36 кА | 20 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-35 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 32 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 18 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 18 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94240 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 40A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1468 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 10 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084287 13606480084284 43606480084285 43606480084285 | 9.5 22.5 40 40 | 3.6 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.252 1.574 17.791 17.791 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.25 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 36 кА | 20 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-35 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 40 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 18 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 18 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491785b52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178ea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178f8a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491790582.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc1610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MsJAbSJb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 6600 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084485 13606480084482 43606480084483 43606480084483 | 9 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.338 1.413 15.951 15.951 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 2 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток переменный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 2 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 4A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 4A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491785b52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178ea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178f8a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491790582.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc1610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MsJAbSJb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 4700 | штука | 4 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084089 13606480084086 43606480084087 43606480084087 | 9.5 22.5 40 40 | 5.4 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.333 1.391 15.802 15.802 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 4 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-16 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 4 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F94332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 32A C. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491785b52.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178ea6f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49178f8a6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491790582.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc1610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/MsJAbSJb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1468 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1044 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_32_63_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 10168.64 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084416 13606480084413 43606480084414 43606480084414 | 8.5 22.4 40 40 | 5.4 9.8 30 30 | 7.3 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.378 1.564 17.692 17.692 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | 0.375 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -35...70 °C | Нет | 3 | 36 кА | 20 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409009EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iC60 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 3 | C | 15000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 12...60 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный | iC60 | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 | [54 empty] | 6 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (верхняя или нижняя) 1-35 мм² жесткий единая клемма (верхняя или нижняя) 1-25 мм² гибкий | [8 empty] | DIN-рейка | 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 400 V переменный ток 50/60 Гц 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 125...180 В постоянный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | 32 А | верхняя или нижняя: Да | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 8 x In +/- 20 % | 18 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 18 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В постоянный ток | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [36 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [86 empty] | EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -35-70 °C
A9F95203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 3A K | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 3A K. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 4840 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084867 13606480084864 43606480084865 43606480084865 | 9.4 22.5 40 40 | 7.1 10.1 30 30 | 3.5 8.1 30 30 | см. см. см. см. | 0.226 1.402 16.102 16.102 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 3 А | 400 В | 50...60 Гц | K (EV000247) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | K | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 3 А | [26 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F95210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 10A K | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 10A K. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177e5cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e49177f93c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917811b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491782ad0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc0780.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CeiLBvVL.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 3210 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480084843 13606480084840 43606480084841 43606480084841 | 8.4 20 40 40 | 7.5 30 30 30 | 3.5 2.77 30 30 | см. см. см. см. | 0.22 1.376 15.767 15.767 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | K (EV000247) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 2 | 50 кА | 25 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | K | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 50 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 70 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 4 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.25 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 12.5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12.5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 25 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72...125 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72...125 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 72...125 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9F95472 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 1,6A K | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 1,6A K. Аппараты iC60L отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe. |  | SEPAI | AIL | Acti9 (модульн. автоматы IC60L) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491791256.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e4917920f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491794b1a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888235e4e491796c13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc2a78.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/oaLgsVSU.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2691 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/857 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2844 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1043 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/241 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/240 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2019 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03337 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00593_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ACTI9_IC60N_IC60H_IC60L_05_25_2014 С-FR.ПБ49.В.00348 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00550 |  |  |  | 2610 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 33 33 | шт. шт. шт. шт. | 3606480085130 13606480085137 43606480085138 43606480085138 | 9.5 23 40 40 | 7.5 8 30 30 | 7.3 10 30 30 | см. см. см. см. | 0.452 1.387 15.744 15.744 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | 44.5 мм | 1.6 А | 400 В | 50...60 Гц | K (EV000247) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 4 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -35...70 °C | Нет | 4 | 100 кА | 100 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 15 кА | 15 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iC60 | 4P |  | распределение |  |  |  | iC60 Acti 9 | iC60L | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 4 | K | 15000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 70 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 100 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в <= 250 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60947-2 | L | термомагнитный |  |  |  | 1.6 А | [26 empty] | IEC 60947-2 EN 60947-2 | [25 empty] | 8 | белый | iC60 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 0.5 кг | стационарный | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Верхняя или нижняя: Да | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 12 x Вх +/- 20 % | 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток |  |  | 10000 циклы | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | [25 empty] | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 180...250 В постоянный ток |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [87 empty] | 95-95 % в 55-55 °C | -35-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP20 в соответствии с EN 60529 |  |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9K24101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 1A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 1A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 606.84 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086236 13606480086233 43606480086234 43606480086234 | 9.3 21.9 40 40 | 7.5 9.8 30 30 | 1.9 8.6 30 30 | см. см. см. см. | 0.114 1.432 16.239 16.239 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 1 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 1 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24102 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 2A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 2A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 567.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086250 13606480086257 43606480086258 43606480086258 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.399 15.745 15.745 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 2 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 2 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 4A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 4A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 370 | штука | 60 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086229 13606480086226 43606480086227 43606480086227 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.111 1.381 15.58 15.58 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 4 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 4 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 6A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 10 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087189 13606480087186 43606480087187 43606480087187 73606480087188 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 9.5 30 30 80 | 2 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.099 1.239 14.036 14.036 124.288 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 6 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 10A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 91.7 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087059 13606480087056 43606480087057 43606480087057 73606480087058 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 9.5 30 30 80 | 2 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.097 1.218 13.799 13.799 122.392 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 10 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 10 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 16A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K24116 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e51abd1aN-VX9ULgf0Iino43SYqSpZMCZVok_1_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e58ff5FeGsPLLwmwKP9uPQcuZs3bQlDi7S-gXX_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e6857dGRjtJsRABDeZDvqflD2gkfwXjFCWCyEm_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e6f58215Oo8gEJvUUIKuTuz-zjYmRyXaBLU210_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e766123pNKmmznD5TmeZARDpStJTRpLHDiKQvL_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e7f319KrpEW0Az3IChGsh4aee2Ih3tBAY0aeF-_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e871c0Zs43D9z6TmCmxGJPHKbkwKyYBOZjRuCn_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e8e074_lt0puAq-B-bN5ICZXD5ySYcBhiVkNAz_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51e95d1dLxMRbXEonJaoFTsp0jVP0wR4Q_n8VyBt_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ea4333WUcBneHDQI0fnMZJAef4CPBO8QikJE8e_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ead53aq19ga935pn25f6IFiCXjK-4utQ-mQnZv_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51eb5aa3nDg_hBbd9ppI4g0v5DE3LjFz0qzSRRVn_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ec2765kkozbNB3XoIgkaN6skJOBkmNGdQ600g9_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ec91datYnGRrUFJxJ2D2hb1kdZePclBJN5lkNK_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ed0d66FwDv4sCmvCWV8KvdgOJpvbLeBTunv93L_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ed90e9RSU74iRXJ3qSialawhLJ270yJd4fRSOL_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51edfe648PjKibK1q9QEFL7F-0RwnMHkib5UxMUV_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51eef120djy34BDXcSX4qYRsuWCGjtWLhaRfCi_p_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f00b53TQF7UCJj_EU9uKD6UiUhgjZSPyHCHNmU_1594930462.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f07291sevQj6Mb7dAha0A4TNwcJOERdGWEARHR_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f0cc5fmKAcmBZtooXqqZ6fGczXoViz1Edqpsd-_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f14eddtZDbsdf0vc7pYnE6Xb2NcSU4Xt7jPSbk_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f280f5JgTZiCR-gBnZcsGAgmXQISiW7npd6oa6_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f3e742DZeqbQtMVckn9bqjT0sC7TbtgtKhBRjs_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f4a2cdZO-321iRFRPMFkrKxIG6nCDekjiX7J5A_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f50199Zg1W1jgNgMj14dclFgNt4NkfGUlvvKpe_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f56026p7Si45_Lj3mJVduB_Ehlo8TxzEn7_yBF_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51f5c1300dBdNVps3Gjs5jzi60SXGEkzcTspz_oI_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fad058xjWys2-WPqoug9gvOvosyGEhXlsBbPXb_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fce373l6f8dQrlMbGtuQDRIv-wnGhcmo7Bhoj4_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fd45e0Xjmqfr-AoGNv3WJCX0IeORRy99eJkmTF_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fda7eb-FBXtwNCRlKs4VSRPYyJBghHGrcdyJqe_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fe424agAkAxL2CYZnZzd5z-vZPC8Eyr16C32UJ_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51fec088pgNJV32ABKJMP1c2uWgtX1x6xMedjPBA_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b51ff2396Q6902I5hlpYfBxeR62kbqmgPHj0tbBTt_1594930463.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520043f56Smhbb0IYmlnHTSRadmTin1dHcqwSYFH_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520043f56Smhbb0IYmlnHTSRadmTin1dHcqwSYFH_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520043f56Smhbb0IYmlnHTSRadmTin1dHcqwSYFH_1594930464.jpg |  | 46.55 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087103 13606480087100 43606480087101 43606480087101 73606480087102 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 9.5 30 30 80 | 2 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.098 1.231 13.94 13.94 123.52 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 16 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24120 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 20A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 264.48 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087202 13606480087209 43606480087200 43606480087200 73606480087201 | 9.4 22 40 40 120 | 1.8 9.8 30 30 80 | 7.5 8.5 30 30 50 | см. см. см. см. см. | 0.102 1.25 14.266 14.266 125.808 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 20 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 20 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 25A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 152.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087066 13606480087063 43606480087064 43606480087064 73606480087065 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 9.5 30 30 80 | 2 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.102 1.261 14.282 14.282 126.256 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 25 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24132 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 32A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 20 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480087172 13606480087179 43606480087170 43606480087170 | 9.5 22 40 40 | 1.8 9.8 30 30 | 7.5 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.103 1.301 14.798 14.798 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 32 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 32 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | III
A9K24140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 40A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 10 | штука | 12 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086823 13606480086820 43606480086821 43606480086821 | 9.4 21.8 40 40 120 | 7.5 9.6 30 30 80 | 1.8 8.6 30 30 50 | см. см. см. см. см. | 0.12 1.498 16.965 16.965 147.72 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 40 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24150 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 50A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 27 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086786 13606480086783 43606480086784 43606480086784 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.124 1.55 17.439 17.439 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 50 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 50 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24163 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 1П 63A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c15fe9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1907f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1b1cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c1e699.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc3ffd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/0j4rz0Bt.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 37 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 132 132 1056 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086793 13606480086790 43606480086791 43606480086791 | 9.4 22.5 40 40 120 | 7.5 8 30 30 80 | 1.8 9.8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.13 1.61 18.197 18.197 145.588 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 1P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 63 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 2 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 100 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24201 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 1A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 1A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086267 13606480086264 43606480086265 43606480086265 | 9.5 22 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.224 1.401 15.824 15.824 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 1 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 1 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24210 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 10A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 652.7 | штука | 0 | 6 | BB1 PCE S02 S03 P12 | 2 1 3 3 4 | 6 1 66 66 528 | шт. шт. шт. шт. шт. | 13606480087148 3606480087141 43606480087149 43606480087149 | 22 9.5 40 40 120 | 9.5 7.5 30 30 80 | 8 3.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 1.215 0.194 13.79 13.79 122.32 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 10 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24216 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 16A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 479.78 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480087110 13606480087117 43606480087118 43606480087118 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.192 1.212 13.735 13.735 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 16 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24220 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 20A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 623.62 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480087127 13606480087124 43606480087125 43606480087125 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.195 1.225 13.897 13.897 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 20 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24250 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 50A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 1170.4 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086816 13606480086813 43606480086814 43606480086814 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.246 1.527 17.234 17.234 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 50 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24263 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 2П 63A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c21672.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c22ca5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c27326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2b0d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc544c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IFXR6hB7.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 31 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 66 66 528 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086878 13606480086875 43606480086876 43606480086876 | 9.4 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 3.6 9 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.258 1.6 18.087 18.087 144.708 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 2P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 2 | C | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 63 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 4 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 200 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24306 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 6A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 6A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480087042 13606480087049 43606480087040 43606480087040 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.304 1.245 14.091 14.091 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 6 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 6 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 10A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 10A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 537.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086984 13606480086981 43606480086982 43606480086982 73606480086983 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.293 1.225 13.876 13.876 123.008 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 10 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 16A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 16A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 606.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087011 13606480087018 43606480087019 43606480087019 73606480087010 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.293 1.23 13.949 13.949 123.594 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 16 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24320 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 20A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 20A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086991 13606480086998 43606480086999 43606480086999 73606480086990 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.295 1.229 13.913 13.913 123.304 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 20 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 20 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24325 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 25A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 25A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 1053.76 | штука | 198 | 4 | BB1 PCE S02 S03 P12 | 2 1 3 3 4 | 4 1 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 13606480087001 3606480087004 43606480087002 43606480087002 73606480087003 | 22 9.5 40 40 120 | 10 7.5 30 30 80 | 8.5 5.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 1.25 0.298 14.147 14.147 125.176 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 25 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 32A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 32A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 15 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480087035 13606480087032 43606480087033 43606480087033 73606480087034 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.304 1.267 14.351 14.351 126.808 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 32 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 32 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 40A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 40A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 10 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480086915 13606480086912 43606480086913 43606480086913 73606480086914 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.358 1.486 16.77 16.77 146.16 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 40 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [5 empty] | SNI | [19 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24350 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 50A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 50A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 44 44 | шт. шт. шт. шт. | 3606480086830 13606480086837 43606480086838 43606480086838 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 5.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.37 1.533 17.274 17.274 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 50 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 50 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9K24363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iK60 3П 63A C. Аппараты iK60 отвечают требованиям бытового (ГОСТ Р 50345) стандарта. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика белого цвета. Идеально сочетаются по дизайну с другими аппаратами и системой распределения серии Acti9. |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Болгария | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c2dad3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c3063a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c33854.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492c37b22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dc6610.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aX40y_A.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/858 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/250 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03339 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00553 |  |  |  | 1090 | штука | 0 | 4 | BB1 PCE S02 S03 P12 | 2 1 3 3 4 | 4 1 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 13606480086899 3606480086892 43606480086890 43606480086890 | 22 9.4 40 40 120 | 10 7.2 30 30 80 | 9 5.3 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 1.54 0.374 17.427 17.427 147.964 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 78.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 440 В |  | 2 | 3 | 3 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 6 кА | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iK60 | 3P |  | распределение |  |  |  | iK60 Acti 9 | iK60N | миниатюрный автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | термомагнитный |  |  |  | 63 А в 30 °C | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 | [25 empty] | 6 | белый | iK60 | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий | 300 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 20000 циклы |  | Без | 5...10 x In | 6000 А 100 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 10000 циклы | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [25 empty] | 400 V Переменный ток 50/60 Гц |  | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | [88 empty] | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 в соответствии с EN/МЭК 60898-1 |  | II
A9L16685 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C 40-340 ДЛЯ УЗИП iPRD | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9L40102 замена на 1 шт. (дата замены 22.11.2017) | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C 40-340 ДЛЯ УЗИП iPRD. Ограничители перенапряжений со сменным картриджем iPRD позволяют быстро заменять отработанный картридж. УЗИП iPRD 8r обеспечивает вторичную защиту нагрузок и размещается в каскадных системах защиты с ограничителями перенапряжения на вводе. Такой ограничитель перенапряжения требуется в случае, если нагрузки, которым необходима защита, размещаются на расстоянии свыше 10 м от входного ограничителя перенапряжения |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492ceabb9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cef6a1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cf2c71.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d018cd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890605e4e4a04f1459.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qyCKOwsa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uHnVhuA5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/252 | С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-CN.МЕ77.В.00706 |  |  |  | 25 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480215742 13606480215749 43606480215740 43606480215740 | 8.5 27.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 2.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.066 0.838 10.543 10.543 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 50 мм | 60 мм |  | На основной элемент (EV007107) | Да |  | 1 модуль (EV006931) | 1.4 кВ | 340 В | 15 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 40 кА | [177 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |  |  | ENVPEP071202EN | Грин Премиум продукция | [10 empty] | TT TN |  | электрическая распределительная сеть |  | C40-340 | патрон | [8 empty] | iPRD | [55 empty] | 2 | белый (RAL 9003) |  | малые коммерческие предприятия |  | PBT (полибутилентерефталат) |  | тип 2 | MOV | 15 кА |  | < 25 ns | [11 empty] | для SPD модуля | 230 В переменный ток 50 Гц | [13 empty] | втычной | [37 empty] | белый/красный индикатор | [24 empty] | 40 кА | 340 В | <1.4 кВ тип 2 | [61 empty] | EN 61643-11 IEC 61643-1 | 5-90 % |  | лицевая панель: IP20 | OVE NF KEMA-KEUR |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  |  |  |  | -25-60 °C
A9L16691 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C neutral ДЛЯ УЗИПОВ iPRD | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9L00002 замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2016) | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C neutral ДЛЯ УЗИПОВ iPRD. Используется для быстрой замены вышедших из строя картриджей УЗИПов iPRD. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Сингапур | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492ceabb9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cef6a1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cf2c71.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d018cd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890605e4e4a04f1459.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/qyCKOwsa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/uHnVhuA5.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/252 | С-ТР ТС-НВО | ТС RU С-CN.МЕ77.В.00706 |  |  |  | 30 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480215797 13606480215794 43606480215795 43606480215795 | 9 27.5 40 40 | 2 9.5 30 30 | 7 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.055 0.743 9.403 9.403 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 50 мм | 60 мм |  | Прочее (EV000154) |  |  | 2 модуля (EV006974) | 1.4 кВ | 260 В | 20 кА | 230 В | Нет |  | IP20 (EV006405) |  |  |  |  | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 65 кА | [177 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [17 empty] | TN TT |  | электрическая распределительная сеть |  | C neutral-340 | патрон | [8 empty] | iPRD | [55 empty] | 2 | белый (RAL 9003) |  | малые коммерческие предприятия |  | PBT (полибутилентерефталат) |  | тип 2 | GDT | 20 кА |  | < 100 ns | [11 empty] | для SPD модуля | 230 В переменный ток 50 Гц | [13 empty] | втычной | [37 empty] | белый/красный индикатор | [24 empty] | 65 кА | 260 В | <1.4 кВ тип 2 | [61 empty] | IEC 61643-1 EN 61643-11 | 5-90 % |  | лицевая панель: IP20 | OVE NF KEMA-KEUR |  | 0...2000 м | -40-85 °C |  |  |  |  | -25-60 °C
A9L20300 | УЗИП ТИП 2 iPRD 20 20kA 350В 3П | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | УЗИП Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: грозозащитный разрядник со вставным патроном - область применения: распределение - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть. Преимущества: Непрерывность обслуживания и безопасность благодаря:, Сертификационное согласование с отключением автоматических выключателей, Прочность соединений, Удаленный мониторинг состояния устройств защиты.. применения: - Защита электрических установок в промышленных и непроизводственных зданиях от ударов, вызванных молнией, Acti9 применяется в жилых помещениях, промышленных и непроизводственных зданиях.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Усиленная безопасность и непрерывность работы благодаря:, сертифицированной координации срабатывания с автоматическими выключателями,, надежным соединениям ,, и удаленному мониторингу состояния устройства защиты.... применения: - Защита электроустановок в любых промышленных и общественных зданиях от индуктированных перенапряжений и кондуктивных импульсных помех, вызванных непрямыми ударами молний, Для применения в жилых, общественных и промышленных зданиях.... |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dcc0ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wG8ByvjZ.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/251 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01771 |  |  |  | 4259.45 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480506475 13606480506472 43606480506473 43606480506473 | 9.5 28 40 40 | 7.5 10 30 30 | 6 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.344 1.445 13.664 13.664 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 69 мм | 0.317 кг | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Да | 3 | 3 модуля (EV007000) | 1.4 кВ | 350 В | 5 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 25 мм² | 16 мм² | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 20 кА | 50 кА | [119 empty] | 1.1 кВ | 1.4 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI130301EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP130303EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iPRD | 3P |  | распределение | TN-C | без | электрическая распределительная сеть | Acti 9 | iPRD20 | грозозащитный разрядник со вставным патроном | [8 empty] | iPRD | [55 empty] | 8 | белый (RAL 9003) | iPRD20 |  | 2.5-2.5 Н-м |  |  | тип 2 | MOV + GDT | общий режим: 5 кА (L/PE) общий режим: 5 кА (N/PE) дифференциальн. режим: 5 кА (L/N) | соответствующий автоматический выключатель iC60N 20 А кривая C - Icu 10 кА соответствующий автоматический выключатель iC60H 20 А кривая C - Icu 15 кА соответствующий автоматический выключатель iC60L 20 А кривая C - Icu 25 кА соответствующий автоматический выключатель NG125H 63 А кривая C - Icu 36 кА соответствующий автоматический выключатель NG125L 63 А кривая C - Icu 50 кА | <= 25 ns | 50 кА |  | зажим туннельного типа (нижняя сторона) 2.5-35 мм² зажим туннельного типа (верхняя сторона) 2.5-35 мм² | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц 400 V переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц | [13 empty] | защелкивающийся | [62 empty] | общий режим: 20 кА L/PE общий режим: 20 кА N/PE дифференциальн. режим: 20 кА L/N | общий режим: 260 В N/PE общий режим: 350 В L/PE дифференциальн. режим: 350 В L/N | дифференциальн. режим <1.1 кВ тип 2 L/N общий режим <1.4 кВ тип 2 N/PE | 337 В L/N 5 с выдерживает 1200 В N/PE 200 ms режим безопасного повреждения | 0.6 мА 0.003 мА | [59 empty] | EN 61643-11:2012 МЭК 61643-11:2011 | 5-95 % |  | на лицевой панели: IP40 в соответствии с IEC 60529 встроенный: IP20 в соответствии с IEC 60529 | CE | KEMA-KEUR NF | 2000 м | -40-85 °C |  |  |  |  | -25-60 °C | IK03 в соответствии с IEC 62262
A9L40102 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C40-350 ДЛЯ УЗИПОВ Т2 iPRD | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | Сменный картридж C40-350 для Т2 iPRD. тип устройства или его аксессуаров: патрон - краткое название устройства: C40-350 - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть. Преимущества: Непрерывность обслуживания и безопасность благодаря:, Сертификационное согласование с отключением автоматических выключателей, Прочность соединений, Удаленный мониторинг состояния устройств защиты.. применения: - Защита электрических установок в промышленных и непроизводственных зданиях от ударов, вызванных молнией, Acti9 применяется в жилых помещениях, промышленных и непроизводственных зданиях.... |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dca96a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/s35TK-Qs.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1631 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/251 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.11743_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01771 |  |  |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480506604 13606480506601 43606480506602 43606480506602 | 9.4 28 40 40 | 7.4 10 30 30 | 2.2 8 30 30 | см. см. см. см. | 0.072 0.927 8.87 8.87 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 57 мм | 56 мм | 0.051 кг | На основной элемент (EV007107) | Да |  | 1 модуль (EV006931) | 1.6 кВ | 350 В | 15 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 40 кА | [177 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI130301EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP130303EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да | [6 empty] | TN TT |  | электрическая распределительная сеть |  | C40-350 | патрон | [8 empty] | iPRD | [55 empty] | 2 | белый (RAL 9003) |  |  |  | PBT (полибутилентерефталат) |  | тип 2 | MOV | 15 кА |  | < 25 ns | [11 empty] | для SPD модуля | 230 В переменный ток 50 Гц | [13 empty] | втычной | [37 empty] | белый/красный индикатор | [24 empty] | 40 кА | 350 В | <1.4 кВ тип 2 | [61 empty] | EN 61643-11 МЭК 61643-11: 2011 | 5-90 % |  | лицевая панель: IP20 |  | CE | 0...2000 м | -40-85 °C |  |  |  |  | -25-60 °C
A9L40300 | УЗИП ТИП2 iPRD 40 40kA 350В 3П | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | УЗИП Т2 iPRD 40 40kA 350В 3П. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: грозозащитный разрядник со вставным патроном - область применения: распределение - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть. Преимущества: Непрерывность обслуживания и безопасность благодаря:, Сертификационное согласование с отключением автоматических выключателей, Прочность соединений, Удаленный мониторинг состояния устройств защиты.. применения: - Защита электрических установок в промышленных и непроизводственных зданиях от ударов, вызванных молнией, Acti9 применяется в жилых помещениях, промышленных и непроизводственных зданиях.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!. Усиленная безопасность и непрерывность работы благодаря:, сертифицированной координации срабатывания с автоматическими выключателями,, надежным соединениям ,, и удаленному мониторингу состояния устройства защиты.... применения: - Защита электроустановок в любых промышленных и общественных зданиях от индуктированных перенапряжений и кондуктивных импульсных помех, вызванных непрямыми ударами молний, Для применения в жилых, общественных и промышленных зданиях.... |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dcc0ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wG8ByvjZ.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/251 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01771 |  |  |  | 10350 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480506390 13606480506397 43606480506398 43606480506398 | 9.3 28 40 40 | 7.8 10 30 30 | 6.4 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.343 1.47 13.74 13.74 | кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 69 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Да | 3 | 3 модуля (EV007000) | 1.5 кВ | 350 В | 15 кА | 350 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 35 мм² | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 40 кА | 50 кА | [176 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iPRD | 3P |  | распределение | TN-C IT 230 | Без | Электрическая распределительная сеть | iPRD Acti 9 | iPRD40 | грозозащитный разрядник со вставным патроном | [64 empty] | 6 | белый (RAL 9003) | iPRD40 |  | 2.5-2.5 Н-м |  |  | Тип 2 | MOV | Общий режим: 15 кА (L/PE) Общий режим: 15 кА (N/PE) | Cоответствующий автоматический выключатель iC60H 50 А кривая С - Icu 15 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60N 40 А кривая С - Icu 10 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125H 63 А кривая С - Icu 36 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125L 63 А кривая С - Icu 50 кА Cоответствующий автоматический выключатель NG125N 40 А кривая С - Icu 25 кА Cоответствующий предохранитель GG 63 А - Icu 15 кА Cоответствующий предохранитель GG 80 А - Icu 50 кА | <= 25 ns | 50 кА |  | Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2.5-35 мм² Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2.5-35 мм² | 0.317 кг | защелкивающийся | 230/400 В переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц | Общий режим <1.4 кВ Тип 2 L/PE | Общий режим: 350 В L/PE | DIN-рейка | 337 В L/N 5 с Выдерживает 1200 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения | [79 empty] | Общий режим: 40 кА L/PE |  |  |  | 0.003 мА 0.6 мА | [59 empty] | EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011 | 5-95 % | -25-60 °C | на лицевой панели: IP40 в соответствии с МЭК 60529 встроенный: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | CE | KEMA-KEUR NF | 2000 м | -40-85 °C | IK03 в соответствии с МЭК 62262
A9N18364 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 63A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 63A C. Автоматические выключатели С120N обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | A91 | Acti9 (модульн. автоматы C120) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d4c231.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d50788.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d52175.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d53361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1de6044.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NHb6Suqa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2568 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/852 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/44 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/43 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04451_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03330 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00345 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00532 |  |  |  | 7450 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 24 24 | шт. шт. шт. шт. | 3606480379383 13606480379380 43606480379381 43606480379381 | 8.5 33.5 40 40 | 8 9.5 30 30 | 7.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.566 2.31 14.264 14.264 | кг. кг. кг. кг. | 81 мм | 81 мм | 73 мм | 0.615 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 63 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -25...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121230EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | C120 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C120N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 10000 А Icn в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | C120 |  |  | 63 А в 30 °C | [52 empty] | 9 | белый | C120 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1.5-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 230...400 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Да | 15 мм |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 5...10 x In | 7500 А 75 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230...400 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер | защелкивающийся | 10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [36 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 | [86 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/МЭК 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 | EAC |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -25-70 °C
A9N18365 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C120N 3П 80A C | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 80A C. Автоматические выключатели С120N обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкани я и перегрузки. А также возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2). Аппараты позволяют обеспечить высочайший уровень отключающей способности а также частичной или полной селективности в щитах конечного распределения модульного исполнения. |  | SEPAI | A91 | Acti9 (модульн. автоматы C120) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d4c231.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d50788.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d52175.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1de6044.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NHb6Suqa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2568 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/852 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/44 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/43 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04451_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03330 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00345 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00532 |  |  |  | 11207.12 | штука | 32 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 4 24 24 | шт. шт. шт. шт. | 3606480379390 13606480379397 43606480379398 43606480379398 | 8.5 33 40 40 | 8 9.5 30 30 | 7.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.582 2.391 14.753 14.753 | кг. кг. кг. кг. | 81 мм | 81 мм | 73 мм | 0.615 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 80 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -25...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121230EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | C120 | 3P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C120N | миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 10000 А Icn в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 6 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 375 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | C120 |  |  | 80 А в 30 °C | [52 empty] | 9 | белый | C120 | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1-50 мм² жесткий клеммы туннельного типа1.5-35 мм² гибкий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | <= 375 В постоянный ток 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 440 V переменный ток 50/60 Гц 230...400 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Да | 15 мм |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 5...10 x In | 7500 А 75 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230...400 V переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток | тумблер | защелкивающийся | 5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [36 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 | [86 empty] | EN/МЭК 60898-1 EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 в соответствии с IEC 60529 | EAC |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV | -25-70 °C
A9N18367 | Автоматич. выключатель C120N ЗП 100А С | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Автоматич. выключатель C120N ЗП 100А С |  | SEPAI | A91 | Acti9 (модульн. автоматы C120) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d4c231.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d50788.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d52175.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d53361.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1de6044.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/NHb6Suqa.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2568 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/852 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/44 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/43 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04451_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03330 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 С-FR.ПБ49.В.00345 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00532 |  |  |  | 6018.13 | штука | 21 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 24 24 192 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480379406 13606480379403 43606480379404 43606480379404 | 8.2 33 40 40 120 | 7.2 9.4 30 30 80 | 8 8.6 30 30 80 | см. см. см. см. см. | 0.58 2.381 14.773 14.773 129.56 | кг. кг. кг. кг. кг. | 81 мм | 81 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 100 А | 400 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4.5 | 3 | Да | 1.5...50 мм² | 1...35 мм² | -25...70 °C | Нет | 3 | 20 кА | 10 кА | 6 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 10 кА | 10 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | C120 | 3P |  | распределение |  |  |  | C120 Acti 9 | C120N | Автоматический выключатель | Переменный ток |  | 3 |  | 10000 А Icn в 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 6 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 375 В Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 | да в соответствии с IEC 60947-2 | N | термомагнитный | [24 empty] | 100 А в 30 °C |  |  |  | С | [27 empty] | 9 | Белый | C120 | Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | 3.5-3.5 Н·м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа1-50 мм² жесткий Клеммы туннельного типа1.5-35 мм² гибкий | 0.615 кг | Защелкивающийся | <= 375 В Постоянный ток 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 440 В Переменный ток 50/60 Гц 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  |  | 15 мм |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок | 5...10 x In |  |  |  | 5000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [24 empty] | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  |  |  |  | 7500 А 75 % в соответствии с EN/IEC 60898-1 - 230...400 В Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 375 В Постоянный ток | нет | [80 empty] | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 | EAC |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | IV
A9N18569 | БЛОК ДИФФ.ЗАЩ. VIGI C120 4П 125A 30МА AC | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Блок дифференциальной защиты VIGI C120 4p 125A 30 мA AC. краткое название устройства: Vigi C120 - тип сети: переменный ток. Преимущества: Quality without boundaries. The C120 circuit-breaker, derived directly from the C60, is recognised in over 100 countries for its quality and the breadth of its range, making it an indispensable component for developing low voltage installations with complete peace of mind.... применения: - Protection of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.... Преимущества: Качество без границ. Серия С60 в сочетании с модулем С120 Vigi с автоматическими выключателями С120, простота установки. Тип и quot;си и quot; модули С120 устойчивы к нарушениям.. применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях против:, поражения электрическим током (в сочетании со стандартами МЭК 364 и национальными стандартами), риска пожара из-за утечки тока.. |  | SEPAI | DBC | Acti9 (дифф. Блок VIGI для C120) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d83f36.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d85326.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d86acd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d889ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dea557.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/QiGsDLIj.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3114 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2198 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2477 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/851 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/46 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/45 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.68540_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18470_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.14125_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03327 С-FR.ПБ49.В.00347 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00542 |  |  |  | 23300 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P06 | 1 3 3 4 | 1 8 8 64 | шт. шт. шт. шт. | 3606480376320 43606480376328 43606480376328 | 25.3 40 40 80 | 13.5 30 30 60 | 9.2 30 30 75 | см. см. см. см. | 0.716 6.217 6.217 58.628 | кг. кг. кг. кг. | 198 мм | 95 мм | 73 мм | 0.58 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [19 empty] | 500 В |  | 3 |  |  |  | 1...50 мм² | 1...35 мм² | -5...60 °C |  |  |  |  | 6 кВ |  | 125 А | 4 | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 0.250 кА | 0.03...0.03 А | 400...415 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | Да | Да | [144 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP091101EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | [5 empty] | 4P | [6 empty] | Vigi C120 | add-on residual current devices | переменный ток | [7 empty] | C120 |  |  | 125 А | мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 10 | белый | Vigi C120 | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5-3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа1-35 мм² гибкий клеммы туннельного типа1-50 мм² жесткий | [8 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 230...415 В переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-1 |  |  | 15 мм |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы | [5 empty] | защелкивающийся |  | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  | отходящий | не зависящий от напряжения | винтами | единичная клемма | [119 empty] | EN 61009 |  | -5-60 °C | IP20 |  |  |  | -40-60 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2
A9N21039 | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9N) 1П+H (20ШТ) | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9X21094 замена на 1 шт. (дата замены 25.02.2021) | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9N) 1П+H (20ШТ). Используются для изоляции концов гребенчатых шинок с шагом 9 мм. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0UVYHaby.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dbfcb0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dc13f4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dc2351.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1df39ad.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0UVYHaby.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | [7 empty] | 362.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 100 100 | шт. шт. шт. | 3606480504778 53606480504773 53606480504773 | 10 40 40 | 7 30 30 | 2 30 30 | см. см. см. | 0.022 2.8 2.8 | кг. кг. кг. | [103 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Linergy FH | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 |  | боковая крышка шинной разводки | [8 empty] | Acti 9 | [10 empty] | изолирующий аксессуар | [47 empty] | малые коммерческие предприятия | [41 empty] | M10 шины iID iK60 iID K iC60 iSW выключатель-разъединитель | Multi 9 N40 N40N комбинированная сборная шина Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi комбинированная сборная шина | [59 empty] | комплект из 20 шт. | N + L1 + вспомогательный N + L1 + Vigi + auxiliary | разрезаемый
A9N21042 | ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ШИН НЕЙТРАЛЬ (A9N) 9ММ (10ШТ) | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9XPCM04 замена на 1 шт. (дата замены 25.02.2021) | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ШИН НЕЙТРАЛЬ (A9N) 9ММ (10ШТ). Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм и специальных коннекторов, которые позволяют как "раздать", так и поключить необходумую группу или аппарат обеспечивая коммутацию, например, НШВИ в одну и ту же клемму с гребенчатой шинкой. |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/spMeJK8e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dcc5d8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dce0c3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dd09b3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dd1fbc.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0294d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/spMeJK8e.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3106 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2215 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/257 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.07213_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26676_21 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00014 |  |  |  | 1030 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 80 80 | шт. шт. шт. | 3606480504808 53606480504803 53606480504803 | 10 40 40 | 7 30 30 | 2 30 30 | см. см. см. | 0.105 8.8 8.8 | кг. кг. кг. | [103 empty] | Коннектор (соединитель) (EV007915) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Linergy FH | [6 empty] | Acti 9 |  | разъем | [8 empty] | Clario iDPN Vigi |  |  | 63 А | [7 empty] | аксессуары присоединений | [45 empty] | синий |  | малые коммерческие предприятия | [41 empty] | iDPN Vigi iDPN | Acti 9 iDPN комбинированная сборная шина Acti 9 iDPN Vigi комбинированная сборная шина Multi 9 N40 комбинированная сборная шина Multi 9 N40 Vigi комбинированная сборная шина | [59 empty] | комплект из 10 шт. | N + L + вспомогательный N + L + Vigi + auxiliary N + L1 + вспомогательный N + L1 + Vigi + auxiliary
A9N21554 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N 6KA 3A C | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель iDPN N С 3A 1p. серия продукта: Clario - диапазон: Clario - наименование изделия: iDPN - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: iDPN N - область применения: распределение - положение нейтрали: слева - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icn 6000 А в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dd67d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dd7e5b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dd8f4b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dda33f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e04d64.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Ao4d0m36.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1746 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1352 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22319_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00314_19 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 1020 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480382376 13606480382373 43606480382374 43606480382374 | 8.7 22.4 40 40 | 7.3 9.2 30 30 | 1.7 7.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.116 1.442 17.745 17.745 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 78 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 3 А | 230 В | 50...60 Гц | C (EV000084) | 400 В | 3 | 3 | 1 | 1 | Да | 0.75...16 мм² | 0.33...10 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 | 10 кА |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 6 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | iDPN | 1P + N |  | распределение |  |  |  | Clario Clario | iDPN N | Автоматический выключатель | Переменный ток |  | 1 |  | 10 кА Icu в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 | да | N | термомагнитный |  |  | слева | [21 empty] | 3 А |  |  |  | С | [27 empty] | 2 | Белый | iDPN | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н·м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхние0.33-10 мм² гибкий Клеммы туннельного типа Верхние0.75-16 мм² жесткий Клеммы туннельного типа Со стороны источника питания0.33-10 мм² гибкий Клеммы туннельного типа Со стороны источника питания0.75-16 мм² жесткий | 115 г | Защелкивающийся | 230 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | 13 мм | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | отдельный блок |  |  |  |  | 20000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [24 empty] | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60898-1 |  | 5...10 x In |  |  | 6000 А 100 % Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 7.5 кА 75 % Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | Clario | [80 empty] | EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-70 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-1 | 2 в соответствии с IEC 60068-1
A9N26924 | Контакт состояния OF для DPN N Vigi, C120, C60-DC | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ iOF ДЛЯ iDPN N, DPN N Vigi. Двойной контакт iOF/SD+OF оснащен: сигнализацией положения &laquo;вкл. - откл.&raquo; или отключением из-за повреждения. Вспомогательный контакт iOF/SD+OF - изделие типа &laquo;два в одном&raquo;: выбор контакта OF+SD или OF+OF возможен с помощью механического переключателя на боковой грани. Также присутвтвует дистанционная сигнализация положения и/или отключения из-за повреждения соответствующего аппарата. Устанавливается слева на автоматы iC60, АДВТ iDPN Vigi и УЗО iID. |  | SEPAI | A9D | Acti9 (доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aJ3qggh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492ddfdd0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492de144f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492de3b89.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492de53f7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e08128.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/7aJ3qggh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 820 | штука | 11 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 108 108 864 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480382925 13606480382922 43606480382923 43606480382923 | 9.398 26.5 40 40 120 | 2.286 10 30 30 80 | 8.128 8.7 30 30 50 | см. см. см. см. см. | 0.037 0.501 5.088 5.088 53.48 | кг. кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 85.3 мм | 73.5 мм | 30 г | [27 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [24 empty] | Да | 0.5 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | Да | 4 | 125 А | 6 А | 1 | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1505007EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  |  |  | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Prodis Acti 9 Librio Clario | OF | контакт ОЗ | [8 empty] | Librio ProDis C60 I-NA Clario DPN Vigi C120 DPN ID |  |  | 3-3 А в 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1-1 А в 130 V постоянный ток 1.5-1.5 А в 60 V постоянный ток 2-2 А в 48 V постоянный ток 6-6 А в 24 В постоянный ток |  |  |  | 24...130 V пост. ток 24...415 V пер. ток 50/60 Hz | 1 | [48 empty] | белый | OF | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий клеммный зажим (нижний) 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 9 мм | [9 empty] | стационарный | [6 empty] | ITG40 ID C40 C60PV-DC IDc C120 iDPN DPN Vigi DT40 C40 SW60-DC C60 DT60 C120NA-DC C60NA-DC C60H-DC | Acti 9 DPN Vigi Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 RCCB-ID Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  |  | IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | ASEFA KEMA LCIE ASTA |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | -25-50 °C
A9N26927 | Контакт аварийный SD для DPN N Vigi, C120, C60-DC | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | КОНТАКТ АВАРИЙНЫЙ iSD ДЛЯ iDPN N, DPN N Vigi. Контакт сигнализации отключения из-за повреждения SD &ndash; это переключающий контакт, сигнализирующий положение соответствующего аппарата в случае: электрического повреждения; воздействия на расцепитель. Также стоит заметить, что есть функция сигнализации, аналогичная VISI-TRIP и дистанционная сигнализация отключения из-за повреждения соответствующего аппарата.Устанавливается слева на автоматы iC60, АДВТ iDPN Vigi и УЗО iID. |  | SEPAI | A9D | Acti9 (доп. контакты) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001286 | Дополнительное оборудование для модульной аппаратуры распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0owmuBW5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492de6b58.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492de7e87.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492dea573.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492deb24a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0981d.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0owmuBW5.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2296 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1736 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/892 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2131 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1139 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/49 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.61950_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20218_20 ТС RU С-FR.БЛ08.В.01596 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01567_21 ТС RU С-FR.БЛ08.В.00025_18 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01684 |  |  |  | 1410 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 108 108 864 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480382932 13606480382939 43606480382930 43606480382930 | 9.4 26.5 40 40 120 | 8 10 30 30 80 | 2 8.7 30 30 50 | см. см. см. см. см. | 0.038 0.514 5.13 5.13 53.48 | кг. кг. кг. кг. кг. | 9 мм | 85.3 мм | 73.5 мм | 30 г | [27 empty] | 240 В | [36 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 1 | [24 empty] | Да | 0.5 | Модульный автомат. выключатель (MCB) (EV000646) | Сигнальный выключатель (контакт) (EV010082) | Да | 4 | 125 А | 6 А | 1 | [101 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI1505007EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1505007EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  |  |  | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |  |  |  |  | Acti 9 Librio Prodis Clario | SD | отказ контакта | [8 empty] | I-NA DPN ID C120 C60 DPN Vigi Clario Librio ProDis |  |  | 3-3 А в 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц 6-6 А в 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1-1 А в 130 V постоянный ток 1.5-1.5 А в 60 V постоянный ток 2-2 А в 48 V постоянный ток 6-6 А в 24 В постоянный ток |  |  |  |  | 1 | [48 empty] | белый | SD | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 1-1 Н-м | [9 empty] | клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий клеммный зажим (нижний) 1 кабель (-и) 0.5-2.5 мм² - жесткий клеммный зажим (нижний) 2 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  |  |  |  | 9 мм | [9 empty] | стационарный | [6 empty] | ID C40 C120 C60H-DC C60 DT60 C120NA-DC DT40 IDc C60NA-DC C40 SW60-DC DPN Vigi C60PV-DC ITG40 iDPN | Acti 9 DPN Vigi Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi | [118 empty] | EN/IEC 60947-5-1 |  |  | IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | ASTA LCIE KEMA ASEFA |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |  | -25-50 °C
A9N61502 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 2А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 2А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 1170 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424045 13606480424042 43606480424043 43606480424043 | 8.4 23 40 40 | 1.8 8 30 30 | 7.2 10 30 30 | см. см. см. см. | 0.114 1.418 17.476 17.476 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 2 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 2 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61503 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 3А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 3А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 1300 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424052 13606480424059 43606480424050 43606480424050 | 7.5 22 40 40 | 1.8 8 30 30 | 7 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.117 1.465 18.302 18.302 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 3 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 3 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61505 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 5А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 5А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 1335 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424076 13606480424073 43606480424074 43606480424074 | 8.5 22 40 40 120 | 1.8 8 30 30 80 | 7 9 30 30 60 | см. см. см. см. см. | 0.116 1.449 17.875 17.875 135.936 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 5 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 5 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61506 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 6А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 6А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 1220 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424083 13606480424080 43606480424081 43606480424081 | 8.5 20 40 40 | 1.8 30 30 30 | 7.2 2.9 30 30 | см. см. см. см. | 0.112 1.38 17.11 17.11 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 6 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 6 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61509 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 13А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 13А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 607.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424106 13606480424103 43606480424104 43606480424104 | 8.5 22 40 40 | 1.8 8 30 30 | 7.3 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.115 1.384 17.095 17.095 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 13 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 13 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | вспомогательный C60 комплектующие C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61513 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 25А C 250В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 1П 25А C 250В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с IEC 60947-2, категория А в соответствии с EN 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e0e91c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1024e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e11382.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e13284.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e1c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/CV1GpiVy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 1400 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424144 13606480424141 43606480424142 43606480424142 | 8.5 20 40 40 | 1.8 30 30 30 | 7.3 2.85 30 30 | см. см. см. см. | 0.121 0.379 17.666 17.666 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.128 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 25 А | 220 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 1 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 1P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 1 | C | 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 20 кА Icu в 110 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 25 А в 25 °C | [52 empty] | 2 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 250 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 110 В постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 110 В постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 250 V постоянный ток 6000 циклы 250 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61520 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 0,5А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 0,5А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с IEC 60947-2, категория А в соответствии с EN 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 5624.06 | штука | 72 | 1 | PCE BB1 S02 S03 PAL | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424205 13606480424202 43606480424203 43606480424203 | 8.5 22 40 40 576 | 3.2 8 30 30 80 | 7.3 9 30 30 60 | см. см. см. см. см. | 0.24 1.442 17.791 17.791 142.272 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 0.5 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 0.5 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | вспомогательный C60 комплектующие C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61521 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 1А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 1А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 4960 | штука | 24 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424212 13606480424219 43606480424210 43606480424210 | 8.5 20 40 40 120 | 3.6 30 30 30 80 | 7.5 2.63 30 30 80 | см. см. см. см. см. | 0.23 1.394 17.111 17.111 149.72 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 1 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 1 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | вспомогательный C60 комплектующие C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61522 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 2А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 2А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с IEC 60947-2, категория А в соответствии с EN 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424229 13606480424226 43606480424227 43606480424227 73606480424228 | 8.4 23 40 40 120 | 3.6 9 30 30 80 | 7.4 9 30 30 80 | см. см. см. см. см. | 0.23 1.416 17.479 17.479 151.832 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 2 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 2 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | вспомогательный C60 комплектующие C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61524 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 4А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 4А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с IEC 60947-2, категория А в соответствии с EN 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 4545 | штука | 35 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480424243 13606480424240 43606480424241 43606480424241 | 8.4 20 40 40 | 3.6 30 30 30 | 7.4 2.87 30 30 | см. см. см. см. | 0.228 1.418 17.479 17.479 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 4 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 4 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61528 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 10А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 10А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с IEC 60947-2, категория А в соответствии с EN 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 3765 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424274 13606480424271 43606480424272 43606480424272 73606480424273 | 8.5 22 40 40 120 | 3.5 8 30 30 80 | 7.5 9 30 30 80 | см. см. см. см. см. | 0.218 1.384 17.096 17.096 148.856 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 10 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 10 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | малые коммерческие предприятия рынок жилья | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61529 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 13А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 13А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 4176.76 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 PAL | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424281 13606480424288 43606480424289 43606480424289 | 8.5 22 40 40 576 | 3.6 8 30 30 80 | 7.5 9 30 30 60 | см. см. см. см. см. | 0.225 1.409 17.206 17.206 130.176 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 13 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 4 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | C60 Acti 9 | C60H-DC | Автоматический выключатель | Постоянный ток (DC) | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 |  | 10 кА Icu в 440 В Постоянный ток (DC) в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 В Постоянный ток (DC) в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 В Постоянный ток (DC) в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 В Постоянный ток (DC) в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60947-2 | да в соответствии с IEC 60947-2 да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | [24 empty] | 13 А в 25 °C |  |  |  | С | [27 empty] | 4 | Белый | C60H-DC | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия | Силовая цепь: 2.5-2.5 Н·м Верхняя или нижняя | [10 empty] | 0.256 кг | стационарный | 500 В Постоянный ток (DC) |  |  | 35 мм симметричная DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Постоянный ток (DC) в соответствии с IEC 60947-2 500 В Постоянный ток (DC) в соответствии с EN 60947-2 |  |  |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  |  |  |  | 3000 циклы 500 В Постоянный ток (DC) 6000 циклы 500 В Постоянный ток (DC) |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ |  |  |  | комплектующие C60 вспомогательный C60 | [20 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | рычаг управления | [13 empty] | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 В Постоянный ток (DC) 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 В Постоянный ток (DC) 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 В Постоянный ток (DC) 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 В Постоянный ток (DC) 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 В Постоянный ток (DC) 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 В Постоянный ток (DC) 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Постоянный ток (DC) 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Постоянный ток (DC) | Верхняя или нижняя: Стандартный | [80 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9N61533 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 25А C 500В DC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Автоматический выключатель C60H-DC 2П 25А C 500В DC. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: миниатюрный автоматический выключатель - краткое название устройства: C60H-DC - область применения: распределение - тип сети: постоянный ток - технология блока контроля и управления: термомагнитный - отключающая способность: Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, Icu 6 кА в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 10 кА в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, Icu 20 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 - категория применения : категория А в соответствии с EN 60947-2, категория А в соответствии с IEC 60947-2 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-2, Да в соответствии с IEC 60947-2. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | AID | Acti9 (модульн.аппарат IC60 постоян.ток) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e143c5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1555b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e17250.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1a544.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0e7aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/txGjAvgg.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1778 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/927 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00665_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01676 |  |  |  | 3470 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 PAL | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480424328 13606480424325 43606480424326 43606480424326 | 8.5 20 40 40 576 | 3.6 30 30 30 80 | 7.5 3.15 30 30 60 | см. см. см. см. см. | 0.23 1.44 17.893 17.893 133.632 | кг. кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.256 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | DC (постоян.) (EV000461) | 44 мм | 25 А | 440 В |  | C (EV000084) | 500 В | 4 | 3 | 2 | 2 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² | -25...70 °C | Нет | 2 |  |  | 6 кВ | Да | [155 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP120608EN_V0 | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 C60H-DC | 2P |  | распределение |  |  |  | Acti 9 | C60H-DC | миниатюрный автоматический выключатель | постоянный ток | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 | 2 | C | 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 кА Icu в 440 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 кА Icu в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 220 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 кА Icu в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 | Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2 | H | термомагнитный | C60 |  |  | 25 А в 25 °C | [52 empty] | 4 | белый | C60H-DC | рынок жилья малые коммерческие предприятия | силовая цепь: 2.5-2.5 Н-м верхняя или нижняя | [18 empty] | 35 мм симметричная DIN-рейка | 500 V постоянный ток | 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 В постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |  | верхняя или нижняя: стандартный |  | в положении О | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | блокируется навесным замком | без |  | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 V постоянный ток 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 V постоянный ток 4.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 V постоянный ток 7.5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V постоянный ток | тумблер | стационарный | 3000 циклы 500 V постоянный ток 6000 циклы 500 V постоянный ток | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |  |  |  | вспомогательный C60 комплектующие C60 | [119 empty] | EN 60947-2 IEC 60947-2 |  | -25-70 °C |  |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | 2 в соответствии с IEC 60068-2 | IV
A9R12263 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 63A 100mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 2p 63A 100мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1ceb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1e480.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e20a3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e220d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OR-a9bg4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0f451.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENLLnPqf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 4440 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480089183 43606480089181 43606480089181 | 10.1 40 40 120 | 8.6 30 30 80 | 4.3 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.21 11.781 11.781 106.248 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | [71 empty] | 100 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 2P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 63 А | Мгновенный | type AC | 100 мА | [49 empty] | 4 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.21 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | [55 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |  |  | EAC
A9R12463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 63A 100mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 63A 100мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 3245 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089343 43606480089341 43606480089341 | 10 40 40 | 7.5 30 30 | 8.2 30 30 | см. см. см. | 0.36 10.168 10.168 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | [71 empty] | 100 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 63 А | Мгновенный | type AC | 100 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | [55 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |  |  | EAC
A9R14491 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 100A 300mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 100A 300мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 608 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089466 43606480089464 43606480089464 | 10 40 40 | 8.5 30 30 | 7.5 30 30 | см. см. см. | 0.356 10.224 10.224 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм | 0.37 кг | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 100 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | [71 empty] | 300 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | переменный ток | [7 empty] | iID |  | слева | 100 А | мгновенный | type AC | 300 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-35 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | защелкивающийся | AC-1: 10000 циклы | 6 кВ |  | отходящий | не зависящий от напряжения | [37 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | [55 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |  |  | SNI
A9R15463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКАiID 4П 63A 300mA-S AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 63A 300мА-S AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 200 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089350 43606480089358 43606480089358 | 10 40 40 | 7.5 30 30 | 8.2 30 30 | см. см. см. | 0.366 10.193 10.193 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм | 0.37 кг | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 400 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 3 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | [71 empty] | 300 А | [19 empty] | Нет | Нет | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | переменный ток | [7 empty] | iID |  | слева | 63 А | селективный | type AC | 300 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма верхняя или нижняя1-35 мм² жесткий единая клемма верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий единая клемма верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | защелкивающийся | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | отходящий | не зависящий от напряжения | [37 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | [55 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |  |  | EAC
A9R41263 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 63A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 2p 63A 30мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1ceb7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e1e480.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e20a3e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e220d6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/OR-a9bg4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e0f451.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ENLLnPqf.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 120 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. | 3606480089046 43606480089044 43606480089044 13606480089043 | 9.6 40 40 120 | 4 30 30 80 | 8 30 30 44.4 | см. см. см. см. | 0.219 12.267 12.267 110.136 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 230 В |  |  | 500 В |  | 3 | 2 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 2P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 63 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 4 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.21 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R41425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 25A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 25A 30мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 2545 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089060 43606480089068 43606480089068 | 10 40 40 | 7.5 30 30 | 8.5 30 30 | см. см. см. | 0.358 10.226 10.226 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 25 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 25 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R41440 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 40A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 40A 30мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 4560.3 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089084 43606480089082 43606480089082 | 10 40 40 | 8.5 30 30 | 7.6 30 30 | см. см. см. | 0.36 10.228 10.228 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 40 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 40 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R41463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 63A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 63A 30мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 3750 | штука | 14 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089107 43606480089105 43606480089105 | 10 40 40 | 7.6 30 30 | 8.5 30 30 | см. см. см. | 0.411 11.537 11.537 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 63 А | Мгновенный | type AC | 30 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R44425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 25A 300mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 25A 300мА AC-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 133 | штука | 3 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089077 43606480089075 43606480089075 | 10 40 40 | 8.5 30 30 | 7.6 30 30 | см. см. см. | 0.355 10.391 10.391 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 25 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 300 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 25 А | Мгновенный | type AC | 300 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R50240 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID K 2П 40A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID K 2П 40A 30mA AC-ТИП. Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) iID K выполняют функцию защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА). Аппараты совместимые по дизайну и испытаны совместно с другими аппаратами защиты серии Acti9. |  | SEPAI | ARK | Acti9 ВДТ (IID-K УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e28ce9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e29ee1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2b086.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2c074.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e127b5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/giTnKp9j.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/866 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/259 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/794 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03341 С-FR.ПБ49.В.00351 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00558 |  |  |  | 1190 | штука | 54 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P06 | 1 2 3 3 4 | 1 6 54 54 432 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088193 13606480088190 43606480088191 43606480088191 | 10 25.5 40 40 60 | 8.5 10.5 30 30 80 | 4 9.5 30 30 77 | см. см. см. см. см. | 0.208 1.343 12.358 12.358 98.356 | кг. кг. кг. кг. кг. | Ширина | Высота | Глубина | Вес | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 40 А | 230 В |  |  | 440 В |  | 2 | 2 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Да |  |  |  | 4 кВ |  |  | 2 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Профиль кругооборота | Директива EC RoHS | Регламент REACh | Информация об исключениях по регламенту RoHS | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | WEEE | Регламент RoHS Китая |  | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh |  |  | Наименование продукта | Описание полюсов | [5 empty] | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Тип сети | [7 empty] | Серия продукта |  | Положение нейтрали |  | задержка срабатывания защиты от тока утечки | класс защиты от тока утечки | чувствительность по току утечки | [16 empty] | Тип привода | [10 empty] | качественные этикетки | [21 empty] | шаг 9 мм | Цвет | Код совместимости | Сегмент рынка | момент затяжки | [9 empty] | соединения – клеммы соединения – клеммы соединения – клеммы | [8 empty] | Монтажная опора | [Ue] номинальное рабочее напряжение | [Ui] номинальное напряжение изоляции | [In] номинальный ток | совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | длина зачистки проводов | Описание параметров блокировки | Частота сети | индикатор положения контакта | Механическая износостойкость | [5 empty] | Исполнение выключателя | электрическая износостойкость | [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение |  | положение устройства в системе | технология срабатывания защиты по дифференицальному току | [37 empty] | номинальная отключающая и включающая способность номинальная отключающая и включающая способность | [27 empty] | номинальный условный ток короткого замыкания номинальный условный ток короткого замыкания номинальный условный ток короткого замыкания |  | межполюсный шаг | [53 empty] | Стандарты |  | Рабочая температура окружающей среды | степень защиты IP степень защиты IP |  |  |  | Температура окружающей среды при хранении |  | степень загрязнения |  |  |  |  | электромагнитная совместимость
A9R50425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID K 4П 25A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID K 4П 25A 30mA AC-ТИП. Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) iID K выполняют функцию защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА). Аппараты совместимые по дизайну и испытаны совместно с другими аппаратами защиты серии Acti9. |  | SEPAI | ARK | Acti9 ВДТ (IID-K УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5FMP1-EB.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2d554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e3301c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e342fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e140b8.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5FMP1-EB.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/866 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/259 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/794 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03341 С-FR.ПБ49.В.00351 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00558 |  |  |  | 110 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 27 27 216 | шт. шт. шт. шт. | 3606480089473 43606480089471 43606480089471 | 10 40 40 120 | 8.5 30 30 80 | 7.5 30 30 50 | см. см. см. см. | 0.357 10.257 10.257 93.008 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 69 мм | 0.37 кг | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 25 А | 415 В |  |  | 440 В |  | 2 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Да |  |  |  | 4 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | Acti 9 iID K | 4P | [5 empty] | Acti 9 | iID K | residual current circuit breaker (RCCB) | переменный ток | [7 empty] | iID K |  | слева |  | мгновенный | type AC | 30 мА | [27 empty] | VDE |  |  | Idm 500 А Im 500 А | gL63: Inc 4.5 кА K60: Inc 6 кА C60: Inc 6 кА | [17 empty] | 8 | белый | iID K | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м верхняя или нижняя | [9 empty] | клеммы туннельного типа верхняя или нижняя1-35 мм² жесткий клеммы туннельного типа верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий клеммы туннельного типа верхняя или нижняя1-25 мм² гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц | 440 В переменный ток 50/60 Гц | 25 А | верхняя или нижняя: tooth | 16 мм для верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 5000 циклы |  |  |  |  | тумблер | защелкивающийся | AC-1: 2000 циклы | 4 кВ |  | отходящий | не зависящий от напряжения | [121 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R61463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 63A 30mA A-SI-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | Дифференциалный выключатель нагрева iID 4p 63A 30мА A-SI-ТИП. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iID - положение нейтрали: слева - тип сети: переменный ток. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... |  | SEPAI | ARS | Acti9 ВДТ (IID УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e23c73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e24b2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2594b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e261a5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2738d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e10314.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wkxVttX2.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/867 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/243 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/242 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03343 С-FR.ПБ49.В.00352 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00560 |  |  |  | 5900 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480089596 43606480089594 43606480089594 | 10 40 40 | 8 30 30 | 7.5 30 30 | см. см. см. | 0.41 11.463 11.463 | кг. кг. кг. | 72 мм | 91 мм | 73.5 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 63 А | 415 В |  |  | 500 В |  | 3 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -25...60 °C | Нет |  |  |  | 6 кВ |  |  | 4 |  |  | 3 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 30 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID | 4P | [5 empty] | iID Acti 9 | iID | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 63 А | Мгновенный | type A-SI | 30 мА | [49 empty] | 8 | белый | iID | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий единая клемма Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 500 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | AC-1: 15000 циклы | 6 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 1500 А Im 1500 А | [27 empty] | 10 кА | 3000 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9R75425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКАiID K 4П 25A 300mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКАiID K 4П 25A 300mA AC-ТИП. Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) iID K выполняют функцию защиты людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (300 мА, защиты электроустановок от риска возгорания (300 мА). Аппараты совместимые по дизайну и испытаны совместно с другими аппаратами защиты серии Acti9. |  | SEPAI | ARK | Acti9 ВДТ (IID-K УЗО) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000003 | Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО) | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2d554.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e2f7f0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e3301c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e342fd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e140b8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5FMP1-EB.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2630 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1814 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1734 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/866 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/259 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/794 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА04.В.08774_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44200_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19163_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03341 С-FR.ПБ49.В.00351 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00558 |  |  |  | 101 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 27 27 | шт. шт. шт. шт. | 3606480089497 43606480089495 43606480089495 | 10 25.5 40 40 | 8.5 10.5 30 30 | 7.5 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.352 1.152 11.028 11.028 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 69 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | 25 А | 415 В |  |  | 440 В |  | 2 | 4 |  |  | 1...35 мм² | 1...25 мм² | -5...60 °C | Нет |  |  |  | 4 кВ |  |  | 4 |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да | [71 empty] | 300 А | [19 empty] | Да | Да | [53 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iID K | 4P | [5 empty] | iID K Acti 9 | iID K | residual current circuit breaker (RCCB) | Переменный ток | [9 empty] | слева | 25 А | Мгновенный | type AC | 300 мА | [27 empty] | VDE | [21 empty] | 8 | белый | iID K | малые коммерческие предприятия | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-35 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-25 мм² Гибкий с наконечником | 0.37 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  | Верхняя или нижняя: tooth | 16 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | нет | 5000 циклы | [6 empty] | AC-1: 2000 циклы | 4 кВ |  | Отходящий | не зависящий от напряжения | [25 empty] | тумблер | [11 empty] | Idm 500 А Im 500 А | [27 empty] | gL63: Inc 4.5 кА K60: Inc 6 кА C60: Inc 6 кА | 250 А | [54 empty] | EN/IEC 61008-1 |  | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 2 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 A в соответствии с EN/IEC 61008-1
A9S60120 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 20A ACTI9 | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 1p 20A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IeOBCTpU.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e35a04.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e36ab0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e38019.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e394d1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Gr_nz9uH.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/IeOBCTpU.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1964 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/20 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/747 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00842_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00036 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00215 |  |  |  | 362.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088674 13606480088671 43606480088672 43606480088672 | 6.8 22.2 40 40 | 5.8 9.4 30 30 | 2 8.8 30 30 | см. см. см. см. | 0.052 0.676 8.553 8.553 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 77 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 20 А | 250 В | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 250 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSW | 1P |  | для дистанционного управления |  |  |  | iSW 20...32 Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | да | [58 empty] | 2 | серый | iSW | малые коммерческие предприятия | 1.2 Н-м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Гибкий с наконечником |  | стационарный | 250 В переменный ток 50/60 Гц |  |  | DIN-рейка | [7 empty] | 9 мм |  |  | да | 300000 циклы | [6 empty] | 30000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [22 empty] | 250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [28 empty] | 20 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц | [66 empty] | EN/IEC 60669-2-4 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP4 |  |  |  | -40-70 °C |  | 2 | 2
A9S60220 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 20A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 2p 20A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/RXXNkqhqNJNFW4hj5f8579d5d30091602582997.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1964 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/20 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/747 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00842_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00036 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00215 |  |  |  | 893.24 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088681 13606480088688 43606480088689 43606480088689 | 6.5 20 40 40 | 2 30 30 30 | 7.5 2.9 30 30 | см. см. см. см. | 0.066 0.838 10.554 10.554 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 77 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 20 А | 415 В | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [53 empty] | 2 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSW | 2P |  | для дистанционного управления |  |  |  | iSW 20...32 Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | да | [58 empty] | 2 | белый | iSW | малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | 1.2 Н-м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Гибкий с наконечником |  | стационарный | 415 В переменный ток 50/60 Гц |  |  | DIN-рейка | [7 empty] | 9 мм |  |  | да | 300000 циклы | [6 empty] | 30000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [22 empty] | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [28 empty] | 20 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц | [66 empty] | EN/IEC 60669-2-4 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP4 |  |  |  | -40-70 °C |  | 2 | 2
A9S60320 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3 ПОЛЮСА 20A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 3p 20A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/cowg0BuQi4QZ5wzB62976abd99d5f1654090429.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1964 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/20 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/747 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00842_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00036 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00215 |  |  |  | 811.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088698 13606480088695 43606480088696 43606480088696 | 8.5 22.5 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.119 0.76 9.557 9.557 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 77 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 20 А | 415 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSW | 3P |  | для дистанционного управления |  |  |  | iSW 20...32 Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | да | [58 empty] | 4 | белый | iSW | Жилищный сектор малые коммерческие предприятия | 1.2 Н-м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Гибкий с наконечником |  | стационарный | 415 В переменный ток 50/60 Гц |  |  | DIN-рейка | [7 empty] | 9 мм |  |  | да | 300000 циклы | [6 empty] | 30000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [22 empty] | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [28 empty] | 20 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц | [66 empty] | EN/IEC 60669-2-4 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP4 |  |  |  | -40-70 °C |  | 2 | 2
A9S60332 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 32A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 3p 32A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/v9zhiq17FbmRHGZj5fc771af7a2a21606906287.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1964 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/20 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/747 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00842_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00036 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00215 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 72 72 | шт. шт. шт. шт. | 3606480088735 13606480088732 43606480088733 43606480088733 | 8.5 22 40 40 | 7.5 9.5 30 30 | 3.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.117 0.752 9.452 9.452 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 77 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 32 А | 415 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [60 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSW | 3P |  | для дистанционного управления |  |  |  | iSW 20...32 Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | да | [58 empty] | 4 | белый | iSW | малые коммерческие предприятия Жилищный сектор | 1.2 Н-м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm² - Гибкий с наконечником |  | стационарный | 415 В переменный ток 50/60 Гц |  |  | DIN-рейка | [7 empty] | 9 мм |  |  | да | 300000 циклы | [6 empty] | 30000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [22 empty] | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [28 empty] | 32 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц | [66 empty] | EN/IEC 60669-2-4 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP4 |  |  |  | -40-70 °C |  | 2 | 2
A9S65163 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 63A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 63A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e16766.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/pg1TuBHe.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 717.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 132 132 | шт. шт. шт. шт. | 3606480531088 13606480531085 43606480531086 43606480531086 | 9.5 22 40 40 | 7.3 10 30 30 | 1.8 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.084 1.061 12.077 12.077 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 63 А | 240 В | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 240 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 1P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 2 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 240 V переменный ток 50/60 Гц | 250 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 63 А в 240 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65263 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 63A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 63A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e1769f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/r_czlr55.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 20 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 66 66 528 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531095 13606480531092 43606480531093 43606480531093 73606480531094 | 9.2 22 40 40 120 | 3.6 9.5 30 30 80 | 7.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.167 1.058 12.078 12.078 109.352 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 63 А | 240 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [53 empty] | 2 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 2P |  | isolation управление |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 4 | белый | iSW | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 63 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | EN 60947-3 IEC 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65291 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 100A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 100A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e1769f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/r_czlr55.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 1535 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 66 66 | шт. шт. шт. шт. | 3606480531132 13606480531139 43606480531130 43606480531130 | 9.5 22 40 40 | 7.5 10 30 30 | 3.6 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.167 1.06 12.147 12.147 | кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 100 А | 415 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [53 empty] | 2 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | [9 empty] | 1.5 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 2P |  | isolation управление |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 4 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1500 А |  |  |  |  | 100 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 5 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65340 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 40A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 40A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK7dCxL_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11bd160.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e18b8c.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK7dCxL_.jpeg | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531064 13606480531061 43606480531062 43606480531062 73606480531063 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.251 1.054 11.98 11.98 107.84 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 40 А | 240 В | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 3P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 6 | белый | iSW | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 40 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | EN 60947-3 IEC 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65363 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 63A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 63A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11bd160.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e18b8c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK7dCxL_.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 50 | штука | 40 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531101 13606480531108 43606480531109 43606480531109 73606480531100 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.251 1.06 12.096 12.096 108.768 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 63 А | 240 В | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Серый (EV000270) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 3P |  | isolation управление |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 6 | белый | iSW | малые коммерческие предприятия рынок жилья | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 63 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65391 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 100A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 100A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11bd160.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e18b8c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK7dCxL_.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 1900 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531149 13606480531146 43606480531147 43606480531147 73606480531148 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.5 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.25 1.053 11.987 11.987 107.896 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 100 А | 240 В | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.5 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 3P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 6 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1500 А |  |  |  |  | 100 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 5 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65392 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 125A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 125A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890735e4e4a11bd160.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e18b8c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/zK7dCxL_.jpeg |  | 1 2 3 | не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 2960 | штука | 12 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 44 44 352 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531187 13606480531184 43606480531185 43606480531185 | 9.5 22 40 40 120 | 7.5 10 30 30 80 | 5.4 8 30 30 80 | см. см. см. см. см. | 0.252 1.072 12.279 12.279 110.232 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 125 А | 240 В | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [53 empty] | 3 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.5 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 3P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 6 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 2500 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1500 А |  |  |  |  | 125 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 5 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | EN 60947-3 IEC 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65440 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 40A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 40A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhoM1a7M.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e19e49.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhoM1a7M.jpeg | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 1665 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 3 33 33 264 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531071 13606480531078 43606480531079 43606480531079 73606480531070 | 9.3 20 40 40 120 | 7 30 30 30 80 | 7.5 2.78 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.336 1.066 11.964 11.964 109.704 | кг. кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 40 А | 240 В | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [53 empty] | 4 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 4P |  | isolation управление |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 8 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 40 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 63A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 63A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e19e49.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhoM1a7M.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 3626.42 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 3 33 33 264 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531118 13606480531115 43606480531116 43606480531116 73606480531117 | 9 22 40 40 120 | 7 9.5 30 30 80 | 7.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.335 1.045 12.05 12.05 109.264 | кг. кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 63 А | 240 В | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [53 empty] | 4 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 4P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 8 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 15000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1260 А |  |  |  |  | 63 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9S65491 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 100A | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 100A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... |  | SEPAI | AIS | Acti9 (разъединители/переключатели) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e19e49.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/KhoM1a7M.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2411 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1978 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.38882_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00854_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 2860 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 3 33 33 264 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480531156 13606480531153 43606480531154 43606480531154 73606480531155 | 9 22 40 40 120 | 7 10 30 30 80 | 7 8.5 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.332 1.051 11.998 11.998 107.984 | кг. кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 100 А | 240 В | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [53 empty] | 4 | [30 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.5 кА | 5 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP121216EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Acti 9 iSW | 4P |  | управление isolation |  |  |  | Acti 9 | iSW | выключатель-разъединитель |  | AC-22A |  |  |  | Да |  |  | iSW 40...125 | [55 empty] | 8 | белый | iSW | рынок жилья малые коммерческие предприятия | 3.5 Н-м | [9 empty] | клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий с наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 415 V переменный ток 50/60 Гц | 500 В переменный ток 50/60 Гц |  | верхняя или нижняя: Да | 9 мм |  |  | да | 20000 циклы |  |  |  |  | тумблер | стационарный | 10000 циклы | 6 кВ | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | [51 empty] | 1500 А |  |  |  |  | 100 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц | [13 empty] | 5 кА автономный выключатель-разъединитель | [52 empty] | IEC 60947-3 EN 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 | 2 |  | -25-60 °C
A9V41225 | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 25A 30mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 25A 30mA AC-ТИП. Данный блок не является самостоятельным устройством и не может быть использован с автоматическими выключателями других серий. В сочетании с автоматическим выключателем iC60, блок Vigi iC60 выполняет следующие функции: защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (y 30 мА); защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (u 100 мА); защита электроустановок от риска возгорания (300 - 500 мА). |  | SEPAI | DBI | Acti9 (дифф. Блок VIGI для IC60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5db73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5e922.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5fecd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e60f66.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e1abe2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FR6OGqMq.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3114 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2198 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2477 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/908 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/235 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/260 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.68540_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18470_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.14125_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03412 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00643 С-FR.ПБ49.В.00370 |  |  |  | 13126.28 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480087288 43606480087286 43606480087286 | 11.5 40 40 | 7.7 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.136 4.099 4.099 | кг. кг. кг. | 63 мм | 91 мм | 73.5 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [19 empty] | 500 В |  | 3 |  |  |  | 1...25 мм² | 1...16 мм² | 5...60 °C |  |  |  |  | 6 кВ |  | 25 А | 2 | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 0.03...0.03 А | 230...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | Да | Да | [144 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 2P | [5 empty] | Reflex iC60 iC60 Acti 9 | Vigi iC60 | add-on residual current devices | Переменный ток | [10 empty] | 25 А | Мгновенный | type AC |  |  | 3 | [21 empty] | IEC 61009-1 EN 61009-1 | [8 empty] | 230...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-1 230...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-1 | 50/60 Гц | [18 empty] | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Нижний | [9 empty] | Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-25 мм² Жесткий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-16 мм² Гибкий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-16 мм² Гибкий С кабельным наконечником | 0.165 кг | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | Нижний: Да | 14 мм для Нижний соединение | [11 empty] | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | Отходящий | не зависящий от напряжения | винтами | единичная клемма | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 | [120 empty] | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |  |  |  |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с IEC 61009-1
A9V44225 | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 25A 300mA AC-ТИП | Schneider Electric |  |  | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 25A 300mA AC-ТИП. Данный блок не является самостоятельным устройством и не может быть использован с автоматическими выключателями других серий. В сочетании с автоматическим выключателем iC60, блок Vigi iC60 выполняет следующие функции: защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (y 30 мА); защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (u 100 мА); защита электроустановок от риска возгорания (300 - 500 мА). |  | SEPAI | DBI | Acti9 (дифф. Блок VIGI для IC60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002297 | Блок дифференциального тока | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5db73.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5e922.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e5fecd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e60f66.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e1abe2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/FR6OGqMq.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3114 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2198 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2477 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/908 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/235 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/260 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.68540_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18470_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.14125_21 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03412 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00643 С-FR.ПБ49.В.00370 |  |  |  | 5350 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 27 27 | шт. шт. шт. | 3606480087295 43606480087293 43606480087293 | 11.5 40 40 | 8.6 30 30 | 7.8 30 30 | см. см. см. | 0.14 4.14 4.14 | кг. кг. кг. | 63 мм | 91 мм | 73.5 мм | 0.165 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [19 empty] | 500 В |  | 3 |  |  |  | 1...25 мм² | 1...16 мм² | 5...60 °C |  |  |  |  | 6 кВ |  | 25 А | 2 | Да | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА | 0.3...0.3 А | 230...415 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | Да | Да | [144 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1409017EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | [5 empty] | 2P | [5 empty] | Acti 9 | Vigi iC60 | add-on residual current devices | переменный ток | [7 empty] | iC60 Reflex iC60 |  |  | 25 А | мгновенный | type AC |  |  | 3 | [21 empty] | IEC 61009-1 EN 61009-1 | [8 empty] | 230/400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-1 230/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-1 | 50/60 Гц | 300 мА | [17 empty] | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м нижний | [9 empty] | зажим туннельного типа нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-25 мм² жесткий без наконечника зажим туннельного типа нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-16 мм² гибкий без наконечника зажим туннельного типа нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1-16 мм² гибкий с кабельным наконечником | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |  | нижний: Да | 14 мм для нижний соединение | [9 empty] | защелкивающийся |  | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | индикатор срабатывания | отходящий | не зависящий от напряжения | винтами | единичная клемма | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 | [121 empty] | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |  |  |  | -40-85 °C |  | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |  |  | -5-60 °C |  | выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с IEC 61009-1
A9XAH357 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+3П (AuxL1L2L3…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+3П (AuxL1L2L3&hellip;) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм. В специальных гребенчатых шинках для автоматических выключателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD, iOF/SD+OF. Гребенчатые шинки для автоматических выключателей 3P+N и вспомогательных устройств совместимы с распределительными щитами Prisma. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zm5Ixtkm.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e8afd6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e8c2d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e8e16a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e22169.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/zm5Ixtkm.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/261 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС № RU Д-DE.АИ96.В.00006 |  |  |  | 2760 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 5 135 | шт. шт. шт. | 3606480485169 13606480485166 73606480485168 | 99 105 120 | 3 9 80 | 1.5 5.5 112 | см. см. см. | 0.57 2.998 92.946 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [49 empty] | 3 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 1000 мм | [72 empty] | Нет | 3 | 16 мм² | 100 А | Нет | Да | 16 | 415 В | 18 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti 9 |  | комбинированная сборная шина | [19 empty] | аксессуары присоединений | [30 empty] | 3L | 57 | [12 empty] | 114 | Белый (RAL 9003) | [14 empty] | горизонт. | [29 empty] | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | [17 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |  |  | 415 В Переменный ток | [30 empty] | 100 А в 40 °C | L1 L2 L3 | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 18 мм |  | 16 Aux + 3 L | изолированный | зуб | top or bottom в Клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | 63 мм | 1 3P | комплект из 10 шт. end piece | [45 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 |  |  | IP20 with end-pieces and tooth covers | [5 empty] | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [8 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с МЭК 60695-2-1
A9XAH657 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+3П (AuxL1…AuxL2…AuxL3) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+3П (AuxL1&hellip;AuxL2&hellip;AuxL3) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм. В специальных гребенчатых шинках для автоматических выключателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD, iOF/SD+OF. Гребенчатые шинки для автоматических выключателей 3P+N и вспомогательных устройств совместимы с распределительными щитами Prisma. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e12mnTO1.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e98512.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9931e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e9a10c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e2582e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e12mnTO1.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/261 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС № RU Д-DE.АИ96.В.00006 |  |  |  | 2835 | штука | 0 | 1 | PCE CAR P12 | 1 3 4 | 1 5 135 | шт. шт. шт. | 3606480485206 13606480485203 73606480485205 | 106 107 120 | 0.9 9 80 | 0.52 5.2 45 | см. см. см. | 0.526 2.96 91.92 | кг. кг. кг. | 1000 мм | [49 empty] | 4 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 1000 мм | [72 empty] | Нет | 3 | 16 мм² | 100 А | Нет | Да | 38 | 415 В | 18 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti 9 |  | комбинированная сборная шина | [19 empty] | аксессуары присоединений | [30 empty] | 3L + N | 57 | [12 empty] | 114 | Белый (RAL 9003) | [14 empty] | горизонт. | [29 empty] | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | [17 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |  |  | 415 В Переменный ток | [30 empty] | 100 А в 40 °C | L1 L2 L3 | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 18 мм |  | 38 контактный Aux + N + L | изолированный | зуб | top or bottom в Клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | 27 мм | 1 1P | комплект из 10 шт. end piece | [45 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 |  |  | IP20 with end-pieces and tooth covers | [5 empty] | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [8 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с МЭК 60695-2-1
A9XPCD04 | ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ (A9X) (4ШТ) | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ (A9X) (4ШТ). Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм и специальных коннекторов, которые позволяют как "раздать", так и поключить необходумую группу или аппарат обеспечивая коммутацию, например, НШВИ в одну и ту же клемму с гребенчатой шинкой. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y4_BsZnh.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ece9ce.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ed0084.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ed3089.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ed45d0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e308fa.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Y4_BsZnh.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3106 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2215 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/263 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.07213_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26676_21 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00856 |  |  |  | 751.56 | упаковка | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480485282 43606480485280 | 9.9 40 | 5.9 30 | 2.2 15 | см. см. | 0.051 5.433 | кг. кг. | [103 empty] | Коннектор (соединитель) (EV007915) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Linergy FH | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 |  | разъем | [19 empty] | Аксессуары присоединений |  |  |  |  | комплект из 4 шт. | [27 empty] | двойная клемма | [12 empty] | белый (RAL 9003) |  | малые коммерческие предприятия | 4-4 Н-м | [9 empty] | винтовой зажим верхние присоединения35-35 мм² | [11 empty] | 100 А | [18 empty] | iSW выключатель-разъединитель iC60 iID K iK60 STI iID M10 шины | Acti 9 iC60 комбинированная сборная шина Acti 9 iK60 комбинированная сборная шина Acti 9 iID комбинированная сборная шина Acti 9 iID K комбинированная сборная шина Acti 9 iSW комбинированная сборная шина Acti 9 iSW-NA комбинированная сборная шина Acti 9 STI комбинированная сборная шина
A9XPCM04 | 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | 4 СОЕДИНИТЕЛЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ. Подключение модульных устройств iDPN, iDPN Vigi и DPN N Vigi возможно с помощью гребенчатых шинок шириной 9 мм и специальных коннекторов, которые позволяют как "раздать", так и поключить необходумую группу или аппарат обеспечивая коммутацию, например, НШВИ в одну и ту же клемму с гребенчатой шинкой. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OM51n7Dd.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ed6a59.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ed855c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eda7b0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492edb9f3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e316dd.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/OM51n7Dd.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3106 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2215 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/263 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.07213_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26676_21 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00856 |  |  |  | 395 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 100 | шт. шт. | 3606480485275 43606480485273 | 7.9 40 | 6.1 30 | 2.9 15 | см. см. | 0.064 6.582 | кг. кг. | [103 empty] | Коннектор (соединитель) (EV007915) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1707001EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Linergy FH | 3P + N | [5 empty] | Acti 9 |  | разъем | [8 empty] | iDPN Vigi Acti 9 |  |  | 100 А | [7 empty] | аксессуары присоединений | [32 empty] | с одинарным соединением | [12 empty] | белый (RAL 9003) |  | малые коммерческие предприятия | 4-4 Н-м | [9 empty] | винтовой зажим верхние присоединения35-35 мм² | [30 empty] | iSW выключатель-разъединитель iDPN iK60 iC60 iDPN Vigi STI iID iID K M10 шины | Acti 9 iC60 комбинированная сборная шина Acti 9 iK60 комбинированная сборная шина Acti 9 iDPN комбинированная сборная шина Acti 9 iDPN Vigi комбинированная сборная шина Acti 9 iID комбинированная сборная шина Acti 9 iID K комбинированная сборная шина Acti 9 iSW комбинированная сборная шина Acti 9 iSW-NA комбинированная сборная шина Acti 9 STI комбинированная сборная шина | [59 empty] | комплект из 4 шт. | 2 L 1 L 3 L N + 3 L L + вспомогательный
A9XPE310 | Комплект из 10 концевых крышек 3Р | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | Комплект из 10 концевых крышек 3Р. Боковые заглушки,количество контактов - 3P, обеспечивают степень защиты IP20 (комплект 10 штук). |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QbgCF1wL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eddaae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492edf8ce.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ee0b46.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e34b85.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QbgCF1wL.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 | [7 empty] | 150.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 250 250 | шт. шт. шт. | 3606480485244 43606480485242 43606480485242 | 7 40 40 | 4 30 30 | 1.5 30 30 | см. см. см. | 0.008 2.725 2.725 | кг. кг. кг. | [103 empty] | Крышка (EV008943) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1707001EN | Грин Премиум продукция |  | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Linergy FH | 3P | [5 empty] | Acti 9 |  | боковая крышка шинной разводки | [8 empty] | Acti 9 | [10 empty] | изолирующий аксессуар |  |  |  |  | комплект из 10 шт. | [40 empty] | желтый |  | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [41 empty] | M10 шины iID K iC60 iSW выключатель-разъединитель iK60 iID | Multi 9 C60 C60H комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60L комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60N комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60CTRL комбинированная сборная шина | [60 empty] | 3 L | разрезаемый
A9XPH112 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1&hellip;) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования. Они могут быть разрезаны за один заход. В комплект входят 2 боковые заглушки IP20. После разрезания шинки установка заглушек обязательна. На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях. Места разрезов помечены на изоляции. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XAKKeM5i.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ee7018.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ee75d7.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492ee8269.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eea74e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e3a87e.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XAKKeM5i.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/263 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00856 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9XPH112 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5201368d4faSjes7a4XjCdDxRjcbHc0RobtxiaFc_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5201a37at6Q2kiZXbq8jE8YVQRBDf5sM7HAoFy1z_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52021771ek9quV6iwyTSOe5ldxaZWJiwNe1fcswH_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520277c7RZeqt1-jFdc7HeUthTN22nAyaq5lJ_2d_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5202d185l7lh-wOZyOr4WAYEmF_ULKzETI8JTZgA_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52032889bC4xUsqWt_2ACVIENd98rXeD7_B70JkD_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5203adbbGn82qrG05JH6azsaRV8r77Jg4D2jYvB9_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52041fd8NyfidG3VR9HTE439SBGotVy_1myCwV-Q_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5204a57driIQIUwABMnTYEPu8EtYjmejAfd4gN4a_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5205022dbiDXI5NpRCzc_9C_e1yP2xUr84SCpg_E_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52055de7EuMTD2vahEUoo6-qwiygVxfZdTr8x0IJ_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5205c391s86DZYiAgTcp2dtg0v7juMZCzwdNqnnB_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52061d6bCAknh7lqAtMeFMfKit44XUpVfLo8E56O_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520698d01xooxy51NSbTkNN5Dhsd_8ksw_VeyXpX_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520722daVRdB-L1E0VbZrd7UsLz1relIk49p1-Dz_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520799d78R99WK48tC0rQbD84mUh3TIxB-LWwNSs_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5208145awvZ3rEsnbv8e5xBIxepmz9MIjVePiXrw_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52086f96epIRpCAfRc9XKJYsgGs58qX1qmKr6nxn_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5208c62fdDkn58axFi0mVUNVt2R6p2ucYoUhVyTo_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520920e2FGebqX3ax3Do7XyLN4yIUff5O3AAI0Bg_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52097ce0kid_QaT9pMjtxpenP8Cp6hTzdeeC5q0k_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5209d54bNSWCZe2bsIx07fRbAFunhHnltPdtfI0T_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520a5fe6XgN-WoKL63ma7PWuSqI0FUHSsjT9b7jy_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520af089VEsaQFcINvfOhwpo3Jtf7BZFjl9yEnHo_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520b4b12ZIchoAZ7UY2ieozK07W8nF992VvGPtyN_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520ba577cCDVH-CoPoZu4vfybf5CDV1K82tq4mbI_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520c0223G09-y-p-c-vPwLqVLieRclaGn7HzM23p_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520ca1cf7w2DLCgI0Pim86D8vr9pJxpcBeYSXV_z_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520d2a43NhAxanrnUbqA3phrolW1sOqqFwoIuezm_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b520e6840D5fmbuzItDtYDI1-zvvsgOPxLnIHqCbi_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52101557ulqjYGalxjDpXKqiPRtYGp0Q7DRqn_SB_1594930464.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52156ff9DSZRFjqxS25gF95TBXfF9fdCJPxMEJCm_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52178675WqMYsbumjU2ZMMU3b1Bejpme13UNewg6_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52182b610sLyO2ZaSFRnglQuyOCB3eeygH3VahAK_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5218b5eeCbD_KuDMZqrAs9hqq5v1SeaIwvRAF_nO_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5219281dwNG43FKoW2JZR5FokfPSF2_9WLi_AHVu_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5219281dwNG43FKoW2JZR5FokfPSF2_9WLi_AHVu_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5219281dwNG43FKoW2JZR5FokfPSF2_9WLi_AHVu_1594930465.jpg |  | 270 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 10 160 160 | шт. шт. шт. шт. | 3606480485008 13606480485005 43606480485006 43606480485006 | 24.8 24.8 40 40 | 8.7 8.7 30 30 | 6 6 30 30 | см. см. см. см. | 0.049 0.555 9.38 9.38 | кг. кг. кг. кг. | 220 мм | [49 empty] | 1 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 220 мм | [72 empty] | Нет | 1 | 16 мм² | 100 А | Нет | Да | 12 | 415 В | 18 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti 9 |  | комбинированная сборная шина | [19 empty] | Аксессуары присоединений | [30 empty] | 1L | 12 | [12 empty] | 24 | белый (RAL 9003) | [14 empty] | горизонт. | [8 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 | [20 empty] | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | [20 empty] | 415 V Переменный ток | [30 empty] | 100 А в 40 °C | L | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 18 мм |  | 12 1 L | изолированный | зуб | top or bottom в Клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | 18 мм | 1 1P | [46 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 |  |  | IP20 with end-pieces and tooth covers | [5 empty] | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [8 empty] | N/A
A9XPH124 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 24 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | Schneider Electric |  |  | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 в, но менее 1000 в, прочие | Нет | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1&hellip;) 24 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ. Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования. Они могут быть разрезаны за один заход. В комплект входят 2 боковые заглушки IP20. После разрезания шинки установка заглушек обязательна. На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях. Места разрезов помечены на изоляции. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0vMF7W-K.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eeba5b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eed05e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eedded.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492eefdf5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e3c988.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/0vMF7W-K.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1122 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/963 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/263 | Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00512_18 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.00161_18 ТС RU С-DE.МЕ77.В.00856 |  |  |  | 827 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S04 P12 | 1 2 3 4 | 1 10 100 400 | шт. шт. шт. шт. | 3606480485015 13606480485012 53606480485010 | 42.93 46.7 60 120 | 3.05 9 40 80 | 0.51 6.2 30 45 | см. см. см. см. | 0.1 1.118 11.996 58.984 | кг. кг. кг. кг. | 430 мм | [49 empty] | 1 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 430 мм | [72 empty] | Нет | 1 | 16 мм² | 100 А | Нет | Да | 24 | 415 В | 18 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti 9 |  | комбинированная сборная шина | [19 empty] | Аксессуары присоединений | [30 empty] | 1L | 24 | [12 empty] | 48 | белый (RAL 9003) | [14 empty] | горизонт. | [8 empty] | 500 В Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 | [20 empty] | Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60 | [20 empty] | 415 V Переменный ток | [30 empty] | 100 А в 40 °C | L | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 18 мм |  | 24 канала 1 L | изолированный | зуб | top or bottom в Клеммы туннельного типа top or bottom в double terminal | 18 мм | 1 1P | [46 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 |  |  | IP20 with end-pieces and tooth covers | [5 empty] | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 | [8 empty] | N/A
A9XPT920 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) (20ШТ) | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ШИНОК (A9X) (20ШТ). Изолирующие колпачки на контакты 1-3 полюсных гребенчатых шинок серий Acti9. В комплекте 20 шт. Предназначены для изоляции неиспользуемых контактных зубцов |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002287 | Комплектующие для малого распределительного щита | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b77d54.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f5a8ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f5b51f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f5bc13.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f5d59c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890865e4e4a1e5cd06.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/5aaClr7f.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891155e4e4a3b77d54.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  |  |  |  | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9XPT920 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521a1500RzRJbteK_1oLqBfXlwOrzLodaDPNxiYm_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521a707aQsjrhF_CaDUTnvzQsid910ClNuhcrlRa_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521b083b36UfA4efeC_lsq5xFTjr7Ksp5nP_K6d9_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521bb999NVvsSIFpmdibaJr996-4xU8AvM6yxuNm_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521c809aSvLLhWH9JFffzFltnHdoaY2TjAinmqAf_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b521d0286FBcWLZf4yAniAtKpirF4ufWFCrQms0de_1594930465.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522311c7Cjof0cW66YpbyANpJPeoWgvdNbZKqj_j_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52236c56PARvmuGPxau3I8bxZ5molqse5FkWuoyc_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5223cc72RleVu7ACqJfRrlhoWxKLAOOGr_wGOixn_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52244c1cgO_Nu__oSCJ__addNQF-9lk0TqQ6F2dW_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5224b980mky7ldCILYXM1pzFajZH11tI_mBCjgT6_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52251d9bs2WUYhCQIKlCfrE67wFbkS4NSfdMfgHI_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52258bfamYg9NJZxyF6xCx7EbOAWw1NsTBzFZe48_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5225e490aV5ymFD_NPEe6qyyCphZIZycgTeYnzMu_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5226542aK5IbyX3xfC0mGaiR11mj6vVFOqrk_Xm6_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5226ad12jUb6BQI2bwt25ZMhbYO50IeBv1FqLFhv_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522705f8CuUVxcr879GWdfaMf-YiE5I9akfNEwE7_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52276c866AbLpk0szsQA6JHvrmmLi4rHlmxPj410_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522819ddW1hsHOcHo48kyF2hhnEOePNXNU6VuV8M_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5228be02gw_hUabETez2OpB59d_j2h8efSUohiO9_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52293a45TcXXAgPQewhO36X4GF5JHlKeCelw4acS_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52299205unCgH-F7kLCNftrn_TFF2kgckwFYSz_l_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5229f379twzQwMEbN1OTficBvuws1_80w7JaGTy9_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522a493aSli5KmEMop1iBpAqKPQuvhtDgi22Bpuf_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522abb21YDBNddAZ0OnfcNcOWocKY7rzXmjQN24d_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522b4e20xyHEAFC0FUvqfIVnVECbwRw79zfCzUmY_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b522ca084ZELwIy-Zv3jaMeGcDyxao3AZCK1nbeOu_1594930466.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52315c2cE_JlHHFoVBD-4hyqFbUc49oQuDXCnUSO_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5231b4c6dCD9BaSqveaeUYvJzWxBZZwkyURKhXEs_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52320967MLy_LqvZPAC36h3BDWEFdHi7RF1acH3i_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5233683d4A6CiQ4FY6GLYIy68gYf11Z2pv9SpUmJ_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5235fc7cbg9FZzX_6qdba3TaxvZ0gDcdLoXL288N_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52372f74LzUIBksWhlyDYq-IGI1mj-0zVVL6GVmh_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b523791aa41qtgfsP5xnBY8HgCVQj0Q_2n8liOgkj_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5239e7ad7Y6lKBJQBAl9uQXDwLRmpZ68kKRVX7vR_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b523a6a74ZrmFzovX4FOsKHnVKQzT_bM4alKI13Ce_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b523e74aeHBfYCnRQqvP5d41iIBSqPCc9nEYUcVCI_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b523edd18EYb5Ekz4yhGomHk9Hl6xodAd66JuKWS-_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b523f3ca9mnOU_WGrJF8YvXFZvx9F95SSYEr1gOeM_1594930467.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5240603aXSvG4ZMIXQU_7_OQ99bGyoDkoE2TIs4C_1594930468.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5248c6cc-RTbFAGBEJB7lNS_71FDXBjsoIYqjaMu_1594930468.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b524939e3tke8CaJtYgQYHErwrAqS1ffrnJvk5gG-_1594930468.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5249b5b2SVS_RtshmEQ4VJ9iHjPx9JzRgqqBRo5Y_1594930468.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5250ca2eUbrMIB5_Va6_wUsF1NO7TTJ_dK0U99jf_1594930469.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5251202ak8YcuS7jICecleSRlzRHA0f8c_-KbOqs_1594930469.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52535ca1nd2DVSU11rcTusFP1druc91hVezt9GaY_1594930469.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b5253cf66xxnc9Mnr8DhLpTRz1pzWzMHKJfKAN5n-_1594930469.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b52544d226IWjd2tYCZ1ke3RydnpCvzt3tO4izF1M_1594930469.jpg |  | 263.5 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 50 | шт. шт. | 3606480485268 43606480485266 | 8.5 40 | 4.6 30 | 1.5 15 | см. см. | 0.015 1.075 | кг. кг. | [103 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Linergy FH | [6 empty] | Acti 9 Acti 9 |  | зубчатая крышка шинной разводки | [19 empty] | Изолирующий аксессуар |  |  |  |  | Комплект из 20 шт. | [42 empty] | малые коммерческие предприятия рынок жилья | [41 empty] | iID K iK60 iID iSW выключатель-разъединитель M10 шины iC60 | Multi 9 C60 C60H комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60L комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60N комбинированная сборная шина Multi 9 C60 C60CTRL комбинированная сборная шина | [60 empty] | 3 L N + 3 L 1 L 2 L | разрезаемый
LGY125014 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 1П 250А 14 ОТВЕРСТИЙ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 1П 250А 14 ОТВЕРСТИЙ. Однополюсные распределительные блоки устанавливаются на DIN-рейке или на монтажной плате. Совместимы с распределительными щитами серий Prisma G и P, Pragma, Mini Pragma. Входящие и отходящие цепи подключены к клеммным колодкам с винтовыми зажимами с помощью как гибких, так и жестких кабелей с наконечниками. |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000276 | Распределительный клеммный блок | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b1pwyn9Q.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f66e3f.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f6b654.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f6e1f5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f6fc6a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a3f2ca.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/b1pwyn9Q.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3106 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1123 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2226 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2215 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/399 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.07213_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00009_18 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00692_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26676_21 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00008 |  |  |  | 1280 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 60 60 | шт. шт. шт. | 3606480542176 13606480542173 13606480542173 | 8.7 40 40 | 5.1 30 30 | 5.5 30 30 | см. см. см. | 0.255 15.875 15.875 | кг. кг. кг. | 45 мм | 85 мм | 50.5 мм | 0.252 кг | [46 empty] | 1 | [111 empty] | 120 мм² | Да | [40 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) | да | да |  |  | Linergy DS | [6 empty] | Linergy |  | распределительный блок | [8 empty] | Linergy | [55 empty] | 5 | белый (RAL 9003) |  |  | распределение: 2-2 Н-м плоский отвертка 7.5 мм распределение: 2-2 Н-м PZ2 отвертка 7.5 мм питание: 10-10 Н-м плоский отвертка 15.3 мм питание: 10-10 Н-м PZ2 отвертка 15.3 мм распределение: 4-4 Н-м плоский отвертка 10 мм распределение: 4-4 Н-м PZ2 отвертка 10 мм распределение: 2-2 Н-м плоский отвертка 6 мм распределение: 2-2 Н-м PZ2 отвертка 6 мм | [9 empty] | распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1.5-16 мм² жесткий распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1.5-10 мм² гибкий с кабельным наконечником распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 2.5-25 мм² жесткий распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1.5-16 мм² гибкий с кабельным наконечником питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 35-120 мм² жесткий питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 23-95 мм² гибкий с кабельным наконечником распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5-50 мм² жесткий распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5-35 мм² гибкий с кабельным наконечником | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток Ph/N 440 V переменный ток Ph/Ph | 500 В переменный ток | 250 А в 40 °C | [13 empty] | 8 кВ |  |  |  |  | Шкафы Spacial | Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys | [5 empty] | 1P | [40 empty] | 14.4 кА для 1 с |  |  |  |  | 250 А в 40 °C | [21 empty] | 14 отверстий | 60 кА | [43 empty] | EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1 | [8 empty] | 3 |  | III | -25-55 °C | [6 empty] | 2500 В
LGY416048 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 160А 48 ОТВЕРСТИЙ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВИНТОВОЙ 4П 160А 48 ОТВЕРСТИЙ. Четырехполюсные распределительные блоки устанавливаются на DIN-рейке или на монтажной плате. Совместимы с распределительными щитами серий Prisma G и P, Pragma, Mini Pragma. Входящие и отходящие цепи подключены к клеммным колодкам с винтовыми зажимами с помощью как гибких, так и жестких кабелей с наконечниками. |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000276 | Распределительный клеммный блок | 7 | Тунис | https://static-pcsp.systeme.ru/image/28co9MU_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f8aeae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f8ca5d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f8deac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888475e4e492f912f9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890985e4e4a2a466cc.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/28co9MU_.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3106 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1123 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2226 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2215 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/399 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА09.В.07213_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС № RU Д-FR.ММ07.В.00009_18 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.00692_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.26676_21 ТС № RU Д-FR.АИ96.В.00008 |  |  |  | 1600 | штука | 25 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 25 25 | шт. шт. шт. | 3606480542114 13606480542111 13606480542111 | 17.8 40 40 | 10.7 30 30 | 5.7 30 30 | см. см. см. | 0.62 16.034 16.034 | кг. кг. кг. | 162 мм | 100 мм | 50.5 мм | [47 empty] | 4 | [111 empty] | 70 мм² | Да | [40 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Linergy DS | [6 empty] | Linergy Linergy |  | распределительный блок | [64 empty] | 18 | белый (RAL 9003) |  |  | распределение: 2-2 Н-м Плоская отвертка 7.5 мм распределение: 2-2 Н-м PZ2 отвертка 7.5 мм питание: 5-5 Н-м Плоская отвертка 12 мм питание: 5-5 Н-м PZ2 отвертка 12 мм распределение: 2.5-2.5 Н-м Плоская отвертка 9 мм распределение: 2.5-2.5 Н-м PZ2 отвертка 9 мм | [9 empty] | распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 2.5-25 мм² Жесткий распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1.5-16 мм² Гибкий с кабельным наконечником распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 4-25 мм² Гибкий с кабельным наконечником питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 25-70 мм² Жесткий питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 16-50 мм² Гибкий с кабельным наконечником распределение: винтовой зажим 3 кабель (-и) 10-35 мм² Жесткий | 0.557 кг | [7 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток | 160 А в 40 °C | [13 empty] | 8 кВ |  |  |  |  | Шкафы Spacial | Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial кАedra Pragma TeSys | [5 empty] | 4P | [14 empty] | 230 В Переменный ток Ph/N 440 V Переменный ток Ph/Ph | [25 empty] | 8.4 кА для 1 с |  |  |  |  | 160 А в 40 °C | [21 empty] | 4 x 12 отверстий | 36 кА | [43 empty] | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1 |  | -25-55 °C | [6 empty] | 3 |  | III | [7 empty] | 2500 В
15335 | РЕЛЕ ВРЕМ. ЭЛ.МЕХ. IH 18MM 24ЧАСА 1КАНАЛ | Schneider Electric |  |  | 8536490000 | Прочие реле | Нет | Реле времени электромеханическое IH 18MM 24 часа 1 канал. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: IH - тип устройства или его аксессуаров: механическое реле времени - доступные функции: время ручного переключения. Преимущества: комфорт: вы можете запрограммировать включение вашей системы отопления согласно «рабочих» часов вашего здания экономия: вы можете запрограммировать включение нагрева бойлера в часы, когда эл. энергия дешевле.. применения: Управление системами доступа в здание, освещением, необходимо, а также в периоды действия низких тарифов.... |  | SEPAI | RTD | Acti9 Реле времени на DIN-рейку | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002304 | Аналоговое реле времени (таймер) для распределительного щита | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTufb_tb.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d37c949.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d37d729.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887555e4e48d37dee4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/bE5X9K8_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890765e4e4a14ca551.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/pTufb_tb.jpeg | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2459 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1376 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/27 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.23187_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00866_19 ТС RU С-FR.МЮ62.В.01295 |  |  |  | 1910 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 100 100 | шт. шт. шт. | 3303430153351 53303430153356 53303430153356 | 9.9 40 40 | 7.1 30 30 | 2.1 30 30 | см. см. см. | 0.082 8.695 8.695 | кг. кг. кг. | 18 мм | 90 мм | 66 мм | 0.097 кг | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [22 empty] | 1 | [37 empty] | 18 мм | 90 мм | [48 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 230...230 В | [37 empty] | 66 мм | 1 | Да | Да | Норм. замкнутый (размыкающ.) контакт (EV000188) | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 50...50 Гц | 15 мин | 15 мин | [24 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | ENVEOLI0601004EN | Соответствует | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP060104EN | Грин Премиум продукция |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | да |  |  | Acti 9 IH |  |  | строительство |  |  |  | Acti 9 | IH | механическое реле времени | [8 empty] | Acti 9 | [44 empty] | 1 | время ручного переключения | [9 empty] | 2 |  | IH | рынок жилья малые коммерческие предприятия | [10 empty] | винтовые зажимы | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток +/- 10 % в 50/60 Гц | [97 empty] | время ручного переключения | ручной | 10 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (58 W) 15 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (40 W) галогенная лампа 230 В пер. тока (1000 Вт) лампа накаливания 230 В пер. тока (1000 Вт) 3 люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности (100 W) 7 компактная люминесцентная лампа (11 W) 7 компактная люминесцентная лампа (15 W) 7 компактная люминесцентная лампа (20 W) 7 компактная люминесцентная лампа (7 W) | 16 А - 250 V переменный ток pf = 1 4 А - 250 V переменный ток pf = 0.6 | 48 вкл. - 48 откл. | +/- 1 с/сутки +/- 1 с/сутки 20-20 °C | 24 ч | 15 мин. | нет | нет | нет | 2.5 В·А | белый (RAL 9003) | [33 empty] | зажимы: IP20 B IP20 B | [8 empty] | -10-50 °C
CCTDD20004 | ДИММЕР 1000ВТ STD1000RL-SAE 4 ВХОДА | Schneider Electric |  |  | 8536508008 | Прочие | Нет | ДИММЕР 1000ВТ STD1000RL-SAE 4 ВХОДА. Диммер 1000Вт STD1000RL-SAE 4 входа. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: дистанционное регулирование с помощью диммера. Преимущества: Устанавливаются в щиток на DIN рейку, могут управляться с нескольких мест.. применения: Диммеры STD и SCU используются в жилых и административных и коммерческих секторах, например в конференц-залах, кинотеатрах, ресторанах и магазинах.... |  | SEPAI | DMD | Acti9 Диммеры на DIN-рейку | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001670 | Система централизованного управления зданиями | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1lfoSe9c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888545e4e49362d924.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888545e4e49362efc9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888545e4e49363089e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888545e4e493633746.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890595e4e4a03cdb43.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/39ejMQGF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/SE0Agwy_.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/-zBX4HVn.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890905e4e4a2236af4.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/1lfoSe9c.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2071 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2062 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/670 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/315 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.43927_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.22325_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00093 ТС RU С-FR.ММ07.В.00074 |  |  |  | 105 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 24 24 | шт. шт. шт. | 3606480160677 43606480160675 43606480160675 | 9.7 40 40 | 9.7 30 30 | 8 30 30 | см. см. см. | 0.199 6.045 6.045 | кг. кг. кг. | 72 мм | 85 мм | 62 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [15 empty] | 4 А | [6 empty] | 4 | [37 empty] | 72 мм | 85 мм | [42 empty] | Диммер (светорегулятор) (EV000944) | 12...30 В |  | AC/DC (перемен./постоян.) (EV000509) | [41 empty] | 62 мм | 5 | Да | [13 empty] | Да | Да | 50...60 Гц | 230...230 В | 1 | 1000 Вт | Да | Да | Нет | Да | 1 | 20 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 STD | [6 empty] | STD Acti 9 | STD | дистанционное регулирование с помощью диммера | [64 empty] | 8 |  | STD1000RL-SAE | малые коммерческие предприятия | [10 empty] | винтовые зажимы, 2 кабель (-и) 4-4 мм² верхний винтовые зажимы, 5 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² нижний | 130 г | [7 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток +/- 10 % в 50 Гц | [44 empty] | Местное управление: кнопка дистанционное управление: кнопка | [54 empty] | 230 В Переменный ток Галогенная лампа: 60...1000 Вт 230 В Переменный ток лампа накаливания: 60...1000 Вт лампы галогенные низковольтные с обычным трансформатором: 60...1000 Вт двигатель: 60...600 Вт | [8 empty] | 0.8 В·А |  | электронная защита от перегрева плавкий предохранитель электронная защита от перенапряжения электронная защита от перегрузки | кнопка 4 Позволяет регулировать до 20 реостатов | строительство | 12...30 В пер./пост. тока | макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов, расстояние: <50 м макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами, расстояние: <50 м | Да | 50 м | 3 Вт | [22 empty] | EN 60669-2-1 |  | 0-70 °C | IP20 |  |  |  | 0-60 °C | [12 empty] | 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
19091 | КОМПЛЕКТ 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КЛЕММНИКОВ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Набор из 4 распределительных клеммников. тип устройства или его аксессуаров: клемма - совместимость серий продукта: Multi 9 - количество в одном комплекте: комплект из 4 шт.. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .... применения: .... Преимущества: .. применения: Оборудование, требующее защиты электрических цепей (UL 489; UL 489A); оборудование, допускающее установку дополнительных защитных устройств (UL 1077):.. Преимущества: .. применения: Аппараты Compact • Ручной ввод резерва.. Преимущества: Простота монтажа выключателя NG160 обеспечивается его установкой на DIN рейку.... применения: NG160 сочетают высокие эксплуатационные характеристики и применяются в электроустановках промышленного комплекса, административно-коммерческих зданиях в качестве: • вводных аппаратов модульных распределительных щитков. • отходящих фидеров силовых распределительных щитов.. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт для дифференциальных выключателей нагрузки, используемых в конечном распределении электроэнергии,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Лучшая помехозащищенность аппаратов типа Si (сверхпомехоустойчивые),, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Защита в любых промышленных и общественных зданиях от:, поражения электрическим током, соответствующая МЭК 60364 и национальным стандартам;, Защита от опасности возгорания, вызванного протеканием тока утечки из электрических установок через конструкции здания.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии, Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас., Аксессуары iC60 обеспечивают полную безопасность для монтажника и оператора., Безопасные соединения и работа. Пример: защитные крышки клемм IP20, Быстрое и эргономичное подключение. Пример: безвинтовые зажимы.. применения: Конечное распределение электроэнергии низкого напряжения, Промышленные и коммерческие здания, Для любых применений, особенно в сетях с высоким уровнем помех и в загрязненной окружающей среде.. Преимущества: Качество без ограничений Автоматический выключатель C120, который является дальнейшим развитием модели С60, успешно используется в более чем 100 странах благодаря своему качеству и широкому спектру применения. Его уникальные характеристики позволяют разрабатывать электрические установки низкого напряжения с минимальными усилиями.... применения: - Защита электрических цепей в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг.... Преимущества: Качество без ограничений. Автоматический выключатель C60 успешно используется в более чем 100 странах благодаря своему качеству и широкому спектру применения. Его уникальные характеристики позволяют разрабатывать электрические установки низкого напряжения с минимальными усилиями.... применения: - Защита электрических цепей в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг.... Преимущества: Максимальные возможности в модульном исполнении Обладая преимуществом простоты монтажа при модульном исполнении, автоматические выключатели NG125 сочетают производительность и прочность, необходимые в большинстве требовательных промышленных электрических установок.... применения: Обеспечение защиты в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг:, Защита вводов в модульном шкафе, Выводы в силовых распределительных щитах.... Преимущества: Quality without boundaries. The C120 circuit-breaker, derived directly from the C60, is recognised in over 100 countries for its quality and the breadth of its range, making it an indispensable component for developing low voltage installations with complete peace of mind.... применения: - Protection of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.... Преимущества: The maximum in modular format. Benefiting from all the simplicity of modular installation, the NG125 circuit-breaker combines performance and robustness required in the most demanding industrial installations.... применения: Protection in all industrial and tertiary buildings:, Protection of motor supply circuits in power switchboards.. Преимущества: Безупречное качество Автоматический выключатель C60 успешно используется в более чем 100 странах благодаря своему качеству и широкому спектру применения. Его уникальные характеристики позволяют разрабатывать электрические установки низкого напряжения с минимальными усилиями.... применения: - Защита цепей питания электродвигателя в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг.... Преимущества: Данное решение предназначено для использования в составе распределительных щитов, Широкий ассортимент оборудования по стандарту DIN: Простота, Согласованная конструкция изделий: Душевное спокойствие, Инновации, направленные на повышение надежности: Производительность, Многие изделия соединяются между собой простым защелкиванием: Гибкость.... применения: - Контроль и управление электрическими цепями в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг.... Преимущества: Автоматический выключатель NG125 сочетает в себе производительность и надежность, необходимую в самых сложных промышленных установках.... применения: Защита в промышленных и непроизводственных зданиях:.. Преимущества: Новая серия Acti 9 для DIN системы низкого напряжения до 63 А.., Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии.., Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... Преимущества: Безопасность и надёжная защита.. применения: Выключатели-разъединители низкого напряжения Compact INS/INV служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.., Ввод резерва, Щит местного секционирования, Малогабаритный распределительный щит, Щит автоматики, Выключатель аварийного останова.. |  | SEPAI | NG1 | Acti9 (автоматы NG125) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XLQCeqik.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce17f18.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce19716.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce1cc9c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887505e4e48ce1f646.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HnL38y93.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/b6IrIVT3.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wqUMzzFD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/IzhY4F8o.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890775e4e4a15c1435.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/XLQCeqik.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1267 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2586 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2460 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/58 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/48 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/47 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.АВ50.В.00096_19 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03423_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01347 С-FR.ПБ49.В.00344 ТС RU С-FR.МЕ77.В.00515 |  |  |  | 7450 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 20 120 120 | шт. шт. шт. шт. | 3303430190912 13303430190919 43303430190910 43303430190910 | 8.5 36 40 40 | 2 11.3 30 30 | 6 8.4 30 30 | см. см. см. см. | 0.06 1.243 7.945 7.945 | кг. кг. кг. кг. | [103 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | iSW 40...125 INS40...160 iC60 Reflex iC60 INS40...80 iID Multi 9 NG160 iSW-NA iSW 20...32 Compact |  | клемма | [18 empty] | C60H-DC C60NA-DC C60CTRL C60 UL1077 C120 C60 ID C120NA-DC Vigi C120 iKQ iSW 40-125 SW60-DC | аксессуары присоединений |  |  |  |  | комплект из 4 шт. | [30 empty] | Compact INS | [10 empty] | terminal | Малые коммерческие предприятия | [12 empty] | винтами | [9 empty] | 0-160 А | [116 empty] | на соединительных зажимах
A9N19655 | ДИФАВТОМАТ DPN N VIGI 6КА 16A B 30МA AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 16A B 30МA AC |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d9aba4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492d9d183.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492da0a08.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888455e4e492da1cb8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1ded9b9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/ai0EDQE3.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1735 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/824 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/18 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/17 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20221_20 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03261 ТС RU С-ES.МЕ77.В.00377 С-ES.ПБ49.В.00334 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 6 54 54 | шт. шт. шт. шт. | 3606480411434 13606480411431 43606480411432 43606480411432 | 10 25.5 40 40 | 8.5 10 30 30 | 4 9 30 30 | см. см. см. см. | 0.201 1.292 12.115 12.115 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  | 0.19 кг | [10 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | B (EV000074) | 400 В | 3 | 3 | 2 | 1 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 2 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Да |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | N/A | Соответствует | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP100503EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  |  |  |  | DPN Vigi | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 | DPN N Vigi | автоматический выключатель утечки на землю | переменный ток |  | 1 | B | 6000 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009 |  |  | термомагнитный | Acti 9 |  | слева |  | мгновенный | type AC | [23 empty] | распределение | [11 empty] | 30 мА | [14 empty] | 4 | белый | DPN | малые коммерческие предприятия | [10 empty] | клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 10-10 мм² гибкий клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 16-16 мм² жесткий | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В переменный ток 50/60 Гц | 400 В переменный ток в соответствии с EN 61009 | 16 А в 30 °C |  |  |  | 50/60 Гц | да | 20000 циклы |  | интегрированный | 3...5 x In | 6000 А в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009 | тумблер |  | 20000 циклы в соответствии с МЭК 61009 | 4 кВ в соответствии с EN 61009 | индикация ВКЛ/ВЫКЛ | отходящий | [35 empty] | 3 в соответствии с EN 61009 | [9 empty] | не зависящий от напряжения | [76 empty] | EN/МЭК 61009-2-1 EN/МЭК 61009-1 | 95-95 % в 55-55 °C |  |  |  |  | 2000 м | -40-60 °C |  | 3 в соответствии с EN 61009 | 2 в соответствии с EN 61009 | III | -5-60 °C
A9L16564 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ iPRD 40r 40kA 340В 3П | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9L40601 замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2016) | 8536304000 | На силу тока более 16 а, но не более 125 а | Нет | Модульный ограничитель перенапряжения iPRD40r 3п+N 340V с инд.срабатывания. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: грозозащитный разрядник со вставным патроном - область применения: распределение - состав сигнальных контактов: 1 SD (1 переключающ.) - тип искрового разрядника: электрическая распределительная сеть - система заземления: TN-S, TT. Преимущества: .. применения: .. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cb23a8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cb51ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cb7443.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888445e4e492cb8f3d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890855e4e4a1dd9dda.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [16 empty] | 125 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 3 36 36 | шт. шт. шт. шт. | 3606480090202 13606480090209 43606480090200 43606480090200 | 8.5 27.5 40 40 | 8 9.5 30 30 | 7.5 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.434 1.38 17.047 17.047 | кг. кг. кг. кг. | 72 мм | 81 мм | 69 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет |  | 8 модулей (EV007040) |  | 340 В | 15 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 25 мм² | 16 мм² | [129 empty] | 1.4 кВ | 1.4 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iPRD | 3P + N | 1 SD (1 переключающ.) | распределение | TN-S TT | с | электрическая распределительная сеть | Acti 9 | iPRD | грозозащитный разрядник со вставным патроном | [8 empty] | iPRD | [55 empty] | 8 | Белый (RAL 9003) | iPRD40r | Малые коммерческие предприятия | 2.5-2.5 Н-м |  | 0,25 A/250 V пер. ток 50/60 Hz | тип 2 | MOV + GDT | общий режим: 15 кА (L/PE) общий режим: 15 кА (N/PE) дифференциальн. режим: 15 кА (L/N) | соответствующий автоматический выключатель iC60N 40 А кривая C - Icu 10 кА соответствующий автоматический выключатель iC60H 40 А кривая C - Icu 15 кА соответствующий автоматический выключатель iC60L 40 А кривая C - Icu 25 кА | <= 25 ns |  |  | зажим туннельного типа (нижняя сторона) 2.5-35 мм² зажим туннельного типа (верхняя сторона) 2.5-35 мм² | [8 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц 400 V Переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц | [13 empty] | защелкивающийся | [62 empty] | общий режим: 40 кА L/PE общий режим: 40 кА N/PE дифференциальн. режим: 40 кА L/N | общий режим: 340 В L/PE общий режим: 260 В N/PE дифференциальн. режим: 340 В L/N | общий режим <1.4 кВ тип 2 N/PE дифференциальн. режим <1.4 кВ тип 2 L/N | [61 empty] | EN 61643-11 МЭК 61643-11 | 5-90 % |  | на лицевой панели: IP40 в соответствии с IEC 60529 встроенный: IP20 в соответствии с IEC 60529 | CE | OVE NF KEMA-KEUR | 2000 м | -40-85 °C |  |  |  |  | -25-60 °C | IK03 в соответствии с IEC 62262
A9S60240 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 40A | Schneider Electric | Выведен из ассортимента | A9S65240 замена на 1 шт. (дата замены 01.01.2017) | 8536508008 | Прочие | Нет | Выключатель нагрузки iSW 2П 40A. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iSW - область применения: управление - категория применения : AC-22A в соответствии с EN 60947-3, AC-22A в соответствии с IEC 60947-3 - соответствие требованиям по изоляции : Да в соответствии с EN 60947-3, Да в соответствии с IEC 60947-3. |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC001545 | Главный выключатель распределительного щита | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e44633.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e47687.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e48532.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888465e4e492e49285.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2099 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1939 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/230 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/751 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.42905_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18986_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00047 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00216 |  |  |  | 525 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606480088766 13606480088763 43606480088764 43606480088764 73606480088765 | 8 23 40 40 120 | 3.5 9.5 30 30 80 | 7 8 30 30 50 | см. см. см. см. см. | 0.149 0.949 11.875 11.875 107 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 77 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 75.5 мм | 40 А | 415 В | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [84 empty] | Да |  | Белый (EV000202) |  |  |  | Выключатель OFF (EV000397) | 415 В | Нет | [7 empty] | 1.26 кА | 4.2 кА | [51 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 1 год с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iSW | 2P |  | управление освещением Изоляция |  |  |  | iSW 40...125 Acti 9 | iSW | Выключатель-разъединитель |  | AC-22A в соответствии с EN 60947-3 AC-22A в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  |  | да в соответствии с EN 60947-3 да в соответствии с МЭК 60947-3 | [58 empty] | 4 | Белый | iSW | Малые коммерческие предприятия | 3.5 Н·м | [9 empty] | Клеммы туннельного типа - <= 50 mm² - жесткий Клеммы туннельного типа - <= 35 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа - <= 35 mm² - Гибкий с наконечником |  | Стационарный | 415 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  | DIN-рейка |  |  |  |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  | 9 мм |  |  | да | 50000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация ВКЛ/ОТКЛ | [24 empty] | 6 кВ в соответствии с EN 60947-3 6 кВ в соответствии с МЭК 60947-3 |  |  | рычаг управления | [14 empty] | Стандартный | [13 empty] | 40 А в 415 В Переменный ток 50/60 Гц | [66 empty] | МЭК 60947-3 | 95-95 % в 55-55 °C | -20-50 °C | IP4 |  |  |  | -40-70 °C |  | 3 в соответствии с МЭК 60947-3 | 2
04000 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК MULTICLIP 80A ПОЛН.ДЛ.,4П | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | Распределительный блок Linergy FM, 80A ПОЛН.ДЛ, 4П. диапазон: Linergy - наименование изделия: Linergy FM - степень защиты IP: IP20 - совместимость изделий: Шкафы Spacial. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .... применения: .... Преимущества: Panelbuilders, Reduce significantly machines and tools investments, Availability, Offer a greater reliability of safety, Optimize time production and flexibility.. Distributors, Easy to store and handle.. Design institutes, Architecture allowing to respect and modify easily customer requirements.. End-users, Design guarantee by Schneider-Electric, Facilitating installation upgrades.... применения: Main and secondary low voltage distribution and control switchboards, for tertiary and industrial buildings.... Преимущества: Шкаф Spacial SFP и система Prisma Plus объединены в единое целое для использования в промышленных целях: Высокая стойкость к воздействиям неблагоприятной окружающей среды и большим нагрузкам:, Шкафы Spacial SF имеют степень защиты IP55 и обладают высокой стойкостью внешнему механическому воздействию IK10, сделаны из стали толщиной 1,8 мм. Покрытие – текстурированная эпоксидно-полиэфирная краска, цвет RAL 7035. Соответствие стандартам:, Система Prisma Plus в шкафу Spacial SF обеспечивает установку распределительных щитов, прошедших типовые испытания, в соответствии со стандартом МЭК 61 439-2, Системы смешивания питания и управления.. применения: - Различные сферы промышленности, инфраструктуры, Распределительные щиты, используемые в неблагоприятных условиях или производственных средах, Системы смешивания питания и пульты управления.. Преимущества: решений проверена и обеспечена производителем.... применения: Низковольтные комплектные устройства Prisma предназначены для установки на промышленных и непроизводственных объектах в качестве распределительных щитов на токи до 3200 А.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!, Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии, Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... Преимущества: Эффективность, достойная Вас!., Широкое предложение, простой выбор, соответствие модульному стандарту, Полнофункциональная модульная система для решения любых задач, Совместимость со всеми компонентами системы Acti 9, Включение и отключение цепей под нагрузкой.. применения: - Управление и контроль электрических цепей во всех промышленных и общественных зданиях.... Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Данное решение предназначено для использования в составе распределительных щитов, Широкий ассортимент оборудования по стандарту DIN: Простота, Согласованная конструкция изделий: Душевное спокойствие, Инновации, направленные на повышение надежности: Производительность, Многие изделия соединяются между собой простым защелкиванием: Гибкость.... применения: - Контроль и управление электрическими цепями в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг.... Преимущества: Новая серия Acti 9 для DIN системы низкого напряжения до 63 А.., Новый стандарт в области конечного распределения электроэнергии,, Абсолютная безопасность и надежная защита цепей благодаря функции VisiSafe,, Повышенная бесперебойность работы благодаря функции VisiTrip,, Простота выбора благодаря интуитивно-понятной структуре каталожных номеров,, Простой и быстрый монтаж, безопасные и надежные подключения к клеммам (момент затяжки винта вдвое превышает требования стандарта), эргономичные клеммные заглушки со степенью защиты IP20B., Не наносят ущерба окружающей среде, поскольку могут использоваться повторно и на 100 % состоят из материалов, пригодных для вторичной переработки.... применения: Конечное распределение электроэнергии.., Защита цепей электрораспределения промышленных и гражданских объектов., Защита цепей вне зависимости от внешних условий: низкие температуры, влажность, пыль, помехи в сети., Защита цепей электродвигателей., Защита цепей постоянного тока.... |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000276 | Распределительный клеммный блок | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kvjRagWL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491472883.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914737ac.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e4914741e9.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/kvjRagWL.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2372 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.02148_21 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 2795 | штука | 0 | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 100 | шт. шт. | 3606480161131 43606480161139 | 43 80 | 6.8 60 | 5.2 73.5 | см. см. | 0.885 97 | кг. кг. | [50 empty] | 4 | [111 empty] | 6 мм² | Да | [40 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене |  |  | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ | [8 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity | Linergy FM | [65 empty] | Prisma P Prisma G | Linergy | Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250 Prisma G Prisma P | IP20 | Распределительный блок | Шкафы Spacial |  |  | 48 | Антрацитово-серый RAL 7016 | Multiclip | Малые коммерческие предприятия Small buildings Жилищное строительство | [19 empty] | Задняя панель с пазами DIN рейка Гладкая задняя панель | 440 V переменный ток | 500 В переменный ток 50/60 Гц | 80 А при 40 °C | [25 empty] | 3P + N | [91 empty] | Пристегивающийся Винтами | Модульное устройство | 6 кВ | 80 А | 12 кА | 2400000 A².с | Питание : зажим туннельного типа 25 мм² (гибкий) Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18x 1...10 мм² Распределение : быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 18x 1...10 мм² Питание : зажим туннельного типа 35 мм² (жесткий) | 24 | 0.902 kg | [12 empty] | IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 внутри Prisma МЭК 61439-1 внутри Prisma | [16 empty] | ASEFA
04040 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК DISTRIBLOC 63A,ВВОД СНИЗУ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК DISTRIBLOC 63A,ВВОД СНИЗУ. Блоки быстрого распределения: номинальный ток &ndash; 63А; возможность ввода как сверху, так и снизу; ток &ndash; переменный; отходящие цепи подключаются спереди к пружинным клеммам; зажим автоматически подстраивается под размер жилы; клеммы нечувствительны к вибрациям и колебаниям температуры; каждой клемме может быть подключен только один кабель (гибкий либо жесткий); класс защиты &ndash; 3. |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000275 | Клеммник силовой / клеммный блок | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JuO7S-wQ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e49147586c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491476d7d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491477c15.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/JuO7S-wQ.jpeg | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1267 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2484 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС RU С-FR.АВ50.В.00096_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03868_22 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 1795 | штука | 8 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 30 30 | шт. шт. шт. | 3606480088209 43606480088207 43606480088207 | 10 40 40 | 7.5 30 30 | 7.5 30 30 | см. см. см. | 0.32 10.098 10.098 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (EV000242) | [44 empty] | 63 А | 4 | [24 empty] | 72 мм | 96.5 мм | [87 empty] | 62 мм | [28 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | 24 | Нет | 24 | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity | Linergy DX | [65 empty] | Prisma G Prisma P | Linergy | Pack 160 Prisma Pack 250 Prisma G Prisma PH Prisma P | IPxx B | Распределительный блок | Шкафы Spacial |  |  | 8 |  | Распредблоки | Малые коммерческие предприятия Small buildings Жилищное строительство | [19 empty] | DIN рейка | 440 V переменный ток | 500 В переменный ток | 63 А при 40 °C | [25 empty] | 4P | [93 empty] | 8 кВ | 63 А при 40 °C |  |  | Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (жесткий) Питание : зажим туннельного типа 16 мм² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 25 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (гибкий) | 4 | 0.288 kg | Верхний | [11 empty] | МЭК 61439-1 IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | ASEFA |  |  |  | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
04041 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК DISTRIBLOC 63A,ВВОД СВЕРХУ | Schneider Electric |  |  | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в | Нет | РАСПР.КОЛОД. DISTRIBLOC 63A,ВВОД СВЕРХУ |  | SEPAI | ATB | Acti9 (клеммные блоки) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000275 | Клеммник силовой / клеммный блок | 7 | Германия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3RyG2Fod.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491477c15.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491478a2a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491478f44.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888205e4e491479b90.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/3RyG2Fod.jpeg | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 https://api.systeme.ru/product/media/download/167327 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2014 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1745 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1267 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2484 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.31430_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.27213_20 ЕАЭС RU С-FR.АВ50.В.00096_19 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03868_22 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00125 |  |  |  | 1690 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 30 30 | шт. шт. шт. | 3606480088216 43606480088214 43606480088214 | 10.4 40 40 | 8 30 30 | 7.6 30 30 | см. см. см. | 0.316 9.967 9.967 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (EV000242) | [44 empty] | 63 А | 4 | [24 empty] | 72 мм | 96.5 мм | [87 empty] | 62 мм | [28 empty] | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом (EV005753) | 24 | Нет | 24 | [7 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [11 empty] | Продукт не входит в категорию Green Premium | Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity | Linergy DX | [65 empty] | Prisma P Prisma G | Linergy | Prisma PH Pack 160 Prisma P Prisma G Prisma Pack 250 | IPxx B | Распределительный блок | Шкафы Spacial |  |  | 8 |  | Распредблоки | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство Small buildings | [19 empty] | DIN рейка | 440 V переменный ток | 500 В переменный ток | 63 А при 40 °C | [25 empty] | 4P | [93 empty] | 8 кВ | 63 А при 40 °C |  |  | Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 12x 1...6 мм² (гибкий) Питание : зажим туннельного типа 16 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (нейтраль) , 12x 1...6 мм² (жесткий) Питание : зажим туннельного типа 25 мм² (жесткий) | 4 | 0.289 kg | Нижний | [11 empty] | МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1 МЭК 61439-1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | ASEFA |  |  |  | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
A9L16311 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C20-350 ДЛЯ УЗИПОВ IQUICK PRD | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ C20-350 ДЛЯ УЗИПОВ IQUICK PRD. Сменные картриджи для УЗИПов iQuick PRD необходимы для обеспечения бесперебойной работы электроустановки. При выходе из строя картриджа, он заменяется простым защелкиванием, без отключения УЗИПа от сети. |  | SEPAI | QPR | Acti9 (УЗИП IQuick) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EZweqKAHxDFMxovA5f2c052c60f2e1596720428.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 |  |  |  | 873.5 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480387142 13606480387149 43606480387140 43606480387140 | 9.5 26.5 40 40 | 6.7 11 30 30 | 2 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.06 0.804 7.949 7.949 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | На основной элемент (EV007107) | Да |  | Прочее (EV000154) | 1.2 кВ | 350 В | 15 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 20 кА | [177 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16299 | УЗИП СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ IQUICK IQUICK PRD 3П 8кА С КАРТРИДЖАМИ | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | УЗИП СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ IQUICK IQUICK PRD 3П 8кА С КАРТРИДЖАМИ. Данный тип УЗИП скоординирован с аппаратом защиты от КЗ и перегрузки и представляется собой моноблочное решение. iQuick PRD снабжен картриджами и позволяет быстро заменять поврежденные картриджи без демонтажа устройства. УЗИП Т3 обеспечивает вторичную защиту нагрузок и размещается в каскадных системах защиты с ограничителями перенапряжения на вводе. Этот УЗИП должен устанавливаться как можно ближе к нагрузкам. |  | SEPAI | QPR | Acti9 (УЗИП IQuick) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oAghoP-zTkXvllzi5f085c9f5a02c1594383519.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 |  |  |  | 2285 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 12 12 | шт. шт. шт. | 3606480387111 43606480387119 43606480387119 | 14.8 40 40 | 10 30 30 | 9.2 30 30 | см. см. см. | 0.74 9.33 9.33 | кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 3 | Прочее (EV000154) | 1.2 кВ | 350 В | 2 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 25 мм² | 25 мм² | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 8 кА | 25 кА | [119 empty] | 1.2 кВ | 1.2 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16313 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ НЕЙТРАЛИ ДЛЯ УЗИПОВ IQUICK PRD | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ НЕЙТРАЛИ ДЛЯ УЗИПОВ IQUICK PRD. Сменные картриджи для УЗИПов iQuick PRD необходимы для обеспечения бесперебойной работы электроустановки. При выходе из строя картриджа, он заменяется простым защелкиванием, без отключения УЗИПа от сети. |  | SEPAI | QPR | Acti9 (УЗИП IQuick) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EZweqKAHxDFMxovA5f2c052c60f2e1596720428.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 |  |  |  | 15 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 108 108 | шт. шт. шт. шт. | 3606480387166 13606480387163 43606480387164 43606480387164 | 6.8 26.3 40 40 | 9.6 10.9 30 30 | 2.3 8.5 30 30 | см. см. см. см. | 0.048 0.663 6.68 6.68 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | На основной элемент (EV007107) | Да |  | Прочее (EV000154) | 1.5 кВ | 264 В | 20 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да |  |  | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 65 кА | [177 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16293 | УЗИП СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ IQUICK IQUICK PRD 3П 40кА С КАРТРИДЖАМИ | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет | УЗИП СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ IQUICK IQUICK PRD 3П 40кА С КАРТРИДЖАМИ. Данный тип УЗИП скоординирован с аппаратом защиты от КЗ и перегрузки и представляется собой моноблочное решение. iQuick PRD снабжен картриджами и позволяет быстро заменять поврежденные картриджи без демонтажа устройства. Они снабжены функцией удаленной выдачи сообщения &laquo;Картридж необходимо заменить&raquo;. УЗИП Т2 предназначен для защиты объектов с высоким уровнем риска. |  | SEPAI | QPR | Acti9 (УЗИП IQuick) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Венгрия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/oAghoP-zTkXvllzi5f085c9f5a02c1594383519.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1739 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1394 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18649_20 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.01025_19 |  |  |  | 100 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 12 12 | шт. шт. шт. | 3606480387050 43606480387058 43606480387058 | 15 40 40 | 9 30 30 | 10 30 30 | см. см. см. | 0.753 9.488 9.488 | кг. кг. кг. | 113.6 мм | 94 мм | 75.9 мм |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 3 | Прочее (EV000154) | 2 кВ | 350 В | 20 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 35 мм² | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 40 кА | 20 кА | [119 empty] | 2.5 кВ | 2 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iQuick PRD | 3P | 1 SD (1 переключающ.) | Распределение | TN-C IT 230 | с | Электрическая распределительная сеть | iQuick PRD Acti 9 | iQuick PRD40r | грозозащитный разрядник со вставным патроном | [64 empty] | 44389 | Белый (RAL 9003) | iQuick PRD40r |  | 2.5-2.5 Н-м |  | 2 A/250 V пер. ток 50/60 Hz | Тип 2 | MOV | Общий режим: 20 кА (L/PE) Дифференциальн. режим: 20 кА (L/N) | Встроенный автоматический выключатель - Icu 20 кА | <= 25 ns | 20 кА |  | Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2.5-35 мм² Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2.5-25 мм² | 0.69 кг | Защелкивающийся | 230/400 В Переменный ток (+/- 10 %) в 50/60 Гц | Общий режим <2 кВ Тип 2 L/PE | Общий режим: 350 В L/PE |  |  |  | DIN-рейка | [77 empty] | Общий режим: 40 кА L/PE | [63 empty] | EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011 | 5-90 % | -25-60 °C | на лицевой панели: IP40 в соответствии с МЭК 60529 встроенный: IP20 в соответствии с МЭК 60529 | CE | KEMA-KEUR NF | 2000 м | -40-70 °C | IK05 в соответствии с IEC 62262
A9N15635 | РАЗЪЕД-ЛЬ ПРЕДОХР. STI 1П 8,5X31,5 400В | Schneider Electric |  |  | 8536302000 | На силу тока не более 16 а | Нет | РАЗЪЕД-ЛЬ ПРЕДОХР. STI 1П 8,5X31,5 400В. Комбиниpованные pазъединители-пpедохpанители STI обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий. Держатели плавких вставок обеспечивают видимый разрыв при эксплуатации электроустановки. Применяются на промышленных и административно-коммерческих объектах, где требуется высокая отключающая способность аппаратов защиты. Выполняют функции разъединителя, но не могут использоваться в качестве выключателя нагрузки. |  | SEPAI | STI | Acti9 (держатели STI) | AC9 | Acti9 | 15PVF | Оборуд. SE FD OLD (Acti9, Easy9, Resi9) | EC002705 | Держатель для цилиндрических предохранителей | 7 | Бельгия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/ehdNLv3QjiHvK_2A5ec2307ea4ddc1589784702.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2028 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/928 | С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.НВ26.В.01127_20 ТС RU С-FR.ОБ01.В.00218 |  |  |  | 273.64 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 S03 | 1 2 3 3 | 1 12 144 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606480619502 13606480619509 43606480619500 43606480619500 | 8.5 22.2 40 40 | 7.5 9.2 30 30 | 1.8 8.6 30 30 | см. см. см. см. | 0.055 0.714 9.055 9.055 | кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 75 мм |  | DIN-рейка (EV000242) | [9 empty] | IP20 (EV006405) | [14 empty] | 44 мм | [7 empty] | 1 |  | Да | [10 empty] | 1 | [146 empty] | 400 В | Нет | Нет | 8.5x31.5 мм (EV011649) |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 STI | 1P | [5 empty] | STI Acti 9 | STI | предохранитель-разъединитель | [64 empty] | 2 | белый | STI |  | 2-2 Н-м | [9 empty] | винтовой зажим1 кабель (-и) 0.75-10 мм² Жесткий винтовой зажим1 кабель (-и) 0.5-6 мм² Гибкий винтовой зажим2 кабель (-и) 0.75-4 мм² Жесткий винтовой зажим2 кабель (-и) 0.5-6 мм² Гибкий |  | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка |  | 500 В Переменный ток 50/60 Гц | 2 А 4 А 6 А 10 А |  | 12 мм | [38 empty] | 400 V Переменный ток | [86 empty] | aM gG | 8,5 х 31,5 мм | [9 empty] | МЭК/EN 60947-3 IEC 60269-1/2 |  | -20-60 °C | IP20 |  |  |  | -40-80 °C |  | 3
A9FDB7610 | Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 10A B 6000A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | <i>iDPN N Arc – новый уровень защиты для предотвращения пожара от Schneider Electric. Устройство защиты от дугового пробоя Acti9 серии iDPN N Arc позволит обезопасить дом от пожаров электрического происхождения. Уникальная защита от дуговых замыканий iDPN N Arc обнаруживает даже слабую электрическую дугу, вызванную повреждением кабеля или электрического контакта, и отключает питание до того, как полученное тепло вызовет пожар.</i> <i>Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc серии Acti9</i>, количество полюсов 1P+N , номинальный ток 6A, отключающая способность Icn = 6000А, тип кривой - B , монтаж на DIN-рейку. УЗДП iDPN N Arc предназначено только для жилых помещений для защиты цепей с максимальным риском возгорания и сочетает в себе несколько функций: <ul> <li>Защита цепей от перегрузки и токов короткого замыкания (функция автоматического выключателя)</li> <li>Защита от пожара посредством обнаружения искрения в цепи</li> <li>Защита от пожара под нагрузкой при перенапряжениях (сетевом перенапряжении)</li> <li>Индикация отключения по пожароопасности с помощью индикатора на передней панели</li> <li>Самодиагностика устройства с помощью кнопки ТЕСТ</li> <li>Индикация положения контакта (зеленая полоса)</li> </ul> |  | SEPAI | FDD | Acti9 AFDD (Защита от дугового пробоя) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-MlyFILQdv5VbhJi5fdb270a74a131608197898.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2511 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2368 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1818 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2535 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1357 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70131_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.90726_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44348_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04171_22 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00790_19 |  |  |  | 4395 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606481211743 43606481211741 | 10 40 | 8.5 30 | 4 15 | см. см. | 0.219 6.168 | кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 72 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 230 В |  | B (EV000074) |  | 3 | 2 | 2 |  | Нет | [10 empty] | 2 | [79 empty] | 3 | [70 empty] | 50 Гц | 2 | Выключатель противопожарной защиты (EV012272) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN N Arc | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDPN N Arc | arc fault detection circuit breaker | Переменный ток |  |  | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898 |  |  | термомагнитный |  |  | слева | 10 А в 30 °C | [25 empty] | распределение | IEC 60898-1 EN/IEC 62606 | [23 empty] | fire prevention by arc detection |  | 4 | белый |  |  | 2-2 Н-м | [9 empty] | Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 10-10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 16-16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Жесткий | 190 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 62606 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | 400 В Переменный ток |  | ProDis Librio | 14 мм |  | 50 Гц | да | 20000 циклы |  |  | 3...5 x In |  |  |  | 20000 циклы 230 V AC 50/60Hz Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN 60898 | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | [14 empty] | III | [11 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [17 empty] | 1 | [59 empty] | Germany | верхний | [9 empty] | -25-60 °C | IP20 | VDE |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 2 | severity B в соответствии с IEC 60068-2-30 для 28 d | [5 empty] | 2.6-2.6 Вт в 230 В - 10 А
A9FDB7616 | Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc 1P-N 16A B 6000A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет | <i>iDPN N Arc – новый уровень защиты для предотвращения пожара от Schneider Electric. Устройство защиты от дугового пробоя Acti9 серии iDPN N Arc позволит обезопасить дом от пожаров электрического происхождения. Уникальная защита от дуговых замыканий iDPN N Arc обнаруживает даже слабую электрическую дугу, вызванную повреждением кабеля или электрического контакта, и отключает питание до того, как полученное тепло вызовет пожар.</i> <i>Устройство защиты от дугового пробоя iDPN N Arc серии Acti9</i>, количество полюсов 1P+N , номинальный ток 16A , отключающая способность Icn = 6000А, тип кривой - B , монтаж на DIN-рейку. УЗДП iDPN N Arc предназначено только для жилых помещений для защиты цепей с максимальным риском возгорания и сочетает в себе несколько функций: <ul> <li>Защита цепей от перегрузки и токов короткого замыкания (функция автоматического выключателя)</li> <li>Защита от пожара посредством обнаружения искрения в цепи</li> <li>Защита от пожара под нагрузкой при перенапряжениях (сетевом перенапряжении)</li> <li>Индикация отключения по пожароопасности с помощью индикатора на передней панели</li> <li>Самодиагностика устройства с помощью кнопки ТЕСТ</li> <li>Индикация положения контакта (зеленая полоса)</li> </ul> |  | SEPAI | FDD | Acti9 AFDD (Защита от дугового пробоя) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002694 | Модульный автоматический выключатель (автомат) с вспомогательным устройством | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/-MlyFILQdv5VbhJi5fdb270a74a131608197898.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2511 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2368 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1818 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2535 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1357 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70131_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.90726_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.44348_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.04171_22 ЕАЭС RU С-FR.МЮ62.В.00790_19 |  |  |  | 4270 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 27 | шт. шт. | 3606481211750 43606481211758 | 10 40 | 8.5 30 | 4.5 15 | см. см. | 0.219 6.14 | кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 72 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 230 В |  | B (EV000074) |  | 3 | 2 | 2 |  | Нет | [10 empty] | 2 | [79 empty] | 3 | [70 empty] | 50 Гц | 2 | Выключатель противопожарной защиты (EV012272) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti 9 iDPN N Arc | 1P + N | [5 empty] | Acti 9 Acti 9 | iDPN N Arc | arc fault detection circuit breaker | Переменный ток |  |  | B | 6000 А Icn в 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898 |  |  | термомагнитный |  |  | слева | 16 А в 30 °C | [25 empty] | распределение | EN/IEC 62606 IEC 60898-1 | [23 empty] | fire prevention by arc detection |  | 4 | белый |  |  | 2-2 Н-м | [9 empty] | Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 10-10 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Гибкий Зажим туннельного типа для 1 кабель (-и) 16-16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа для 2 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² Жесткий | 190 г | защелкивающийся | [6 empty] | DIN-рейка | 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 62606 230 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 | 400 В Переменный ток |  | ProDis Librio | 14 мм |  | 50 Гц | да | 20000 циклы |  |  | 3...5 x In |  |  |  | 20000 циклы 230 V AC 50/60Hz Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN 60898 | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание | Отходящий | [14 empty] | III | [11 empty] | тумблер | [8 empty] | 3 в соответствии с IEC 60898-1 | [17 empty] | 1 | [59 empty] | Germany | верхний | [9 empty] | -25-60 °C | IP20 | VDE |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 2 | severity B в соответствии с IEC 60068-2-30 для 28 d | [5 empty] | 4.18-4.18 Вт в 230 В - 16 А
A9X21096 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ НА КОНТАКТЫ ГРЕБ ШИНОК 1П+Н, 12шт | Schneider Electric |  |  | 8547200009 | Прочая арматура изолирующая из пластмасс | Нет | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ НА КОНТАКТЫ ГРЕБ ШИНОК 1П+Н, 12шт. Изолирующие колпачки на контакты 1P+N гребенчатых шинок (шаг зубца 9 мм) Acti9. В комплекте 12 шт. Цвет - желтый. Предназначены для изоляции неиспользуемых контактных зубцов. |  | SEPAI | AMT | Acti9 (модульный трансформатор) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FvgMMbs-kZAewXE5e3446e7da6481580484327.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/8FvgMMbs-kZAewXE5e3446e7da6481580484327.jpeg | 1 | не указан | [13 empty] | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9X21096 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc429bfd2qngzdndGc8yv4Ys8Jg-3-nZtRd2RkPOz_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42a24d8F7KGeSPy-V_euZZmQiRPlhMFeasGJZdS_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42a9408NMsG6s_hpdFAVuePE98t8RkZYRlxWuEd_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42b1f5evnLP5BKYxE77nOjvedx6qINJZjKP7C52_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42b97c4XeLr15ggbAw8VL0SX4EipFPucRUK8OJj_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42c047cUeuM7iD7dn7aJLn64v_TiNLuyq9XBPav_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42c79dcd7Fy5J1LWAX84ekKrQ8vuuV-dZVIGUMR_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42cda0aT3q4BYn2XUPjmI_AIvK6DCpbgTTrRjEY_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42d376cikMTbduiyx9bU7yoGXfweGhoZEOnS6SC_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42daccc5YV7LdtbYwJ4ElkruPmCQ2dlPLgBXAzP_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42e1788EAKhg-kuhVmQEAy1yYgyWQDct49Lyw0c_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42e8b0bS2mj6XVmIyVTgy95S865NY_av2ygdZmD_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc42ef392AIdteeeoqyhVVVEFs856TShwSLiTZkyg_1594932290.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc430602009BjBrbYRx0u5kWDXu3wbQOdpus6Z2S7_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc430e202IN0pycbiZBYENz7XRn5hoXJFJjGSHH0a_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4315723gPZJY86RTn03u_aUQQQQnoheRPN7kKAP_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc431d3f4h8jI9ySGVeiHa6zR_332q-zEELnjR9Bo_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4323be0pb872y6NEEhVp9oSNANAGCwAx5OvY4JZ_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4329f79mfMcue4gnICCmADHBJM-YwMSf2ABCiSS_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4334a29qi9bT3Rh7fBgCobL0zFJuLYiWlWoj8TH_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc433e5ddqF75im8L0p1nqZjbfoofku3VRmrhch94_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4348089MrkeqwK4rWNgWkShyr4K9RrIOUiFXRuQ_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4350ceeoic2L0k1jbvVgUTe9I0uW8tsdvO9A3Nx_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4359cf20bX1-fVUhJqFL6zoeAhZY_6pzYdZ4TCi_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4365a02WaFhRiorZfF21V_yaq5e_AmDnJpPerBC_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc437295d2iocAAUFKYAMy2lReVcuT6jzoRgt139F_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc437fda9Dl7DqjX59xmsnSGqz0g4ojiDvytCYktD_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4388868GjAVzOfRbzM57-ifN5Y5PvPnXx85CWVC_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43940bd03Mo5L-KUkCTZ0GsMAaoLDY06YSbsS1x_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc439adb7SYgf7dqphRrSmMOVEdF4_gkgcNoRbAYc_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43a2e0b1BHs8AiSxoa-uoxmNcJzR_zWGIBdrK1W_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43a9a60wJAeInIooJZ_KMPuC6noHO1Ln7bRE-4O_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43b19d8CzjuVI23olcsxnXSshb9ed3N7YTwnmNU_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43b9972A5Eh9BHXwXWYwm5Pp-WIsJtGbZFhwa3x_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43c4122yNX6VYCRGaBmspkPCu6cxgNI_j5wK6AD_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43cd0310VWcbG1t0MD1alv-pMHKe2vOgb5b4hPX_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43d6a4eAdgoTtQ_eJgqg_MDv6NQESi_SGnMAPW1_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43dee5c-K_05B7XMtHGxDbzyPrBJVpsQB-Zq9c9_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43e675cF8cs6Va7vw0oM2GYgM5pqxFqxLflXvM9_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc43f02e1GOLj3beqLkbNrjjoTFQEKKpTOOgiIvxf_1594932291.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4441b5ayITIzwFp4oUPXPfOACHrDJpkI0QhNW9V_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4452746z4rgj_nzftygE5kzgsIvBH80nY6l43DV_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc445b1493ZiyXJk9QKcNzdBrbxAFmGFdJTXqqoia_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4461caaP5IAUkPCpQ_IlL1yc2R1CjdPlbtgtfDk_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc44683e5GBkHz0M9UUVt5LAmpKCiTlbOnccxJHsv_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc44702d393UjWfWXM2B0gMBxsVKKADqquyQAU_m1_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4476d32qwJ5P9yz2of7W0qXlnxp2i2M7nk2MxkY_1594932292.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10bc4480821ByGT1SA7GWIEzNLmm7p3xc6CJd7s6DZ7_1594932292.jpg |  | 331 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 60 60 | шт. шт. шт. | 3606489443580 43606489443588 43606489443588 | 16.5 40 40 | 8 30 30 | 3.5 30 30 | см. см. см. | 0.065 4.32 4.32 | кг. кг. кг. | 180 мм | 35 мм | 120 мм | [100 empty] | Прочее (EV000154) | [100 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti9 |  | зубчатая крышка шинной разводки | [19 empty] | Изолирующий аксессуар |  |  |  |  | комплект из 12 шт. | [40 empty] | желтый | [13 empty] | 60 г | [30 empty] | Гребенчатая шина | [109 empty] | Macedonia Албания
A9L16082 | СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ УЗИП Т1+2 iPRD1 12.5r 50kA | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FdD8n3aTroJyVOfo611ff6f0d01631629484784.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1979 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1965 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.89423_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00810_20 |  |  |  | 2965 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 12 36 288 | шт. шт. шт. шт. | 3606481490186 13606481490183 23606481490180 43606481490184 | 9.2 27.5 40 60 | 7.7 10 30 80 | 2.2 8.5 15 45 | см. см. см. см. | 0.131 1.652 5.335 47.896 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | На основной элемент (EV007107) | Да | 1 |  | 1.5 кВ | 350 В | 20 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) |  |  |  | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | 50 кА | 50 кА | [119 empty] | 1.5 кВ | 1.5 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16182 | УЗИП iPRD1 12.5r 1P 50kA КЛАСС 1+2 с картриджем | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/_0Sb0IUANU2rbHsV60a8f876451311621686390.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1979 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1965 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.89423_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00810_20 |  |  |  | 280 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 12 36 576 | шт. шт. шт. шт. | 3606481490193 13606481490190 23606481490197 43606481490191 | 9 27.5 40 60 | 8 10 30 80 | 2 8.5 15 75 | см. см. см. см. | 0.189 2.342 7.273 124.368 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 1 | 2 модуля (EV006974) | 1.5 кВ | 350 В | 20 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 25 мм² | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 50 кА | 50 кА | [119 empty] | 1.5 кВ | 1.5 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16282 | УЗИП iPRD1 12.5r 1P+N 50kA КЛАСС 1+2 с картриджем | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/hLgPajxozh3mcQTv5f9fba878f6b61604303495.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1979 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1965 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.89423_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00810_20 |  |  |  | 10000 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 6 18 288 | шт. шт. шт. шт. | 3606481490209 13606481490206 23606481490203 43606481490207 | 9 27.5 40 60 | 8 10 30 80 | 4.5 8.5 15 75 | см. см. см. см. | 0.326 2.032 6.346 109.536 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 2 | 4 модуля (EV007011) | 1.5 кВ | 350 В | 20 кА | 230 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 25 мм² | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | 50 кА | 50 кА | [119 empty] | 1.5 кВ | 1.5 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9L16482 | УЗИП iPRD1 12.5r 3P+N 50kA КЛАСС 1+2 с картриджем | Schneider Electric |  |  | 8536308000 | На силу тока более 125 а | Нет |  |  | SEPAI | ARD | Acti9 (УЗИП IPRD) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000941 | УЗИП для систем электроснабжения | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/QnKHEG3qGKTmWLCu5f9fba8899df41604303496.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2412 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1979 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1965 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.42121_21 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.89423_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00810_20 |  |  |  | 700 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 S02 P06 | 1 2 3 4 | 1 3 9 144 | шт. шт. шт. шт. | 3606481490223 13606481490220 23606481490227 43606481490221 | 9.3 28 40 60 | 8 9.7 30 80 | 8 8.5 15 75 | см. см. см. см. | 0.649 2.596 8.03 136.48 | кг. кг. кг. кг. |  |  |  |  | DIN-рейка (с Omega-профилем) 35 мм (EV005503) | Нет | 3 | 8 модулей (EV007040) | 1.5 кВ | 350 В | 20 кА | 400 В | Нет | Оптический (EV000428) | IP20 (EV006405) | Да | 35 мм² | 25 мм² | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | 50 кА | 50 кА | [119 empty] | 1.5 кВ | 1.5 кВ | [55 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
A9K64106 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 6А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/YORUDkFl1s1LqCNS5f7d724d8a0da1602056781.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64106 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a3840DXJlwPoz4K7jzO8s8C6DJQQWW0n0jv3M_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785ad3254K2pcUDo2gfVss5Q1TEzlQLZ5l3kQvpK_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785b10dbwq43WfyQxwJoGB0jIMGMgKGmj9vlYIiZ_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785b5b8ext5_YuWnPlZ2sCblX71TMb6ymPD5xHY1_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785b98bbk-j7ugOvDYiKqnmS9_elbJmsWlgmnwyB_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785bf67ejXZeucZTeFthwjOQU0fD-YMGP2abu8b4_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c8e9doNjGNnSnXanU2HgYLLZrzfqV4F2_HHjI_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785cd466zN_yyC77RafxDGFlm6cx9vDnXf_7Qfg9_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785d199cmxL8C-WixFBpNLXDEIY3TLDp1wenYUtm_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785d54faF1Skw4WlQQzhnkqx1L_BfdDYAKfhaZMq_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785e010bMmnsf-be1bpYgt772aZcXfIjJEIWHq9L_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785e5517ndo83r4knr2gm9FwVkN9tZ7QR554Q5QQ_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785ea991cxFqUorgGgycOGVbHL8FXcHBvD2PR13O_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785efb7f-dUMBvwM0S2-t1_H5x9l_3sAEiryIqRO_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786008dfxBqWMS6LYuQCAv40kSe_GG_0nllf-YSq_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786057afbE8zbDtvnlMHEslIPv5-ng-TNWJhGt3Y_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78609e66deHn3EWt1lEe7BmOGRrzlRp6mjdiTH6w_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7860ee34BGrsirzgp6eWwhK0kLL3lcVrF-hEFzLx_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78612fb9S8INImFA8ICQydObncj9kpXb1OiLlI9C_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786175e4AXR0B-DOzF2kHzZ1LsUS0IlAl6_Cf96w_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7861c8878pI5Ue3UTRKzA8h6beBAo3VkXPL9FGcK_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78621d9arAfFbviSf2pneS_45pgRYE-lncvVBNPt_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78627a516_CpnC0vPgCEulUM_o70e4Lsm0egBDu2_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785b10dbwq43WfyQxwJoGB0jIMGMgKGmj9vlYIiZ_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78632110Fmq_gDDpqkksH6UTJLsA-au9VTI_YlDH_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78637cfbZDl5mhO2svUVBPkrAPz4D1WL5uEbqQfE_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7863dc65Fql9O-CsXUFUS0Ggz-Q_InUkG8FFeFwh_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7864a293cOrf5vTExVlOVNcoFVTuPq9Ain0-zmI__1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7864febe_YuA7RK7CX6Y1mms1GiveW6t5AtGOKYR_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7865a5c0Wqqd_M9Ylv44f1-xL-FtSwD_eCVnP88w_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7866024fJtu_1JusNz05kWlJjQGjy5AUt5k3sCAX_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78665f51ZZ1vft9-ayfnOelCIPPTIecd_oQNlczf_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7866b90bsXu2rYyOb2dhtT2jrOzkTb0IktGYdwD7_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786702a4KcPoLG0GXdI_Ecz-SAGyr90i2O6tg2H0_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786743d7cBCEUdVM8VlL7rIgZLlY0DB7slZ1Y7c0_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7867a23e_4LAA4yRANT7UfHKvjhHzhb1Z1koj_l7_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78680704nNJYVPFpaEa8or4odYdni9wQ05JM0yYz_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78686870XOpU1E1XTsul4PtDZij0i454crjo1Xgm_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7868d6a4wEkPmGWrkyIMWb7E7tky7pdhn_Xugh0v_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78693881plRkmPIkBf9tfJcN4krUtNkUfZjRc-Jk_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78697e32x0uO9nygEtHXHG7ziQgmr9eDkFDDtxZa_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7869c10bbsRVvqJG782odzioqGUtTLA96S2p92vS_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786a0db5s1Qzt19M42Y55hVR8nlNl7g7SAnsS8bl_1602156422.jpg |  | 78.1 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854728 13606481854725 43606481854726 43606481854726 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.106 1.314 16.227 16.227 141.816 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 6 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 6 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64120 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 20А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/aYoBPcLGA5J6Xvfx5f7d723e1c8a51602056766.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64120 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78865d51RAeYNa-JbT2lqeYNQcywQicMubDvD4nf_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78869ef3r_nsDTFQR3dlC85rHJodOw2iV2myMKNE_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7886e50fbAqGC6R-D7LEFWabWvlqNDT-kEMx-x5G_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788727a48yN76iUyMPjjoDlVxDERSEa3mNrjGJjF_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78876b76XFDGDjFf7SojMN3IPJa7ZUcQhQ4qMsFX_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7887ae95juc4lXAQQQgCx347eK0tCNzFsPcQ6mLh_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786e9057fiTXIgTOc2Q_SwJ9lghdfe8LKJBKKK5Y_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788823f2GmSWZVwS11D3DWFe4Lymw2l_e7nh72W7_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788860db3SbwKbp_xK_c9fmD5AM1W2JU02PXS8ej_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78889d2c4dU6lchdQLGwVEKllVAK3VCFhH_36Wz7_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7888d9c9q2CXGrX0A6qv1ac6PwkJSTKr4JOBDy2V_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788916acEmP5t3ci865ynmoP_vpG_EiD3R0cMWar_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788955f1JRunmKJb1kyUDWbVVjFEcRK2dzfrwlmo_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78899b3auJypqHx50NwY3aba1cbsDosGXYWUcS9c_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7889decchWz0_t0XmVKHF40QjOYrJoTtQBRB7iDT_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788a5c2crSBXcVfxHMT39SR_ScAfZwTavC7M6tE3_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788a9fd9_64tmczOWBBVnuq1d-jxZgoLS-zgbrnI_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788b17d0z3-8b9gPai5J5k9tOR-S7lHME_AVeZnM_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788b5e9dF10NZ6LAJm3DwpygxUvLpLYg9LC0b1J6_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788b9e7e0VBR_nG_KRTz6MjC3KIebHEbTt6QEiPy_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7877b449q6DcaHtf_jJ9_PsQFCQsjBJ7gA8Mv8vX_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788c1b4dyAQOwWHCAqFOnRns_QWtrHJI6Qi8fU5f_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788c5ca2-MP2N9YlmlG_erTc8z6BWeIxEqntSAzh_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788c9b20aLe9M8VKOFbyQmMOR6PirIX-RNGuAUrO_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788ce8f4LHrd8xenUPBHmIywgZ6R8xunrJVic4WR_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788d2a9aHs6EREBOiIsG8cbyexAluAyrM3YWJ4sn_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788d70eft-suvh9qMAg5ktWwh5tyJGUu4NPMhkY2_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788dc6950lEYDHoVyBQhWNA89mSxFNhS9xaDq97d_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788e03bfvigjSDILe2_xHUnOOuwotrOpXzYOVZA7_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788e40f4sfecpQC7Cifart-_X78PkUoyaxyOLDQx_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788e7d6bhY6_QD1wJ8vylCq2a5tv8zWdeepGjhjO_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788eba4e6fJtZ8C3t9_6YH1yd9uBzZf1_IbJy8TV_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789000dfM9WLb_kUgxFf22k2t6N7hFfnoczXl0IU_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78904114renUDpy3ZmkWH5Zuf04tV-4UcNqMD8NU_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7890c156-KC9nhi7OX1g5TqCtVKsGJuQ1m4Hpe3Y_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78910b51tQWdMCffapENxl8pa7R2uVtRdZi4rx7U_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7871f7f2-qL6ifJ3fHEhwgiiuPxV1iB0P_yrlnUT_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7874ebd8VRaXbHCvimGJGRgsNa5dBqNdJIHG80Ry_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78920d2dFvBsg1PTvIvZlSX8mRmsOcTGYFAkst7B_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78927cc7uSpeEsn7DJ3MwcL63GV-MWoysoYDxCSz_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789307e7O6ysNPAfK1cp0zrM_dpreN2QGPgPrXB7_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789352f9zM0ffnl3uBs3VmUsh2e2jXAF2MVs4V_1_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7893a5e2B-oF-02rIkUM7hn80po_QIWCIOscUyrq_1602156425.jpg |  | 90.4 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854759 13606481854756 43606481854757 43606481854757 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.108 1.343 16.568 16.568 144.544 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 20 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 20 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64125 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 25А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/6me4ZQjyGnMRfXjV5f7d723ff1c6c1602056767.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64125 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78949dcfAlhjRlErQRIzdpM7vF4vlSEheskc9jug_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78920d2dFvBsg1PTvIvZlSX8mRmsOcTGYFAkst7B_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78956a375yl6HxTg0dYac-by19HdXTepU7xixJhu_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7895c3b6MqRwzylcOhQ7CePfCySQMqloFBRpQARR_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7896219a3mCpgrcazj8MSHXxLiG5HAPFPwE5jU78_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7871f7f2-qL6ifJ3fHEhwgiiuPxV1iB0P_yrlnUT_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7896d0cfopSPYK5PvkRdiTmgH2TJCn0a41tTZwBe_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78972bc7SXeNha8kCZxMKmggdlvk9-d6ramPNT_4_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7897e070GT5Q4yzJHUB-rfp0Cwz0zxBBCoIP_UNE_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789830e4Yoq0-oiHI0aohCSVxIFQEwx0M4TjTvAM_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789871f8ryjWYXrQCyYSMBH0hkHkDtSH9KLZ34iG_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7898aea2bd4RUbt70BXxroiVIjyf06ECl2GTDeAJ_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789923e7Nq4zdIVe-_wx2cNDwL1lZ4_TDIkV_Eil_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789968e8H0X35BN3SOpH-wR1A9V54t4Z0DrzqP7C_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7899a451PFBzIeSKromfAO_FZD-Myx2Cz2Y9xklk_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7899e197yGdnPBBzRTUUpBs3LCtU9gUtVA6MDUo0_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78972bc7SXeNha8kCZxMKmggdlvk9-d6ramPNT_4_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789ac3eelm-TkJjh9o9kxMR0JVFRxRsCbqw1vwfW_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789b0026oOcTaY9vdupxjXu5HJb2nf9RypUjcI0V_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789b3de7fj9PRJHNuSxq2LNyDu3ZTGWSJHeGhRzz_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789b7bf6sbYBjBzdzv5l0T_DwG9d4CZS5N8SPuA7_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789bb6b9xGTm5hNan4DibQGK0ekm-Tma03jU_i3N_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7874ebd8VRaXbHCvimGJGRgsNa5dBqNdJIHG80Ry_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789c27f2ygeVG8gHH5fwFF3ZDxZrDfpAbKFv8zoK_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789c67b7XLlu-_hOipVXxFzLEG_iusnWGbwpC9A8_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786e9057fiTXIgTOc2Q_SwJ9lghdfe8LKJBKKK5Y_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789cde3bc1F-SvjP4e9qv_hWOqA0A9E_Y_VJQPE7_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789d262duhIVHH5iergDCp2IJoE-f9voILJoIuRl_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789d68539shmDODlP1eWP4HMDHwsDX-yMZNFUPR3_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789da810YAof-B2OMKKiHR6XOc6feQVaBjeaQXwv_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789de637KKqKI6gan5ZHPqHSi81uPwTT9B3bwINp_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789e2b2aaSr4HD45tXadE0-POEbP8Q1aH9PWi5Hg_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7877b449q6DcaHtf_jJ9_PsQFCQsjBJ7gA8Mv8vX_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789ea2607wkL2Uwfkd1n4Vqs6c-dZizwm1Az6Sj7_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789ede6dYULulMmDxF8aGxqPrDi4H_pd0jKggwjC_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef789f186dOlOKCEXiJmVVO3cnlKAUNKAnpeD72SlS_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a01292Dob58vrUwHiMUNM--1eDRA9uiAySw1BV_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a04e30CACvB7KhkHHCemKWsRgIlo6VGg7SSuGQ_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a08cf8yAzQtdQJ2u3ZU11RFryj2fMXq1V259Z0_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef788860db3SbwKbp_xK_c9fmD5AM1W2JU02PXS8ej_1602156424.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a14cccHrCS1JN-63wjokbMyTWY_h2y4FErkb9p_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a19b447raD_JMEj_Sb3thJSvFAUQafYmXoMacr_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a1f381HOK6YeTAG3qu6iQUaSY8exqmCFxrH7XA_1602156426.jpg |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854766 13606481854763 43606481854764 43606481854764 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.11 1.365 16.825 16.825 146.6 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64132 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 32А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/P_vGR9XAgqKsvPaM5f7d723eb1d171602056766.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64132 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a25426I-VlCa-cqQcSIb15AgeDaNobLDosBuC7_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a2941cuMG1c-TvGBKQG4RXev4vubv-bAHZuvND_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a2d190aya5T3RLKwi2S6HNp1dMHJS0zORaOG2l_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a31ff3SI6RgLILEgf00DwD2mOf7mV86aTAgqGt_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a37f98xTdNTZCSf3MDjCfz-JVPdKg1mkiJbV-N_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a3d3ecaT3IUXv6upj_euVIbJCOy7cMLBkxb4tR_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a42de2Bt7agNCId0w8W5qrSM89QPezvQwz-9v2_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a48b76Zu_kNzqtlBfDW_EV0rPdDvU3t0TaMdS-_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a4e84f1JCEEHLcJrLKMjuGQoWViJdrnf-pg8qj_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a53f88eESIZp9s2e_H9SVpJprQGCcJU1zek2Ae_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a5996eK5ItCxuW5z9C0oOzwxmWGjqhV-wRfBkQ_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a5e925Az8K1YSB0X2yh91UynNUyN5Zm53YZWPf_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a6277dz3BzIDVSfyQ-X05DtmJFQc0deiWLiasO_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a667c563eb6hjBN6DTbaYDU4OymqFR5kBdRBKb_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a6b456Rdcr0XVoxDWiwdZQz1Ukr-xy3lc1Xuce_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a7124fMrMLhiFV6H7y7MtN_nRa05lyZ1VKTyO3_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a76c11usVmjpWVooBOz2uwn6ohDf4DjVGerEDD_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a7c14bg1E2lRJRLtchEyLGC90TcFSK4u3v-vuc_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a80de2gfrn5xHZE7i9EDxcAkVRg6e5M2rWVwrC_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a86522CohlhNWhLmrVDMjv5Zly3yDpxDnnZt0q_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a8b009VQpObHVSHQpByNnT4ztzllIFsLDkmu1r_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a8ee51ubzKogr5RWqqiiNIkN0-nG__DEbQtugD_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a92cdcXfIBAkdMAD04klDUOrlpr1oi4k2E8VDR_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78a96c90eS4tULnlgU___VNKnDWNvyxjpNebfmOX_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786e9057fiTXIgTOc2Q_SwJ9lghdfe8LKJBKKK5Y_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7874ebd8VRaXbHCvimGJGRgsNa5dBqNdJIHG80Ry_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78686870XOpU1E1XTsul4PtDZij0i454crjo1Xgm_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78aaa998edN3mfy39x9qzPUbSUFJO_tPU9u_K5fZ_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ab2f04MhpT9YBYTxaxCMhjT2t0TvcBQRFL8ul8_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ab6ebf1m6JN0b5fUSyc6E3mTy0YhcW3_XVNiCk_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7877b449q6DcaHtf_jJ9_PsQFCQsjBJ7gA8Mv8vX_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78abe66fSjYUNIQS-WLZG9WfzS-jLpdKsi6wsP3z_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ac632dmiLa3oWI6ygQFThJFZmevnA36qZvuiYH_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78acc1e610VOoxMsFmD9ufg_7xpxiBkjBoMSHgtX_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ad0e85FWHrjNP-YcUrjyRgP4dy1OoSvP3umISk_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ad5165pT73trwuerur7ZxtUWlpzcu0nQx0NCqF_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ad94d6p96B8-VqbZus9bOXPWFANXC_J4mQIY-9_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78920d2dFvBsg1PTvIvZlSX8mRmsOcTGYFAkst7B_1602156425.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ae24dfhqaUNkuiOEgWW7k1LVDO8eOQKopIrAWz_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ae8049t2kNboljADeC7FQ82TUC-H_fLBImbsRT_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78aed8f8C_b2tGsmtaNa6TVme7djsKNFlW-kzWcl_1602156426.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b07560RNX5lDTZS0IFRETrf8W1hj5TH9JaGK8F_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b0b3915APQVqMRIyUriikCGTARLjW3nwloLFJv_1602156427.jpg |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854773 13606481854770 43606481854771 43606481854771 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.12 1.484 18.256 18.256 158.048 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 32 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 32 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64140 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 40А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/41AEyVcrPb4c3k6F5f7d7248ec8941602056776.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64140 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b10a2at4hXmw8rxZB_pCf7EC3oJuyYDt2vCOPg_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b1919cOXDsz7YQewAe1rTP8ZYe7r-7MMxVGkta_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b1da57l1W74awy-zxhU0VSGTT5eQhPlpquoLnn_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b21a29eBCTqa3EXMSbZNIP-IJf4PIz9jumreAD_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7871f7f2-qL6ifJ3fHEhwgiiuPxV1iB0P_yrlnUT_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b2c442tbXZfU8nsK_Tbe4XbccmUlI3BQf9pzKu_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b323c0MyX_8k12UY-Dm_74jn-Eizxc4VRaoUUT_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b323c0MyX_8k12UY-Dm_74jn-Eizxc4VRaoUUT_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b3c2c9vEWeXBiv1PdkE2G25nK9Skgn0iIURtdg_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b40f0fdXTWz4sPaUB-RyLYp73VmoZ1E0O3kcwR_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b46608AfwRb9Y8mWdKAcBllaKGjf2noqbwPjWf_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b4b531yuBHCR7IiXfeh3lWT-7lxe7uZU1E8OBK_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786743d7cBCEUdVM8VlL7rIgZLlY0DB7slZ1Y7c0_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b55038sy7EIJzZGpb_lBAxN6U783wIntJXT-Mu_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b59966XTQxe_EIixn7tDeTPGp-nrQ34yTec4Ae_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b5d28fup7Vptrzk-w0xQZyHTNhnf3UgsGizCPp_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b60d71bzd_T-1Mk3VVP16Ag6wFRbIPMJvNzXOW_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b64992BN3DH12JS9S_TlYW5wpQfMmw5goEy6G1_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b6ebd9t01rmysCQ8okpXIWEVencKyL6y0M9z98_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b745c5XfNFkc8KfgxMDGymWpPR8FUIQ2AoW74__1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b79752rKZmzj8klGQyDaaEpEIkIccYKU_9tzwF_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b7d6ecZbRLO4jYqHo31F5zYh2mXtdFtspe5j_4_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b82419nZqs9dJa21LQSMkoiJ-nh4x95r5jnGK2_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b87ff3fMjOsSB-KO03drWBSO1Qhmtbu8AlWzIm_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b8d3caJd430XGA-cT9Ek7mkFQWMyUJOGQ2VtaD_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b9200aYCavrA1jrgA1b3WhMNbi-S6ZnMv01OBI_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b96095qlKNXwq2kP6H69RKqOlQRcw1BujumKrR_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78632110Fmq_gDDpqkksH6UTJLsA-au9VTI_YlDH_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78b9dfb8_BeWh7kl11-g67ubHmIc_LZSnGDnt9IU_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ba45e2_PKOFHOC5pCUegqddjduZT6hi8Wk5KB-_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ba9cc182Kzm0TmMSu49_tj6i2-kwamRPA2cea6_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78baf34aI78FpE_N2TmY_67owntFYyXZNrSKqprr_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bb4fd95JZ46udtePd8VZ4PM6XW6S9-CPhSdOSt_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bc05129SVIMLOpQlV6VPHNYih_aaSK-oAxAfg-_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bc5d89Y0-7CnIEdurrVKMdA89D0LELhTTQO_og_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7861c8878pI5Ue3UTRKzA8h6beBAo3VkXPL9FGcK_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bcec100q-3HZPA2UUTCYhWNH338x0ii7CBpwoL_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bd69f6AqkEonvkimuNSJywbHCQWceA-UVsGQ6L_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bdb8daOICmanklH9eb9cgL0tgqwPhqb1OrO_Mq_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78be10adfoGt7p4FpIw5OJItT-z_NzBaPpO8ZrJs_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78be6e5fbMrmBW-OZ1KCuPK2Gwk4LfohHzR1GbZq_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78bec98dw9l0J8WVkyz3qh6VeGA6wnvKBTtWyXtS_1602156427.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef787d708cBn-CET0El7gJ9qHNCLrwR59k3Fz5g_KU_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg |  | 221 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854780 13606481854787 43606481854788 43606481854788 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.12 1.487 18.289 18.289 158.312 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64163 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1П 63А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/EnNEQeHOMLDPqQmW5f7d7241e53341602056769.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64163 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78cd6e47G3g9AgGWUtpeUQBfHhiCJCVIRvSG8zjb_1602156428.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78cdc5cd4YP_gSE5_Gozk0QR9jBXnJ5yWTeMNjEB_1602156428.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef787d708cBn-CET0El7gJ9qHNCLrwR59k3Fz5g_KU_1602156423.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ce77b95X1SoN0SmExpbdb4kIC1YErx4KFOg5DB_1602156428.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78cec162c4Y8wlQvAXwGkddQdTQzWhQ99xvisn26_1602156428.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78cf00c5Dbn2ZOZRRcTEGvrXkhRsJeUhETttv4QK_1602156428.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78686870XOpU1E1XTsul4PtDZij0i454crjo1Xgm_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d04227UWiSG1vmpy_Gnu4VoZ401YtonCwA6KdA_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d080bdZ6htmXSjrLhaew-3KYxoAQAW_2aZgU2P_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d0c017Uc0-2ugTxOR7yTP0TwxBEsgjFC51oSfL_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d114816W8WGI4zfqR4-8kco7W-zKGAb4lxrPS__1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d16c5esOil0tiuSjv97meTScBRISIPqAqXG41A_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d1c817-SiOUtjd0gFg8QETQG4P4v_Q3Xq42l4o_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d221c11iUgpaC_qvhyu5nrbKwEILzfoJqfxgwo_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785ad3254K2pcUDo2gfVss5Q1TEzlQLZ5l3kQvpK_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d2cdddnVOsi7ks0tQUuCsRCDMLJ2U1vnGDVJWs_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d31c41H75h1-GY9nUv5gwVgyKshYf413Mne06C_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d372b4IwrktrWHw3eAJFuAWHFaqj0s1XMcp09R_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d3b143YSeaT3UCgOOC4MaBLIm2oxyoA1L-xkkM_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d3eee5cdStGiUYkit8Qcj10dwZkcRnqdYpX8we_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d42de0s0WdKkpNeotxqA2LEZQdiOvNdYtn-339_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78632110Fmq_gDDpqkksH6UTJLsA-au9VTI_YlDH_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d4c9216yZ7atN1yPE0ReJDFFn3carD1arAe1Ey_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785c494aiVCZLISWS4L34p6uPPwmZgvArzgn8bXg_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785db026HQ_uOVAq6t4FysXCy6Oh3f45io5zUpCX_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d5c3dc_BGRV5TLpTiRRvJapmKlxDsbeEt4UDQ3_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d61e47j6f9La-x6wPxzqQxah1iTrqfQala3p6X_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d66ebarWhcn1lIu_Hb6loXiO1ZJkqhAvXK61xb_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d6c90cnp_zJiI1rhJfyP5xJbMDS8pTo9wUqHXs_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d31c41H75h1-GY9nUv5gwVgyKshYf413Mne06C_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d7568aL5GwEA94K4iUzWC9pPpmVYv5aQpCY75D_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d79243gET38P1RrO4pua3I1F-8tUfxdeCfJdV5_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d7d39a8Km4qCIe6-JOnd3mSIwYxBU1_U-51OAF_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d8252bPdLooxuLfcIn9RmSnf_AAjnKyVJfUbYh_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d88eaakPhW2juGLV4Z4RRotiezyuVI-lJya4V7_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d8e80eGjK3iytuck9piIW5UoyNJHoGv8JXGw5S_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78644220q4mPLHJdj9N8pZr_CkCUmnt_9GtTLbfP_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef785a8f0777cLmLWXhv-ox6OwoqeLAhv9pTqEELRi_1602156421.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78d9c938hLhfpsqUjsRqotk7OedtNyskwLQZ9J2m_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78da0972Dz8VLZ52NLahuGrdqUKW_-Dr9_c0VdeR_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78da4cc7unDGaw3GV9qMlaQ2gN-5dvJwi-0QaOU7_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78da89b4Gj56xf-KrbNxl178QyE2j4pOuhVDGMGp_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78dac7e5On4wNYuFG-ib8gLUHDcWZyzlC6TiG0cg_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef786743d7cBCEUdVM8VlL7rIgZLlY0DB7slZ1Y7c0_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78db3ead0D8HiCCLre11pdivv7SndQRfdMSLqUmh_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7861c8878pI5Ue3UTRKzA8h6beBAo3VkXPL9FGcK_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78654e31oGbRETO7G91AwsKt-kIB4ZpiX2uHzaSq_1602156422.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78dbf99eS0vtlWz3R4VtlxKnwCTm03n31vEVV8uP_1602156429.jpg |  | 54.85 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 12 144 144 1152 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854803 13606481854800 43606481854801 43606481854801 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 2 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.124 1.53 18.818 18.818 162.544 | кг. кг. кг. кг. кг. | 18 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 1 | 1 | Да | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 1 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 1P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 1 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 2 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64216 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2П 16А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/5_4J96ICWueqSu5b5f7d724288b451602056770.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64216 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e9f6e3y-juhimi1N4vjZjvyKg2-YC0fEadZ9lG_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ea3999EiPoMaVhhwb7-WE6GvKlmjR0nuTXOz5b_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ea79ca7d4Kjhx6JcKbpNw6JSH0xkcnwOebJds-_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eabb17qvUfdM2JVynAW5kTuXNcdHPQQ5QeCOGj_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eb06daTxHTfdACb8iMlaY3C2ca4YTi87KbQLQQ_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eb4b3060RHDb1ReskoFSET42akEHA_7-48oibx_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eb9590WSRgoNllVVfqFqDNacuEpgT9tdmDY_4c_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e27c65CD0tzGcDInwAyDkYYHXh-5M_0RfXM2Au_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78dd11de6hpJdUwwuPrtmFflieKyjiprXT15Yket_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78de83bcFUJL2JHyVSXNoifQsxkzwIITqstgsQO6_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ec8f26WD3aLB8Qlm4YnQLFgb-jH3mlWS0GLJ26_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78dcd571stVx-qEyhWF_cEgRXtxakMonXZt2ZdvV_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e623f9L7_hn3hzoubQZsVoL8R-vJll8ePmY-2Y_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e91a25HSg0uTHcjniT5RWPnpaT_y58MRVwP_JZ_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ed854aq0ln8abzWxxybul5akpeCNJ5XnDD-65s_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78edc446D1_i27kJZgiK4PCRA3dDbUxAxNgb7xSw_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ee026cPGO5WTXzPKCEMtWgCb9tv1g3O9LI7iES_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e3a64eB_NHYoc6-37gMM02uY02Kdp1YbfEGTDx_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78ee8724yzlrqOXRbpM8X77CGxuInrs_EVZgPZAE_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eed0ceCQW4wXxS1KgTd6f1pjdc0WVNSSY8OC9g_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78eed0ceCQW4wXxS1KgTd6f1pjdc0WVNSSY8OC9g_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e6db143OQ6lkA2WwHWFEBpUFuX7EYi8G_MaBff_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f04b44Mi8wsy9RhLPpx3RpBK9rfbJcOMbxa8Gz_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f09175sL8Fu8Vl-EonQGdd0kHZwhsq39IthFDF_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e5aefcSrsu8vQcUMEYiAKH4pV-wUUbQpCpk2Ss_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f1097ezoDabmZhx2jGNGcLHvu_2vUNdV_iaWDb_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e85e385ptxtK-MakiBHPk7qU9IlaY8xYURSNZn_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f185fegFKt1q51zwJelnV39swqpUkHM4mzSONW_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f1cdf43TNTVS1bMJAy4xM2xMe1a3rjNwGzEISg_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f20f6eGtA4tF9xjuUGuZj7-Y8j_bCgbSXW4Gsd_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f24d07gj0cV7RPyPF9BKzvk_cqrq5pjCDv_r1Z_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f28ca2P7EUBq1vJ8yRM4MEVgRAMNDFeer55y11_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f2d18fIc_sagMaFZi2AqEblb0eQdoP5zY1jQfu_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f31130phvEL7vpqaN-Mps3xtkQQnvPzp44KOku_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f34fefEw2eFAhBbD_NcDsF_BLwOxa6uVd2iIH1_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f38d7fjOviHK2Zi3atRuVXt1Z0zJqUUFQjKDsB_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f3ccb6JdhO9hllyobfFVWAwEQY-dkPgMOSUuK-_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f40c00IPDfB7RlTInxOUx9I4WUtGRr95zN1E2-_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e573cba-sstqveaHv1pN-GMqw8FMa2YULWxMyT_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f48d16wyCpgx4_2Wc_MYJcNQhj6x70qnVY8cXg_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f4cf75MeMmHn75SF7wHWqFeiJPHCWd65cvUy4T_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f50b55mG2r9l-pdgViZAha3Pp_vFDPogMIiAzj_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f545cf0LJOk102bZNBhzDn0ns39NnJ5i1HzC6o_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f5825eChFxo3LssnolcOxAEZbTLAvBUZ6XncBt_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f5bde84yGgNybFNfoPbsijvyKOWZEgXxKgjSlQ_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f5f835oorpDAOipPnkB-nLT1xUT-PJSdetUt4V_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f6328amoSGfCSSoFfPSHoj7BK7KqMjGuIKu-3r_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f66d09IVNxqcMWzK5AdE3v-xLQ7LzweNirzpQk_1602156431.jpg |  | 15 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854827 13606481854824 43606481854825 43606481854825 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 3.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.216 1.337 16.513 16.513 144.104 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 2P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 2 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 4 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64225 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2П 25А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/e8FMsTGIjxFoh6gM5f7d723f530ee1602056767.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64225 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790327efnUrh2zV2_-JotqHi_16q-x0B1VCw5p3__1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790367a7li_j1e_eX0c16bg28D7qjHhQ2d_3KgBp_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7903a4b37Ghf20JeJuu0Sv-OleyYpP9t-nNTMKkX_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7903e2be4gg5-dzLLPV98dF-xdi4Uv6B1L3yFEGl_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78fd2344b8rPQOI_I416wyFRVe_CR62FEi33tm0d_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79045f34a08L5xh5u3OUexdD5VRGg2ondM226ZI8_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79049ceefV8ZyekUee3uLx8VarBEBosYu2KL944X_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7904d96f3vHvC6Bb9PYY0obRmc_db1hhuvQbj4DP_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e623f9L7_hn3hzoubQZsVoL8R-vJll8ePmY-2Y_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7905564fpRhr9_WPyUP401YRRKvs_-k7r5wJQY_n_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790591d0QWOevzTnq1oIGqUuP7sWsrayzb13E6EC_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f9124cVYxkb_nJ1NYGjdsGlHWjzWQo9-oZjGgF_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790602f5QJ9CKRraFGpv2huq3TfMN851DeizzCYd_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e573cba-sstqveaHv1pN-GMqw8FMa2YULWxMyT_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7906764e3jPHH6_4qazd5J4DqkfWbKYyizgbQyJU_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7906b0eelOyKfnzsI25EKz5NJBEoq0k5YgmcUd9h_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7906ebc71-2MUR8hI9Ajj4bGQ52gVGr7Z3vBoWt8_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7907264fkXkwLIMnDpuWhk07ZU1VrrUEQ0pjtgMg_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7907644aCGC-xJDIGlS5-NfW1lA34DwJt38L4JiM_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7907a3d0fvY1uUbzOT6Wyjih5R_HjB4dyXix_vFd_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7907ea47r-y5a2SEI5rU_TdtriXuSgrb9o2-465g_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7908293crfkna0aUj71FsQuTRi7NLruSE6mSqh0E_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78fe5186WjbPppPGA9bJfxYKrJDb4C_zYO3kVwKO_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f73476oOmmjCVVKSDzD7RkT6sODY723sh9jdzH_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e85e385ptxtK-MakiBHPk7qU9IlaY8xYURSNZn_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79090ef5ISdyKVN3PNlNY2gRHcB3-S6n3ytl6vM0_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79094c2cenqsrjKlWBggYUYa1CXPBpgTnhq9CoyS_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79099457XRO2B3T5eBojEC4m7xZZvqynET9ow2n9_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7909ce74tz0Gd9Bx_D8oscou5pZYeQosvr3e2n1x_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790a0b5dqHrji2ht6M28ji3gfFlSzwAi82gwZj68_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790a5105cFfNv0110EGu0tK-q8FBSDdkNcCPV5Vj_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790a8c6bavHGwRINlUXXXAEo2eSYh4upIeD-lfHS_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f82408AnZnFE7egkbgKe3ysX0A2Kx33hakb_lc_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790afe2eNGpYzCnp12caoaeXsePTGqXmC3PtDYl__1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e5aefcSrsu8vQcUMEYiAKH4pV-wUUbQpCpk2Ss_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790b777blL90ZbD7afQZl1ozKevy-tRLy2nrZ0iA_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78f7ab93Cu_O47HUFZyx5bAmkwhXZ4oqY7Y7e51w_1602156431.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790bf1b48PuQpDuKqHStqLXjvmwQr3cLXX00o5II_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790c3112LBqeLMP1OgbPvEmXZlNCPl_azxnSUyCU_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790c727bcFbO-jpvRP3-HwDxNFAZ6UcsoJDp1smi_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790cacfbQgGVe_KeGFJvZUM7g_oUVr_BuF5z43gZ_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790ce957J7qNUamKMtPat8vhyCmpiySB7bLp9Tsb_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790d348dHKft51fWk4SY35ehvHB__w01uLy64qCR_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790d71baNbNTEce8zyUdTYUOuRkOQI2GEYzpTyo1_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790daf0eBaSYhVFC8kCy4dAhGBsF9HZJXZBpa0vB_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790dea857JlWC08OcHtxnyU5oxX7N2bZpqRGq1zs_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790e285cJkthu4J6CFlaEE943G0erRZupojuNOQk_1602156432.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef790e6fedUINNvvTQauAzrXKZVGuiEa2H38KFnfQ2_1602156432.jpg |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854841 13606481854848 43606481854849 43606481854849 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 3.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.22 1.362 16.802 16.802 146.416 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 25 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 2P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 2 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 25 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 4 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64240 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2П 40А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/lqCWQmQADRFBp2y45f7d7245c0d141602056773.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64240 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791b07f1TsOhLg_eWjivIdn5IHv34casjOXBOCR0_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791b46cbF5jCGQ5NzpcZMd1WZtj2F_kgf7yFrJSt_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7912999bON0ByaKRl9137Ope3VMCLLX9_Zo-W91t_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791bbb3fbYdfyX5ahq3hwO7fXbfdqrJVvjxWHKOI_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791bf718Z9qKKb0uUG0w88foRAkLyXhTpJN6zwUU_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791c3133tk4zgps4MMkROKIx2wS6XiUYWWZ70EzI_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791c6ad1vEYexO9b6uzSfsj-DSwdL3aFUjO9JIbw_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791ca356jUhHKh3kkIHZ-85P1Fq3ChSsmZWhSnSN_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e573cba-sstqveaHv1pN-GMqw8FMa2YULWxMyT_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791d203freGrQ1E0zpYXCg1rRRdQ6tZb5ifeXpVn_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791d60bcXC2ddIAoV0p5mN6vsgbcgEVD9ktgHJfM_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791d9bdbsLayMuU3dQ40L3bhZvJSgtvjIfXREEEA_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791dde3cY5zZZodRDEcIS70Ew6oelC86SMx88zO9_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791e18c6tyi5WTxS-jDIHgfnhwdBEzNAKJQpmdhi_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791e504bSFVNzABxMPNPWewX3tchehsdLUxRKRL__1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791e8a4443rqTumHqtQRv4bnpfcn5oR02o08B0pH_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791ecae65CORIJ-3JN1BUwo1mENfB1LzogQQ3l7T_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef791f089cBivoiC58qn1JYpZOemtUCSKxbPLYOCvf_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79200249qQrUziauI3mTEhW7h38MnBd0ca2MYvBo_1602156433.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79203e57tQxBRHp6Tkp7hcU_hOUkj-3nKUFPSgGb_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7920803fOz30osNXju1scmSHG_Rz6by-0vPCN3pF_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7920be52_C_y1Oh_Sz1yIp8i0yq815lTkCyd8uZ2_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79210699UPS1LmYV9uocupd5tIwK44QBtoO8im9Y_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e623f9L7_hn3hzoubQZsVoL8R-vJll8ePmY-2Y_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e6db143OQ6lkA2WwHWFEBpUFuX7EYi8G_MaBff_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e85e385ptxtK-MakiBHPk7qU9IlaY8xYURSNZn_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7921e7cdLGYsxPeNOQPVyp_dnADJNcL5bABpmmof_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79222714jBPBMgF6kUFICZnrRb76UQH8hHwbZ13Z_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79226182NJ9mtCFVsFVbpY1iBh0esAaiOFJuvgIf_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7922bb2e6eU8Cq-X1O5Lpy8Toj7CptOsJpOJYssd_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7922f73eQDwYo_82npMzT5dhIN8WQHbfuTGmDapo_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79232fbe0GxSzplQ_-rpexoh_kJr4EBttz7pgcxb_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef792369062gmW1w1XGbQRxDo9gjQmWF0w7t2ZV8Nu_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78e5aefcSrsu8vQcUMEYiAKH4pV-wUUbQpCpk2Ss_1602156430.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7923da3faCcWdqcLcsWzoYV_A4KtR-Za7hv5IXvR_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7924155dMlBxiHVhMnBARonab7D8iVsXsTbSxIPj_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef78dcd571stVx-qEyhWF_cEgRXtxakMonXZt2ZdvV_1602156429.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79248560jUTlNIPsnpJo66Ij-amsHPtURMhwMcMY_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7924c21aFBz52LtEvkWa-8Jgi8mBm4M6SxK8GqzG_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef792500a118_ju_mMf6JrZJqCgnhpYBLTAXK-v7bW_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79253b96KRlgcSuZgk52ipRSiikA-BIFzixrHrlp_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef792576c1V_LUkuPxFf2QFOCuCd8hPK_h5AHrhfQJ_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7925b643R41yWElFJdn45wRYex8c2MA5cY6Z29mv_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7925fba0V1MVz3k7h74snevlDFpmbEpR2Ct-km5P_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef792635b7Kk6bd8p3fBj1Kz_9_e06PrulrIJi3n7y_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79267b97gkM-nvglgZlnfXFJ1PGYtQh_ZUl8PD6r_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7926b5ecE4i8Wdn5OROGsVkh4scR545wajEAqWU-_1602156434.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7926fc66Q4yeXxpfsErjz3KCC-wgQF7_genSZfSv_1602156434.jpg |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 6 72 72 576 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854865 13606481854862 43606481854863 43606481854863 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 3.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.24 1.482 18.243 18.243 157.944 | кг. кг. кг. кг. кг. | 36 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 230 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 2 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [15 empty] | 4.5 кА | [57 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 2P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 2 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 4 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 230 В переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64310 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3П 10А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/VkK1FFxnuihMmBCY5f7d72414502c1602056769.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64310 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef793f3077ZnCq75Al_5PYlgm_Pwgsa7tK2BPWShv7_1602156435.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79403235mNX4MzMSmViT5DUVm5nNTh9nZIXrVqjJ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79406fb9U13fXmWOLgrmdfPLcZmQhxjj01ikVLkt_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7940ac00QqYxpH58FNxFJCvFaW6So69RDj_0ZBnZ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7940e916f50qyqHar13Cfx5OcyW1Y-Ih9RByMQ4c_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79412759lva-Vbv1xW-8NOtk_qdQyXtYw0MRlSOb_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941640e7xpSpZu4o7Q08leCJROiedhW-lYLn6tJ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941a2a9pftQso8irYM_oQkq82bEPNuKIky7OtDx_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941e15a-dcG7DR6utH7LpHlEeGuJlae4hx-HG4I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79421f3628XbFYZ5L04jluBNwj7vnCSYduzwOtis_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79426743JbQVdXbWqTUvkUd-U_jX6GCDaA9vcRkB_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7942a46c3HKVck0D6KbNS0a5mIEow9TzLQL5Ql9t_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7942e35canmasojeJ9JIVYOXWJPSnZPlMg4Wz4k1_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79432153amCt2-rPuYoUZPGBR1iqHXgLIywS3H6d_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79435f36UtZ_HcJLqKoxaQLeBJd10yszefvnNCQV_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79439b4edbOhJWyqDNru8f1N_RfpEoSGcCKrzeTP_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7943d77cMYQ2Xp8UBez7hs4y-eoQjp0EAQrIUwxv_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944132eILhcbYQO3lyytjwbkoR7UUPdvl9ySifQ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794457a7kqxDovYxt77AOEwjXPQcb43rkYeafxm0_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79449c900RBB4qcAUffk827umDBU3fWo3YaZ8k_8_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944d8f06RPssodtbLm2eF-Ro4AXFtFZsdGmCSz6_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7945204eBwa50HHBwOFjzqgIJdhjrApj-Cuxej-J_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79456118-yxgYx6SMj79dJ31cVT7cwUt-HTsic9E_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7945a124mAjYLozPX9631CcXXV03IgwVs0XYakTy_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7945df95WDQOhVab8qwouw_fNHsilhyAOEQIVdZn_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79461d4fS590DRB_6r_MkYpNjlx1IX15AdnHC8o__1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79465aebYVG3ODt5iC8j0kL_0zv0SvRBNJ-VQfeT_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7946a2dbrQY-be-OURxTJKkHoCGNyoH3CvW0ubvX_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7946e187vfaEKTMNDFoP8A_ETGvrMvJcFaLBssHM_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7947236eSpwuvBwLIe0OSZaIP-YPpcU5J8OR1HKa_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79476588pEz_Qc7vKFTLAmNVJXNw7yG05qAl38-i_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7947a412zNmq8TyjLcRiJ4dqBJqhUV6AJGY_kNsU_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7947eb98L9Jb4brXbyICJTtMMwaRnoH7iK1zlEcD_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79482ad8cx0mutlC2zi15-gABV7bZQZOWW6rQSOF_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79486bc9VMQBRuZV9dw48FLSnf1yuKD0REhVfz9I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7948ae98FkHKnK6FhHKIrY2tTayL7p2JfmtFIqaG_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7948f979XAwJjs6-vmf21SWUJ8hiwrN5UWo6itvU_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794938fcRjmVJxJkemE_k1xdQJrFO2lWQGCvr5LH_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7949795d07EF7Hxq-mkMwzj9Sp1gyGb-0mErzYxc_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7949bbe1MuAxsDl_rOVWzGyJtkUzqkEtNUQHveaK_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7949fbaf68q0nXNlk4yTIe20kcQQlvHz0-fcz30H_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794a396eqdzPgVBUo6uZG_TcL52AnvYK1QM8xXCh_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794a7a0f6YQQ_IIv67-Vx4d0uSSKgXmIlw5usUXT_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794ac2c0mQn3kN_D0TwfGsc8bEOsaGXopabKnRC2_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b047cT5jAiRG4l6ILMCHAxFtXUw20SYN3hiX3_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b4814DC8uNwctnEPe9Vl1kp3nRhxREP_YZlKr_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b984aZGk4tbfG3AOwMkNrJE9iF9wJxFKrX_21_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794bd8fd_PyYuZ519rwsQG4VKGEi1q7zycJoh-g__1602156436.jpg |  | 230 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 48 48 384 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854896 13606481854893 43606481854894 43606481854894 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 5.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.316 1.303 16.099 16.099 140.792 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 10 А | 400 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 3 | 3 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 4.5 кА | [58 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 3P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 10 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 6 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64316 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3П 16А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/__lo7Pjj8dy9ZUH05f7d724c3b1461602056780.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64316 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794c2891CxbyILc9ZAldWnvP-eCcX4jgRpQrCzuq_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794c6a00gAALlsr9CQaApk6mIrc36gOK1x_hrsQK_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794caabfN__8Gsc-GnFu7s5qw_TOczqAdF1tpgQi_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794ce991tq06pF-KFo3cvhCqliMjzInihDQFnXVY_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794d31c36MTEkazQqM1DdpKAojNFwRC_Ok6d2Aib_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794d7409E95BYOpqFtWixxFcXZPNE9zgTE6JRblY_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794db607tAgx5ZjRGiRHkydCkYVfypwrUa7cet-I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794bd8fd_PyYuZ519rwsQG4VKGEi1q7zycJoh-g__1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794e3337q4LYaCq1tQJ0D5MZh3_LNGGNPWfLWP-o_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794e7655oMx0BV8U2nP8rRYUs85XnMzNwBUqFayW_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794eb7feBIJ6V4HQczPePAQiOwhjJXn-47l7dKqa_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794efc3fnEHzWGN1esdDAQmwRD9AU3kx-lB7anU1_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794f3e7fLAqbgchecs15y1eyqSDudh9yRhiGDlPB_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79503d95oZmgw6KA8zg1y_t6JP5ZBHoUsGgH2xDZ_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79507de3WOQpDJe-SzwmWKWd1kHcbEDTCNzW1hXF_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944d8f06RPssodtbLm2eF-Ro4AXFtFZsdGmCSz6_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7950fb2bRd2_gr3v1jZ0e_3FbCLUlhuC7SaWHTFB_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79513dc5yPeKCg1XzWhadIGJuyNf7DY498Tv7h0b_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79517b399Pd26OqUPll85kUOhewHbbAbCkKjmkK0_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7951b863726ca1lHXh0ewXKIwBBy0plv4MslOX6w_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7951fa1bzgnJGV7rg3ohYhgLX2QqAEWlcep_XNC8_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79523bd37kSB0_aRv7PQ5FsQ0RNTfhDr3VfSvU49_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79527addFZVBoHH6xkv9iJa0LGSw8BdLjwYNfDfh_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7952bd4efqrU6k1YspV5rkFF3puTElY93XjaXp7J_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7952ff40qUmZHhpHfUbIknQ7MzW07NSZg-31QUE4_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b047cT5jAiRG4l6ILMCHAxFtXUw20SYN3hiX3_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79537aa0bqQNpQMPR3m1vBzWTF_2OWx7jxuCxbSO_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7953ba1700g88eQPxPcDAAU4AuNkCIRCU8iMzF8c_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7953f9earR64q2sfuHxr9Ki3HqCDt5dhXpv4c-np_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79543c8b8uRRo-zVL6MdmKUrdS7N3pI4OSE3XoRY_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79547ec134z05_JAJE18niPDU_kmWWK8lez9fNbq_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7954be0biMUqzR0hoC9cuLfiViEyY58MXWWDOcvi_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7954fe07F0RUtrM286Ky1IMERI86snUq3_vYQ3V__1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79554740TIcWeig-oROFodi90sSdvRkmXWGKW87o_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7955888aOIpQvAD4cDXvz4Q8I3yNjM0FnlB4-J0g_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944132eILhcbYQO3lyytjwbkoR7UUPdvl9ySifQ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79560647u887u172gtmaNlEdZIvdlkRBb3WhEjSu_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79564b10pNRO522HF77O4r7CF8i7wmSTpRN4C1WN_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79568e12e7MYCJ2D7VZITDRmc6K8a3vBE9AaEY1T_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7956cfee-Mt2vaxmCDuYx4bSvWfv4CFihYEV5dtX_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79571033muN6RNvqgHkEquPCZ6Cmc9MQoSPgyuEt_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7946a2dbrQY-be-OURxTJKkHoCGNyoH3CvW0ubvX_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79578c077W9MTE0dbuY78oWC3iVXoQGzE7GZirnS_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941e15a-dcG7DR6utH7LpHlEeGuJlae4hx-HG4I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79580a75DGg0oNrFRWKlbUzjYEA-4c6nBp_Sv2oV_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79585daco6MW74yWbdKlD-SdowQMvow1ROjEhEsZ_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7958b930PeGQ2e_mI-y1mtKmTvGwEnGeo4r1d9ms_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79591168PGVt52s9Ylzv89tFcd5IRGrolzfDP58g_1602156437.jpg |  | 302 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 48 48 384 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854902 13606481854909 43606481854900 43606481854900 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 5.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.32 1.326 16.373 16.373 142.984 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 16 А | 400 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 3 | 3 | Нет | 1...25 мм² | 1...16 мм² |  | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 4.5 кА | [58 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 3P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 16 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 6 | белый |  |  | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-16 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-16 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64340 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3П 40А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FQ6G4As12a-Ol6KF5f7d724cdd52c1602056780.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64340 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79858456Fab5N2XGvYvPktbl4_-3yaZBzPJhU3aJ_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79591168PGVt52s9Ylzv89tFcd5IRGrolzfDP58g_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798603057fck97fnh0vV_lr_EWUmrhkvV-bqwUJ1_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798646f6Q9Vj6IJ5byIlDGD9ICZgmzUt0V5E-EtK_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7986892eAhhbulotWTsge-m0Ke0RHykS-KuKqJaM_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7986cb18YLlJyih59hUBIynyOig813nVH5buAhrR_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79871790Y5YncDLmcl5qF_CVFKhLYja02Bwrrsov_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79875f7b5rdPhx-qy0YAezLdN5vnZ4znH3ml3289_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7987a777su9OFGPZ6vwBR8zw1kwI7NPy-BpE00jD_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941e15a-dcG7DR6utH7LpHlEeGuJlae4hx-HG4I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798830dbVSUp_3FP5SWOqERJpVegqqHHaLl21Ryw_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944132eILhcbYQO3lyytjwbkoR7UUPdvl9ySifQ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7988ba40ELPuZCdpfyKiPzW9vj0tT1qtpOzAX_ee_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798908fapTcP3gXQpDsFNsYDBxfdPRUu583wcoAe_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79894daaZmhzu8nXxp8eFEVSdum53EZ3E4pV5ICZ_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798990a9-aKYsSM94Z2xCbaqdEqrCwXAhyEn1IRP_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7989d37cVHQe4PgecQwNo4hcfdI1JoknMvXFLOpQ_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798a1dc4q9ggpfuQyo0yTXwvgRgaC7LElKVBM0Xg_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798a60c2E1O3nrHpZzbAzjctPPO0KM2_OQT320Zb_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b047cT5jAiRG4l6ILMCHAxFtXUw20SYN3hiX3_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798ae3cfuUjMvNqkYdOjnR8kC9ospyebcA2P2Zps_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798b256c-8N-30NUTDtEownlRekXP_BXmimkW3bQ_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798b687afpUxLtrKArZiDbGbTyeTbrsR5THj1tIm_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798bab6cEghQ-1BkyVS-t8y6Ahk31QaAsI2syiMA_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798bf26c_KMPPXNX31WX-bz_yMfDjVxkVXvL1Yrx_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798c3bb1Ya9U2djQjk0Hif8JtTMRiA97oxg8e2Gg_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798c7d10Uj8zgDQlrYKoi_fAppsi-wMh2b98V6az_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798cc344NLvZwSkH8syFHqB9UgfDFokupVXmtfZ7_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798d06cebHM-vzZs-tJuY5mkLBh1Qpl_1VNTphYM_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798d517cuIG7iROtSxzFSLF-ac69PUIKLTIpc34__1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798d9ea4OAtevllEfZ5g7uQ3d2y7n3q8q7YW217b_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798de21daM92MPynG7wBxs1bcdOpIsJtEKUjanu0_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798e270aI3GBCTzBt8yUZIxlSqlCB6eNZhgQE4rg_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef798e6a19aKXOsMcSYObfzi0ZnsG0MWi6e0DbBbz9_1602156440.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7946a2dbrQY-be-OURxTJKkHoCGNyoH3CvW0ubvX_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79507de3WOQpDJe-SzwmWKWd1kHcbEDTCNzW1hXF_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794bd8fd_PyYuZ519rwsQG4VKGEi1q7zycJoh-g__1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79903289COiU3OGsaJTTUTwLO5Ojnpur1a3Yneoo_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79907841NyRpstADaTTcEnFzSmwGBmIuvW2-r7UZ_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7954fe07F0RUtrM286Ky1IMERI86snUq3_vYQ3V__1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79571033muN6RNvqgHkEquPCZ6Cmc9MQoSPgyuEt_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79914325mCbokPQG3ps1pbI92dSvMYUW1V10qoCD_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7991887cyMR3vEH74htWEweZd9pcJ_eeNLx5GhMl_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7991ca6a9CkvlBwcrk92APZc9_aBxDU-49tHmDEe_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79920ffcXIZC0nIME_CzTtrmJe1Mw8ws_faFCjgN_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944d8f06RPssodtbLm2eF-Ro4AXFtFZsdGmCSz6_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7992929eVo4NrcwYpIW86GTo9kZ2xGiRF1P5AVH2_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7992d6e7wVviWo95Ti2YcTwQYlSIl9q9caPqvJCX_1602156441.jpg |  | 10 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 48 48 384 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854940 13606481854947 43606481854948 43606481854948 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 5.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.36 1.481 18.223 18.223 157.784 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 40 А | 400 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 3 | 3 | Нет | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 4.5 кА | [58 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 3P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 40 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 6 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9K64363 | Acti9 K60a АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3П 63А С 4,5кА | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | AIK | Acti9 (модульные автоматы IK60) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) | 7 |  | https://static-pcsp.systeme.ru/image/l1YdTqajOUNn_bIV5f7d724ae445a1602056778.jpeg |  | 1 | не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3108 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2513 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1804 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1947 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2618 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.39614_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.69537_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18093_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00817_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.86562_22 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=A9K64363 | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a06b01slFZovuKoyBPRw3JMBSJiDhhobDMvwu0_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a0ce764a2FRWAiUguFcrZ510B_zebhKyX0j6Qz_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a1237enztvmuXV9aTdvKJutpeGPpIYO0XbYUBA_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a16617o7d7oyLBXJLMFcWv3joVe6a_bXZgbGnc_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a1a6edrkyXg4Zfr2TvbsUc8W91SimDrc3UJq32_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a1ea7fzB0ydgSQacYfXonoTUUIbqR21TDCa6Hh_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a22fc8P9eBWpVD5tfkIHx7zPV0x8SV8RR9CfwR_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a26e88Z2A-PETNV9nVKvQyx9u66jpSNI5ievi3_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794b047cT5jAiRG4l6ILMCHAxFtXUw20SYN3hiX3_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a2e6fb-UqQxDLMFNnXLgGUaG9RTYjlqpvFnVj2_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944132eILhcbYQO3lyytjwbkoR7UUPdvl9ySifQ_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a362e5Jk8vFHWKRypCxkU4X7ftmVhgFxCvh2z__1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7941e15a-dcG7DR6utH7LpHlEeGuJlae4hx-HG4I_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7946a2dbrQY-be-OURxTJKkHoCGNyoH3CvW0ubvX_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a422e3pyWpfGt-trkonKh6z1omF7ydjGEbQzCp_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a45f70cfEfy_X1klf-4PdgK_hEymsow7TKKF4I_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7954fe07F0RUtrM286Ky1IMERI86snUq3_vYQ3V__1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a4ebc80eu2aexf7lkeYxicgIvvEBM-GI32x6Sk_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a53b88aVbJLC6irxl5DEpyBAU0kgQUbsWd_CJy_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a57988xxGIzrzywuHkO360k1cp_GmmshicnjPB_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a5b63fav_FAZpEzCpCNWuogPMQNlnHE_JfEp3o_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a5f47aN7uSGeH7UOnEA9dzQw2fXvfGmved3hPi_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79571033muN6RNvqgHkEquPCZ6Cmc9MQoSPgyuEt_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a66b0fw06REZKnK7PpZzWiHJR-vG1eWuo_AkPN_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a6a85eWfQoLVc1qzNVs9tvwvVz9P5g_C8Gbycx_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a6e338aOGnCylvneCPvytYrBP512kkIrzWhYY6_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a71e90XDka7XBaL5uJrAdRU6_OZT6u7GzodGgo_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a75c539s6jli3uONTCSZcCguGkuUxHWr-Mk5DV_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a79bbakflNpWD8lDbaGKnmMW4roj14iis38DNp_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a7dbb3RbR0ozoHdOn1W9WdDqiX7wARa_rKLVjK_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a81a97OwE53IFQeZapqRgGb_74It7Y_PfYPOK8_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef7944d8f06RPssodtbLm2eF-Ro4AXFtFZsdGmCSz6_1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a8910bYW6aO6gZIf7C1JR-UYGVm5V1M__kNTaf_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a8cd0eMmLGq_j1J7zfjIZpo-G0xqjIbH0AFwoO_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a90da8MOTYu-2U6e3LrYXJY8P84mnBafZxkohE_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef794bd8fd_PyYuZ519rwsQG4VKGEi1q7zycJoh-g__1602156436.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a98c84vNlE9gWOtyRFDzyHmtWL5BTMqN0NPswn_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79a9cff0hmZn9CnS-cke7jvHMWhzi7VUpM48W9MZ_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79aa0d33IF0erCxcdobYl6MEo8d7ncP0Ka9nppEP_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79aa4bb2ErgYYck7J45wkpq4qCtk3Adf3JzA0gOm_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79aa97a52TVQE29sa4ir86AoM7zCQYEn6l1kinmZ_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79aadbcdZIHrUUkbOeoU2JzuaS-rBBSs6MC0pFBy_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79ab1bd64GraB8-9bMqtr42YDLkthzX1HONur4us_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79995c4ffx5xKINP41gwTViwQ9tZt0OcORBarCjc_1602156441.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79ab9fe2-j8wmG0jTtFhK7QCYRGH8A0FukvBvG1D_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79507de3WOQpDJe-SzwmWKWd1kHcbEDTCNzW1hXF_1602156437.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79ac1e4crzh_R4_I8U4Gsvg0EYXxOcytZ8QRbJti_1602156442.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f7ef79ac5f82JhJak7lXMvi4WDlHvORyqtXooqKup1kb_1602156442.jpg |  | 307.5 | штука |  | 1 | PCE BB1 S02 S03 P12 | 1 2 3 3 4 | 1 4 48 48 384 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3606481854964 13606481854961 43606481854962 43606481854962 | 8.5 22 40 40 120 | 7.5 8.5 30 30 80 | 5.5 8 30 30 45 | см. см. см. см. см. | 0.37 1.522 18.72 18.72 161.76 | кг. кг. кг. кг. кг. | 54 мм | 81 мм | 70 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44.5 мм | 63 А | 400 В | 50...50 Гц | C (EV000084) | 440 В | 2 | 2 | 3 | 3 | Нет | 1...35 мм² | 1...25 мм² |  | Да | 3 |  |  | 4 кВ | Да | [81 empty] | 3 | [14 empty] | 4.5 кА | [58 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [14 empty] | 3P |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | K60a | Миниатюрный автоматический выключатель | переменный ток |  | 3 | C | 4500 А |  |  | термомагнитный |  |  |  | 63 А | [26 empty] | EN/МЭК 60898-1 |  |  |  | EAC | [21 empty] | 6 | белый |  |  | 3.5-3.5 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-35 мм² Жесткий единая клемма (Верхняя или нижняя) 1-25 мм² Гибкий biconnect (Нижний) 1-35 мм² Жесткий biconnect (Нижний) 1-25 мм² Гибкий | [8 empty] | DIN-рейка |  | 500 В |  |  | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |  | 50/60 Гц |  | 20000 циклы |  |  | 5...10 x In |  | рычаг управления |  | 10000 циклы | 4 кВ | индикатор срабатывания | [25 empty] | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [10 empty] | 3 в соответствии с EN 60898-1 | [79 empty] | Защелкивающийся | [7 empty] | 95-95 % в 55-55 °C |  | IP20 | [5 empty] | 2 |  | II
A9DH3710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 10A B 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 4725 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328601 43606481328609 43606481328609 | 11.2 40 40 | 10.2 30 30 | 8.2 30 30 | см. см. см. | 0.529 8.464 8.464 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 10 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DH3716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A B 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 4530 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328618 43606481328616 43606481328616 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.567 9.521 9.521 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DH3720 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 20A B 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Su93a6MqaWcqhZsI611d6272f15631629315698.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 4530 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481809643 43606481809641 43606481809641 | 12.5 40 40 | 11.3 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.574 9.628 9.628 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 20 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 20 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий | 500 г |  | 400 В переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии индикация ВКЛ/ОТКЛ | Отходящий | Зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный |  | На DIN-рейку |  |  |  | EN/IEC 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DH3732 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 32A B 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/Su93a6MqaWcqhZsI611d6272f15631629315698.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 4570 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481809667 43606481809665 43606481809665 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.5 30 30 | см. см. см. | 0.564 9.465 9.465 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 32 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | да в соответствии с EN/МЭК 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 32 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² гибкий | 500 г |  | 400 В переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии индикация ВКЛ/ОТКЛ | Отходящий | Зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц | 4 кВ |  |  |  | рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный |  | На DIN-рейку |  |  |  | EN/IEC 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DG3710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 10A B 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 5250 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328571 43606481328579 43606481328579 | 12.5 40 40 | 11.5 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.57 9.598 9.598 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 10 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DG3716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A B 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 5050 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328595 43606481328593 43606481328593 | 11.2 40 40 | 12.5 30 30 | 8.5 30 30 | см. см. см. | 0.565 9.45 9.45 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | B (EV000074) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | B | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 3...5 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE3716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A C 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S03 S04 | 1 3 3 | 1 16 32 | шт. шт. шт. | 3606481328724 43606481328722 43606481328722 | 13.2 40 60 | 9.5 30 40 | 12 30 30 | см. см. см. | 0.567 9.344 18.144 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | EAC IMQ | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE3720 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 20A C 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 147 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328731 43606481328739 43606481328739 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.579 9.668 9.668 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 20 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 20 А | [9 empty] | EAC IMQ | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE3732 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 32A C 30мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328755 43606481328753 43606481328753 | 12.5 40 40 | 11.5 30 30 | 8.7 30 30 | см. см. см. | 0.61 10.185 10.185 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 32 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 30 мА | [17 empty] | 32 А | [9 empty] | IMQ EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 10000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE7710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 10A C 300мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 3640 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328779 43606481328777 43606481328777 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.7 30 30 | см. см. см. | 0.544 9.156 9.156 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 300 мА | [17 empty] | 10 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE7716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A C 300мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 3550 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328786 43606481328784 43606481328784 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.548 9.23 9.23 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип АС | 300 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DE7720 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 20A C 300мA тип AC | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 3450 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328793 43606481328791 43606481328791 | 12.5 40 40 | 11.3 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.554 9.316 9.316 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 20 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -5...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | AC (перемен.) (EV000460) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  | Мгновенный | Тип АС | 300 мА | [17 empty] | 20 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -5-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC3710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 10A C 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328625 43606481328623 43606481328623 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.562 9.412 9.412 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 10 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC3720 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 20A C 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328656 43606481328654 43606481328654 | 12.5 40 40 | 11.5 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.575 9.64 9.64 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 20 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 20 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC3732 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 32A C 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 230 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328670 43606481328678 43606481328678 | 11.2 40 40 | 12.5 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.605 10.161 10.161 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 32 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 32 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 10000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC7710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 10A C 300мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328694 43606481328692 43606481328692 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.7 30 30 | см. см. см. | 0.553 9.285 9.285 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 300 мА | [17 empty] | 10 А | [9 empty] | EAC VDE | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC7716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A C 300мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 50 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328700 43606481328708 43606481328708 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.6 30 30 | см. см. см. | 0.552 9.288 9.288 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.3 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 300 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DF3716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 16A C 30мA тип Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 198 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328854 43606481328852 43606481328852 | 12.5 40 40 | 11.4 30 30 | 8.8 30 30 | см. см. см. | 0.564 9.476 9.476 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 3 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Нет | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип A-Si | 30 мА | [17 empty] | 16 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | CE
A9DF3725 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 25A C 30мA тип Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 176 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328878 43606481328876 43606481328876 | 13 40 40 | 11.5 30 30 | 9.2 30 30 | см. см. см. | 0.582 9.767 9.767 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 25 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 3 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Нет | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип A-Si | 30 мА | [17 empty] | 25 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | устройство для установки навесных замков герметизируемый | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | CE
A9DF3732 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 6кА 32A C 30мA тип Asi | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/u-ohWb4fC2O_tjZk5fdb270c02fbc1608197900.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 215 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328885 43606481328883 43606481328883 | 12.5 40 40 | 11.2 30 30 | 8.5 30 30 | см. см. см. | 0.615 10.294 10.294 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 32 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 3 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Нет | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 6 кА | [59 empty] | 6 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40N | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | C | 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  | Мгновенный | Тип A-Si | 30 мА | [17 empty] | 32 А | [9 empty] | VDE EAC | [21 empty] | 10 | Белый | iCV40N | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 10000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 6000 А 100 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 3000 A в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  |  | CE
A9DC4710 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 10кА 10A C 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FOCgLPQZ8d4HAWyw5fdb271a8aef91608197914.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 245 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328915 43606481328913 43606481328913 | 12.8 40 40 | 11.5 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.558 9.369 9.369 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 10 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 10 кА | [59 empty] | 10 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40H | Автоматический выключатель дифференциального тока | Переменный ток |  | 3 | C | 10000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | Термомагнитный |  |  | Слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 10 А | [31 empty] | 10 | Белый | iCV40H | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 В Переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | индикация аварии Индикация ВКЛ/ВЫКЛ | Отходящий | Не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 7500 А 75 % Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | Интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9DC4716 | Выкл. авт. дифференциального тока iCV40 3P+N 10кА 16A C 30мA тип A | Schneider Electric |  |  | 8536201007 | Прочие | Нет |  |  | SEPAI | NVG | Acti9 iCV40 | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000905 | Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ) | 7 | Испания | https://static-pcsp.systeme.ru/image/FOCgLPQZ8d4HAWyw5fdb271a8aef91608197914.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167312 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3107 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2512 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2008 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2019 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.25729_23 ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.70392_22 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.98590_20 ЕАЭС RU С-FR.МЕ77.В.00902_20 |  |  |  | 174 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 16 16 | шт. шт. шт. | 3606481328939 43606481328937 43606481328937 | 12.7 40 40 | 11.5 30 30 | 9 30 30 | см. см. см. | 0.532 9.463 9.463 | кг. кг. кг. | 90 мм | 93 мм | 73 мм | [11 empty] | IP20 (EV006405) | [13 empty] | AC (перемен.) (EV000460) | 44 мм | 16 А | 400 В |  | C (EV000084) | 440 В | 3 | 3 | 5 | 3 | Нет | 1...16 мм² | 1...10 мм² | -25...60 °C |  | 4 |  |  | 4 кВ | Да |  |  |  | A (EV000896) | 0.25 кА |  |  | 50/60 Гц (EV008015) | Нет |  | Да | [69 empty] | 0.03 А | 3 | Без задержки (EV003978) | 10 кА | [59 empty] | 10 кА | [11 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [13 empty] | Acti9 iCV40 | 3P + N |  | Распределение |  |  |  | Acti9 | iCV40H | Автоматический выключатель дифференциального тока | переменный ток |  | 3 | C | 10000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |  | термомагнитный |  |  | слева |  | Мгновенный | Тип А | 30 мА | [17 empty] | 16 А | [31 empty] | 10 | Белый | iCV40H | Малые коммерческие предприятия | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя | [9 empty] | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-16 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1-10 мм² Гибкий | 500 г | Защелкивающийся | 400 V переменный ток 50/60 Гц | [5 empty] | DIN-рейка |  |  |  | Верхняя или нижняя: Зуб | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение | герметизируемый устройство для установки навесных замков | 50/60 Гц | да | 20000 циклы | [6 empty] | 20000 циклы |  | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ индикация аварии | Отходящий | не зависящий от напряжения | [20 empty] | 440 В переменный ток 50/60 Гц |  |  |  |  | Рычаг управления | [8 empty] | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 5...10 x In | Idm 3000 А в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 |  | 7500 А 75 % Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1 | [75 empty] | интегрированный | 4 кВ |  |  |  |  | EN/МЭК 61009-2-1 | 95-95 % в 55-55 °C | -25-60 °C | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный щит) в соответствии с МЭК 60529 |  |  | 2000 м | -40-85 °C |  | 3 |  | III в соответствии с IEC 60364 |  |  | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |  |  | CE
A9XPV748 | Шинка греб. 3(P+N+Aux+Vigi) (AuxNL1AuxNL2AuxNL3…(шаг 9мм)) для iDPN 80А 48 мод. | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатые шинки с шагом 9 мм, 48 модулей, предназначены для простого и удобного соединения модульных устройств 1P+N и 3P+N, таких как: iC40, iC40 XA, iCV40, iCV40 XA, iDPN, iDPN Vigi, Vigi iC40, Vigi iC G40 |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/LtqwTtWCCwDLSkkr6086a2424e61c1619436098.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/652010 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 |  |  |  | 7500 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 5 200 | шт. шт. шт. | 3606489443610 13606489443617 | 83.4 89 120 | 2.7 8.5 80 | 2.9 6.2 45 | см. см. см. | 0.461 2.427 108.08 | кг. кг. кг. | 862 мм | 29 мм | 26 мм | [47 empty] | 4 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 826 мм | [72 empty] | Нет | 3 |  | 80 А | Нет | Нет | 18 | 400 В | 9 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti9 |  | Гребенчатая шина | [19 empty] | аксессуары присоединений | [31 empty] | 48 | [11 empty] | 3L + N | 96 | Белый (RAL 9003) | [13 empty] | 472 г | горизонт. | 230 В Переменный ток Ph/N | [28 empty] | Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40 | [17 empty] | 400 В Переменный ток в соответствии с IEC 61439-1 | [34 empty] | N L1 N L2 N L3 | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 9 мм Между фазой и нейтралью |  |  | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 45 мм | [42 empty] | 4 кВ |  | 80 А в 40 °C | 18 позиций Aux + N + L + Vigi | 1 1P + N | EN/IEC 60439-1 |  |  | IP20 с наконечниками и крышками для зубьев | [5 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60439-1 | [8 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
A9XPV648 | Шинка гребенчатая 1P+N+Aux+Vigi (AuxNL1…(шаг 9мм)) для iDPN 80А 48 мод. | Schneider Electric |  |  | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Нет | Гребенчатые шинки с шагом 9 мм, 48 модулей, предназначены для простого и удобного соединения модульных устройств 1P+N и 3P+N, таких как: iC40, iC40 XA, iCV40, iCV40 XA, iDPN, iDPN Vigi, Vigi iC40, Vigi iC G40 |  | SEPAI | A9C | Acti9 (аксессуары соединения) | AC9 | Acti9 | PVF | Устаревшее Оборудование ШЭ FD | EC000215 | Фазовая шина (шинная разводка) | 7 | Польша | https://static-pcsp.systeme.ru/image/WHPdSr1YVPoMMEoT6086a242c646e1619436098.jpeg |  | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/652010 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2156 | Д-ТР ТС-НВО | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.65990_21 |  |  |  | 4635 | штука | 0 | 1 | PCE BB1 P12 | 1 2 4 | 1 5 50 | шт. шт. шт. | 3606489443627 13606489443624 | 83 9.8 120 | 3 107 80 | 2.5 9.8 45 | см. см. см. | 0.33 1.773 30.23 | кг. кг. кг. | 862 мм | 29 мм | 26 мм | [47 empty] | 2 | [11 empty] | Штырь (Pin) (EV000158) | [17 empty] | 826 мм | [72 empty] | Нет | 1 |  | 80 А | Нет | Нет | 18 | 230 В | 9 мм | [42 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | [20 empty] | Acti9 |  | Гребенчатая шина | [19 empty] | аксессуары присоединений | [31 empty] | 48 | [11 empty] | 1L + N | 96 | Белый (RAL 9003) | [13 empty] | 339 г | горизонт. | 230 В Переменный ток Ph/N | [28 empty] | Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40 | [17 empty] | 400 В Переменный ток в соответствии с IEC 61439-1 | [34 empty] | N L | [8 empty] | разрезаемый |  |  | 9 мм Между фазой и нейтралью |  |  | изолированный | зуб | верхний в Клеммы туннельного типа | 45 мм | [42 empty] | 4 кВ |  | 80 А в 40 °C | 18 позиций Aux + N + 1 L + Vigi | 1 1P + N | EN/IEC 60439-1 |  |  | IP20 с наконечниками и крышками для зубьев | [5 empty] | 3 в соответствии с EN/IEC 60439-1 | [8 empty] | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1