## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [17 empty] | Основные характеристики | [18 empty] | Дополнительные характеристики | [24 empty] | Условия эксплуатации | [8 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF001389 - Номин. продолжительный ток Iu | EF001391 - Количество полюсов | EF002336 - Диапазон установки расцепителя перегрузки | EF003977 - Номин. напряжение | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006697 - Моторный привод встроенный | EF006819 - Тип подключения силовой электрич. цепи | EF006976 - Тип элемента управления | EF007006 - Возможность установки индикатора отключения | EF007048 - Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | EF007131 - Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | EF007250 - Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Omega-профилем) | EF007296 - Встроенная защита от замыканий на землю | EF007386 - Моторный привод опционально | EF007518 - С расцепителем минимального напряжения | EF008240 - Конструкция прибора | EF008904 - Монтаж на DIN-рейку (с Omega-профилем) опционально | EF008906 - Комплектное устройство с блоком защиты | Наименование продукта | Описание полюсов | Тип управления | Тип сети | Категория применения | [in] номинальный ток | Область применения | Отключающая способность | [ue] номинальное рабочее напряжение | Частота сети | Описание защищенных полюсов | Наименование расцепителя | Серия | Соответствие требованиям по изоляции | Технология расцепителя | Защитные функции блока управления | Краткое название устройства | Тип продукта | Исполнение монтажа | Монтажная опора | [ui] номинальное напряжение изоляции | Код совместимости | Механическая износостойкость | Защита от замыкания на землю | [ics] номинальная рабочая отключающая способность | Тип защиты | Присоединение с верхней стороны | Соединение с нижней стороны | Диапазон уставок мгновенной защиты типа ii | Диапазон длительных задержек срабатывания | Задание длительной задержки срабатывания | Тепловая память | Потери мощности | Электрическая износостойкость | [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | Вспомогательные контакты | [tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки | Уставка тока ir защиты с длительной выдержкой времени | Номинальный ток расцепителя | Локальная индикация | Уставка тока мгновенного срабатывания | Межполюсный шаг | Вес нетто | [icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Рабочая высота | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень ударостойкости ik | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
33482 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NS1600 N 3P+MICR 2.0 В СБОРЕ | Schneider Electric |  |  | 8536209007 | Прочие | Нет | Выключатель-разъединитель Compact NS1600N Schneider Electric, 3-полюсный, номинальный ток 1600 А, Icu = 50 kA при 380/415 В<br /> - с блоком управления Micrologic 2.0A<br /> - с ручным управлением<br /> - исполнение - стационарный<br /> - переднее присоединение<br /> - монтаж - на панели.<br />Аппараты ComPact NS предназначены для защиты распределительных сетей напряжением до 690 В пер. тока.<br />Обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания. |  | SEPAI | NCB | Compact NS630b-1600 авт. выкл. | NSB | Compact NS630b_1600 | 15PVO | PvP Оптимальная | EC000228 | Силовой автоматический выключатель | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MZpcenh4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48995fef5.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e4899611cf.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e48996204d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821886975e4e489963043.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/GebwfbVs.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_DrL9cuP.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890795e4e4a173992b.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/MZpcenh4.jpeg | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [10 empty] | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1850 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3206 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1292 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1066 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1654 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2527 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/820 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/65 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/64 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS COTO (Российский морской регистр судоходства) СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | Compact_NS_RU_rrr_2020 ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96696_23 Compact_NS630b_1600_2018 Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.17934_20 ТС RU С-RU.МЕ77.В.03317 ТС RU С-FR.МЕ77.В.03242 С-FR.ПБ49.В.00403 ТС RU С-FR.МЕ77.В.01049 |  |  |  | 60700 | штука |  | 1 | PCE P12 | 1 4 | 1 4 | шт. шт. | 3303430334828 | 60 120 | 40 80 | 30 50 | см. см. | 14 71.736 | кг. кг. | 210 мм | 327 мм | 147 мм | 1600 А | 3 | 640...1600 А | 690...690 В | IP40 (EV006415) | Да | Винтовое соединение (EV000415) | Ручка-переключатель (EV000421) | Нет | 50 кА | 2400...16000 А | Да | Нет | Нет | Да | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) (EV009211) | Да | Нет | Compact NS | 3P | тумблер Поворотная рукоятка | Переменный ток | category B | 1600 А в 50 °C | распределение | 30 кА Icu в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 85 кА Icu в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 кА Icu в 500/525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 N 50 кА 415 V Переменный ток | 690 V Переменный ток 50/60 Гц | 50/60 Гц | 3d | Micrologic 2.0 | ComPact NS630b...1600 Compact | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 | электронный | LI | Compact NS1600N | выключатель | стационарный | задняя монтажная панель | 800 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | NS1600 | 10000 циклы | Без | 30 кА в 500/525 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 37 кА в 220/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 37 кА в 380/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 кА в 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 37 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) мгновенная защита от короткого замыкания | передний | передний | регулируемый | 0,4...1 x In | 9 регулируем. настроек | 20 mn | 74 Вт | 1000 циклы в 690 V In 2000 циклы в 690 V In/2 2000 циклы в 440 V In 5000 циклы в 440 V In/2 | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | 1 Н.О./Н.З. | 12.5-600 с в 1,5 x Ir 0.5-24 с в 6 x Ir 0.7-16.6 с в 7,2 x Ir | 9 регулируемых настроек | 1600-1600 А в 50 °C | Индикация аварии: 4 светодиода (красный) перегрузка: 1 светодиод (желтый) | 1,5...10 x Ir | 70 мм | 14 кг | 19.2 кА 1 с в соответствии с IEC 60947-2 | EN/IEC 60947-2 | 3 в соответствии с МЭК 60947 | 0-95 % | 0...2000 м без ухудшения рабочих характеристик 2000 m...5000 m с ухудшением рабочих характеристик | -25-70 °C | IP40 в соответствии с МЭК 60529 | ASTA ASEFA | -50-85 °C | IK07 в соответствии с EN 50102 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене