## Worksheet
Количество референсов: 1 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  | Etim | [17 empty] | Основные характеристики | [7 empty] | Дополнительные характеристики | [27 empty] | Условия эксплуатации | [10 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | EF000008 - Ширина | EF000030 - Функционал. назначение/применение | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001663 - Номин. частота | EF003340 - Со съемными клеммами | EF003419 - Пропускная способность линии | EF003422 - Индикация уровня изоляции | EF003423 - Индикация аварийного срабатывания | EF003961 - Тип подключения | EF003977 - Номин. напряжение | EF003978 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | EF003979 - Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | EF003980 - Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | EF008202 - Значение сопротивления 1 | EF008203 - Значение сопротивления 2 | EF008242 - Тип напряжения управления | EF008257 - Количество переключающих (перекидных) контактов | Наименование продукта | Область применения | Система заземления | Язык | Серия | Краткое название устройства | Тип продукта | Применение | Монтажная опора | Код совместимости | Материал | Напряжение цепи сигнализации | Время отклика | Категория перенапряжения | Тип дисплея | Протокол порта обмена данными | Номинальное напряжение сети | Размеры выреза | Тип измерения | Коммуникационный порт(ы) | Изоляционный экран | Ток измерения | Функция тестирования | Пороговая уставка | Напряжение измерения | Относительное полное электрическое сопротивление | Входная функция | Соединения – клеммы | Локальная индикация | Потребляемая мощность (ва) | Положение монтажа | [us] номинальное напряжение сети | Набор вспомогательных контактов | Вес нетто | Исполнение монтажа | Диапазон задержки времени | Стандарты | Степень загрязнения | Относительная влажность | Электрическая прочность изоляции | Характеристики окружающей среды | Тип установки | Рабочая температура окружающей среды | Степень защиты ip | Сертификаты | Высота над уровнем моря | Температура окружающей среды при хранении | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
IMD-IM400 | Устр-во контроля изоляции IM400 | Schneider Electric |  |  | 9030390009 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие, с записывающим устройством, прочие: прочие | Нет | Vigilohm прибор контроля изоляции IM400 110/440 ВAC. диапазон: Вigilohm<br /> - краткое название устройства: IM400<br /> - тип устройства или его аксессуаров: устройство контроля изоляции |  | SEPAI |  | Cистемы контроля сопротивления изоляции | IMS | Cистемы контроля сопротивления изоляции | 15PWS | Энергоэффективность | EC001444 | Реле контроля сопротивления изоляции и замыкания на землю | 7 | Индия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af57a2d.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af5842b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af588b4.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821887195e4e48af676a9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/JO3G75QR.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wB-jF8hj.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/RDR4qNSJ.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890935e4e4a25e2105.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167354 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1775 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1465 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1297 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/973 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/83 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1048 | COTO (Российский морской регистр судоходства) СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО СТСИ Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО COTO (Российский морской регистр судоходства) | Vigilohm IM9_IM9OL_IM10_IM10H_IM15H_IM20_IM20H_IM400_IM400C_2019 vigilohm_im_metrology_19 ЕАЭС № RU Д-FR.БЛ08.В.01084_19 vigilohm_metrology_17 ЕАЭС № RU Д-FR.ОБ01.В.00099 Vigilohm_IMD_IM400_2014 |  |  |  | 209500 | штука | 3 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 4 4 | шт. шт. шт. | 3606480573347 23606480573341 23606480573341 | 21.2 40 40 | 17.5 30 30 | 14 30 30 | см. см. см. | 0.946 4.458 4.458 | кг. кг. кг. | 159 мм | 123 мм | 90 мм | 159 мм | Смешанная система (EV005830) | 123 мм | 90 мм | 45...440 Гц | Нет | 500 мкФ | Нет | Нет | Винтовое соединение (EV000415) | 1000...1700 В | 110...440 В | 100...440 В | 100...440 В | 1...1000 кОм | 0.1...500 кОм | AC (перемен.) (EV000460) | 2 | Vigilohm IM | marine application standard environment application | IT | Итальянский французский немецкий китайский португальский русский испанский английский | Vigilohm Vigilohm | IM400 | устройство контроля изоляции | large or highly disturbed network | панель | IM400 | термопласт | 250 V - Переменный ток в 6 А 48 В - постоянный ток в 1 А | ≤ 4 с | III | цифровой дисплей | Modbus | 0-480 В - Переменный ток в 45...440 Гц (устройство, подключенное к фазе) 0-830 В - Переменный ток в 45...440 Гц (устройство, подключенное к нейтрали) 0-480 В - постоянный ток | 112 x 148 мм | сопротивление изоляции сетевого кабеля - диапазон измерения: 10 Ом...10 МОм электрическая ёмкость замыкания на землю - диапазон измерения: 0,1...500 мкФ | RS485 | нет | 0-3 мА 0-825 мкА 0-375 мкА | ручной Самотестирование | Предварительный аварийный сигнал: 1 кОм...1 МОм сигнал тревоги: 40 Ohm...500 kOhm | 120-120 В 15-15 В 33-33 В | 40 кОм - Переменный ток в 0,1 ... 440 Гц 40 кОм - постоянный ток | запрет инжекции: 24 В Переменный ток 5 мА | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами0.2-2.5 мм² | зеленый индикатор: Сопротивление изоляции в норме белый индикатор: Ниже порога предупреждения красный индикатор: подключение или внутреннее повреждение желтый индикатор: пробой изоляции желтый мигающий индикатор: обмен данными | 25 В·А | горизонтальный | 100...440 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 15 % 100...440 В Переменный ток 400 Hz +/- 15 % 100...440 В постоянный ток +/- 15 % | 2 выводных реле с НЗ/НО контактами Стандартный или отказобезопасный | 0.75 кг | скрытого монтажа | 0...120 мин для цепь сигнализации | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 CSA C22.2 No 14-05 МЭК 60364-5-51 UL 508 | 2 | 0-90 % | 4000 В - Переменный ток 5500 В - постоянный ток | воздействие тепла и влажности не при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие тепла и влажности при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-56 соляной туман в соответствии с IEC 60068-2-52 | Внутри помещения | -25-55 °C | оболочка: IP20 Передняя панель: IP54 | DNV RMRS CE ABS EAC CSA cULus UL | <= 3000 м | -40-70 °C | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене