## Worksheet
Количество референсов: 4 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Etim | [53 empty] | Дополнительные характеристики | [135 empty] | Условия эксплуатации | [36 empty] | Основные характеристики | [40 empty] | Гарантия на оборудование |  | Экологичность предложения
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | EF000008 - Ширина | EF000040 - Высота | EF000049 - Глубина | EF001538 - С блоком управления | EF001992 - Количество цифров. входов | EF001993 - Количество цифров. выходов | EF001994 - Количество аналог. входов | EF001995 - Количество аналог. выходов | EF003017 - Поддержка протокола LON | EF003023 - Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003027 - Количество других HW-интерфейсов | EF003028 - С оптическим интерфейсом | EF003050 - Поддержка протокола TCP/IP | EF003051 - Поддержка протокола ASI | EF003052 - Поддержка протокола PROFIBUS | EF003053 - Поддержка протокола CAN | EF003054 - Поддержка протокола INTERBUS | EF003055 - Поддержка протокола KNX | EF003057 - Поддержка протокола MODBUS | EF003058 - Поддержка протокола Data-Highway | EF003059 - Поддержка протокола DeviceNet | EF003060 - Поддержка протокола SUCONET | EF003062 - Поддержка протокола других шинных систем | EF005474 - Степень защиты (IP) | EF006107 - С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006657 - Поддержка протокола SERCOS | EF006662 - Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006780 - Сетевое напряжение | EF006783 - Частота сети | EF006803 - Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006978 - Тип преобразователя | EF006998 - Количество выход. фаз | EF007117 - Количество вход. фаз | EF007293 - С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007294 - Допускается применение в промышленной зоне | EF007295 - Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007350 - Макс. частота на выходе | EF007364 - Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 - Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007453 - Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007454 - Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007519 - Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007520 - Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007521 - Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007522 - Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007524 - Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007525 - Поддержка протокола PROFINET IO | EF007526 - Поддержка протокола PROFIsafe | EF007527 - Поддержка протокола SafetyBUS p | EF009560 - Макс. выходное напряжение | EF009561 - Номинальный выходной ток I2N | EF011944 - Поддержка протокола для BACnet | EF003020 - Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF011959 - Степень защиты (NEMA) | Момент затяжки | Выходное напряжение | Частота коммутации | Физический интерфейс | Тип защиты | Рабочее положение | Электрическое соединение | Питание | Тип дискретного входа | Служба обмена данными | Тип дискретных входов | Скорость передачи | Изоляция | Длительность выборки | Тип подключения | Тип аналогового выхода | Частота сети питания | Тип дискретного выхода | Минимальный коммутируемый ток | Макс. коммутируемый ток | Количество дискретных выходов | Количество дискретных входов | Тип разъема | Кадр передачи | Кол-во адресов | Предполагаемый линейный isc | Непрерывный выходной ток | Макс. переходной ток | Выходная частота привода | Номинальн. частота коммутации | Тормозной момент | Компенсация проскальзывания вала двигателя | Ошибка линеаризации | Программы ускорения и замедления | Торможение до остановки | Разрешение по частоте | Постоянная времени | Функциональность | Специальное применение | Диапазон мощности | Маркировка | Тип пускателя | Количество аналоговых входов | Вес нетто | Количество аналоговых выходов | Частота сети | Материал корпуса | Точность | Рассеиваемая мощность, вт | Полная мощность | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Профиль управления синхронным двигателем | Способ доступа | Линейный ток | Время обновления | Номинальная выходная мощность | Тип релейного выхода | Maximum output frequency | Optical interface present | Supporting protocol for tcp/ip | Number of hw interfaces serial rs422 | With safety function safe brake management (sbc/sbt) | Encoder protocol | Number of hw interfaces profinet | Maximum output voltage | Base load current at high overload | Supporting protocol for as-interface safety at work | Number of hw interfaces industrial ethernet | Supporting protocol for safetybus p | With safety function safe speed monitor (ssm) | 4 quadrant operation possible | Supporting protocol for sercos | Supporting protocol for interbus | Supporting protocol for interbus-safety | With safety function safe torque off (sto) | Number of hw interfaces usb | Relative symmetric network frequency tolerance | Supporting protocol for asi | Supporting protocol for profibus | Emc limit value (complied) | Supporting protocol for profinet cba | Maximum associated fuse rating | With safety function safe direction (sdi) | Number of hw interfaces serial rs485 | 1 phase low current possible | Number of hw interfaces serial rs232 | Supporting protocol for can | Application in domestic and commercial area permitted | Supporting protocol for data-highway | Supporting protocol for profinet io | Supporting protocol for modbus | Supporting protocol for devicenet safety | Operating element present | With safety function safe position (sp) | With safety function safely limited position (slp) | With safety function safe operating stop (sos) | Supporting protocol for devicenet | Supporting protocol for ethernet/ip | Number of inputs, potential-free | Number of inputs, bidirectional, not potential-free | Power loss per device current dependent | Number of hw interfaces parallel | With safety function safe programmable logic | Brake chopper integrated | Supporting protocol for bacnet | Supporting protocol for lon | With sft fct safe stop 2 (ss2) | With safety function safe stop 1 (ss1) | Power loss static current independent | Supporting protocol for suconet | Capacity of dc link | Supporting protocol for knx | Number of hw interfaces serial tty | Number of hw interfaces other | With safety function safely limited speed (sls) | Supporting protocol for profisafe | Application in industrial area permitted | Computer port | Supporting protocol for foundation fieldbus | Supporting protocol for other bus systems | Сопротивление изоляции | Формат данных | Протокол порта обмена данными | Номер аналогового выхода | Тип охлаждения | Номер аналогового входа | Точность скорость | Точность момента | Контур регулирования | Тип смещения | Опциональная карта | Допустимый кратковременно выдерживаемый ток | Локальная индикация | [us] номинальное напряжение сети | Назначение продукта | Относительная влажность | Рабочая высота | Электромагнитная совместимость | Виброустойчивость | Ударопрочность | Электромагнитное излучение | Рабочая температура окружающей среды | Сертификаты | Температура окружающей среды при хранении | Степень загрязнения | Категория перенапряжения | Объём охлаждающего воздуха | Степень защиты nema | Рабочее положение | Маркировка | Maximum acceleration under vibratory load (during transport) | Maximum acceleration under shock load (during transport) | Maximum deflection under vibratory load (during operation) | Maximum acceleration under shock impact (during operation) | Maximum deflection under vibratory load (during transport) | Environmental class (during transport) | Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | Permitted relative humidity (during storage) | Maximum acceleration under vibratory load (during storage) | Контур регулирования | Permitted relative humidity (during transport) | Permitted relative humidity (during operation) | Maximum acceleration under shock load (during storage) | Ambient air transport temperature | Environmental class (during storage) | Environmental class (during operation) | Maximum deflection under vibratory load (during storage) | Точность скорость | Стандарты | Уровень шума | Характеристики окружающей среды | Степень защиты ip | Мощность двигателя, квт | Мощность двигателя, л.с. | Наименование компонента | Стиль сборки | Фильтр помех | Встроенный вентилятор | Протокол порта обмена данными | Линейный ток | Диапазон скоростей | Переходная перегрузка по вращающему моменту | Профиль управления асинхронным электродвигателем | Уровень шума | Серия | Назначение продукта | Количество в одном комплекте | Тип продукта | Специальная область применения продукта | Число фаз | Степень защиты ip | [us] номинальное напряжение сети | Опциональная карта | Исполнение | Номинальный выходной ток | Исполнение монтажа | Номинальное напряжение питания | Relative symmetric mains voltage tolerance | Design of frequency changer | Number of input phases | Number of output phases | Количество дискретных входов | Количество дискретных выходов | Тип дискретного выхода | Физический интерфейс | Тип защиты | Способ доступа | Форма привода | Профиль управления синхронным двигателем | Серия продукта | Краткое название устройства | Функция защиты | Степень защиты | Гарантия | Информация о ремонтопригодности | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Weee | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach
ATV12H037M2 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV12 0.37КВТ 240В 1Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Электромеханическое промежуточное реле серии RSB Zelio Schneider Electric<br /> - напряжение управления - 24 В пост.тока<br /> - номинальный ток - 16 А<br /> - кол-во контактов - 1 перекидной контакт<br /> - рабочее положение - любое<br /> - степень защиты IP - IP40. <br />Электромеханические реле Zelio применимы в сетях со всеми распространенными напряжениями. Серия включает в себя комплектующие для светодиодной индикации состояния реле, кнопки тестирования, механической индикации состояния реле. |  | SEPAI | A12 | Altivar 12 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/puEMv49E.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/wQd5RgtL.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933a9e22.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933cbc6e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933cdf80.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933d36be.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/hZ6-foYD.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/Mr1iSHft.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/y8WuRg2c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/sJ5zkH-g.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2054be8.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/PPd4QyYy.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 11250 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 45 | шт. шт. | 3606480071058 73606480071057 | 18.7 80 | 20 60 | 12.6 75 | см. см. | 1.035 59.53 | кг. кг. | 72 мм | 143 мм | 121.2 мм |  | 72 мм | 143 мм | 121.2 мм | Нет | 4 | 1 | 1 | 1 | Да | 1 | 8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | I-Преобразователь тока (EV009292) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Да | Нет | Нет | 400 Гц | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 230 В | 2.4 А | Да |  |  | 0.8 Н-м | 200...240 В 3 фазы | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 для Modbus | повышенное напряжение линии питания повышенное напряжение питания сверхток между выходной фазой и землей защита от перегрева короткое замыкание между фазами двигателя при обрыве фазы на входе в трехфазных тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t | вертикальный +/- 10 градусов | зажим, зажимная способность: 3,5 мм², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 5 В пост. ток (4.75-5.25 В), <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для логических входов: 24 В пост. ток (20.4-28.8 В), <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V | регистр временного хранения считывания (03) 29 слов одиночный регистр записи (06) 29 слов составные регистры записи (16) 27 слов составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов идентификатор устройства считывания (43) | отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 bit/s 38400 бит/с | между цепями питания и управления | 20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход 10 мс для аналоговый вход | задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм | AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит | 50/60 Hz +/- 5 % | логический выход LO+, LO- защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ. | 5 мА в 24 В пост. ток для логическое реле | 2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 3 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле 4 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле | 2 | 4 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus | RTU для Modbus | 1-247 для Modbus | 1 кА | 2.4 А в 4 kHz | 3.6 А для 60 с | 0.5-400 Гц | 4 kHz | до 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора | регулируем. предустановленный на заводе | +/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход | линейн. от 0 до 999,9 с S U | подачей пост. тока, <30 с | аналоговый вход: АЦП 10-разрядный дисплейный блок: 0,1 Гц | 20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения | стандартный | коммерческое оборудование | 0-0.5 кВт в 200-240 В 1 фаза | CE | variable speed drive | 1 | 0.7 кг | 1 | [91 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 стойкость к наведенным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11 | 1 gn (f = 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3-13 Гц) - привод, не установленный на симметричную DIN рейку - в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | излучение среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...12 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <10 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <20 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м | -10-40 °C защитная крышка снята с верхней части привода 40-60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C | ГОСТ C-Tick UL CSA NOM | -25-70 °C | [28 empty] | 0.37 кВт | 0.55 лс | ATV12 | с радиатором | встроенный | без | Modbus | 5.9 А в 200 В 4.9 А в 240 В | 43831 | 150-170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя | бессенсорное векторное управление отношение напряжения/частоты (V/f) квадратичная функция напряжение/частота | 0 дБ | Altivar 12 | асинхронные электродвигатели | комплект из 1 шт. | привод с регулируемой частотой вращения | простая машина | 1 фаза | IP20 без панели-заглушки на верхней части | 200...240 В - 15...10 % | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV12HU15M2 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV12 1.5КВТ 240В 1Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Пластиковая скоба-держатель для миниатюрных реле серии Zelio RXM Schneider Electric<br /> - материал - пластик<br /> - применение - с любыми реле и компонентами<br /> - количество в упаковке - 10 шт. <br />Электромеханические реле Zelio применимы в сетях со всеми распространенными напряжениями. Серия включает в себя комплектующие для светодиодной индикации состояния реле, кнопки тестирования, механической индикации состояния реле. |  | SEPAI | A12 | Altivar 12 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933e8c50.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888515e4e4933ebef2.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e493407a34.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888525e4e49340a2c6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/HcCqX7c0.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890885e4e4a2056ca9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/34qvmD19.jpeg |  | 1 2 3 4 5 6 7 | не указан не указан не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 7400 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 30 | шт. шт. | 3606480071096 73606480071095 | 21.5 80 | 20 60 | 23 75 | см. см. | 1.716 64.84 | кг. кг. | 105 мм | 142 мм | 156.2 мм |  | 105 мм | 142 мм | 156.2 мм | Нет | 4 | 1 | 1 | 1 | Да | 1 | 8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 200...240 В | 50/60 Гц (EV008015) | Да | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 1 (EV000599) | Да | Нет | Нет | 400 Гц | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 230 В | 7.5 А | Да |  |  | 1.2 Н-м | 200...240 В 3 фазы | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом | 2-проводн. RS 485 для Modbus | повышенное напряжение линии питания повышенное напряжение питания сверхток между выходной фазой и землей защита от перегрева короткое замыкание между фазами двигателя при обрыве фазы на входе в трехфазных тепловая защита двигателя от привода посредством непрерывной циркуляции I²t | вертикальный +/- 10 градусов | зажим, зажимная способность: 5,5 мм², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) | внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 5 В пост. ток (4.75-5.25 В), <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания внутреннее питание для логических входов: 24 В пост. ток (20.4-28.8 В), <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | программируемый LI1...LI4 24 V 18...30 V | регистр временного хранения считывания (03) 29 слов одиночный регистр записи (06) 29 слов составные регистры записи (16) 27 слов составные регистры чтения/записи (23) 4/4 слов идентификатор устройства считывания (43) | отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), входное полное сопротивление 3.5 кОм положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4800 бит/с 9600 бит/с 19200 bit/s 38400 бит/с | между цепями питания и управления | 20 мс, допуск +/- 1 ms для логический вход 10 мс для аналоговый вход | задаваемый ток AI1 0...20 mA 250 Ом задаваем. напряжение AI1 0...10 V 30 кОм задаваем. напряжение AI1 0...5 V 30 кОм | AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит | 50/60 Hz +/- 5 % | логический выход LO+, LO- защищенный релейный выход R1A, R1B, R1C 1 переключающ. | 5 мА в 24 В пост. ток для логическое реле | 2 А 250 В пер. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 2 А 30 В пост. ток индуктивн. cos phi = 0,4 L/R = 7 мс логическое реле 3 А 250 В пер. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле 4 А 30 В пост. ток резистивные cos phi = 1 L/R = 0 мс логическое реле | 2 | 4 | 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus | RTU для Modbus | 1-247 для Modbus | 1 кА | 7.5 А в 4 kHz | 11.2 А для 60 с | 0.5-400 Гц | 4 kHz | до 70 % номинального момента двигателя без тормозного резистора | регулируем. предустановленный на заводе | +/- 0,3 % от максимального значения для аналоговый вход | U S линейн. от 0 до 999,9 с | подачей пост. тока, <30 с | аналоговый вход: АЦП 10-разрядный дисплейный блок: 0,1 Гц | 20 мс +/- 1 ms для изменения опорного значения | стандартный | коммерческое оборудование | 1.1-2 кВт в 200-240 В 1 фаза | CE | variable speed drive | 1 | 1.4 кг | 1 | [91 empty] | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | > 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений | испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 стойкость к наведенным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 испытание невосприимчивости к импульсным помехам уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с EN/IEC 61000-4-11 | 1 gn (f = 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3-13 Гц) - привод, не установленный на симметричную DIN рейку - в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | излучение среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2...16 кГц экранированный кабель двигателя кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C1 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <20 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м кондуктивное излучение с дополнительным фильтром ЭМС среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...12 кГц экранированный кабель двигателя <50 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 4...16 кГц экранированный кабель двигателя <5 м кондуктивное излучение с интегрированным фильтром ЭМС среда 1 категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 и 16 кГц экранированный кабель двигателя <10 м | -10-50 °C защитная крышка снята с верхней части привода 50-60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C | CSA ГОСТ UL NOM C-Tick | -25-70 °C | [28 empty] | 1.5 кВт | 2 лс | ATV12 | с радиатором | встроенный | с | Modbus | 17.8 А в 200 В 14.9 А в 240 В | 43831 | 150-170 % номинального крутящего момента двигателя в зависимости от номинальной мощности привода и типа двигателя | бессенсорное векторное управление квадратичная функция напряжение/частота отношение напряжения/частоты (V/f) | 45 дБ | Altivar 12 | асинхронные электродвигатели | комплект из 1 шт. | привод с регулируемой частотой вращения | простая машина | 1 фаза | IP20 без панели-заглушки на верхней части | 200...240 В - 15...10 % | [21 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV320U07N4B | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV320 КНИЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.75 КВТ 500В 3Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | Твердотельное реле серии SSL Zelio Schneider Electric; однофазное; напряжение входа &ndash; 15&hellip;30 В пост.тока; напряжение выхода &ndash; 1&hellip;24 В пост. тока; номинальный ток - 3,5 А; срабатывание при переходе напряжения через ноль; кол-во и тип контактов - 1 контакт SPST-NO; ШхВхГ - 5 х28х15 мм; степень защиты - IP67. Применение твердотельных реле серии Zelio SSR позволяет уменьшить габариты шкафов управления и одновременно повышает надежность работы машинного оборудования. |  | SEPAI | A20 | Altivar 320 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/CPs88GGF.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/_Gn43ZHa.jpeg |  | 1 2 | не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/167353 https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 | https://api.systeme.ru/player/embed?ref=ATV320U07N4B | https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1b077cmdM3OVYUVcbQRQcSZ2I9j_V07wNPy09K_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1b6a58lz9dLABi8bp8jNgI_Qi7YsleBI69Bn2H_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1bdc13Uiw7WA2V8OyaakeYUPS5jCP5t75vND_3_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1c5d1eeGuIbRVbOzT3QLkTQQhEAuaZlcYYWlb0_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1cc735mXh9SSqzMZ5ZnExS6haQNhzI1Pic_hY1_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1d395c_Rp5qJvyXzPbVV84WN1fEznOd9lhdkLA_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1dc2afpY4JBVtBe4IIYpFTsO8XpY0OFAiwrWaL_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1e5ffa1X7V6jALmLbTnCt5qHbDZ203953Nt74k_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a1ece4dtaSEFJ4r4wQ5DZ5UjzzBEMKcGIpQtycU_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a200f41F5NZq8Jd2SyAkgGy29e35qmHQrIxINs9_1594931361.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a208726rjEz1kRjbd_U2agLVuCEPK2RHWkghyGI_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a214f16yBsezwz4lLIsYpCpE4BFQnq6gDiXplq6_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a225609Qv5fhwciP5WrjhbG0wQu9M9POTo1YgBV_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a22da3bmteDmm1lKs6JoUIlOpKmySlRhtVJ7i_Q_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a235a142cmEm2y22lut46F2XRob9Czv_-nUkhRu_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a23e6ff50R27Bg5pqKxAQByIvYQxn4MRfJvIUds_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a246e43JoXngxBWWGwUfvOZ5dFiymNm5ifuwhe0_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a24f1f7Hn3Fd4-LYYL8jG2-M6rPsG-Kzt4RWHEy_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2567b1hNdaxf_h_45fo2q7gKxacvnOdPat7Au5_1594931362.jpg https://static-pcsp.systeme.ru/player_360/5f10b8a2628abw1pOfQsddvKk8AdAf6WgyDzbv1IIR1aT_1594931362.jpg |  | 8700 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 24 | шт. шт. | 3606480966408 73606480966407 | 32.5 60 | 27.5 80 | 8.5 75 | см. см. | 2.346 66.304 | кг. кг. | 45 мм | 325 мм | 245 мм |  | 45 мм | 325 мм | 245 мм | Нет | 6 | 1 | 3 | 1 | Да | 1 | 1 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 380...500 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Да | Нет | Да | 599 Гц | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 500 В | 2.3 А | Да | 1 |  |  |  | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |  | исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод |  |  |  | STO безопасное выключение крутящего момента, 24 V пост. Тока, полное сопротивление: 1.5 кОм DI1…DI6 логические входы, 24 V пост. Тока (30 V) DI5 программируемый в качестве импульсного входа: 0-30 кГц, 24 V пост. Тока (30 V) |  | положительная логика (источник) отрицательная логика («приемник») |  |  | 2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 2 мс (AQ1) - аналоговый выход | AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30 кОм, разрешение 10 бит AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | ток, задаваемый программным способом AQ1: 0...20 mA полное сопротивление 800 Ом, разрешение 10 бит напряжение, задаваемое программным способом AQ1: 0...10 V пост. ток полное сопротивление 470 Ом, разрешение 10 бит |  | открытый коллектор DQ+ 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА открытый коллектор DQ- 0-1 кГц 30 В пост. ток 100 мА | релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 30 В пост. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1A, R1B, R1C, R2A, R2C в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 и L/R = 7 мс: 2 А в 30 В пост. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 250 В пер. ток релейный выход R2A, R2C в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 30 В пост. ток | 3 | 7 |  |  |  | 5 кА |  |  |  | 4 kHz |  | автоматически при любой нагрузке регулируемый 0...300 % недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) | AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход | линейный U S CUS переключение реле защиты от разгона acceleration/deceleration ramp adaptation acceleration/deceleration automatic stop with DC injection | подачей пост. тока | [7 empty] | 3 | 2.5 кг | 1 | 50...60 Гц | пластиковый | +/- 0.7 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход | вентилятор: 31 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz | 2.3 кВ·А в 500 В (тяжелые условия) | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя | отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f flux vector control without sensor - Energy Saving отношение напряжения/частоты, 2 точки | векторное управление без датчика | ведомый CANopen | 3.6 А в 380 В (тяжелые условия) 2.7 А в 500 В (тяжелые условия) | логический вход (DI1…DI4): 8 ms релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 ms релейный выход (R2A, R2C): 2 ms | 0.75 кВт | задаваем. релейная логика R1A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1B 1 Н.З. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R1C задаваем. релейная логика R2A 1 Н.О. электрическая износостойкость 100000 циклы задаваем. релейная логика R2C | 0.599 кГц | false | true | 0 | false | RS 422 | 0 | 500 В | 3 А | false | 0 | false | false | true | false | false | false | true | 0 | 0.05 | false | true | true | false | 8 А | false | 1 | false | 0 | true | false | false | true | true | false | true | false | false | false | true | true | 0 | 0 | 31 Вт | 0 | false | true | false | false | false | true | 31 Вт | false | 220 мкФ | false | 0 | 1 | true | false | true | true | false | true | [17 empty] | испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 |  |  |  | -10-60 °C -10-50 °C без ухудшения номинальных значений 50-60 °C с понижающим коэффициентом | CE ATEX NOM ГОСТ EAC RCM KC REACH | -25-70 °C | 2 | III | 9.4 м³/ч | not applicable | вертикальный +/- 10 градусов | CE ATEX UL CSA EAC RCM | 10 m/s² at 13...200 Hz | 150 m/s² at 11 ms | 1.5 mm at 2...13 Hz | 150 m/s² at 11 ms | 3.5 mm at 2...13 Hz | class 2C3 according to EN 60721-3 class 2S1 according to EN 60721-3 | 10 m/s² at 13...200 Hz | class 1K5 according to EN 60721-3 | 10 m/s² at 13...200 Hz | настраиваемый ПИД-регулятор | class 2K5 according to EN 60721-3 | class 3K5 according to EN 60721-3 | 150 m/s² at 11 ms | -25-70 °C | class 1C3 according to EN 60721-3 class 1S2 according to EN 60721-3 | class 3C3 according to IEC 60721-3-3 class 3S2 according to IEC 60721-3-3 | 3.5 mm at 2...13 Hz | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn |  |  |  |  | 0.75 кВт для тяжелые условия |  |  |  | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС |  | Modbus последовательн. CANopen | [5 empty] | Altivar Machine ATV320 |  |  | привод с регулируемой частотой вращения | комплексные установки |  | IP20 | 380...500 В - 15...10 % | модуль соединения, CANopen модуль соединения, EtherCAT модуль соединения, Profibus DP V1 модуль соединения, Profinet модуль соединения, Ethernet Powerlink модуль соединения, Ethernet/IP модуль соединения, DeviceNet | стандартное исполнение | 2.3 А | устанавливаемый в шкафу | 380...500 В | 0.1 | U converter | 3 | 3 | [12 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
ATV320U55N4C | ПРЕОБР ЧАСТ ATV320С 5.5 КВТ 500В 3Ф | Schneider Electric |  |  | 8504409100 | Прочие | Нет | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 5.5 КВТ 380В 3Ф. серия продукта: Altivar Machine ATV320 - тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения - назначение изделия: синхронные двигатели, асинхронные электродвигатели - фильтр помех: Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС - тип охлаждения: вентилятор - число фаз сети: 1 фаза - предполагаемый линейный Isc: 1 кА - профиль управления асинхронным электродвигателем: управление вектором потока без датчика, стандартный, отношение напряжения/частоты, 2 точки, отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f, отношение напряжения/частоты, 5 точки - выходная частота привода: 0.1…599 Гц - номинальн. частота коммутации: 4 kHz - частота коммутации: 2…16 kHz регулируем., 4…16 kHz Со снижением номинального тока - функция защиты: STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3, SS1 (безопасная остановка 1), GDL (guard door locking), SMS (safe maximum speed), SLS (безопасная ограниченная скорость ) - протокол порта обмена данными: CANopen, Modbus - опциональная карта: модуль соединения: Profinet, модуль соединения: Открытый стиль CANopen клеммный блок, модуль соединения: шлейф CANopen RJ45, модуль соединения: Ethernet Powerlink, модуль соединения: Ethernet/IP, модуль соединения: CANopen SUB-D 9, модуль соединения: EtherCAT RJ45, модуль соединения: Profibus DP V1, модуль соединения: DeviceNet. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Двери (GDL) и Защитная Остановка 1 (SS1).... применения: Серия Altivar Machine AT.. |  | SEPAI | A20 | Altivar 320 | A15 | ПЧ 0 - 15 кВт Altivar 320/12/312 | 15VSD | Приводная техника | EC001857 | Преобразователь частоты | 7 | Индонезия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891145e4e4a3a81491.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891145e4e4a3a81491.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/991358 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2153 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3015 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/214 | СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество) С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | atv_61_71_12_212_300_600_900_ats_01_22_48_rrr_20 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.03677_22 ТС RU С-FR.ММ07.В.00057 |  |  |  | 40150 | штука |  | 1 | PCE P06 | 1 4 | 1 10 | шт. шт. | 3606489917791 73606489917790 | 33 80 | 22.5 60 | 19.5 75 | см. см. | 4.696 57.5 | кг. кг. | 150 мм | 232.0 мм | 178 мм | 3.5 кг | 150.0 мм | 232.0 мм | 178.0 мм | Нет | 6 | 1 | 3 | 1 | Да | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | IP20 (EV006405) | Нет | Да | Да | 380...500 В | 50/60 Гц (EV008015) | Нет | U-Преобразователь напряжения (EV009484) | 3 (EV000069) | 3 (EV000069) | Нет | Нет | Да | 599 Гц | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 10 % | 5 % | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | 550 В | 14.3 А | Да |  | 1 (EV000599) |  | <= напряжение питания | 2...16 kHz регулируем. 4...16 kHz с понижающим коэффициентом |  |  | вертикальный +/- 10 градусов | винтовой зажим, зажимная способность: 10...16 мм², AWG 8…AWG 6 (R/L1, S/L2, T/L3) винтовой зажим, зажимная способность: 2.5...6 мм², AWG 14…AWG 10 (DC bus) винтовой зажим, зажимная способность: 0,25...1,5 мм², AWG 20...AWG 16 (управление) винтовой зажим, зажимная способность: 10...16 мм², AWG 8…AWG 6 (U/T1, V/T2, W/T3) | внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания | программируемый (приемник/источник) (DI1…DI4)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК программируемый как импульсный вход 20 тыс. имп./с (DI5)24...30В пост. Тока, с уровень 1 ПЛК датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (DI6)24...30В пост. Тока безопасное выключение крутящего момента (STO)24...30В пост. Тока - 1500 Ом |  | отрицательная логика («приемник») (DI1…DI6), > 19 В (состояние 0), < 13 В (состояние 1) положительная логика (источник) (DI1…DI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) | 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кб/с для Modbus последовательн. 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen | между зажимами питания и управления | 2 мс (AI1, AI2, AI3) - аналоговый вход 2 мс (AQ1) - аналоговый выход | AI1 напряжение: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит AI2 напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 10 бит AI3 ток: 0...20 мА (или 4-20 мА, x-20 мА, 20-x мА или другие характеристики по конфигурации), полное сопротивление: 250 Ом, разрешение 10 бит | AQ1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 10 бит AQ1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит | 50...60 Hz - 5...5 % |  | релейный выход R1, R2: 5 мА в 24 В пост. ток | релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 3 А в 250 В пер. ток релейный выход R1 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 4 А в 30 В пост. ток релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 : 2 А в 250 В пер. ток релейный выход R1, R2 в индуктивн. загрузка, cos phi = 0.4 : 2 А в 30 В пост. ток релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 250 В пер. ток релейный выход R2 в резистивные загрузка, cos phi = 1 : 5 А в 30 В пост. ток |  |  | 1 RJ45 (на зажиме) для Modbus/CANopen | RTU для Modbus последовательн. | 1-127 для CANopen 1-247 для Modbus последовательн. | 22 кА | 14.3 А в 4 kHz для тяжелые условия | 21.5 А в течение 60 с (тяжелые условия) | 0.1-599 Гц | 4 kHz | <= 170 % в течение 60 с с тормозным резистором | автоматически при любой нагрузке регулируемый 0...300 % недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек) | AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % от максимального значения для аналоговый вход AQ1: +/- 0,3 % для аналоговый выход | линейный U S CUS переключение реле защиты от разгона acceleration/deceleration ramp adaptation acceleration/deceleration automatic stop with DC injection | подачей пост. тока | дисплейный блок: 0,1 Гц аналоговый вход: 0,012/50 Гц |  |  | machinery | 5.5...7.5 kW 5.5-7.5 кВт в 380-500 В 3 фазы | CE ATEX UL CSA EAC RCM KC | variable speed drive | [5 empty] | +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 для температуры -10...60 °C аналоговый вход +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 для температуры 25 °C аналоговый вход +/- 1 % AQ1 для температуры 25 °C аналоговый выход +/- 2 % AQ1 для температуры -10...60 °C аналоговый выход | вентилятор: 232.0 Вт в 380 В, частота переключения 4 kHz | 13.2 кВ·А в 500 В (тяжелые условия) | [5 empty] | логический вход (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 мс) релейный выход (R1A, R1B, R1C): 2 ms релейный выход (R2A, R2C): 2 ms | [65 empty] | > 1 MOhm 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты | 8 бит, конфигурируемая проверка на чётность-нечётность или её отсутствие для Modbus последовательн. | Modbus последовательн. CANopen | 1 | вентилятор | 3 | +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn | +/- 15 % | настраиваемый ПИД-регулятор | нет импеданса для Modbus последовательн. | модуль соединения, шлейф CANopen RJ45 модуль соединения, CANopen SUB-D 9 модуль соединения, Открытый стиль CANopen клеммный блок модуль соединения, EtherCAT RJ45 модуль соединения, DeviceNet модуль соединения, Ethernet/IP модуль соединения, Profibus DP V1 модуль соединения, Profinet модуль соединения, Ethernet Powerlink | 1,5 x In в течение 60 с (тяжелые условия) | работа CANopen: 1 светодиод (зеленый) ошибка CANopen: 1 светодиод (красный) сбой привода: 1 светодиод (красный) | 380...500 В - 15...10 % | синхронные двигатели асинхронные электродвигатели | 5-95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5-95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 | <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м | невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5 проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6 испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4 испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2 испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3 испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11 | 1 gn (частота= 13-200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (частота= 2-13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |  | -10-50 °C без ухудшения номинальных значений 50-60 °C с понижающим коэффициентом | CE ATEX NOM EAC RCM KC | -25-70 °C | 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1 |  | 60 м³/ч | [21 empty] | EN/IEC 61800-3 среда 1 категория C2 EN/IEC 61800-3 среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 МЭК 61000-3-12 МЭК 60721-3 IEC 61508 МЭК 13849-1 | 54 дБ в соответствии с 86/188/EEC | стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 стойкость к пылевому загрязнению класс 3S2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 | IP20 в соответствии с IEC 61800-5-1 IP20 в соответствии с IEC 60529 | 5.5 кВт для тяжелые условия | 7.5 лс для тяжелые условия |  |  | Класс C2 с интегрированным фильтром ЭМС |  |  | 19.8 А в 380 В (тяжелые условия) 15.2 А в 500 В (тяжелые условия) | 1-100 для асинхронный электродвигатель в режиме без обратной связи | 170-200 % номинального крутящего момента двигателя | отношение напряжения/частоты, 5 точки управление вектором потока без датчика, стандартный отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f flux vector control without sensor - Energy Saving отношение напряжения/частоты, 2 точки |  |  |  |  | привод с регулируемой частотой вращения | комплексные установки | 3 фазы |  |  |  | стандартное исполнение | [7 empty] | 7 | 3 | задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы логический: (LO) | 2-проводн. RS 485 для Modbus serial/CANopen | исчезновение фазы на входе: привод сверхток между выходной фазой и землей: привод защита от перегрева: привод короткое замыкание между фазами двигателя: привод тепловая защита: привод | ведомый CANopen | compact | векторное управление без датчика | Altivar Machine ATV320 | ATV320 | STO (безопасное выключение крутящего момента) SIL 3 SLS (безопасная ограниченная скорость ) SS1 (безопасная остановка 1) SMS (safe maximum speed) GDL (guard door locking) | (with conformity kit) | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1604022EN | Грин Премиум продукция | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | X | ENVEOLI1604022EN | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да