## Worksheet
Количество референсов: 7 | [55 empty] | Логистические данные Нетто |  |  |  | Дополнительные характеристики | [13 empty] | Экологичность предложения | [9 empty] | Условия эксплуатации |  |  | Основные характеристики | [6 empty] | Гарантия на оборудование
Референс | Описание | Бренд | Статус коммерциализации | Информация о замен | ТН ВЭД код | ТН ВЭД описание | Наличие в ГИСП | Расширенное описание | Активити | Код активити | COS3 | Сублинейка | COS2 | Линейка | COS1 | Коллекция | ETIM-класс | Описание ETIM-класса | Версия ETIM | Страна происхождения | Изображения | Главное изображение |  | Ракурс | Изображения инфографики | Главное изображение | Фото в интерьере | Порядок | Rich-контент мобильный экран | Порядок | Rich-контент desktop экран | Порядок | Каталоги | Техническая документация | Сертификаты | Типы сертификатов | Наименования сертификатов | Плеер 360 | Фотографии 360 | Видео | Цена за единицу тарифа без НДС (руб.) | Единица измерения тарифа (шт/уп) | Гарантированное кол-во к отгрузке | Минимальная партия к заказу | Тип упаковки | Уровень логистических форм | Кол-во в упаковке | Единица измерения | EAN | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. Веса | Вес |  | Ширина | Высота | Глубина | Вес | Монтажная опора | Момент затяжки | Тип измерения | Количество выходов | Ток аналогового выхода | Исполнение выключателя | Механическая стойкость | Клеммный блок | Тип выхода | Номер логического входа | Размер памяти | Функция программного обеспечения | Пакет программного обеспечения | Тип соединителя | Регламент reach | Информация об исключениях по регламенту rohs | Не содержит ртути | Экологическая отчетнсть | Статус устойчивого продукта | Регламент rohs китая | Профиль кругооборота | Директива ec rohs | Не содержит токсичных тяжелых металлов | Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | Рабочая температура | Электромагнитная совместимость | Условия эксплуатации | Тип модуля | Серия продукта | Краткое название устройства | Тип программного обеспечения | Операционная система | Серия | Аксессуар / отдельный тип детали | Гарантия | Информация о ремонтопригодности
59647 | МОДУЛЬ АНАЛОГ. ВЫХОДА ТИПА MSA141 | Schneider Electric |  |  | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Китай | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918c3be9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918c484c.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888245e4e4918c57ae.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3318f54.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 24700 | штука | 5 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 8 | шт. шт. | 3303430596479 43303430596477 | 18.2 40 | 12.3 30 | 6 15 | см. см. | 0.22 2 | кг. кг. | 144 мм | 88 мм | 30 мм | 0.2 кг | симметричная DIN рейка | зажим заземления: 2.2-2.2 Н-м | полная мощность ( 0,1 кВА ) количество накопленной теплоты ( 1 % ) дистанционная настройка через линию связи температуре ( 1 °C ) активная мощность ( 0,1 кВт ) частота ( 0,01 Гц ) фазный ток и ток нулевой последовательности ( 0,1 A ) фазное и линейное напряжения ( 1 V ) коэффициент мощности ( 0.01 ) реактивная мощность ( 0,1 квар ) | 1 аналоговый | 0-10 мА полное сопротивление нагрузки: < 600 Ом (включая проводку) точность: 0,5 % 0-20 мА полное сопротивление нагрузки: < 600 Ом (включая проводку) точность: 0,5 % 4-20 мА полное сопротивление нагрузки: < 600 Ом (включая проводку) точность: 0,5 % | стационарный | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 | аналоговый выход: клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) провод 0.2-2.5 мм² аналоговый выход: клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) провод 0.2-1 мм² зажим заземления: клеммные блоки с винтовыми зажимамикабель 2.5-50 мм² зажим заземления: клеммные блоки с винтовыми зажимамилуженая медная оплетка 6-100 мм² | [6 empty] | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  | -25-70 °C | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м (долговрем.)-300 A/м (1-3 с) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 2,5 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | аналоговый выход | Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 80 Sepam series 48 Sepam series 40 Sepam series 60 | MSA141 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59715 | МОДУЛЬ MES120, (14 ВХОДОВ/6 ВЫХОДОВ) | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d457b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d57aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/mua-gsYG.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3322ba0.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3127 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3018 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО Д-ТР ТС-ЭМС Д-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА03.В.66757_23 ЕАЭС N RU Д-FR.РА02.В.19169_23 ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 55950 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 P12 | 1 3 3 4 | 1 10 10 80 | шт. шт. шт. шт. | 3303430597155 43303430597153 43303430597153 73303430597154 | 21.1 40 40 120 | 15 30 30 80 | 5.3 30 30 50 | см. см. см. см. | 0.525 5.7 5.7 58.136 | кг. кг. кг. кг. | 40 мм | 170 мм | 120 мм | 0.38 кг |  |  |  | 1 реле управления 5 сигнальное реле |  |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 | клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 0.2-1 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1-1 мм² | сигнальное реле: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА cos φ > 0,3 реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0007 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0003 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.006 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 250 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.00015 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 250 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 20 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.005 кА cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | 14 24...250 В 19,2...275 В постоянный ток 3 мА 14 V усовершенствованный |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м (долговрем.)-300 A/м (1-3 с) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 2,5 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | модуль ввода-вывода | Sepam series 80 Sepam series 60 | MES120 |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59722 | МОДУЛЬ MES 120H, 14 ВХОДОВ / 6 ВЫХОДОВ | Schneider Electric |  |  | 8538909200 | Электронные модули | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d457b.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d57aa.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821889525e4e4998d78b6.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a3322ba0.jpeg |  | 1 2 3 4 | не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2316 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-FR.АБ53.В.01715_21 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 56400 | штука |  | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 10 10 | шт. шт. шт. | 3303430597223 43303430597221 43303430597221 | 21 40 40 | 14.5 30 30 | 6 30 30 | см. см. см. | 0.52 5.913 5.913 | кг. кг. кг. | 40 мм | 170 мм | 120 мм | 0.38 кг |  |  |  | 1 реле управления 5 сигнальное реле |  |  | землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 gn (вертикальная ось) в соответствии с IEC 60255-21-3 землетрясения в рабочем режиме (уровень: 2) : 2 gn (горизонт. оси) в соответствии с IEC 60255-21-3 толчки отключенный (уровень: 2) : 20 g (ном.)/16 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 удары отключенный (уровень: 2) : 27 Gn/11 ms в соответствии с IEC 60255-21-2 удары в рабочем режиме (уровень: 2) : 10 g (ном.)/11 мс в соответствии с IEC 60255-21-2 вибрации отключенный (уровень: 2) : 2 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: 2) : 1 g (ном.), 10 Гц...150 Гц в соответствии с IEC 60255-21-1 вибрации в рабочем режиме (уровень: Fc) : 2...13,2 Гц, а = +/- 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6 | клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 0.2-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 1.5-1.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами1 кабель (-и) 2.5-2.5 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 0.2-1 мм² клеммные блоки с винтовыми зажимами2 кабель (-и) 1-1 мм² | сигнальное реле: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА cos φ > 0,3 реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0007 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 220 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0003 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.006 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 24 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 250 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 127 В постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0005 кА L/R < 20 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 48 V постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.004 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс сигнальное реле: 220 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.00015 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 24 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 250 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 20 мс сигнальное реле: 48 V постоянный ток постоянный ток: 2 А отключающая способность: 0.001 кА L/R < 20 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.005 кА cos φ > 0,3 включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 100...240 В переменный ток 47,5...63 Гц постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.008 кА резистивные включающая способность: < 15 A за 200 мс реле управления: 127 В постоянный ток постоянный ток: 8 А отключающая способность: 0.0002 кА L/R < 40 мс включающая способность: < 15 A за 200 мс | 14 110...125 V 88...150 В постоянный ток 3 мА 82 V усовершенствованный |  |  |  |  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да | ENVPEP1411007 | Грин Премиум продукция | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения | ENVEOLI1411007 | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |  |  |  | 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-22-1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц/2 кВ, 5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) A и B в соответствии с IEC 60255-22-4 коммутационные помехи: уровень пробы: 4 кВ, 2,5 кГц (тесты на стойкость к наведенным помехам) IV в соответствии с IEC 61000-4-4 стойкость к наведенным радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 60255-22-6 стойкость к электромагнитным полям промышленной частоты: уровень пробы: 30 A/м (долговрем.)-300 A/м (1-3 с) (измерение уровня излучаемых помех) IV в соответствии с IEC 61000-4-8 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-3 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 35 В/м, 25 МГц...1 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.2 стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 В/м, 80 МГц...2 ГГц (измерение уровня излучаемых помех) III в соответствии с IEC 61000-4-3 импульсные помехи: уровень пробы: 2 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) III в соответствии с IEC 61000-4-5 кратковременные исчезновения напряжения: уровень пробы: 100 % в течение 100 мс (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 60255-11 1 затухающее колебание частотой 1 МГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 2,5 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с ANSI C37.90.1 затухающие колебания частотой 100 кГц: уровень пробы: 2,5 кВ несимм., 1 кВ симм. (тесты на стойкость к наведенным помехам) в соответствии с IEC 61000-4-12 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 наведенное электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) в соответствии с IEC 60255-25 излучаемое электромагнитное поле: (тесты на излучение) A в соответствии с EN 55022 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с ANSI C37.90.3 электростатический разряд: уровень пробы: 8 кВ через воздух; 6 кВ при контакте (измерение уровня излучаемых помех) в соответствии с IEC 60255-22-2 | тест на коррозию/испытание 2-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 %, 25 °С, 0,5 млн-1 H2S, 1 млн-1 SO2 в соответствии с IEC 60068-2-60 соляной туман (в рабочем режиме) : Kb/2: 6 суток в соответствии с IEC 60068-2-52 изменение температуры с указанной скоростью (при хранении) : Nb: - 25 °C ... 70 °C, 5 °C/мин. в соответствии с IEC 60068-2-14 тест на коррозию/испытание 4-я газами (в рабочем режиме) : 21 сут., отн. влажн. 75 % , 25 °C, 0,01 млн-1 H2S, 0,2 млн-1 SO2, 0,2 млн-1 NO2, в соответствии с IEC 60068-2-60 непрерывное воздействие влажной жары (в рабочем режиме) : Cab: 10 сут., отн. влажн. 93 %, 40°C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Cab: 56 сут., отн. влажн. 93 %, 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 непрерывное воздействие влажной жары (при хранении) : Db: 6 сут., отн. влажн. 95 %, 55 °С в соответствии с IEC 60068-2-30 воздействие холода (в рабочем режиме) : Ad: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие холода (при хранении) : Ab: - 25 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 воздействие сухой жары (в рабочем режиме) : Bd: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 воздействие сухой жары (при хранении) : Bb: 70 °C в соответствии с IEC 60068-2-2 | модуль ввода-вывода | Sepam series 60 Sepam series 80 | MES120H |  |  |  |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59727 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SFT2885 LOGIPAM | Schneider Electric |  |  | 8523494500 | Диски прочие, для воспр.команд, данных, звука и изображения, запис.в доступной для маш.чтения двоичной форме,и кот.можно манипулировать или к которым обесп.интеракт.доступ пользователю с пом.выч.машин | Нет | Программное обеспечение SFT2885 LOGIPAM. тип программного обеспечения: программные средства - серия продукта: Sepam series 80, Sepam series 80 NPP - операционная система: Windows Vista, Windows XP. |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC000809 | Программное и техническое обеспечение | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49196299a.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e491965de9.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49196df27.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821888255e4e49197010e.jpeg https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821890815e4e4a19a06fb.jpeg |  | 1 2 3 4 5 | не указан не указан не указан не указан не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1781 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS | ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.35277_20 |  |  |  | 10500 | штука | 0 | 1 | PCE S02 | 1 3 | 1 14 | шт. шт. | 3303430597278 43303430597276 | 27 40 | 20 30 | 1 15 | см. см. | 0.101 1.7 | кг. кг. | [14 empty] | 64 Мбайт RAM | code generator адаптировать заданные функции управления и контроля имитатор специфические программные функции управления и контроля редактор языка лестничных диаграмм | ПО для программирования | [16 empty] | SFT2885 | программные средства | Windows XP Windows Vista | Sepam series 80 Sepam series 80 NPP |  | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит замене
S1000MDS80R | SEPAM С ДИСПЛЕЕМ РУС.ИНТЕРФЕЙС ТИПА S80 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KYh2lCd2.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/KYh2lCd2.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2051 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01234_20 |  |  |  | 325500 | штука | 0 | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 26.4 | 22.2 | 6.4 | см. | 4.3 | кг. | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
S1000MDT42R | SEPAM С ДИСПЛЕЕМ РУС.ИНТЕРФЕЙС ТИПА T42 | Schneider Electric |  |  | 8531809500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530,прочие | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC002498 | Аксессуары для низковольтного оборудования | 7 | Россия | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/NORPHPYR.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/2051 | С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.01234_20 |  |  |  | 243000 | штука |  | 1 | PCE | 1 | 1 | шт. |  | 22.2 | 17.4 | 9.8 | см. | 1.51 | кг. | [38 empty] | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту
59671 | КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДСОЕД. К КОМП. ССА784 (USB) | Schneider Electric |  |  | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями | Нет |  |  | SEPAI | SMV | SEPAM, MICOM, Easergy P1, Easergy SEPAM P3, Easergy P5 | RDF | Релейная защита | RPT | Релейная и дуговая защита | EC000310 | Преобразователь интерфейса (конвертер) | 7 | Франция | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331c1ce.jpeg | https://static-pcsp.systeme.ru/image/15821891075e4e4a331c1ce.jpeg | 1 | не указан | [8 empty] | https://api.systeme.ru/product/media/download/984856 |  | https://api.systeme.ru/certificates/default/download/3113 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1917 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/1724 https://api.systeme.ru/certificates/default/download/92 | Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-НВО Д-ТР ЕАЭС-RoHS С-ТР ТС-ЭМС С-ТР ТС-НВО | ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.63151_22 ЕАЭС RU С-FR.АЖ40.В.01212_20 ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.19440_20 ТС RU С-FR.ММ07.В.00041 |  |  |  | 6400 | штука | 0 | 1 | PCE S02 S03 | 1 3 3 | 1 6 6 | шт. шт. шт. | 3606480437403 43606480437401 43606480437401 | 19.7 40 40 | 17 30 30 | 9.6 30 30 | см. см. см. | 0.536 3.703 3.703 | кг. кг. кг. | [17 empty] | mini DIN/USB | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину | да | да |  |  | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |  | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) | да | да |  |  |  |  | Sepam series 60 Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 80 Sepam series 48 Sepam series 40 | CCA784 |  |  |  | шнур для соединения с ПК | Срок гарантии на данное оборудование составляет 4 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом | Подлежит ремонту